3611 | 194 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 10:01 | 2019-01-30 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывистого бокового ветра произошел наброс ветви дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор № 12-00/22-23. В результате перекрытия проводов фаз "А"и "В" веткой дерева, возникло двухфазное КЗ, которое вызвало отключение В ВЛ 10кВ №12 ПС Шпикуловская с неуспешным АПВ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, после воздействия порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Шпикуловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №22-23, а также по результатам осмотра выполнить валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
3612 | 231 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:40 | 2019-01-30 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ РЕК №1 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№18/3-18/4 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "B" в пролёте опор №№18/3-18/4 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3613 | 195 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:39 | 2019-01-30 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21, по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и "пляски" провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений, усиления ветра и "пляски" провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3614 | 103 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:30 | 2019-01-30 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1986г.) и изменения структуры материала произошел излом изоляции шлейфа 0,4кВ фазы "В" КТП-75 ф.102 ПС Истопки от трансформатора к главноиу рубильнику. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом изоляции шлейфа 0,4кВ фазы "В" КТП-75 ф.102 ПС Истопки от трансформатора к главноиу рубильнику привел к замыканию на корпус КТП, перегоранию шлейфа и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-75 ф.102 ПС Истопки. Выявленные недостатки устранить.
3615 | 197 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:07 | 2019-01-30 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3616 | 222 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:43 | 2019-01-30 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №106-107, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №106-107 ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3617 | 119 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:37 | 2019-01-30 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы", вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №15-16 дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы". Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы с обязательным проведением верхового осмотра опор №14-17 с целью определения состояния крепления изоляторов, провода после динамического воздействия на провода ВЛ По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3618 | 94 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:05 | 2019-01-30 07:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), ВЛ-10 кВ № 455 от ПС 35кВ «Быканово» отключена не установленными лицами на ПС 35кВ «Быканово» , с целью хищения вакуумного выключателя 10кВ (В 10 кВ ВЛ455 яч.№9 марка BB/TEL-/10-20-1000). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Хищения не установленными лицами вакуумного выключателя 10кВ (В 10 кВ ВЛ 455 яч.№9 марка BB/TEL-/10-20-1000) | Написать служебную записку в отдел безопасности, о возможности установки антивандальной сигнализации на ПС Обоянского РЭС.
3619 | 233 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 05:41 | 2019-01-30 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 55-56, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 55-56 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3620 | 134 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 04:46 | 2019-01-30 05:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло из-за перекрытия птицей воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" на ЛР-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами ЛР-6-2 фаз "В" и "С" птицей. При воздействии на птицу электрического тока, произошло ее зависание на конструкции ЛР, а при повторных включениях ВЛ действием АПВ и ТУ, в результате динамического воздействия короткого замыкания, произошло её падение вниз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления дефектов, мест миграции птиц, а так-же состояние проводов фаз "В" и "С" на опоре №7 к разъединителю ЛР-6-2, после воздействия на провода электрической дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В. Октябрь, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
3621 | 187 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 00:29 | 2019-01-30 00:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3622 | 188 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 00:13 | 2019-01-30 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3623 | 97 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 19:52 | 2019-01-29 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в пролёте опор №6/20-7/20 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская привела к падению ветки на спуски 10кВ к КТП-275. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская, на спуски 10кВ к КТП-275, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Заводская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская в пролёте опор №6/20-7/20.
3624 | 148 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 18:30 | 2019-01-29 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Скоморохово" вручную для поиска однофазного замыкания на землю, возникшего из-за касания провода фазы "А" траверсы опоры №71 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Касание провода фазы "А" траверсы опоры №71 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" согласно НТД. Произвести замену штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №71 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово".
3625 | 190 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:28 | 2019-01-29 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№18-19 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3626 | 227 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:19 | 2019-01-29 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №1/3-1/4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3627 | 189 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:15 | 2019-01-29 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3628 | 201 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:54 | 2019-01-29 20:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от опоры №9/2 до ЗТП 514, принадлежащей ООО «Родина», на опоре №9/2. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3629 | 192 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:40 | 2019-01-29 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В ВЛ 10 кВ №23 ПС Жердевская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №16 – 17 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, после воздействия порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Жердевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
3630 | 191 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:40 | 2019-01-29 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-2 ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-2 ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок с последующим падением ветки на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3631 | 202 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:38 | 2019-01-29 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 48-49 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 48-49 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3632 | 261 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:24 | 2019-01-29 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №113-114, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №113-114 ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3633 | 180 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 14:07 | 2019-01-29 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - кабельный участок КЛ-6 кВ и ТП 11 А (на балансе ОАО РЖД). |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3634 | 126 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 13:22 | 2019-01-29 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, КЛ 10кВ от яч.11 ПС Счетмаш до яч. 4 РТП 005 отключилась в следствие превышения уровнем мощности, потребляемой потребительским ТП, включенным от яч.№9 РТП 005, уставок РЗА на ПС Счетмаш. |  | Написать письмо АО "КЭС" о необходимости соблюдения требований НТД при эксплуатации электросетевого оборудования.
3635 | 127 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 13:22 | 2019-01-29 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключилась КЛ 10кВ от яч.№16 ПС Счетмаш до яч.№3 в результате электродугового перекрытия междуфазной изоляции, вследствие перегрева и разрушения предохранителей ф.В и ф.С. по причине плохого контакта на губках держателя предохранителя. | Электродуговое повреждение, Электродуговое перекрытие междуфазной изоляции произошло по причине перегрева и разрушения предохранителей ф.С и ф.В в следствии плохого контакта на губках держателя предохранителя | Составить график устранения замечаний выявленных после осмотра РТП-5 Произвести осмотр РТП-5 с применением ТВК
3636 | 88 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 12:53 | 2019-01-29 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Оперативное отключение ВЛ по причине нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ при обрыве вязки провода фазы «С» на опоре №37 в результате механического износа в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва вязки провода фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №37 в следствии старение вязки провода в процессе эксплуатации | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №7104, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний
3637 | 177 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 12:21 | 2019-01-29 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала колпачка КП 22 фаза "С" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1984г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2015 г. Дата последнего периодического осмотра - 12.09.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 2/21 вызванный срывом изолятора ШС-10 из-за разрушения колпачка КП-22. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Белокопытовка опоры №№ 2/1-2/22. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
3638 | 216 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 11:32 | 2019-01-29 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на участке от РТП 112 до КТП 112 ПС 35 кВ Поповка веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка на участке от РТП 1-12 до КТП 112 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3639 | 182 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 11:07 | 2019-01-29 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/31-9/1 вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "С" проекту при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/31-9/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное произошел вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "С" проекту при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №7/31-9/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3640 | 133 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 10:46 | 2019-01-29 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной нарушения электроснабжения ТП 142 явилось КЗ на выходах 0,4кВ от главного рубильника 0,4кВ в результате ослабления контакта болтового соединения и его коррозии в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление болтового контактного соединения главного рубильника 0,4кВ, разрегулирование плотности прижатия подвижного контакта фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в результате чего, прохождение токов нагрузки через данную контактную группу привело к нагреву, термическому повреждению (выгоранию). | Организовать проведение внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №7317.Обратить особое внимание на контактные болтовые соединения к коммутационным аппаратам. По результатам осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №7317 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ .
3641 | 180 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 09:15 | 2019-01-29 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3642 | 95 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с привело к падению дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода 3-х фаз в пролете опор №93-94 ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №93-94 ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №93-94.
3643 | 217 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 06:32 | 2019-01-29 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 21-22 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3644 | 194 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 00:56 | 2019-01-29 00:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
3645 | 129 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 00:36 | 2019-01-29 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС Алексеевская опора №26 под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева над осью ВЛ, в следствии чего обламывавшаяся ветвь упала на провода, что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"В" через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвью дерева между проводами фаз "А"-"В" на опоре №26 ВЛ-10кВ №12 ПС Алексеевская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская и включить их в план работы Покровского РЭС. Ответственное лицо: Лактионов М.Н.
3646 | 185 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 21:20 | 2019-01-28 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10 кВ №04 ПС Пионер действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №04-00/30-31 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, воздействием порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Пионер с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
3647 | 178 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 19:21 | 2019-01-28 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/2-6/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/2-6/3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3648 | 170 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:59 | 2019-01-28 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" 2ААБ 3х95 КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Западная" яч№411 до РП-8 яч№7 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1975г., последний комплексный ремонт - 18.11.2014г. Последние испытания 19.11.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля 2ААБ 3х95 КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Западная" яч№411 до РП-8 яч№7. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Западная" со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Западная" устранить выявленные недостатки.
3649 | 175 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:31 | 2019-01-28 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №22-23, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №22-23 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3650 | 120 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:09 | 2019-01-28 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Нарушение электроснабжения потребителей КТП 10кВ 4.3.13-08/63 произошло по причине размыкания электрического контакта на нижних губках высоковольтных предохранителей фазы «В» и «С» вследствие использования некалиброванных плавких вставок и ослабления контакта в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта на нижних губках высоковольтных предохранителей фаз «В», «С» КТП 10кВ 4.3.13-08/63 произошло из-за использования некалиброванных плавких вставок и ослабления контакта в процессе эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №4.3.13 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №4.3.13 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3651 | 184 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 15:18 | 2019-01-28 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В ВЛ 10 кВ №21 ПС Городская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ возникшее в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-00/3-4 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, после воздействия порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести валку деревьев, угрожающих падением их самих или веток на провода ВЛ.
3652 | 124 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:45 | 2019-01-28 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности провода шлейфа фазы "А" (АС-120) ВЛ-110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №41, в части уменьшения его сечения при повреждении из-за атмосферных воздействий во время грозовой деятельности в предыдущие периоды (справка о погоде от 06.05.2016; на проводе шлейфа обнаружены следы грозовой деятельности при верховом осмотре 28.01.2019), произошел его обрыв (перегорание), что привело к отключению ВЛ действием 1 ступени ТЗНП в следствии возникновения тока нулевой последовательности недостающей фазы в схеме токовых цепей ТЗНП. АПВ, РПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Богородицкая неуспешно (работа 3 ст. ТЗНП), в следствии возникновения тока нулевой последовательности недостающей фазы (обрыв шлейфа фазы А) в схеме токовых цепей ТЗНП защиты ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на ПС 110 кВ Богородицкая. Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время прошедшего грозового периода (справка о погоде от 06.05.2016; на шлейфе обнаружены следы грозовой деятельности при верховом осмотре 28.01.2019) произошло повреждение шлейфа (пережег части жил - 50% и стальных жил) фазы "А" (АС-120) ВЛ-110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №41. В следствии возрастании тока нагрузки до 210 А на ВЛ Богородицкая-Аксинино в условиях ремонта ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС - Аксинино с отпайкой на ПС Карачевская, уменьшение сечения шлейфа в месте пережога, привело к перегоранию шлейфа в месте повреждения и отключению ВЛ действием защит: 1 ступени ТЗНП . | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате перегорания шлейфа фазы "А" (АС-120) ВЛ-110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №41 вследствие уменьшения его сечения из-за повреждения (пережога части жил шлейфа - 50% и стальных жил) под воздействием атмосферных перенапряжений во время прошедшего грозового периода и возрастании тока нагрузки на ВЛ Богородицкая-Аксинино в условиях ремонта ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС - Аксинино с отпайкой на ПС Карачевская, произошло отключение ВЛ действием 1 ступени ТЗНП из-за возникшего тока нулевой последовательности недостающей фазы (обрыв шлейфа фазы «А») в схеме токовых цепей ТЗНП защиты ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на ПС 110 кВ Богородицкая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №39,40 с устранением выявленных недостатков. Провести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры №41 ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
3653 | 174 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:28 | 2019-01-28 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМГФ-160/10/0,4 ТП 203 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 41 года. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 27.06.2013г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1977 г | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТП 203 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "С". | На ВЛ-10кВ "Б.Хомутец" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3654 | 106 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:15 | 2019-01-28 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Нерехта-1 ф.10-05 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 2 ф.С, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №2 ф. 10-05 Нерехта-1. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №2 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 выявленные замечания при их наличии.
3655 | 141 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:20 | 2019-01-28 14:52 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ РП 40 №14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 дефектов.
3656 | 128 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:18 | 2019-01-28 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва послужило несвоевременное выявление износа провода вязки на изоляторе фазы "В" на опоре № 74, приведшее к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 18 м/с, вызвавшему опускание провода, касание им крюка изолятора и однофазное замыкание на землю. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода вязки к изолятору фазы "В", опускание провода и касание им крюка изолятора, на опоре № 74 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва произошло из-за механического износа провода вязки вследствии длительного срока эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва по всей длине с помощью бинокля для выявления износа проводов вязки к изолятору. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3657 | 172 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:15 | 2019-01-28 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ЛЭП 10кВ "№8" ПС 110/35/10кВ "Усмань" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 10/0,4кВ №121 , находящейся в эксплуатационной ответственности УПФР. |  | Направить в адрес УПФР претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3658 | 164 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 12:35 | 2019-01-28 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 28 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 911 - ТП 1055 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 1994г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 911 - ТП 1055 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 1994г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3659 | 188 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 09:55 | 2019-01-28 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Пичерская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 4-5 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3660 | 108 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 09:35 | 2019-01-28 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ в пролетах опор №16-№1-1 при падении ветки дерева, находящегося вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня произошло в результате схлеста проводов в пролёте опор №16-№1-1 при падении ветки дерева, находящегося вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
3661 | 96 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 07:39 | 2019-01-28 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 110/10 кВ Октябрьская установлено, что причиной появления «земли» на фазе «А» стало разрушение опорно-стержневого изолятора на опоре № 35 фазы "А" от увеличения тяжения провода под тяжестью налипшего снега после длительного прохождения обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства, раскачивание провода порывами ветра до 20 м/. Провод лег на траверсу, в следствии чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Провод не поврежден. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через разрушенный опорно-стержневой изолятор на опоре №35. | Выполнить верховой осмотр опоры №35 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №35 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты.
3662 | 80 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 05:52 | 2019-01-28 06:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№3-85 - 3-86 веткой, сломаной под тяжестью ГИО и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой под тяжестью ГИО и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 423.16 ПС Безлесная в пр. оп.№№ 3-85 - 3-86 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 3-85 - 3-86 ВЛ 10кВ № 423.16 от ПС Безлесная. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 от ПС Безлесная.
3663 | 105 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:43 | 2019-01-28 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Воронцовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №52. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №52 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка явилось их загрязнение и увлажнении при плюсовой температуре. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Воронцовка выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить замену загрязненных изоляторов на опоре №52 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Воронцовка на предмет выявления загрязненных изоляторов.
3664 | 187 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:32 | 2019-01-28 04:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 1-7 1-8, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3665 | 75 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:10 | 2019-01-28 04:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №82-83 ВЛ-10 кВ №153 ПС 35/10кВ "Меловое", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82-83, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Меловое" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Бекетово" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3666 | 181 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 02:26 | 2019-01-28 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 6-8 6-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3667 | 153 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 23:07 | 2019-01-28 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве вязки провода фазы "А" на опоре №3/3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №3/2-3/3, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "А" на опоре №3/3 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3668 | 124 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 21:37 | 2019-01-27 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося резкими порывами ветра и сильным снегопадом, произошло налипание на провода снежных муфт, в результате резких порывов ветра произошло их падение и последующий схлест проводов ВЛ 35 Богучар Радченская. | Нарушение электрической изоляции, Во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося резкими порывами ветра и сильным снегопадом, произошло налипание на провода снежных муфт, в результате резких порывов ветра произошло их падение и последующий схлест проводов ВЛ 35 Богучар Радченская. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ -35 Богучар -Радченская на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -35 Богучар -Радченская, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
3669 | 175 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:55 | 2019-01-27 22:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Свистовичи в пролете опор №№17-18 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№17-18 ветвью дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Свистовичи Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№17-18 ВЛ-1002 ПС Свистовичи угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3670 | 162 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:30 | 2019-01-27 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 16м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №106-107. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №106-107. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08ПС 35кВ Кулеватовская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3671 | 110 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:05 | 2019-01-27 20:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В. Октябрь послужило повреждение на оборудовании КТП-608, находящейся на балансе потребителя ООО "Рыбак". |  | Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-608 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3672 | 179 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 17:11 | 2019-01-27 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось однофазное замыкание на землю, вызванное падением ветки дерева на провод и траверсу опоры №116 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода и траверсу опоры №116 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10 Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1025 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц
3673 | 148 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 14:09 | 2019-01-27 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта провода в пролете опор 15-00/1-2 произошло изменение свойств материала и ослабление прочности провода АС-35 фазы «С». При сильном порывистом ветре произошел обрыв провода, касание проводом тела опоры и возникновение ОЗЗ, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС Львовская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала и излом провода в пролете опор 15-00/1-2. | Произвести осмотр целостности проводов фаз « А» и « В» в пролете опор 15-00/1 - 2, а также осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС Львовская по всей длине с целью выявления подобных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Львовская устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние и узлы крепления провода.
3674 | 107 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 12:30 | 2019-01-27 13:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате повреждения ствола дерева бобрами произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 10-10 ПС Судиславль, на провода в пролете опор № 162 - 163, в результате чего произошел обрыв двух проводов, двух фазное КЗ и как следствие отключение ВЛ-10кВ ф. 10-10 ПС Судиславль от МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов, произошло двухфазное КЗ и отключился МВ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания.
3675 | 154 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 12:00 | 2019-01-27 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2) - ТП 1005н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3676 | 93 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 11:02 | 2019-01-27 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ фаз «А» и «В» к КТП-69 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ фаз «А» и «В» к КТП-69 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки , привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3677 | 90 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 10:22 | 2019-01-27 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3678 | 127 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 08:01 | 2019-01-27 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при кратковременного подхлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 38-39 из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 38 при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 38-39 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 38 вследствие длительного срока эксплуатации и воздействие на материал вязки ветровой нагрузки, атмосферных явлений с перепадами температур окружающего воздуха, а так же старения материала вязки. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролётах опор № 35-45 с целью выявления неудовлетворительного технического состояния провода к изоляторам, выявления дефектных вязок провода на изоляторах. По результатам внеочередного верхового осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролётах опор № 35-45 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 38-39 фазы "В" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка
3679 | 146 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 07:58 | 2019-01-27 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению вязки крепления провода на опоре №13-00/37, а затем порывами ветра сорвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и появлению "земли" на 1 сек.ш.-10кВ ПС "РСХО". Под воздействием токов ОЗЗ произошел пережег провода фазы "В" и его обрыв с падением на землю в пролетах опор 13-00/35-38. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС "РСХО" 22.06.2018г. дефект вязки отсутствовал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв вязки крепления провода при длительном воздействии знакопеременных температур и ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС "РСХО" с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3680 | 102 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 07:01 | 2019-01-27 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской КЛ- 10кВ на потребительской ТП-834, запитанной от ТП-571 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3681 | 162 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 06:29 | 2019-01-27 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения КЗ, при срыве и разрушении штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/38 ВЛ 10 кВ №1, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2/38 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3682 | 166 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 04:00 | 2019-01-27 04:26 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10 кВ Преображеновка РП 10 кВ Кривец произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода на опору №1 отпайки на ТП 220. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 10 кВ Преображеновка РП 10 кВ Кривец произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций через наброс проволоки, на провода на опору №1 отпайки на ТП 220, межфазное замыкание линейных проводов фаз "В", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3683 | 118 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 02:50 | 2019-01-27 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате неблагоприятных погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром, произошло налипание мокрого снега на провода в пролете оп. №138-139 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская и схлест провисших от налипшего снега проводов фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролете оп.№138-139 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская из-за налипания мокрого снега при неблагоприятных погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине неустраненного схлеста проводов фаз "В" и "С" в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская по всей длине.
3684 | 92 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 02:19 | 2019-01-27 03:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль произошло по причине повреждения на КЛ-10кВ, запитаной от потребительской ТП-263 ООО "Промтехсервис". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в ООО "Промтехсервис" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3685 | 115 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 01:15 | 2019-01-27 03:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Семёновка произошло по причине повреждения потребительской ОВЛ-10-1-2 , находящейся на балансе Калачеевского ЛПУМГ ПАО «Газпром». |  | Направить письмо потребителю Калачеевский ЛПУМГ ПАО «Газпром» о приведении потребительской ОВЛ-10-2-1 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Семёновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3686 | 95 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 00:28 | 2019-01-27 01:23 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При проведении осмотра места повреждения ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал установлено, что при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ произошёл обрыв провода, и схлёст в пролёте опор №237-238 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал от механического воздействия, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ, РПВ не успешно. Высота габарита до проводов ВЛ в данном пролёте соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Лица которые проводили работы по погрузке леса не установлены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ произошёл обрыв провода, и схлёст в пролёте опор №237-238 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал от механического воздействия. | Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Нейского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ.
3687 | 151 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 23:37 | 2019-01-27 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №10 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 140-148, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 10 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 139-148.
3688 | 102 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 23:10 | 2019-01-27 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №102-104 привело к отключению от действия МТЗ ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Хвощевская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов ВЛ ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролетах опор №102-104, что привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Хвощевская по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ в выявленных пролетах.
3689 | 135 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 20:37 | 2019-01-26 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 отпайки к ТП 031 (Песочное кафе) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 отпайки к ТП 031 (Песочное кафе) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3690 | 112 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 19:25 | 2019-01-26 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №70 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 70 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 18 м/с.) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 69-70.
3691 | 130 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 18:34 | 2019-01-26 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Яблочное произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 39-41 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №40 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 40 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Яблочное произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Яблочное в пролетах опор №№ 30-50 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3692 | 146 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 18:14 | 2019-01-26 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3693 | 170 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:51 | 2019-01-26 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Сампурская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 57-58, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Сампурская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3694 | 144 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:31 | 2019-01-26 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа марки А 35 к подвижному ножу разъединителя фазы "С" , произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате воздействия механических нагрузок на скручивание дефектного провода при операциях с разъединителем и порывах ветра произошел отрыв провода шлейфа от контактного соединения. Так как касание провода заземленных частей конструкции разъединителя отсутствовало, срабатывания аварийной сигнализации не произошло. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Мучкапская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние контактных соединений.
3695 | 134 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:18 | 2019-01-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П.С. и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3696 | 149 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 16:41 | 2019-01-26 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 12-4-12-5. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№03. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Из-за падения ветки дерева произошло срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС Бондарская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3697 | 155 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 16:24 | 2019-01-26 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3698 | 101 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 15:45 | 2019-01-26 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 26.01.2019 г в 15: 45 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10 кВ «Семеновка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 14-15 ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"растительностью, находящейся в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 от ПС 35/10 кВ «Семеновка», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
3699 | 150 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 14:50 | 2019-01-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода А-50 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1995 г. Последний комплексный ремонт - 2000г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание в результате обрыва провода "Ф-В" в пролете опор №2.3-№2.4 и падения его на землю. | На ВЛ-10кВ Родина от ПС 35/10 Культура произвести верховой осомтр опор №2/1-№2/22 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3700 | 158 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 14:23 | 2019-01-26 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 20-21, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3701 | 120 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 13:13 | 2019-01-26 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание провода фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника на ТП № 14-21 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга вследствие нагрева провода из-за ослабленния контактного соединения. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание провода фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника на ТП № 14-21 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло вследствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. | По результатам телевизионного контроля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести телевизионный контроль контактных соединений КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга.
3702 | 107 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 12:41 | 2019-01-26 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ В. Архангельская послужило междуфазное короткое замыкание на оборудовании КТП-201, находящейся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-201 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ В. Архангельская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
3703 | 101 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 12:30 | 2019-01-26 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 веткой дерева сломленной и заброшенной сильным порывом ветра на провода из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь веткой дерева из охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
3704 | 200 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 11:40 | 2019-01-26 14:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Ржевский ручеек" . |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
3705 | 96 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 11:28 | 2019-01-26 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 26.01.2019 в 11:28 ВЛ 10кВ № 09 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное» оперативно отключена при появлении"земли", возникшей на ВЛ из-за падения на провод ф. "В" ДКР растущего в охранной зоне ВЛ | Нарушение электрической изоляции, Технической причиной отключения ВЛ 10 кВ №" 09 ПС "Касторное" явилось нарушение электрической изоляции ф."В" произошедшей в результате перекрытия ее ветками ДКР, растущих в охранной зоне | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
3706 | 173 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 05:18 | 2019-01-26 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на верхний провод траверсы опоры №94 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативно отключен линейный Р-478 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково из-за механического воздействия при падении ветки дерева на верхний провод траверсы опоры №94 с перекрытием фазного провода на заземленную траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №93 - №95 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково.
3707 | 159 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 03:08 | 2019-01-26 05:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево произведено из-за обрыва провода в пролёте опор №132-134, в результате неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов) вследствие длительного срока эксплуатации (с 01.01.1987г.), низкая температура (-23 С), ветер до 15м/сек. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной обрыва провода в пролёте опор №132-134 ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (с 01.01.1987г.), низкая температура (-23 С), ветер до 15 м/сек. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работы оборудования. По результатам обхода и осмотра ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Подугольников А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3708 | 98 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 23:12 | 2019-01-26 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка послужило несвоевременное выявление износа провода фазы "А" в пролете опор № 19-20, приведшее к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 15 м/с, вызвавшему его схлестывание с проводами других фаз. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы "А" и его схлестывание с проводами других фаз в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка произошло из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3709 | 109 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 23:11 | 2019-01-26 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 191-192 , вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «С» из-за срыва изолятора фазы «С» на ЛР-2-1 опора №191 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок ( до 15 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «С» на ЛР-2-1 опора №191 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванным нарушением структуры материала колпачка, в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское в пролетах опор № 1-245 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3710 | 168 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 20:44 | 2019-01-25 22:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №7П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное неисправностью на потребительском ТП № П-1501. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Из-за неисправности потребительского оборудования произошло отключение ВЛ-10 кВ. | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
3711 | 116 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 18:05 | 2019-01-25 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз «А» и «В» в РУ 10 кВ ТП 091 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия животным воздушного промежутка между нижними опорными изоляторами ПК 10 кВ фаз «А» и «В», вследствие его проникновения в ЗТП. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между нижними опорными изоляторами ПК 10 кВ фаз «А» и «В» произошло вследствие проникновения животного в ЗТП. | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО на 2020 г.
3712 | 91 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 17:40 | 2019-01-25 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-85. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная, на провода в пролёте опор №84-85, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №84-85.
3713 | 143 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 13:32 | 2019-01-25 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало межфазное КЗ, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 47-48 веткой дерева, упавшей из-за вне охранной зоны воздушной линии в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер 15 м/сек). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №16 в пролете опор №47-48 в результате падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Анненская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3714 | 78 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 11:26 | 2019-01-25 13:22 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Межфазное КЗ, вызванное обрывом провода фазы "В" в пролете опор №26-27 , из-за неправельного определения расчётных климатических условий при регулировки стрелы провеса провода, что при понижении температуры воздуха (ниже 20º мороза) и привело к обрыву провода . | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вызван обрывом провода фазы "В" в пролете опор №26-27 , из-за неверной регулировки стрелы провеса провода, что при понижении температуры воздуха (ниже 20º мороза) и привело к обрыву провода . | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" , уделив особое внимание состоянию и регулировки стрел провеса провода . По результатам осмотра ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, регулировки стрел провеса провода.
3715 | 91 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 11:01 | 2019-01-25 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 72-73 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор№72-73 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения снега с провода под действием ветра. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания.
3716 | 146 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 05:15 | 2019-01-25 12:45 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор-правая произведено по причине однофазного замыкания на землю, из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре 70. В результате несоблюдения объёмов технического обслуживания и ремонта оборудования, проведённых при капитальном ремонте. Капитальный ремонт проводился с 11.11.2002 по 20.11.2002 гг. Замена проволочных вязок на опорах в объём ремонта не включена. Срок эксплуатации ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор-правая составляет 31 год, ввод в эксплуатацию 01.01.1988 г. Периодический плановый осмотр проведён 16.02.2018 г., дефекты по ослаблению и повреждению проволочных вязок не зафиксированы. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв проволочной вязки на опоре №70, ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор-правая произошла по причине механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), при воздействии порывистого ветра до 15 м/с. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор правая по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления провода, изоляторов, траверс, которые могут повлиять на нарушение электроснабжения потребителей. При обнаружении дефектов, при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор, которые могут повлиять на нарушение электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при периодическом или капитальном ремонте. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3717 | 165 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 05:13 | 2019-01-25 05:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3718 | 139 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 18:02 | 2019-01-24 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева на провода в пролете опор №38-39 произошел схлёст проводов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Северная, возникшее междуфазное замыкание вызвало работу защиты на отключение В 10 кВ №16 ПС 35 кВ Северная. При последующих порывах ветра ветка упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3719 | 81 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 15:55 | 2019-01-24 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Митрофановка явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В" на опоре № 106 отпайки на ТП 4-12, при перекрытии воздушного промежутка между ними птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" на опоре № 106 отпайки на ТП 4-12 ПС 35кВ Митрофановка. | Произвести замену шлейфов к разъединителю на опоре №106 отпайки на ТП 4-12 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Митрофановка . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3720 | 98 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 14:15 | 2019-01-24 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10кВ на целом месте, на участке опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1. (кабель 1977 года). | Нарушение электрической изоляции, Несвоевременно выявлено снижение сопротивления изоляции КЛ. Последние испытания КЛ были проведены 24.07.2016. Испытания КЛ выдержала. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 10кВ опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1. Выполнить осмотр концевых разделок ф.10-05 от ПС Нерехта-1 на опоре №3, №1 и ПС Нерехта-1. По результатам обхода кабельной трассы КЛ 10кВ опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1 и осмотра концевых разделок ф.10-05 от ПС Нерехта-1 на опоре №3, №1 и ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3721 | 138 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 14:14 | 2019-01-24 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 92-93, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3722 | 90 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 13:44 | 2019-01-24 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-10-2 ПС Воронцовка произошел при порывах ветра по причине схлестывания проводов веткой, упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлестывание проводов фаз "С" и "В" веткой дерева в пролете опор №45-46 ВЛ-10-2 ПС Воронцовка. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев угрожающей нормальной работе ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
3723 | 82 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:43 | 2019-01-24 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Митрофановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 250-251 при схлестывании их из-за разрегулировки стрелы провиса проводов, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 250-251 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка произошло при схлестывании проводов, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 250-251, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка разработать мероприятия по устраненнию выявленных нарушений.
3724 | 165 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:38 | 2019-01-24 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре №76 упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Во время цикла АПВ, РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на опру №76 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролетах опор №75-№77 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
3725 | 137 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:18 | 2019-01-24 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №14 Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 6-141 6-142, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3726 | 172 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 11:40 | 2019-01-24 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 4/33-4/34 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 4/33-4/34 ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3727 | 73 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 11:38 | 2019-01-24 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор № 56-57 вызванное падением ветки от дерева на провода фаз "В" и "С" занесённой с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 56-57 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошёл при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 16 м/с с охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ"
3728 | 87 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:53 | 2019-01-24 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава, вызванное перекрытием воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 124-125 веткой сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 124-125 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава разработать мероприятия по обрезке и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
3729 | 77 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:43 | 2019-01-24 10:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка птицей между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 отпайка № 9 . | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 отпайка № 9 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло вследствие, птицы залетевшей между проводами ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ
3730 | 109 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:20 | 2019-01-24 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок произошол отрыв сука дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ, и попадание его на провода фаз "А" и "Б" с возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия фаз "А" и "В" суком дерева, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2019г.
3731 | 110 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:20 | 2019-01-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок произошол отрыв сука дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ, и попадание его на провода фаз "А" и "Б" с возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия фаз "А" и "В" суком дерева, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС.
3732 | 136 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:13 | 2019-01-24 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "А" на участке шин 10 кВ от ВН-10/ввод с ВЛ-10 №4 до ВН-10 1Т с возникновением электрической дуги, перекрытием изоляции опорных изоляторов трех фаз в РУ 10 кВ КТП 325, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. 2. Не успешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за неустранившегося КЗ в РУ 10 кВ КТП 325. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А" на участке шин 10 кВ от ВН-10/ввод с ВЛ-10 №4 до ВН-10 1Т в РУ 10 кВ КТП 325 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр КТП 325 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3733 | 169 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:12 | 2019-01-24 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Диво на опоре №44 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1007 ПС Диво явилось однофазное замыкание на "землю" по причине падения в сторону опоры №43 провода на землю вследствие срыва изолятора марки ШФ-10Г на опоре №44 по причине механического воздействия на провода ВЛ на опоре №44 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Диво Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Диво в пролете опор №№43-44 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3734 | 126 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:05 | 2019-01-24 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ 10 кВ № 3 ПС Пересыпкинская в пролете опор № 37-38 веткой дерева, упавшей с дерева из-за вне охранной зоны ВЛ ,в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны воздушной линии. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3735 | 145 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 09:37 | 2019-01-24 10:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ "№5" ПС110/35/10кВ "Усмань" явилось однофазное замыкание КЛ 10кВ на потребительское ТП 129 находящейся в эксплуатационной ответственности Липецкоболводоконал. |  | Направить в адрес Липецкоболводоконал, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3736 | 135 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 08:55 | 2019-01-24 10:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ №09 Верхоценская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное перекрытием птицы на опоре № 3/1. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Предположительно межфазное К.З. произошло при посадки птицы на траверсу опоры. | Провести верховой осмотр на опоре №3/1 ВЛ 10кВ №09 ПС Верхоценская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные недостатки устранить.
3737 | 132 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 08:31 | 2019-01-24 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 4(9)-ТП 88(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ кабельной вставки 6 кВ на участке от ячейки №4 до силового трансформатора 2Т в РУ 6 кВ ТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 6 кВ кабельной вставки 6 кВ на участке от ячейки №4 до силового трансформатора 2Т в РУ 6 кВ ТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3738 | 170 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 07:13 | 2019-01-24 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3739 | 88 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 06:39 | 2019-01-24 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №48-49 ОВЛ-10 кВ на ТП-212, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 ОВЛ-10 кВ на ТП-212, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. При падении на провода ветки дерева произошло её механическое зацепление за провода. При дальнейших порывах ветра произошло расцепление ветви с проводами и её падение на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3740 | 100 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 04:46 | 2019-01-24 07:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево послужило несвоевременное выявление износа провода вязки на изоляторе фазы "А" на опоре № 86, приведшее к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 18 м/с, вызвавшему опускание провода на траверсу и однофазное замыкание на землю. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода вязки к изолятору фазы "А" и опускание провода на траверсу на опоре № 86 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево произошло из-за механического износа провода вязки к изолятору вследствии длительного срока эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3741 | 76 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 03:40 | 2019-01-24 03:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 1-8 - 1-9, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-8 - 1-9 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3742 | 123 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 02:09 | 2019-01-24 04:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 901/9 до КТП 901 в ячейке ВН-10 кВ КТП 901, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой термоусадочной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 901/9 до КТП 901 в ячейке ВН-10 кВ КТП 901 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3743 | 75 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 01:17 | 2019-01-24 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение оборудования КТП-123 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лещаная произошло в результате перекрытия вводов 0,4 кВ фаз "А" и "В" от главного рубильника до АВ, из-за снижения свойств изоляции в результате нагрева. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения оборудования КТП-123 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лещаная послужило короткое замыкание между проводами ввода 0,4 кВ от главного рубильника к АВ ВЛ-0,4-3 фаз "В" и "С", из-за снижения свойств изоляции проводов и межконтактных перемычек АВ, в результате длительного нагрева по причине плохого контакта. | Выполнить внеочередной осмотр и диагностику оборудования КТП-123 ПС 35 кВ Лещаная. По результатам осмотра и диагностики оборудования КТП-123 ПС 35 кВ Лещаная, в случае выявления дефектов или отклонений параметров, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3744 | 90 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 01:10 | 2019-01-24 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 24.01.2019 г в 01: 10 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново» действием МТЗ с успешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 5-3-5-5 ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"растительностью, находящейся в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново» , с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
3745 | 124 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 00:13 | 2019-01-24 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №59-60 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3746 | 132 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 22:47 | 2019-01-24 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №9 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП2-ТП64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП2-ТП64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3747 | 76 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 21:01 | 2019-01-23 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП 4121 8А/250кВа произошло по причине межвиткового внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора КТП 4121 8А/250 произошло вследствие изменения изоляционных свойств низковольтных обмоток в процессе длительной эксплуатации. | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации от ВЛ-10кВ № 4121 ПС 110 кВ Кшень. По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
3748 | 169 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 17:36 | 2019-01-23 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №61-62, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №61-62 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3749 | 161 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:24 | 2019-01-23 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №А-58 - №А-59 у опоры №А-58 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина произошел в результате изменения свойств алюминия провода в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 51 года, с 1967 года) с падением провода на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала алюминия провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №А-58 - №А-59 у опоры №А-58 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с падением провода на землю со стороны потребителя. При этом сигнала "Земля" на 1 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Монастырщина не было, так как провод упал на землю со стороны потребителя и у всех потребителей напряжение было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3750 | 80 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:06 | 2019-01-23 16:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ ф. 6-02 ЦРП 6 кВ г.Нерехта от ТО, явилось повреждение оборудования на ТП 29"Ж/д вокзал"(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3751 | 132 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:03 | 2019-01-23 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Осиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 88-89, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3752 | 130 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 15:52 | 2019-01-23 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 88-89, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3753 | 140 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 11:48 | 2019-01-23 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3754 | 163 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 10:23 | 2019-01-23 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Излом штыря с изолятором траверсы узла крепления РЛНД на ВР-10кВ КТП-12-4 Пятое ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище в результате изменения свойств металла траверсы в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации более 52 лет, с 1966 года), с падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Оперативно отключен ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище из-за излома штыря с изолятором траверсы узла крепления РЛНД на ВР-10кВ КТП-12-4 Пятое ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище в результате нарушения структуры металла траверсы в процессе длительной эксплуатации, с падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра разъединителей 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище со сроком эксплуатации более 50 лет, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр всех разъединителей 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище со сроком эксплуатации более 50 лет, обратив особое внимание на состояние металлоконструкций траверс узлов крепления РЛНД.
3755 | 143 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 10:00 | 2019-01-23 12:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ РП 10 №07 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 116- ТП 120 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 116- ТП 120 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП120 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП120 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП 120 .
3756 | 160 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:59 | 2019-01-23 11:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной перегорания 1 высоковольтного предохранителя фазы "А" КТП-13-6 Родьковка послужило междуфазное КЗ в результате перекрытие животным (кот) ошиновки 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора ТМ-250кВА. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие ошиновки 10кВ фаз "А" и В" силового трансформатора ТМ-250кВА КТП-13-6 Родьковка в результате проникновения животного (кот) на крышку трансформатора, с возникновением междуфазного КЗ перекрывшим ошиновку котом и перегоранием только одного предохранителя ПКТ-10, 20А, фазы "А", так как предохранители имеют инерционность и первым перегорел предохранитель 20А фазы "А", при этом КЗ исчезло. | По результатам осмотра металлоконструкций КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить тщательный осмотр металлоконструкции КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на предмет проникновения животных на силовой трансформатор. Выполнить разработанные мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
3757 | 168 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:55 | 2019-01-23 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки отключена оперативно в вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате вытягивания провода и дальнейшего его обрыва в пролете опор №25-№26 во время резкого снижения температуры до -25 градусов и сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания), Обрыв одного провода на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошел в следствие механического воздействия в результате вытягивания провода с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Холм-Жирки, обратив внимание на состояние проводов, подвесной и штыревой изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению нарушений, назначить ответственных лиц и сроки устранения.
3758 | 121 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:41 | 2019-01-23 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности и привело к обрыву. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода в результате несвоевременного выявления дефектов из за длительной эксплуатации. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3759 | 130 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 08:58 | 2019-01-23 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ-10 яч. №6 №6 ПС Стегаловка, произошло по причине межфазного К.З. из-за обрыва провода в пролете опор №114-115 фаза "С", в результате понижения температуры окружающего воздуха до - 28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыва провода в пролете опор №114-115 фаза "С" на ВЛ 10кВ №6 ПС Стегаловка, произошёл в результате механического воздействия атмосферных явлений при опускании температуры окружающего воздуха до -28 градусов | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ-10 кВ №6 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления дефектов, угрожающих не нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода, который в случае перетяжки может произойти обрыв при понижении температур окружающего воздуха до - 25 и ниже. По результатам обхода и осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Стегаловка, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта.
3760 | 135 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 07:45 | 2019-01-23 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №17-18 принесенной порывом ветра ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10 кВ № 17 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3761 | 82 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 06:26 | 2019-01-23 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №21, при падении провод лег на землю, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв провода произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить.
3762 | 115 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 04:50 | 2019-01-23 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Гавриловская явилось КЗ возникшее в результате обрыва проводов фаз "А", "В","С"."С" в пролете опор №297-298. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе длительной эксплуатации, ухудшение механических свойств провода ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, температура окружающего воздуха ниже -30 градусов и сильного ветра привело к обрыву в месте крепления провода к изолятору. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием низких температур и ветровых нагрузок привело к обрыву провода фаз "А","В","С". | Провести выборочную проверку провода по ВЛ 10кВ №16 ПС Гавриловская со снятием его с изоляторов, обратить особое внимание на места крепления провода к изолятору, обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3763 | 114 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 04:23 | 2019-01-23 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения потребительского оборудования, КТП-И-085 принадлежащего "Инжавинский хлебозавод" прошёл сигнал "ЗЕМЛЯ" , что привело к необходимости отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Инжавинская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3764 | 102 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 03:38 | 2019-01-23 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта произошло выпадение крюка из тела опоры и обрыв провода фазы «А» , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Подберезово действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве провода фазы «А», вследствие выпадения крюка из тела опоры № 8/1 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Подберезово из-за несвоевременного выявления дефекта произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 кВ № 07 действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС Подберезово По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
3765 | 109 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 19:09 | 2019-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывистого ветра произошло падение ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провод фазы"С" и заземленную траверсу опоры № 03/15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия провода фазы "С" и заземленной траверсы опоры №03/15 веткой дерева, возникло (ОЗЗ), которое вызвало проявление "земли" на с.ш. 10кВ и срабатывание предупредительной сигнализации. После отключения ВЛ 10кВ №19 и поиска повреждения порывами ветра ветку сбросило на землю, что позволило ввести ВЛ в работу без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
3766 | 154 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 16:00 | 2019-01-22 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. на ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор 73 - 79 ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка.
3767 | 69 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 13:11 | 2019-01-22 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за РТП 28-74 ВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Воронежполимер". |  | Направить письмо потребителю ООО "Воронежполимер" о приведении потребительской отпайки за РТП 28-74 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3768 | 116 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 12:48 | 2019-01-22 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неполнофазный режим работы сети 10 кВ по ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка произошел из-за пережога провода шлейфа фазы «А» в месте контактного соединения в зажиме неподвижного ножа ЛР 102 на опоре №37, вследствие некачественного контактного соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы «А» в месте контактного соединения в зажиме неподвижного ножа ЛР 102 на опоре №37 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка произошел вследствие некачественного контактного соединения. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Провести внеплановый тепловизионный контроль на всех контактных соединениях по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка.
3769 | 70 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 12:02 | 2019-01-22 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 074 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ОАО з-д Водмашоборудования. |  | Направить письмо потребителю ОАО з-д Водмашоборудования о приведении потребительской отпайки за РТП 074 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3770 | 122 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 11:11 | 2019-01-22 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового транс-форматора ТМ-160/10/0,4 ТП 828 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 34 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 17.08.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 10.01.1985 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТП 828 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "С". | На ВЛ-10кВ "Горицы" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3771 | 107 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 08:50 | 2019-01-22 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления изолятора и в процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22, снижение температуры до -20 градусов привело к натяжению провода с последующим срывом изолятора с проводом фазы "А" на опоре №25 и падением на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывания защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "А" на опоре №25 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 18.10.2018 дефект крепления изолятора не просматривался. | Выполнить внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Краснозвездинская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3772 | 88 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 05:02 | 2019-01-22 06:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. (кабель 1981 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-425 1 с.ш. - ТП-524 1 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3773 | 105 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 04:38 | 2019-01-22 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС Александровская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана обрывом провода в пролетах опор 130-131 из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности провода, сопутствующими обстоятельствами послужила низкая температура воздуха и порывы ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В пролете опор № 130-131 произошло нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, сопутствующими обстоятельствами послужила низкая температура воздуха и порывы ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 15 Александровская, особое внимание уделить перетяжке и стреле провиса провода, а так же креплениям провода на изоляторах. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
3774 | 75 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 00:57 | 2019-01-22 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-10кВ от ЛР№44 до ТП-102, запитанной от ВЛ-10кВ ф.10-02 от ПС Сухоногово. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно |  | Направить письмо потребителю ООО "Парк" о необходимости своевременного проведения технического обслуживания эл. оборудования .
3775 | 127 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 22:50 | 2019-01-22 00:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3776 | 67 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 22:40 | 2019-01-22 02:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая оперативно отключалась для устранения однофазного замыкание на "землю", возникшее в результате обрыва вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 21 и падения провода на траверсу. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая воздействие на провода ветровой нагрузки сопровождающееся колебанием провода, налипание снега, привело к перетиранию и обрыву проволочной вязки крепления провода к шейке штыревого изолятора на опоре № 21. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая, особое внимание уделить состоянию проволочных вязок крепления проводов. По итогом верхового осмотра ВЛ 10кВ № 128.09 составить график устранения замечаний
3777 | 106 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 19:39 | 2019-01-22 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа спуска марки А 35 с ВЛ к контактному соединению неподвижного ножа РТП-1126 фазы "В", произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. Под воздействием бокового порывистого ветра произошел излом провода шлейфа фазы "В" в месте соединения с неподвижным контактом ножа разъединителя. Под воздействием ветра шлейф коснулся соседнего провода шлейфа фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В-10кВ №-20 на ПС Бурнакская, с неуспешным АПВ. Под воздействием порывов ветра провод шлейфа фазы "В" отвело от провода шлейфа фазы "С", что позволило провести успешное РПВ. При дальнейшем воздействии ветровой нагрузки снова произошло приближение и смыкание провода шлейфа фазы "В" с проводом шлейфа фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и второму отключению В-10кВ №-20 на ПС Бурнакская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызвано замкнутым состоянием проводов шлейфов фаз "В" и "С" на момент их проведения. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате изменения структуры материала при нагреве из-за нарушения электрического контакта провода шлейфа фазы "В" с подвижным ножом разъединителя фазы "В", под воздействием ветровой нагрузки произошел излом провода шлейфа. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений всех Р 10кВ на ВЛ-10кВ № 20 ПС Бурнакская По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок на тему " Выявление состояния контактных соединений". Выполнить крепление шлейфов к контактам РТП 1126 с применением наконечников.
3778 | 119 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 16:45 | 2019-01-21 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15- 16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3779 | 64 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 14:45 | 2019-01-21 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за несвоевременного выявления дефекта по нарушению контактного соединения, загрязнения изоляции автоматических выключателей АВ-0,4кВ №№1,2. произошло короткое замыкание и отключение фазы "В" и "С" в результате срабатывания ПК 10 КТП 62303 03/250. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В процессе эксплуатации по причине ослабления и нагрева контактного соединения ,загрязнения изоляции автоматических выключателей АВ-0,4кВ №№1,2. произошло нарушение электрической изоляции. | Произвести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10кВ №62303 По результатам внеочередного осмотра КТП запитанных от ВЛ-10кВ №62303, при необходимости включить в график тех-обслуживания.
3780 | 94 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 14:41 | 2019-01-21 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" ЗТП № 201 ф-1008 ПС Суземка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в ЗТП № 201 ф-1008 ПС Суземка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф1008 ПС Суземка
3781 | 87 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 13:03 | 2019-01-21 13:56 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "АсфальтСпецСтрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "АсфальтСпецСтрой" не выполнялось. Протокол был составлен в отделе полиции №2 УМВД РФ г.Костромы. Протокол о повреждении оборудования, был составлен согласно "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статья 9.7 "Повреждение электрических сетей". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. ООО "АсфальтСпецСтрой" | Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш.с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3782 | 70 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 10:30 | 2019-01-21 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №146-148 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов провода вернулись в стрелу повеса, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №146-148 | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания.
3783 | 118 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 09:31 | 2019-01-22 00:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное произведено в целях безопасности при однофазном замыкании на землю, в результате пробоя изоляции обмотки ВН фазы "В" на корпус бака силового трансформатора КТП 206. Вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 60 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.04.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1959 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП 206 вызвано нарушением электрической изоляции и однофазным замыканием В.Н. обмотки фазы "В" и бака трансформатора. | На ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3784 | 68 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 08:57 | 2019-01-21 09:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения Ф10-04 ПС 110/10 Буй-сельская стало межфазное короткое замыкание в КЛ 10 кВ "ПС Буй (с) Ф10-04 - вед. ТП Квартальная котельная" вследствие повреждения кабеля ООО "Тепловодоканал" при производстве земляных работ без согласования. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное К.З. вследствие повреждения кабеля ООО "Тепловодоканал" при производстве земляных работ без согласования. | Направить письмо в ООО «Тепловодоканал» о недопущении проведения работ без согласования в охранной зоне объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Возместить нанесенный ущерб КЛ 10 кВ ПС Буй - сельская Ф 10-04, причиненный ООО «Тепловодоканал».
3785 | 316 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 06:50 | 2019-01-21 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода в пролете опор №№92-93 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода в пролете опор №№92-93 | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов
3786 | 73 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 05:10 | 2019-01-21 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-0,4Кв от ЗТП 19 арендованных сетей Фатежского РЭС произошло в результате перегорания ПКТ -10кВ из-за Короткого замыкания вызванного отгоранием крепления кабельной вставки АВ 0,4кВ фазы «С» до шпилек трансформатора Т1, с последующим касанием на корпус. Повреждение болтового соединения( отсутствие контакта) из-за перегрева | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорания ПКТ -10кВ из-за Короткого замыкания вызванного отгоранием крепления кабельной вставки АВ 0,4кВ фазы «С» до шпилек трансформатора Т1, с последующим касанием на корпус. Повреждение болтового соединения ( отсутствие контакта) из-за перегрева | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 19 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от ЗТП 19, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП, ЗТП и оформления результатов осмотра.
3787 | 120 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 21:40 | 2019-01-20 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 321 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3788 | 66 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 16:40 | 2019-01-20 18:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Р.Хава произошло в результате обрыва провода фазы "А" и схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 16/1 - 16/2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной обрыва провода фазы «А» ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Р.Хава с последующим схлестом с проводом фазы «В» в пролете опор № 16/1-16/2 послужила несанкционированная вырубка дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудо-вания электросетевого комплекса.
3789 | 58 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 15:45 | 2019-01-20 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-148 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-148 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3790 | 91 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 09:09 | 2019-01-20 11:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Однофазное замыкание птицей на опоре №11 | Нарушение электрической изоляции, однофазное замыкание птицей на опоре №43 между проводом Ф. "В" и траверсой опоры | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ № 18 Птичник ПС 110/35/10кВ "Донская" устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
3791 | 148 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 07:30 | 2019-01-20 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1) произошло по причине межфазного КЗ проводов в пролете опор №3-15-№3-16 в результате падения ветки сломанной с дерева из вне охранной зоны, под воздействием массы налипшего на неё снега и сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-15-№3-16 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра и налипании снега при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1) дефекты.
3792 | 87 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 02:53 | 2019-01-20 05:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШВ-6 3х70 КЛ-6кВ от ТП-32 яч.№4 до ТП-108 яч.№1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.09.1967г., последний комплексный ремонт - 01.09.2013г., последние испытания - 02.09.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШВ-6 3х70 КЛ-6кВ от ТП-32 яч.№4 до ТП108 яч.№1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-32 и ТП-108 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-32 и ТП-108 устранить выявленные недостатки.
3793 | 67 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 18:58 | 2019-01-19 19:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ ф. 6-02 ЦРП 6 кВ г.Нерехта от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 29"Ж/д вокзал"(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3794 | 107 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 16:50 | 2019-01-19 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП 10/0,4кВ Био-2-11, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ (фазы "А" и "В") КТП 10/0,4кВ Био-2-11 при проникновении животного (кот) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
3795 | 114 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 16:34 | 2019-01-19 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3796 | 63 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 13:24 | 2019-01-19 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское обнаружен обрыв вязки на опоре №192 ф-А и провисший провод ф-А касающийся провода ф-В, что привело к межфазному К.З. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы А на опоре №192 и касание провисшим проводом фазы А провода фазы В ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания.
3797 | 95 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 13:15 | 2019-01-19 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Нижний Жерновец", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Нижний Жерновец, из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец и включить их в в план работ Верховского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец по всей длине. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец.
3798 | 108 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 11:07 | 2019-01-19 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3799 | 147 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 10:14 | 2019-01-19 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево явилось междуфазное К.З. из-за падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 16/1 - 16/2 из за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ ветка находилась на проводах, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 16/1 - 16/2. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3800 | 62 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 09:58 | 2019-01-19 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №31-32, произошедшее в результате под хлёста проводов при срыве с них ГИО (гололедно-изморозевые отложения) и налипшего мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка в пролёте опор №31-32, произошло в результате в результате под хлёста проводов при срыве с них ГИО (гололедно-изморозевые отложения) и налипшего мокрого снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов после прохождения ГИО. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3801 | 69 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 08:28 | 2019-01-19 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролетах опор №45-46 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов провода вернулись в стрелу повеса, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №35-36 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов провода вернулись в стрелу повеса, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №45 - 47. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №35-36. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево устранить выявленные замечания.
3802 | 57 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 07:10 | 2019-01-19 07:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 415.10 ПС Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№53 - №54 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 415.10 ПС Оросительная в пр. оп.№53 - №54 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №51 - №56 ВЛ 10 кВ № 415.10 ПС Оросительная. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ.
3803 | 86 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 03:56 | 2019-01-19 04:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-458 2 с.ш. - ТП-242, запитанной от ТП-458 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в СНТ "Солонка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3804 | 104 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 02:25 | 2019-01-19 03:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №256-№257 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №256-№257 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3805 | 100 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 | 2019-01-19 01:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ Жадово от ПС 35/10кВ Частая Дубрава произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоне ВЛ в пролете опор № 34-35, при порывах ветра до 17 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 34-35, вызванное перекрытием ветками дерева из охранной зоне ВЛ-10кВЖадово, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). При необходимости, включить в план технического обслуживания ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава на расчистку и рас-ширение просеки ВЛ Старшему мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3806 | 101 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 | 2019-01-19 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Александровка от ПС 35/10кВ Частая Дубрава произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 162-163 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-10кВ Александровка от ПС 35/10кВ Частая Дубрава произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 162-163 вследствие механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Александровка ПС Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3807 | 84 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 23:30 | 2019-01-19 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В" в пролете опор № 19-20 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 7 Палёнка ПС Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3808 | 59 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 22:12 | 2019-01-19 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка явилось трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте ВЛ 10-17 ПС 110 кВ Каменка, установленной на опоре ОР 10кВ ОРУ 10кВ ПС 110кВ Каменка, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции проводов фаз "А", "В", "С" концевой кабельной муфты ВЛ-10-17 ПС 110кВ Каменка, установленной на опоре ОР 10кВ ОРУ 10кВ ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт наружной установки по ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка. По результатам осмотра ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3809 | 56 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 22:01 | 2019-01-18 22:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 415.03 ПС 35кВ Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 133, находящейся на балансе потребителя СНТ "Фиалка". |  | Направить письмо председателю СНТ "Фиалка" - собственнику потребительской эл. установки ТП № 133, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 415.03 от ПС Оросительная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3810 | 62 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:42 | 2019-01-18 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль стало повреждение штыревого изолятора на опоре № 6-1 фазы "А", в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю" через тело опоры. Провод не поврежден. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации ( перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега)при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 18 м/с. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1962 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 6-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль привело к однофазному замыканию на "землю" в сети 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль с целью целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
3811 | 133 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:11 | 2019-01-18 21:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№126-127 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№126-127 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№126-127 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3812 | 94 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:03 | 2019-01-18 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипания мокрого снега, обледенения на провода ВЛ произошло однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за воздействия стихийного явления (налипания мокрого снега на провода, обледенение) произошло увеличение массы провода что в свою очередь привело к снижению несущей способности материала провода фазы "А", и его обрыва и падению на землю. В следствии чего произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская". | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская"
3813 | 131 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 19:44 | 2019-01-18 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № Б5-Б6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№Б5-Б6 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1015 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№Б5-Б6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3814 | 129 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 19:30 | 2019-01-18 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор № 39-40 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№39-40 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Каменка, с выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№39-40 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3815 | 64 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 18:12 | 2019-01-18 18:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга явился пробой проходного изолятора на ведомственной ТП "Птицефабрика" принадлежащей ООО "Птицевод". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП Птицефабрика ООО "Птицевод", с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3816 | 53 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 17:10 | 2019-01-18 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 16-17 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения
3817 | 96 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 15:52 | 2019-01-18 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №15 от ПС 110/35/10 Долгоруково произведено по причине однофазного замыкания на землю из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты вводного силового кабеля ТП №13, в результате изменения свойств материала в процессе старения срок службы кабельной муфты составляет 25 лет. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Долгоруково проведён 10.01.2019 г. Последние испытания кабеля проведены 05.08.2016 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ-10 кВ №15 от ПС 110/35/10 Долгоруково послужило однофазный пробой на землю кабельной муфты на ТП №13 | Произвести внеочередные осмотры кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Шестакову С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3818 | 85 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 15:30 | 2019-01-18 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке П21-1 - П21 -39 с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №15 на ПС Мучкапская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в ОАО "Трансаммиак" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
3819 | 58 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:43 | 2019-01-18 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "С" явился срыв изолятора фазы "С" с крюка траверсы на опоре №13 при освобождении проводов в пролете опор №12-13 от тяжести налипшего снега, при падении провод фазы "С" лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода и изолятора фазы "С". Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "С" на опоре №13 ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Березовец из-за пляски проводов освободившихся от тяжести налипшего снега. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Березовец устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 13 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10кВ Березовец , подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3820 | 140 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:40 | 2019-01-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причина возникновения междуфазного К.З. с выбросом масла на Т-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково явилось неудовлетворительное техническое состояние силового трансформатора, вызвавшее пробой изоляции силового трансформатора Т1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции обмоток в процессе длительной (более 52 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Т-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково явилось двухфазное К.З. на землю, из-за нарушения электрической изоляции возникшего в результате пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково. | Организовать проведение внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково дефектов, при необходимости вплоть до замены силовых трансформаторов, с назначением сроков выполнения мероприятий и ответственных лиц.
3821 | 152 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:25 | 2019-01-18 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ в результате спадания изолятора фазы «А», с крюка опоры №35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ ПС №9 и схлеста проводов фаз "А" и"С" в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 из за частичного выпадения и проворота крюка в связи с предельным загниванием верхней части деревянной опоры №35. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 10кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В результате частичного выпадения крюка опоры №35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 произошло спадение изолятора фазы "А", что привело к схлесту проводов в пролёте опор №35-36 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 и возникновению междуфазного КЗ, в связи с чем произошло отключение В 10кВ ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 10кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 с целью выявления дефектов Заменить гнилые опоры №35;36;37 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 дефекты. Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9.
3822 | 79 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 11:39 | 2019-01-18 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения оборудования произошел обрыв вязки провода на опоре № 1-5, что привело к падению провода на траверсу, в результате возникло замыкание на землю в сети 10кВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате обрыва вязки провода на опоре № 1-5, произошло падение провода на траверсу, в результате возникло замыкание на землю в сети 10кВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3823 | 76 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:42 | 2019-01-18 11:42 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "АсфальтСпецСтрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "АсфальтСпецСтрой" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. ООО "АсфальтСпецСтрой" | Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3824 | 93 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:22 | 2019-01-18 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ возникавшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково", выявленные при внеплановом осмотре.
3825 | 139 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:14 | 2019-01-18 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №15 - №16 ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово . Разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово.
3826 | 63 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:12 | 2019-01-18 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ явилось кратковременное самоустранившееся межфазное короткое замыкание в пролётах опор 127-128 в результате перекрытия проводол (воздушного промежутка ветками ДКР растущие в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 кВ 215.07 произошло в результате перекрытие проводов (воздушного промежутка) ветками ДКР растущих в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ -10 кВ 251.07 По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов на ВЛ-10 кВ 251.07 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ 251.07 от ДКР в пролётах опор 127-128 В рамках технической учёбы провести обучение персонала по порядку проведения осмотра ВЛ-10 кВ, выявление дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений
3827 | 57 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 09:55 | 2019-01-18 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 стало перекрытие изоляции между проводами через тело птицы на спусках проводов от опоры №27 к ТП 208 с. Федоровское, что привело к отключению ВЛ действием защит. Далее птица упала вниз под провода. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытие изоляции между проводами ВЛ-10кВ через тело птицы на спусках проводов от опоры №27 к ТП 208 с. Федоровское.произошло межфазное отключение которое привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 от действия защит. | Провести обследование проводов от опоры №27 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 на участке: опора №27 - ТП 208 с.Федоровское на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3828 | 55 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 09:45 | 2019-01-18 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз "В" и "С" на опоре №6/36. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия птицей соседних фаз "В" и "С" на опоре №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга. | Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга с целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ. По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
3829 | 83 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 08:35 | 2019-01-18 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что при порывах ветра до 19 м/с привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №57 и падению провода на заземлённую траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №13 07.11.2018г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв изолятора при воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 13 ПС В.Вершинская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3830 | 157 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 07:50 | 2019-01-18 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - 8 отп. №505 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра , без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7 - 8 отп. №505 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
3831 | 153 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 07:07 | 2019-01-18 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Корогод И.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями ДКР на провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ Химинститут растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Химинститут действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Корогод И.Ю. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Химинститут пролете опор №№ 72-73. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3832 | 57 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 06:48 | 2019-01-18 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отпайки на ТП-12-14 ПС 35кВ Сагуны веткой дерева, растущего внеохранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отпайки на ТП-12-14 ПС 35кВ Сагуны веткой дерева, растущего внеохранной зоны ВЛ, занесенная на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3833 | 117 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 05:35 | 2019-01-18 07:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3834 | 90 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 02:23 | 2019-01-18 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка, нарушилась его прочность, что, под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС порывы ветра до 19 м/с), привело к его разрушению и срыву изолятора на оп.№439 фазы "В" с последующим схлестом провода с фазой "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 6кВ №5 ПС 110кВ Рассказовская явилось КЗ в следствии схлеста проводов, из-за срыва изолятора при воздействии сильных порывов ветра. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, с целью выявления состояния крепления изоляции. Выявленные при осмотре ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская недостатки устранить
3835 | 55 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 01:37 | 2019-01-18 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги послужило междуфазное замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 28-29, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 28-29 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3836 | 62 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 01:00 | 2019-01-18 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор № 46-47 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №6 Набережная ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3837 | 72 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 00:38 | 2019-01-18 03:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ Отделение Ленина от ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоне ВЛ в пролете опор № 27-28, при порывах ветра до 19 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 27-28, вызванное перекрытием ветками дерева из охранной зоне ВЛ-10кВ Отделение Ленина, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево от деревьев и поросли Мастеру Подугольникову А.Н.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспече-ние надёжной работы в соответствии с НТД.
3838 | 51 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 23:54 | 2019-01-18 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на спуски 10 кВ к ТП 136, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на спуски 10 кВ к ТП 136, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7410 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7410 составить график устранения выявленных замечаний.
3839 | 108 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 22:33 | 2019-01-18 00:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «А» и траверсой опоры №11 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «А» и траверсой опоры №11 отпайки №5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое телом птицы, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3840 | 137 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:15 | 2019-01-17 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №145 - №146 упавшим веткой деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №145 - №146 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №145-№146. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3841 | 70 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:08 | 2019-01-17 23:53 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» на ВР-6 кВ КТП №203 Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная, неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение от действия МТЗ В 6 кВ Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» на ВР-6 кВ КТП №203 Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная, неустановленными лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
3842 | 71 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:00 | 2019-01-17 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Боевка явилось межфазное КЗ, вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор 79-80 на провода под тяжестью налипшего мокрого снега, от воздействия сильного ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Боевка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 79-80, в следствие механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №1 ПС Большая Боёвка от деревьев и поросли Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3843 | 118 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 20:55 | 2019-01-17 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№70-71 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 СП Ельша явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№70-71 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ельша Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№70-71 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3844 | 59 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 20:24 | 2019-01-17 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролётах опор №131-132 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ выведено. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
3845 | 53 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:46 | 2019-01-17 20:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало повреждение на ведомственной ТП "ИП Майоров". |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Майоров" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго
3846 | 66 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:30 | 2019-01-17 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №128-№129 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №128-№129 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №128-№129, угрожающих падением на провода.
3847 | 68 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:29 | 2019-01-17 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Сырское явилось межфазное К.З на потребительской ТП 939П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Коваленко |  | Направить в адрес ИП Коваленко претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3848 | 69 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:29 | 2019-01-17 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ Подгорное ПС Правобережная явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 138П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Григорян |  | Направить в адрес ИП Григорян претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3849 | 135 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:10 | 2019-01-17 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения Т-1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково явилось К.З. возникшее в результате пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС Ушаково из-за изменения изоляционных свойств материала изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 46 лет, с 1973г.) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное К.З. на Т-1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково произошло вследствие пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково из-за изменения изоляционных свойств материала обмоток в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 46 лет, с 1973г.) | По результатам испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково принять решение о необходимости замены силовых трансформаторов. Организовать внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково.
3850 | 52 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 18:40 | 2019-01-17 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй стало повреждение на ведомственной ТП "Кооп. гаражи". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кооп. гаражи" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3851 | 125 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 18:10 | 2019-01-17 20:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево явилось междуфазное К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-2 - №1-3 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево в пролете опор №1-2 - №1-3. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3852 | 124 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:35 | 2019-01-17 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №В2 - №В3 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №В2 - №В3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №В2 - №В3 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков на ВЛ-1020 ПС Ярцево-1.
3853 | 123 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:33 | 2019-01-17 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево явилось однофазное замыкание на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор №88 - №89, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ из-за границ охранной ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю и обрыва одного провода марки АС-35 на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №88 - №89. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №88-№89. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3854 | 69 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:01 | 2019-01-17 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи на спуски 10-кВ ЗТП-23. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи, на спуски 10кВ ЗТП-23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролетах опор №14/2315/23 и 1/22-3/22. Произвести ремонт АПВ на ф.102 ПС Бобовичи.
3855 | 144 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 15:35 | 2019-01-17 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №93/23-94/22 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №93/23-94/22 ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин.
3856 | 122 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 15:23 | 2019-01-17 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ№05 ПС 35/10кВ Балтутино произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №76-77, 78-79 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Балтутино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор №76-77, 78-79. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3857 | 117 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 14:17 | 2019-01-17 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провод ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№221-222 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№221-222 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№221-222 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3858 | 54 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 13:53 | 2019-01-17 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/70-9/71 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/70-9/71 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
3859 | 121 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 13:35 | 2019-01-17 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово явилось междуфазное КЗ при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3860 | 44 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 12:20 | 2019-01-17 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение ТП 325 10/250 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной пробоя изоляции обмоток трансформатора ТП 325 10/250 явилось старение изоляции в процесе эксплуатации. | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка". По результатам осмотра разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
3861 | 86 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 11:10 | 2019-01-17 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате попадания ветки между проводами опоры №90-91 ВЛ 10кВ № 24 ПС Болхов произошло замыкание на землю, устранённое оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате попадания ветки между проводами опоры №90-91 ВЛ 10кВ № 24 ПС Болхов произошло замыкание на землю, устранённое оперативным отключением.
3862 | 86 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 11:06 | 2019-01-17 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3863 | 92 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 10:02 | 2019-01-17 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП 10/0,4кВ Шеп-4-3, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "В" и "С") КТП 10/0,4кВ Шеп-4-3 при проникновении животного (лисы) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3864 | 119 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 09:20 | 2019-01-17 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №60 - №61 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Ярцево-1 явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №60 - №61. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3865 | 108 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 04:21 | 2019-01-17 04:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось междуфазное КЗ при падении ветки дерева во время сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 13-5 - № 13-6 с дальнейшим ее падением на землю, без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева во время сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 13-5 - № 13-6. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-5-№ 13-6 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3866 | 87 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 22:35 | 2019-01-16 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №407 ПС 110/6 кВ Северная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №407 ПС 110/6 кВ Северная- РП 2 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1988г. Оценка РЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №407 ПС 110/6 кВ Северная- РП 2 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1988г. Оценка РЗА не требуется | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3867 | 81 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 22:20 | 2019-01-17 05:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате приближения ветвей деревьев к проводам ВЛ потребительской отпайки в пролетах опор П28-6 – П28-7 при ветровой нагрузке и налипании мокрого снега на ветви деревьев произошло их временное касание к проводам с возникновением двухфазного кз. и отключению В 10кВ №11 с неуспешным АПВ, но успешным РПВ. Неуспешное АПВ вызвано наличием веток дерева на проводах ВЛ. При дальнейшем налипании снега на ветви деревьев произошло их повторное касание и перекрытие проводов ВЛ с возникновением двухфазного к.з. и отключением В 10кВ №11 с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Мучкапская. Неуспешные АПВ и РПВ вызвано наличием веток дерева на проводах ВЛ в момент их проведения. |  | Направить в АО ТСК письмо с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
3868 | 110 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 18:49 | 2019-01-16 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №К-4 - №К-5 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №К-4 - №К-5 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №К-4 - №К-5 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3869 | 115 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 14:52 | 2019-01-16 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к ухудшению механических свойств материала провода марки АС-50 в пролете опор №№6-7 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось изменение механических свойств провода в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. (45 лет). Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к обрыву одного провода марки АС-50 в пролете опор №№6-7 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось механическое тяжение провода, с ухудшенными механическими свойствами материала провода, по причине частых переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось однофазное замыкание на землю по причине обрыва одного провода марки АС-50 в пролете опор №№6-7. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-1008 ПС Жуковская, при котором особое внимание уделять состоянию проводов и изоляции. По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3870 | 87 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:46 | 2019-01-16 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Агро Инвест". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3871 | 79 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:23 | 2019-01-16 13:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №29 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №29 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная, произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3872 | 53 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:19 | 2019-01-16 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/66-9/67 упавшим деревом при порывах ветра до 15 м/сек, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/66-9/67 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
3873 | 130 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 11:50 | 2019-01-16 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №134-135 при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №134-135 ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары.
3874 | 52 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 11:10 | 2019-01-16 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 9/15-9/16 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/15-9/16 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке крон отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ.
3875 | 46 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:56 | 2019-01-16 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 100-101 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 100-101 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
3876 | 169 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:45 | 2019-01-16 10:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-110кВ Бологое -Арматурная -2 вызвано междуфазным к.з. в результате повреждения оборудования на абонентской ПС-110/35/10кВ Арматурная -повредился ТН 35кВ 2СШ-35 |  | направить письмо руководству ОАО Бологовский Арматурный завод с предложением по приведению принадлежащего оборудования в исправное состояние.
3877 | 38 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:21 | 2019-01-16 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари действием МТЗ произошло из-за трёхфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» наклонившимся деревом из охранной зоны ВЛ в пролёте опор №12-13 отпайка от опоры №22, при сильных порывах ветра до 15 м/с сопровождающимся налипанием мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари в пролёте опор №12-13 отпайка от опоры №22, произошло в результате наклона дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 15 м/с сопровождающимся налипанием мокрого снега. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3878 | 51 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:02 | 2019-01-16 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 на ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка, произошло из-за увеличения механической перегрузки вследствие налипания мокрого снега и образования снежных муфт на проводах при порывах ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3879 | 432 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:50 | 2019-01-16 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ произошло из-за Междуфазного КЗ при падении дерева из вне охранной зоны на провода с последующим его падением на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ произошло из-за Междуфазного КЗ при падении дерева из вне охранной зоны на провода с последующим его падением на землю | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов
3880 | 160 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:49 | 2019-01-16 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), отключение ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов из-за схода с проводов налипшего снега в пролете опор №14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов налипшего на провода снега в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово произошел схлест проводов в данном пролете и отключение ВЛ -10кВ Ферма КРС от ПС -35/10кВ Яконово действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово - устранить эти дефекты
3881 | 109 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:45 | 2019-01-16 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №89 - №90 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №89 - №90 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №89 - №90 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3882 | 42 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:43 | 2019-01-16 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Не выявлен дефект привода В ВЛ 10-2 ПС 35 Никольское в процессе эксплуатации и технического обслуживания,включая не выявление разрегулировки шлейфов между ТП -201 и РТП-10 ; | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), Износ деталей привода выключателя В ВЛ 10-2 ПС 35 Никольское в процессе длительной эксплуатации, включая разрегулировку шлейфов между ТП -201 и РТП-10 произошедшую также в процессе длительной эксплуатации; | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей отходящих ВЛ 10-1,2,3,4 от ПС 35 Никольское. При проведении плановой чистки изоляции оборудования всех ПС 35-110 кВ Воробьевского РЭС, выполнять опробывание работы коммутационных аппаратов и их приводов. В случае выявления разрегулировки приводов выключателей( не требующих немедленного устранения) , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ СПС УВС. Выполнить перетяжку проводов (шлейфов) между РТП-10 и ТП 201 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Никольское. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Никольское, мероприятия по их устранению включить в планы по техническому обслуживанию и ремонтам Воробьевского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10- 2 ПС 35 Никольское и присоединенных к указанной ВЛ ТП 10/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов .
3883 | 35 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:30 | 2019-01-16 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари действием МТЗ произошло из-за трёхфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» упавшим деревом из охранной зоны ВЛ в пролёте опор №111-112 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари в пролёте опор №111-112 произошло в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3884 | 73 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:10 | 2019-01-16 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток) при снегопаде произошло налипание снега на ветви деревьев, при опускании их под тяжестью снега на провода ВЛ в пролете опор №21-22 произошло перекрытие фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного к.з. и отключению В 10кВ №06 действием ТО с неуспешным АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ обусловлено наличием веток дерева на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ветками дерева. | Провести расчистку трассы ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская от древесно-кустарниковой растительности согласно листа осмотра. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр ВЛ на тему "выявление деревьев, веток угрожающих падением, приближением к проводам ВЛ при неблагоприятных погодных условиях".
3885 | 110 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 06:52 | 2019-01-16 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП 078 (Семино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП 078 (Семино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
3886 | 72 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 06:50 | 2019-01-16 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате повреждения на потребительской отпайке 8-14П с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ РП1 с не успешным РПВ. |  | Направить в ПАО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
3887 | 74 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 04:30 | 2019-01-16 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение было на ТП № П-1233, находящееся на балансе ООО "БЗСК", Р 10кВ ТП № П-1233 отключен персоналом потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3888 | 105 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 21:08 | 2019-01-15 22:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления межфазного КЗ на КЛ-1005 ПС Ярцево-1 явился пробой межфазной изоляции кабеля на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064, в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения явилось междуфазное К.З. при пробое междуфазной изоляции КЛ-1005 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1005 ПС Ярцево-1 на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ-1005 ПС Ярцево-1.
3889 | 71 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 19:06 | 2019-01-15 19:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи в пролете опор №5-26 – №5-27, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи в пролете опор №5-26 – №5-27, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3890 | 46 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 19:04 | 2019-01-15 19:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй стало повреждение на ведомственной ТП "Кооп. гаражи". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кооп. гаражи" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3891 | 101 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 17:20 | 2019-01-15 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием защит ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/4-6/5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/4-6/5 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3892 | 37 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:43 | 2019-01-15 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-5 ПС 35кВ Хохол-1явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 92-93 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В», при сильных порывах ветра до 18 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 92-93 ВЛ-6-5 ПС 35кВ Хохол-1 произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В», при сильных порывах ветра до 18 м/сек. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 5 от ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятие по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 5 от ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3893 | 104 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:25 | 2019-01-15 17:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении на ведомственном ТП 474 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская (ООО ИЗДСП). |  | Направить претензионное письмо потребителю (ООО ИЗДСП) по факту отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская.
3894 | 54 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:20 | 2019-01-15 17:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ Отделение Ленина произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода в пролете опор 2-3 отпайки к ТП 273. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10кВ Отделение Ленина произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций через наброс проволоки, в пролёте опор №2-3 отпайки к ТП 273., межфазное замыкание линейных проводов фаз "В", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3895 | 53 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 14:17 | 2019-01-15 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ Горицы ПС 35/10кВ Борисовка явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 810П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ "Бытовик". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
3896 | 103 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 13:19 | 2019-01-15 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-611 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-353. |  | Направить письмо с претензией владельцам ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово, за ЛР-353.
3897 | 47 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 13:02 | 2019-01-15 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
3898 | 83 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 12:40 | 2019-01-15 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение участка КВЛ-10 кВ кВ № 10 Д.Городище ПС 35/10 кВ "Моделово-2" за РЕК-93 произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 4 за Р-711 отпайки на ТП 857 Неверово 2, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1999 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.) | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КВЛ-10 кВ кВ № 10 Д.Городище ПС 35/10 кВ "Моделово-2" за РЕК-93 на опоре № 4 за Р-711 отпайки на ТП 857 Неверово 2, возникший вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1999 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.) | Выполнить внеочередной осмотр трассы с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Масленикову Э.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3899 | 33 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 12:25 | 2019-01-15 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 4-69 ПС 110 кВ Анна находящейся на балансе потребителя Аннинский МЭЗ. |  | Направить письмо потребителю МЭЗ Аннинский о приведении потребительского оборудования ТП - 4-69 ПС 110кВ Анна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3900 | 49 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 11:20 | 2019-01-15 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая(ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая привёл к его схлесту с проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №53-№54, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3901 | 135 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 10:30 | 2019-01-15 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196 – 197 деревом, упавшим на провода КВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра и налипания снега, вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №196 – 197 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
3902 | 134 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 10:16 | 2019-01-15 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за схлеста проводов, в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №41-42 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня дефекты.
3903 | 49 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:56 | 2019-01-15 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП 3-121П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Предприятие "Управляющая компания" |  | Направить в адрес ООО Предприятие "Управляющая компания" на предмет приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3904 | 61 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:20 | 2019-01-15 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, и налипания мокрого снега на деревья, произошел излом и падение ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №170-171, что привело к возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №170-171 из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор 170-171 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря Включить в план работ вырубку ДКР в пролёте опор 170-171 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря
3905 | 99 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:09 | 2019-01-15 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№93-94 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №№93-94. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению РЕК-4 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№93-94 ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Заводская Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№93-94. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3906 | 43 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №325 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №60-№61 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №60-№61, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №325 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3907 | 98 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 08:50 | 2019-01-15 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№167-168 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание на землю вследствие механического воздействия на провод ВЛ в пролете опор №№167-168 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№167-168 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3908 | 40 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 07:11 | 2019-01-15 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№3-6 – 3-7 наброшенной веткой в результате порыва ветра с дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№3-6 – 3-7 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец наброшена в результате порыва ветра с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ. | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра.
3909 | 37 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 07:01 | 2019-01-15 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №325 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №60-№61 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №60-№61, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра до ЛР-003 ВЛ 10кВ №325 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №325 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3910 | 94 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 02:40 | 2019-01-15 03:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Однофазное замыкание на "Землю" при повреждении силового кабеля марки ААШВ 3х120 на прямолинейном участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок из-за несвоевременного проведения профилактических периодических испытаний КЛ 10кВ, несвоевременного выявления дефектов изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения кабеля марки ААШВ 3х120 на прямолинейном участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением однофазного замыкания на "Землю" из-за несвоевременного выявления дефектов изоляции. | Провести анализ повреждений участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о целесообразности замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. Принять меры мотивационного воздействия к виновным лицам допустившим нарушения при эксплуатации участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок.
3911 | 74 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 23:01 | 2019-01-15 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания снега произошел излом дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 4-111 - 4-112, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, привлекшее к отключению В-10кВ №4 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате излома дерева на провода пролета опор 4-111 - 4-112, произошел схлест проводов фаз "А", "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3912 | 45 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 20:58 | 2019-01-14 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При проведении аварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал установлено, что причиной отключения ВЛ действием защит стало схлестывание проводов после обрыва провода в пролете опор №204-205. Обрыв провода произошел в результате воздействия на провода тяжести налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода под тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. | Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал с целью выявления дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал выявленные замечания устранить.
3913 | 88 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 20:26 | 2019-01-14 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 570 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3914 | 44 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 19:25 | 2019-01-14 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино стало налипание снега на провода и оборудование ВЛ (Вязки провода, изоляторы) в пролётах опор № 295-297, в результате произошло перекрытие через снег и замыкание на "Землю" через заземляющие спуски. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через снег и замыкание на "Землю" через заземляющие спуски при налипании снега. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино повреждения устранить.
3915 | 91 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 18:18 | 2019-01-14 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ возникшего в результате перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" и влияющие на нормальную работу ВЛ.
3916 | 43 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 17:02 | 2019-01-14 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Легитово в пролётах опор № 103-113 обнаружены следы схода снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ - не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово замечания устранить.
3917 | 42 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:51 | 2019-01-14 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), повреждение участка КЛ-10кВ от ТП Зг-48 до ТП Зг-11 в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное замыкание в результате нарушение электрической изоляции силового кабеля на участке КЛ-10 кВ от ТП Зг-48 до ТП Зг-11 | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 16 Задонск ПС Задонск-сельская По результатам измерения устранить выявленные недостатки
3918 | 68 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:43 | 2019-01-14 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на участке от опоры №67, находящегося на балансе потребителя ФГУ "Росгранстрой". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3919 | 91 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:35 | 2019-01-14 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково явилось междуфазное К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №120 - №121 упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра веткой дерева, при подаче напряжения на ВЛ (включение по ТУ) ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №120 - №121 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №120-№121. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3920 | 67 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:34 | 2019-01-14 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/8-7/1 веткой дерева при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/8-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6/8-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка.
3921 | 93 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:10 | 2019-01-14 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием ветра бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №177 - №178 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок послужила несвоевременная вырубка деревьев в границах охранной зоны ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенной в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №177 - №178 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия при падении в границах охранной зоны ВЛ бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №177 - №178 с последующим обрывом 1-го провода марки А-50 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности с проведением замеров ширины просеки и выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны ВЛ в пролетах опор в пролетах опор №176 - №178 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3922 | 97 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 13:10 | 2019-01-14 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, произрастающего в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода в пролете опор №(7-1)-№(7-2). На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода в пролете опор №(7-1)-№(7-2). На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(7-1)-№(7-2) ВЛ-10 кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ "Вятское". Провести внеплановый инструктаж мастеру Скулякову В.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3923 | 97 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:56 | 2019-01-14 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провод фазы "С" на опоре №2-53 ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось короткое замыкание на "Землю" вследствие падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоне ВЛ, на провод фазы "С" на опоре № 2-53 с последующим перекрытием на металлическую траверсу опоры. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №2-53 - №2-54 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Произвести обследование опоры №2-53 ВЛ-1006 ПС Любавичи после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на землю. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3924 | 90 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:54 | 2019-01-14 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Суетово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №120 - №121 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Суетово явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №120 - №121. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3925 | 52 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:50 | 2019-01-14 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В процессе эксплуатации кабельной воронки произошло старения её изоляции, вследствие чего произошёл пробой изоляции с межфазным коротким замыканием и отключение ВЛ-10кВ №174 действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, Из-за нарушения свойств изоляции в процессе эксплуатации концевой кабельной воронки на опоре №41 ВЛ-10кВ №174 произошёл её пробой | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" с тепловизионным контролем концевых кабельных муфт. По результатам внеочередного осмотра при необходимости включить в график технического обслуживания ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" Произвести обучение персонала по эксплуатации силовых кабельных линий.
3926 | 20 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:03 | 2019-01-14 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3927 | 82 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 11:31 | 2019-01-14 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой ДКР, произрастающего в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой ДКР, произрастающего в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №175-№176 ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3928 | 95 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 10:09 | 2019-01-14 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ-1006 ПС Заборье в пролетах опор №№77-80 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролетах опор №№77-80 деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Заборье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Заборье в пролетах опор №№77-80 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3929 | 41 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв вязки провода ф "В" на опоре № 344 ВЛ-10 кВ Лавы яч. №1 в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1984г., последний комплексный ремонт - 20.06.2012г., последний плановый осмотр - 25.09.2018г. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на "землю" из-за падения провода фазы «В» на траверсу опоры № 344 ВЛ-10 кВ Лавы яч. №1 вследствие нарушения структуры мате-риала вязки провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр опор №№ 438-456 ВЛ 10 кВ Лавы яч № 1. По результатам верхового осмотра опор устранить выявленные недостатки.
3930 | 427 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 09:40 | 2019-01-14 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода с последующим падением его на землю, дерево выпало из вне охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода с последующим падением его на землю, дерево выпало из вне охранной зоны. | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов.
3931 | 46 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 09:35 | 2019-01-14 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Демякино, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ в РУ-10 кВ потребительского ТП 17/100 кВА, собственник КФХ "Калуцких" |  | Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП17/100 кВА, определить сроки устранения дефектов Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП17/100 кВА о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электро снабжающей организацией.
3932 | 120 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 08:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварии послужил электрический пробой междуфазной изоляции концевой кабельной муфты 6 кВ потребительского силового кабеля в яч. 6 кВ №15 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 (силовой кабель и муфта на балансе ООО «ЛЗГТ»). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 6 кВ яч. №15 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 послужил электрический пробой междуфазной изоляции концевой кабельной муфты 6 кВ потребительского силового кабеля в указанной яч. №15. Вследствие короткого замыкания в ячейке зажглась электрическая дуга, перекинувшаяся на втычные контакты 6 кВ, находящиеся в зоне действия ЛЗШ 2-й секции шин 6 кВ, что привело к оплавлению ламелей втычного контакта одной фазы и отключению В 6 кВ Т2 действием ЛЗШ (последнее до аварии техническое обслуживание втычных контактов проводилось 28.07.2018). Дуговая защита 2-й секции шин 6 кВ не сработала по причине обрыва волоконно-оптического датчика, причина обрыва датчика не определена (последнее до аварии техническое обслуживание дуговой защиты 2-й секции шин 6 кВ проводилось в объеме профилактического контроля 26.07.2016). | Направить в адрес ООО "ЛЗГТ" претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом о предоставлении протоколов испытаний силовых кабелей, находящихся на балансе ООО "ЛЗГТ", отходящих от ПС 110/6/6 кВ ГПП-2. Провести замену поврежденного волоконно-оптического датчика. Проверить остальные волоконно-оптические датчики дуговой защиты на ПС. На лицевой стороне всех ячеек ПС ГПП-2 выполнить надпись «Осторожно! Волоконно-оптический датчик!». Направить письмо потребителю КЛ 6 кВ яч. №15 "РП-9,8" о запросе данных для последующего расчета и ввода в работу токовой отсечки. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС ГПП-2 о мерах по оперативному обслуживанию ячеек 6 кВ, оборудованных волоконно-оптическими датчиками.
3933 | 88 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 07:48 | 2019-01-14 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №75 - №76. При подаче напряжения на ВЛ при АПВ и РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №75 - №76. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №75 - №76 ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина.
3934 | 81 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 02:55 | 2019-01-14 04:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№316-317 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№316-317 дерева, упавшего из пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву Произвести расчистку просеки ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№316-317. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3935 | 87 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 18:40 | 2019-01-13 19:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к проникновению крысы в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ №09 явилось несвоевременное выявление мест проникновения животных в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ №09. Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной возникновения трехфазного К.З. в ячейке ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось воздействие на ЭУ животных (перекрытие междуфазной изоляции при проникновении крысы в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ № 09). | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВВ-10 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось трехфазное К.З. вследствие перекрытия изоляции при проникновении крысы в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ № 09. | Выполнить анализ аварийных отключений в ячейках КРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Пречистое по причине воздействия грызунов за последние 5 лет. Результаты анализа направить начальнику СПС Спиридонову В.В. для принятия решения о необходимости применения стационарных устройств отпугивания грызунов в помещении КРУ-10кВ.
3936 | 100 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 18:38 | 2019-01-13 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причина двух отключений ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега и воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Причина двух отключений ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Лацкое" перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега и воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1- №75 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1- №75 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку дерева угрожающего перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролете опор №45-№46
3937 | 66 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:42 | 2019-01-13 20:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/46-1/47 упавшим деревом. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошла из-за неустранившегося КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/46-1/47 упавшим деревом. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за падения отдельно стоящего дерева на провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище.
3938 | 18 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:37 | 2019-01-13 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" вручную в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №151 в результате падения дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №151 в результате падения дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №151-№152 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с требованиями НТД.
3939 | 53 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:10 | 2019-01-13 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская в пролёте опор №57-58. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить.
3940 | 45 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 15:10 | 2019-01-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская ( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №53-№54, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3941 | 39 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 15:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС Разветье произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-175/25. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-175/25 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
3942 | 42 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 14:34 | 2019-01-13 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -10 кВ в ячейке ф.10-54 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительской ТП-700 ООО Монолит. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ООО "Монолит" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
3943 | 79 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 14:27 | 2019-01-14 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причина всех трех отключений ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ возникавших из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №271-№272 через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Причина всех трех отключений перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №271-№272 через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №271-№272 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово". Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Бригаде по обслуживанию ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово", выявленные при внеплановом осмотре за ячейкой №5.
3944 | 54 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:54 | 2019-01-13 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "С" и "В" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково в пролете опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "С" и "В" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково в пролете опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково.
3945 | 46 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:42 | 2019-01-13 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате касания птицей провода фазы "А" и траверсы на опоре №92 возникло неустойчивое однофазное замыкание на землю. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка птицей между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №92, произошло нарушение электрической изоляции приведшее к неустойчивому однофазному замыканию на землю. | Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на февраль 2019 г. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.
3946 | 48 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:35 | 2019-01-13 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево стал срыв штыревого изолятора на опоре № 65 фазы "В" в результате чего произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа материала колпачка,в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при налипании снега и ветровой нагрузки) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате срыва с колпачка фарфорового штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 65 ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Чернево, произошло однофазное замыкание,которое привело к отключению ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Чернево от действия защит. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево участка от ЛР№36 до ТП № 169 с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
3947 | 68 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 12:50 | 2019-01-13 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое".в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №155-№156 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №155-№156 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое" устранить дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
3948 | 41 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 11:16 | 2019-01-13 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 176.118 ПС Клюква стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№1-28 - №1-29 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 176.118 ПС Клюква в пр. оп.№1-28 - №1-29 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №1-28 - №1-29 ВЛ 10 кВ № 176.118 ПС Клюква. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 176.118 от ПС Клюква составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 176.118 от ПС Клюква В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ.
3949 | 86 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 09:47 | 2019-01-13 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Глинка явилось однофазное замыкание фазы А на землю в пролете опор 119 - №120 при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра на провод фазы А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления однофазного замыкания фазы А на землю на ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка явилось внешнее механическое воздействие дерева при падении его в пролете опор 119 - №120 на провод. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3950 | 89 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 07:30 | 2019-01-13 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ "РУ 6 кВ ТП 374 - Т2" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой кабельной муфты из-за её старения. По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ""РУ 6 кВ ТП 374 - Т2"" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой кабельной муфты в яч.РУ 6 кВ из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Пробой междуфазной изоляции в концевой муфте типа КВБ в РУ 6кВ ТП374 кабеля "РУ 6кВ-Т2" изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации . Несвоевременная замена устаревшего оборудования.
3951 | 85 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 01:15 | 2019-01-13 02:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково явилось междуфазное КЗ возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №124 - №125 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Во время подачи напряжения на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково при включении по ТУ, ветка дерева находилась на проводах ВЛ. В дальнейшем она упала на землю под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №124 - №125. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №124-№125 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
3952 | 80 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 22:50 | 2019-01-12 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием ветра бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №2-19 - №2-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужила несвоевременная вырубка деревьев в границах охранной зоны ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенной в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-19 - №2-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении в границах охранной зоны ВЛ бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №2-19 - №2-20 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящих по лесной местности с проведением замеров ширины просеки и выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны ВЛ в пролетах опор в пролетах опор №2-17 - №2-23 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3953 | 62 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 18:40 | 2019-01-12 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветки дерева на пролет опор №№101-102, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветку дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №101-102 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
3954 | 39 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 17:30 | 2019-01-12 17:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП 49 П (на балансе ООО "Данковзерно"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3955 | 44 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 16:20 | 2019-01-12 19:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате не согласованной вырубки деревьев в близи ВЛ-10кВ №20 ПС Покровская в пролете опор №53-54 произошло падение подпиленного дерева на провода ВЛ, что привело к схлесту и обрыву проводов всех фаз, межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва провода фаз "А" "В" "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №20 ПС Покровская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Разработать информационную памятку о запрете производства работ в охранной зоне ВЛ по рубке деревьев, работы с применением ГПМ без согласования с РЭС. Опубликовать памятку в СМИ.
3956 | 62 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:35 | 2019-01-12 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 51-52. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№06. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №06 ПС Вернадовская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3957 | 38 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:29 | 2019-01-12 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка произошло из-за межфазного короткого замыкания в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра в пролете опор №214-№215, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор №214-№215. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №447 от ПС 35 кВ туровка, при сильных порывах ветра в пролете опор №214-№215,что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор №214-№215. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3958 | 29 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:20 | 2019-01-12 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга послужило замыкание на «Землю», вызванное обрывом провода фазы «А» и его падением на траверсу в пролете опор №53-54 упавшим деревом (высотой более 15 метров), растущим из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы «А» и его падение на траверсу в пролете опор №53-54 произошло из-за механического воздействия упавшим деревом (высотой более 15 метров), растущим из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга наметить мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3959 | 52 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:10 | 2019-01-12 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №5 Кочетовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №36-37, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 Кочетовская от растительности деревьев в пролете опор № 34-39.
3960 | 44 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:45 | 2019-01-12 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-№201 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская , при сбросе с ГИО и сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-№201, при сбросе с проводов ГИО и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3961 | 36 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:30 | 2019-01-12 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №61-62 ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №61-62. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
3962 | 63 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:20 | 2019-01-12 17:12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ), спиленным персоналом ИП "Борзенко". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) спиленного персоналом ИП "Борзенко". | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Валуйский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
3963 | 43 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:15 | 2019-01-12 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №15-№16, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3964 | 51 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:08 | 2019-01-12 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №300-301, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 299-302.
3965 | 42 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 12:10 | 2019-01-12 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору, на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая(ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №27-№28, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3966 | 50 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:51 | 2019-01-12 12:41 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате спиливания дерева вблизи охранной зоны ВЛ сторонним лицом, произошло падение дерева на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье в пролете опор № 6-34 - № 6-35, в результате этого произошел обрыв трех проводов,что привело К.З, и отключение МВ-10 кВ от действия МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов, в произошло КЗ и отключилась ВЛ-10кВ Ф.10-11 ПС Воронье от действия защит. | Через местные СМИ проинформировать население района о недопустимости выполнения каких-либо работ в охранных зонах ВЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС Воронье с целью выявления дефектов и повре-ждений на ВЛ особое внимание обратить на дере-вья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-11 Воронье устранить выявленные замечания.
3967 | 38 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:18 | 2019-01-12 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП-49 П (на балансе ООО "Данковзерно" ). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3968 | 65 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:06 | 2019-01-12 15:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате проникновения птицы на изоляторы трансформатора КТП 10/0,4кВ №245 д,Алексеевка произошло межфазное короткое замыкание, которое должно было привести к перегоранию предохранителей 10кВ, но так как предохранители были установлены не расчетного тока произошло отключение В 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня действием МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, В результате пробоя воздушного промежутка фаз "А" и "В" через птицу на трансформаторе КТП 10/0,4кВ №245 д.Алексеевка произошло отключение В 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии. Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня
3969 | 45 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 10:28 | 2019-01-12 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Кузьминская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Кузьминская в пролёте опор № 23-24. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кузьминская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Кузьминская обрезать, при необходимости спилить.
3970 | 37 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:40 | 2019-01-12 10:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ №12 "Верхняя Матренка" в пролете опор № 51-52, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ №12 "Верхняя Матренка" в пролете опор № 51-52, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
3971 | 57 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:24 | 2019-01-12 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3972 | 49 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:00 | 2019-01-12 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Н.Архангельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 237-238, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от растительности деревьев в пролете опор № 237-238.
3973 | 44 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 00:32 | 2019-01-12 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порыва ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская произошло падение ветки на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская в пролете опор №37 – 38. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская обрезать, при необходимости спилить.
3974 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 23:26 | 2019-01-12 00:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП-10/0,4кВ Вол-37-47П от ПС 110/35/10кВ Куликовская,находящегося на балансе потребителя: И.П. Карапетян Г.К., возникло замыкание на землю фазы "В" на КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу потребительской КТП-10/0,4кВ Вол-37-47П И.П. Карапетян Г.К. с требованием содержания электроустановок, находящихся на их балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
3975 | 66 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 20:50 | 2019-01-11 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково".в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.
3976 | 17 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 19:29 | 2019-01-11 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино от действием защиты явилось межфазное к.з в пролете опор №283-284 ведомственного участка ВЛ: обрыв провода (по сообщению владельца ведомственного участка ВЛ). Оборудование РЗА работало правильно. |  | Написать письмо владельцу ведомственной ВЛ с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго"
3977 | 37 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 18:22 | 2019-01-11 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №6-15 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №63-66 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №63-66. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №6-15. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03, Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
3978 | 297 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 18:15 | 2019-01-11 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, из лесного массива не охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева поваленного ветром из лесного массива не охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС 110/35/10 кВ Брусово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС 110/35/10 кВ Брусово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Провести вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 №12 Поддубье отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово в проле опор №3-4.
3979 | 84 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 14:59 | 2019-01-11 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве вязки провода фазы "А" и срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8/7, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №8/6-8/7, при усилении ветра, снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв вязки провода фазы "А", срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8/7, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8/6-8/7 ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) произошёл при усилении ветра, снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3980 | 89 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:39 | 2019-01-11 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение связующего участка за В-17 ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" с ВЛ-10кВ №1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ возникшего в результате перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" и влияющие на нормальную работу ВЛ.
3981 | 36 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:06 | 2019-01-11 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 28-29, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3982 | 37 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:06 | 2019-01-11 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 33-34, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3983 | 23 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 12:56 | 2019-01-11 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
3984 | 34 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 11:50 | 2019-01-11 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 49-50, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3985 | 36 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 11:33 | 2019-01-11 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала колпачка КП 22 фаза "С" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.10.1981г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2010 г. Дата последнего периодического осмотра - 08.11.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 69 вызванный срывом изолятора ШФ-10 из-за разрушения колпачка КП-22 в результате ухудшением изоляционных свойств, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Плоский опор №№ 59-74. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
3986 | 41 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 08:48 | 2019-01-11 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной наличия «земли» на фазе «С» стало перекрытие через тело птицы на заземлённую раму ВР-10 кВ на опоре №30 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 110/10 кВ Октябрьская. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы на заземленную раму разъединителя на ВР-10 кВ на опоре №30. | Выполнить верховой осмотр опоры №30 и ВР-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №30 и ВР-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты.
3987 | 38 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 23:33 | 2019-01-11 01:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №80-81 обнаружен схлест проводов соседних фаз из за увеличения стрелы провеса верхнего провода ВЛ под тяжестью налипшего снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №80-81. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
3988 | 30 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 23:10 | 2019-01-11 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 413.09 от ПС Петринка стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 136-137 веткой, сломленой под весом накопившегося снега и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на территории заповедника. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой под весом накопившихся снежных отложений и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка в пр. оп.№№ 136- 137 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №136 - №140 ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3989 | 24 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 18:55 | 2019-01-10 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 75-76 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 75-76 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
3990 | 41 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 16:54 | 2019-01-10 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порыва ветра до 11 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №20-21. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №01 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская,особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3991 | 71 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 15:40 | 2019-01-10 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №228 - №229 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №228 - №229 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №228 - №229 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3992 | 30 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 14:35 | 2019-01-10 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-100/6 ТП 721 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В", вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 32 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.04.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1986 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП 721 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "В". | ВЛ-6кВ С-з Дмитровский провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3993 | 42 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 13:37 | 2019-01-10 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 33-34 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Чернитовская в пролете опор №33-34 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3994 | 36 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 08:10 | 2019-01-10 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №215, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №215 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №215 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №215 замечания устранить.
3995 | 74 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 05:45 | 2019-01-10 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №10 РП 29 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10кВ №10 РП 29- ТП 382 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1973г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10кВ №10 РП 29- ТП 382 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1973г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 10 РП 29 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 10 РП 29 (КЛ10кВ РП29-ТП 382) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
3996 | 70 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 05:36 | 2019-01-10 05:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево явилось междуфазное К.З. из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами на проходных изоляторах КТП-3 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Причиной К.З. на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии воздушного промежутка между проводами на проходных изоляторах КТП-3 птицей. | Проанализировать количество отключений ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево из-за воздействия птиц, предоставить сведения гл. инженеру РЭС для принятия решения об установке репелентной защиты от птиц на токоведущие части, где возможно перекрытие.
3997 | 71 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 04:50 | 2019-01-10 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3998 | 32 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 23:30 | 2019-01-10 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Земля в сети 10кВ возникла по причине перекрытия изоляции между проводом и траверсой упавшей веткой с дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ на оп.№50 ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева на оп.№50 ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка упала под воздействием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3999 | 58 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 20:55 | 2019-01-09 22:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №303-304 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №303-304 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №303-304, угрожающих падением на провода.
4000 | 18 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 18:28 | 2019-01-09 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 20-21 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 20-21 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №775 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний
4001 | 27 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 14:45 | 2019-01-09 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов, вызванное падением дерева в пролете опор 134-135, росшего в не охранной зоне ВЛ, в следствие неблагоприятных погодных условиях (обильный снегопад, большое налипание снега на кронах деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв линейных проводов на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки в пролёте опор №134-135 произошёл по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры.. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
4002 | 28 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 14:30 | 2019-01-09 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), На изоляторе произошёл обрыв вязки провода, вследствие чего в пролёте опор №40-41 произошел схлест проводов, что привело к межфазному КЗ и отключению действиями защит ВЛ - 10 кВ № 173 ПС "Восход". | Нарушение электрической изоляции, Из-за воздействий ветровых нагрузок в процессе эксплуатации произошло нарушение и обрыв крепления провода на изоляторе вследствие чего в пролёте опор №40-41 произошло нарушение воздушного промежутка между проводами. | Произвести внеочередной,выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №173 ПС "Восход" По результатам внеочередного, выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ №173 ПС "Восход" запланировать устранение выявленных недостатков.
4003 | 12 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 13:50 | 2019-01-09 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 128.04 от ЦРП Полевая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием изоляционного (воздушного) промежутка между нижними проводами ВЛ в пр. оп.№ 16-17 ветками ДКР, приближенных к неизолированным проводам на недопустимое расстояние | Нарушение электрической изоляции, В результате приближения веток ДКР к неизолированным проводам ВЛ 10кВ произошло перекрыте изоляционного (воздушного) промежутка между проводами ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая в пр. оп.№16 - №17 с последующим возникновением междуфазного КЗ, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая в пр. оп. №16 - №17 от ДКР. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Подать служебную записку руководителю ЦУ службы ПС и руководителю ЦУ службы РЗиПА о необходимости восстановления работоспособности АПВ выключателя В 10кВ в яч.№04 ЦРП Полевая.
4004 | 28 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 13:45 | 2019-01-09 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции вводов 10 кВ фаз "А", "В", "С" силового трансформатора в РУ 10 кВ по продуктам термического разложения изоляции выводов 0,4 кВ от силового трансформатора, выполненных изолированными проводами, вследствие ее нагрева по причине ослабления контактного соединения на вводе 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора в РУ 0,4 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз "А", "В", "С" силового трансформатора в РУ 10 кВ КТП 309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате её загрязнения продуктами термического разложения изоляции выводов 0,4 кВ от силового трансформатора, выполненных изолированными проводами в РУ 0,4 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4005 | 42 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 11:25 | 2019-01-09 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №210-№211 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №210-№211 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" и влияющие на нормальную работу ВЛ.
4006 | 31 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 11:20 | 2019-01-09 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за несвоевременного выявления дефекта по нарушению контактного соединения в главном рубильнике, произошло короткое замыкание и отключение фазы "В" и "С" в результате срабатывания ПК 10. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, По причине ослабления и нагрева контактного соединения в главном рубильнике произошло нарушение электрической изоляции и короткое замыкание в результате чего сработали ПК 10 на отключение фазы "В" и "С". | Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10кВ №1313. По результатам внеочередного осмотра КТП 1313 2/160 при необходимости включить в график техобслуживания.
4007 | 20 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:40 | 2019-01-09 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 85-86, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 85-86, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Платава По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Платава составить график устранения выявленных замечаний.
4008 | 32 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:22 | 2019-01-09 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская произошли падения веток с деревьев на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшими с деревьев ветками произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская в пролетах опор № 7 – 8 и № 12 – 13. Нарушение электрической изоляции, В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло схлестывание проводов в пролете опор № (15-2) – (15-3) и как следствие отключение ВЛ. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № (15-2) - (15-3) на ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская.
4009 | 31 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:01 | 2019-01-09 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 06 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 48-49, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 06 Б.Дорога от растительности деревьев в пролете опор № 48-49.
4010 | 44 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 08:47 | 2019-01-09 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Захарьевское послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №Д90 - №Д91 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Ветка под действием порывов ветра упала на землю под провода ЛЭП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №Д90 - №Д91 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 Захарьевское с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 Захарьевское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4011 | 30 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 07:19 | 2019-01-09 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ № 07 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванное перекрытием трупом птицы у проходных изоляторов КТП № 444. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), При попадание птицы между проходными изоляторами КТП №444 произошло отключение ВЛ-10 кВ № 07 Б.Дорога. | Провести внеочередной осмотр КТП №444 ВЛ-10 кВ №07 Б.Дорога, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Произвести внеочередные осмотры КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №07 Б.Дорога, на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц в ТП. Выявленные дефекты при осмотре устранить, либо включить в ТО или КР.
4012 | 29 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 07:09 | 2019-01-09 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-611 ПС Гнездово явилось однофазное замыкание на землю по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ от ЛР-353 до ТП-801. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово от ЛР-353 до ТП-801.
4013 | 27 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 06:57 | 2019-01-09 07:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ от ЛР-4 до ТП-129. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-607 ПС Гнездово от ЛР-4 до ТП-129.
4014 | 26 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 00:47 | 2019-01-09 01:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 15 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4015 | 32 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 00:26 | 2019-01-09 01:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 35 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4016 | 13 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 18:31 | 2019-01-08 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №1 Выглядовка ПС 35/10 Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4017 | 38 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 17:35 | 2019-01-09 00:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило межфазное К.З. произошедшее в результате наброса посторонними лицами токопроводящего оголенного провода на провода в пролете опор №Л-1 - №Л-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился из-за механического воздействия посторонних лиц при набросе токопроводящего оголенного провода на провода ВЛ в пролете опор №Л-1 - №Л-2 с возникновением междуфазного КЗ. | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших наброс на провода в пролете опор №Л-1 - №Л-2 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.
4018 | 11 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 15:55 | 2019-01-08 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 77-78 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор№77-78 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения снега с провода под действием ветра. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания.
4019 | 31 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 15:49 | 2019-01-08 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение участка ВЛ за ячейкой № 5 ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" из-за КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №253 - №254 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №253 - №254 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку дерева угрожающего перекрытием проводов ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №253-№254. Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
4020 | 14 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 13:07 | 2019-01-08 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за обрыва провода фазы «С» с последующим его падением на землю, при сильных порывах ветра и повторяющихся ветровых нагрузках в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№73-74 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл из-за сильных порывов ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4021 | 5 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 11:30 | 2019-01-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №82-83 ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82-83, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор 81-(3-1) ВЛ 10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ оп (3-4)-(3-5) ВЛ 10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки".
4022 | 37 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 07:58 | 2019-01-08 09:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 40-41 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Любвинская в пролете опор №40-41произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4023 | 42 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 04:19 | 2019-01-08 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветви дерева, расположенной за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате падения ветви дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4024 | 22 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 22:06 | 2019-01-07 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Воронье ф.10-11 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 243 ф.С, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №243 ф. 10-11 Воронье. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №243 ВЛ -10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ -10 кВ ф. 10-11 Воронье выявленные замечания при их наличии.
4025 | 46 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:59 | 2019-01-07 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10 кВ Середа послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 17-18 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшем падением ее на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 от ПС 35/10кВ Середа явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 17 - 18 в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10кВ Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10 кВ Середа на участках прохождения по лесным массивам.
4026 | 18 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:53 | 2019-01-07 22:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ "Агрохимия" явилось повреждение в ТП 145П находящейся на балансе потребителя ООО "Агрокомплекс Добровский". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
4027 | 35 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:05 | 2019-01-08 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефекта (соединение провода скруткой) произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете 91-92 с последующим схлестыванием. В результате возникшего двухфазного КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пичаевская. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы "В" , схлест проводов, межфазное замыкание и отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пичаевская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4028 | 1 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 18:51 | 2019-01-07 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 23-24 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка в пролете опор № 23-24 произошло по причине воздействия порывов ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
4029 | 32 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 18:01 | 2019-01-07 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате касания провода фазы "А" в пролете опор № 54 - № 55 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившегося из-за воздействия сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Касание провода фазы "А" в пролете опор № 54 - № 55 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившегося из-за воздействия порывистого ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма"
4030 | 20 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 17:09 | 2019-01-07 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-331 - ТП-356. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4031 | 22 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 13:39 | 2019-01-07 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате физического износа трансформатора в КТП №126 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская и изменения структуры материалов в ходе длительной эксплуатации оборудования на изоляторе фазы "С" образовались сколы и нарушение целостности резьбового соединения на шпильке. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Вследствие повреждения на изоляторе и шпильке фазы "С" трансформатора КТП №126 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская произошло нарушение электрического контакта и размыкание цепи. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, на КТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10 кВ №6 ПС Комсомольская . По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в ТО или КР.
4032 | 24 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 12:02 | 2019-01-07 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово пролетах опор№ №98-№99 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие возникновению кратковременного межфазного К.З, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 17 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово в пролете опор №98-№99, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия МТЗ. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кузнецово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4033 | 39 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 10:55 | 2019-01-07 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ №135 (Девницкий) ПС 35/10кВ "Новое село" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87, вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №86 и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87, вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №86 и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село".
4034 | 33 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 09:38 | 2019-01-07 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В связи с несвоевременным выявлением дефекта и при сложившихся неблагоприятных погодных условиях (резких порывах ветра)произошло снижение механической прочности и обрыв провода в месте контактного соединения на опоре №1/14. Сопутствующим обстоятельством явилось наличие птицы на опоре №1/14 ( через тело птицы проходил эл. ток, о чем свидетельствует обугливание конечности). Возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате нарушения механического соединения провода на опоре №1/14 и воздействия повторяющихся порывов ветра произошел обрыв провода с последующим падением на землю. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зеленая. Особое внимание обратить на состояние изоляции, наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4035 | 34 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 09:38 | 2019-01-07 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта произошло разрушение материала колпачка, что под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС порывы ветра до 14 м/с), привело срыву изолятора на оп.№68 фазы "С", падению провода на траверсу, что вызвало срабатывание предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". В результате возникшего замыкания на землю произошел обрыв и падение на землю провода. | Электродуговое повреждение, В результате разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора, произошел контакт провода фазы "С" с траверсой опоры №68, произошло электродуговое повреждение, обрыв и падение на землю провода ВЛ 10 кВ №4 ПС Зеленая. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зеленая, особое внимание обратить на надежность крепления крюков к опорам, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4036 | 3 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 05:41 | 2019-01-07 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 2-3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4037 | 3 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 02:57 | 2019-01-07 02:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка послужило междуфазное замыкание между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 39-40 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 39-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка произошло при схлестывании проводов, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 39-40, под воздействием сильных порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка по всей длине для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 38-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка.
4038 | 25 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 23:20 | 2019-01-07 01:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительского оборудование ТП-409П ВЛ-10 кВ №12 Техникум ПС Конь-Колодезь на балансе ГК «Российские автомобильные дороги (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4039 | 19 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 20:16 | 2019-01-06 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская в пролете опор №(4-41) – (4-42). | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить.
4040 | 20 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 15:23 | 2019-01-06 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №62/228-63/228 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №62/228-63/228.
4041 | 17 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 15:00 | 2019-01-06 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-5 ф1029 ПС Добрунь и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-5 ф1029 ПС Добрунь явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1029 ПС 110/10кВ Добрунь По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4042 | 25 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 13:33 | 2019-01-06 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Аполье явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-659. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 СП Аполье, за ЛР-659.
4043 | 17 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 13:00 | 2019-01-06 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС Спасская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №2 ПС Спасская в пролёте опор №186-187. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4044 | 10 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 11:30 | 2019-01-06 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №415-№416 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №415-№416 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой в пролете опор №415-№416 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4045 | 33 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 08:10 | 2019-01-06 09:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Палкино в пролётах опор № 70-71 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ-не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить.
4046 | 7 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:55 | 2019-01-06 07:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №124-125 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №124-125 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
4047 | 123 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:04 | 2019-01-06 08:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №206-207 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №206-207 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №206-207 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
4048 | 12 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:01 | 2019-01-06 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Панкратово обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №75, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №75 и касание провода фазы «А» траверсы ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Панкратово. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания.
4049 | 17 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 04:27 | 2019-01-06 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово в пролете опор №№37-38 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №37 - №38 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово . Произвести обрезку деревьев в случае необходимости угрожающих при определенных условиях падением на провода в пролетах опор №37-38. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
4050 | 8 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 03:55 | 2019-01-06 04:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №255 - №256, макушкой дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия бобров. Повреждений проводов не выявлено. Дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №255 - №256, макушкой дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием бобров. Повреждений проводов не выявлено. Дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково
4051 | 41 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 02:49 | 2019-01-06 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на верхний провод траверсы опоры №И-3 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи оперативно отключен по ТУ из-за механического воздействия при падении ветки дерева на верхний провод траверсы опоры №И-3 с перекрытием фазного провода на заземленную траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №И-2 - №И-4 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4052 | 15 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 18:55 | 2019-01-05 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №49-№50 упавшей веткой дерева из-за границы охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №49-№50 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4053 | 22 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 17:01 | 2019-01-05 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№180-181 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1 Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№180-181 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4054 | 14 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 15:40 | 2019-01-05 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №266-№267 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4055 | 19 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 15:15 | 2019-01-05 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло по причине схлестывания проводов "В" и "А" в пролёте опор № 1-2 при обрыве вязки провода фазы "В" на опоре №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега (образование снежных муфт) при порывах ветра до 17 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4056 | 19 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 13:30 | 2019-01-05 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Вырубка отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода, и расчистка от поросли в пролётах опор № 75-81 ВЛ-10 кВ №777.
4057 | 7 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 13:05 | 2019-01-05 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 17-18. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС 35 кВ Куровщинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС Куровщинская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4058 | 24 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 09:58 | 2019-01-05 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода фазы «А» на опоре № 34, ВЛ-10кВ №4 "Приозерное", вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации - с 01.11.1991г. Капитальный ремонт – 26.09.2017г. Периодический осмотр – 17.10.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое зымыкание на землю, из-за обрыва провода А-50 фазы «А» на опоре № 34 ВЛ-10кВ №4 "Приозерное". | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ №4 "Приозерное". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ №4 "Приозерное" устранить выявленные недостатки. Провести внеплановый инструктаж мастеру Чернышеву А.П. о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок Лебедянского мастерского участок по эксплуатации РС № 3.
4059 | 21 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 09:45 | 2019-01-05 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Чепли в пролете опор №74 - №75 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №74 - №75 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Чепли Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Чепли в пролете опор №№74-75 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4060 | 52 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 08:40 | 2019-01-05 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая от ЗТП-25 до ЗТП-31 типа ААШв 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 20.02.2013 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая от ЗТП-25 до ЗТП-31. | Проанализировать количество повреждений Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая на кабельном участке от ЗТП-25 до ЗТП-31 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
4061 | 40 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 07:56 | 2019-01-05 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №110 - №111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №110 - №111 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки с возникновением междуфазного КЗ и обрывом одного провода марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №110 - №111 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
4062 | 16 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 05:48 | 2019-01-05 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская в пролёте опор №59-60. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить.
4063 | 52 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 04:53 | 2019-01-05 06:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №201-202, угрожающих падением на провода.
4064 | 14 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 04:50 | 2019-01-05 07:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре № 591 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Бахаревская произошел срыв вязки провода. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Из-за срыва вязки на опоре № 591 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Бахаревская произошло касание фазным проводом заземленной металлической траверсы, что вызвало аварийный режим работы ВЛ. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4065 | 36 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 16:01 | 2019-01-04 19:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта контактного соединения шлейфа фазы «В» к подстанционному разъединителю Р 10 кВ ТП-2/У-2 (РЛНД-10), произошел его нагрев (искрение), что привело к "скачкам" напряжения у потребителей, устраненное оперативным персоналом. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения контактного соединения шлейфа фазы «В» к подстанционному разъединителю Р 10 кВ ТП-2/У-2 (РЛНД-10), произошел его нагрев (искрение), что привело к "скачкам" напряжения у потребителей, устраненное оперативным персоналом. | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Урынок с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
4066 | 39 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 15:05 | 2019-01-04 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению бокового дерева с края просеки на верхний провод в пролете опор №221 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье послужила несвоевременная вырубка деревьев в границах охранной зоны ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под тяжестью налипшего мокрого снега дерева в границах охранной зоны ВЛ на верхний провод в пролете опор №221 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье от ЛР-507 послужило механическое воздействие при падении бокового дерева с края просеки на верхний провод в пролете опор №221 - №222 с излом верхнего штыря траверсы ТМ -1 на опоре №221, падением провода с изолятором на заземленную траверсу и возникновением однофазное замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №220 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. По результатам внеочередного осмотра и обследования ж/б стойки опоры №121 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование ж/б стойки опоры №121 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта.
4067 | 1 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 13:10 | 2019-01-04 13:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 63 - 64 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипания снега на провода и деревья после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., отключился МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, РПВ МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье - успешное. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 63 - 64 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипания снега на провода и деревья после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., отключился МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, РПВ МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье - успешное. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье от действия защит. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье на предмет обнаружения налипания снега на провода. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье, устранить выявленные замечания при их наличии.
4068 | 47 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 12:18 | 2019-01-04 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10 кВ Пищ-922-7 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №24-1 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ Пищ-922-7, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №24-1 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине.
4069 | 4 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:42 | 2019-01-04 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 169-171 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Агропром в пролете опор №169-171 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4070 | 8 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:16 | 2019-01-04 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11/49-12/49 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА . | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА в пролете опор №11/49-12/49 угрожающих падением веток на провода.
4071 | 28 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:11 | 2019-01-04 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №21ПС Покровская в пролете №57-58 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"С» через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "А"-"С" в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4072 | 11 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:05 | 2019-01-04 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 ВЛ-10-3 ПС Воронцовка произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» веткой упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» веткой дерева в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 на КТП 309 ВЛ-10-3 ПС Воронцовка | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Воронцовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
4073 | 13 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:49 | 2019-01-04 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое отключена оперативно в следствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор №175 - №176 из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв одного провода марки АС-35 на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №175 - №176 произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений (налипания снега на провода) с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4074 | 12 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:20 | 2019-01-04 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4075 | 11 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:11 | 2019-01-04 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 554.09 ПС Лобазовка стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием упавшей веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ проводов в пролёте (2-5)-(2-6). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте (2-5)-(2-6) из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | Произвести валку деревьев в пролётах №(2-3)-(2-7) ВЛ-10 кВ 554.09.
4076 | 29 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 09:53 | 2019-01-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение персоналом ОВБ Ярославского РЭС Р-90 на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое проходного изолятора фазы "С" на ТП 128 Солонец . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1962г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и повреждение изолятора фазы "С" на ТП 128 Солонец ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1962г. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4077 | 27 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 09:02 | 2019-01-04 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №07 Дружба от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №120-121, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. Из-за падения ветки произошел срыв изолятора с его дальнейшим повреждением и схлест проводов в пролете опор № 120-121. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошел срыв изолятора и схлест проводов. Произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 07 Дружба от растительности деревьев в пролете опор № 120-121.
4078 | 44 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 06:35 | 2019-01-04 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
4079 | 14 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 05:21 | 2019-01-04 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ №03 "Поселок" ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №185-№186 ВЛ 6кВ №03 "Поселок" ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4080 | 36 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 04:22 | 2019-01-04 05:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №143 - №144 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключался из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №143 - №144 с возникновением межфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4081 | 5 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 03:30 | 2019-01-04 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки послужило несвоевременное выявление износа изолятора фазы "В" на опоре № 54, приведшее к его разрушению, под воздействием порывов ветра, вызвавшему опускание провода на траверсу и однофазное замыкание на землю. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Разрушение изолятора фазы "В" и опускание провода на траверсу на опоре № 54 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки произошло из-за механического износа изолятора вследствии длительного срока эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4082 | 8 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:23 | 2019-01-03 20:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Кривецкое лесничество" явилось повреждение в ТП 644П находящейся на балансе потребителя Лазарева С.В. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
4083 | 56 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:10 | 2019-01-04 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), 1. Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4084 | 26 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:05 | 2019-01-03 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Коминтерновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №27-28, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Коминтерновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4085 | 9 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 17:52 | 2019-01-03 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №9-10 на участке ВЛ 6 кВ от ТП 162 до ТП 219 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра, налипании мокрого снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №9-10 на участке ВЛ 6 кВ от ТП 162 до ТП 219 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) произошёл при усилении ветра, налипании мокрого снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4086 | 14 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:50 | 2019-01-03 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская ( ВЛ в эксплуатации с 1971 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4087 | 23 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:40 | 2019-01-03 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава на провода в пролете опор № 93-94 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ф-9 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава в пролете опор № 93-94 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
4088 | 21 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:25 | 2019-01-03 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Из-за старения изоляции - колпачка изолятора - произошло рассыпание колпачка и последующий срыв изолятора на опоре №6/3 и в результате соприкосновения провода фазы А и траверсы и последующее появление "Земли" ВЛ-10 кВ №15 Половнево. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 6/3 ВЛ-10 кВ №15 Половнево в результате срыва изолятора из-за повреждения колпачка. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево) опоры №№ 6/1-6/15. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
4089 | 12 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:14 | 2019-01-03 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 174-175 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева (высота дерева 20 м), растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 174-175 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
4090 | 49 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:04 | 2019-01-03 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ЛР-31 на ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" персоналом РЭС в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия шлейфа провода фазы "С" на раму выносного разъединителя опоры № (20-12) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие шлейфа провода фазы "С" на раму выносного разъединителя опоры № (20-12) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев".
4091 | 9 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:54 | 2019-01-03 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор №1-00/3 - 4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1322, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" с возникновением двухфазного КЗ. Установленные на руб.0,4кВ №1 НВ предохранители с завышенным номинальным током, позволили двухфазному КЗ по стороне НН перейти на сторону ВН. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременная замена не калиброванных вставок ВВ предохранителей в КТП 1322 позволила двухфазному КЗ перейти на ВЛ-10 кВ №5 Туголуковская, что привело к отключению В 10кВ №5 на ПС Туголуковская действием МТЗ с не успешным АПВ. Не успешное АПВ вызвано тем что на момент включения не калиброванные вставки ВВ предохранителей в КТП 1322 еще не перегорели. При РПВ не калиброванные вставки ВВ предохранителей в КТП 1322 фаз "А", "В" перегорели и ВЛ-10 кВ №5 Туголуковская вошла в работу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала, вытяжка провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести регулировку провода в соответствии с нормами в пролётах опор 1-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 1322. Заменить НВ предохранители в соответствии с номинальным током и однофазным током КЗ в конце линии. Заменить ВВ предохранители на калиброванные. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр ВЛ на тему "определение провиса проводов".
4092 | 17 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:50 | 2019-01-03 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Старения изоляции, изменение изоляционных свойств изоляторов повлекло за собой пробой проходных (ИПУ-10-630) и опорных изоляторов фаз А и В в РУ-10 кВ ТП 140. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Междуфазное КЗ в результате нарушения структуры материала изоляции проходных (ИПУ-10-630) и опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 140. | Произвести внеочередной комплекс диагностики ТП 140 с.Сотниково. По результатам диагностики ТП 140 с.Сотниково устранить выявленные недостатки.
4093 | 7 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:01 | 2019-01-03 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ-10кВ Орджоникидзе от ПС 35/10кВ Грязное отключена по причине однофазного замыкания провода и траверсы на опоре 16 вследствие падения ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" ВЛ-10 кВ Орджоникидзе между траверсой и проводом на опоре № 16 произошло от механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угро-жающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
4094 | 55 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 14:55 | 2019-01-03 16:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении подгрызенного за пределами охранной зоны ВЛ бобрами дерева в пролете опор №242 - 243. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка и обрыва 3-х проводов А-35 в пролете опор №242 - 243 явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении подгрызенного за пределами охранной зоны ВЛ бобрами дерева на провода ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Вырубить деревья, поврежденные бобрами угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролете опор №242 - 243. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
4095 | 16 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 13:39 | 2019-01-04 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 35-36, 39-40 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 35-36, 39-40 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №775 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний
4096 | 13 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 13:00 | 2019-01-03 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №196-№197 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №196-№197 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №196-№197, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4097 | 15 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 11:28 | 2019-01-03 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №185-№186 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4098 | 20 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 11:25 | 2019-01-03 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоне ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ Краснознаменка на изоляторы ТП № 326 15-й Конезавод-музей при налипании снега и порыве ветра, произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного к.з., устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоне ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ Краснознаменка на изоляторы ТП № 326 15-й Конезавод-музей при налипании снега и порыве ветра, произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного к.з., устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 (совместно с ТП) от ПС 35/10кВ Краснозаменка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 (совместно с ТП) от ПС 35/10кВ Краснозаменка и включить их в план работ Болховского рЭС
4099 | 24 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:57 | 2019-01-03 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие воздушного промежутка веткой дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10кВ Введенское в пролете опор № 89-90 между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10кВ Введенское в пролете опор № 89-90 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское по всей длине.
4100 | 8 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:45 | 2019-01-03 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ТП 407 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 219 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры матери-ала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная в целом месте про-изошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4101 | 10 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:44 | 2019-01-03 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гаврильск произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №25-26 в результате падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №25-26 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гаврильскв результате падения ветки дерева на провода при порывах ветра | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Гаврильск на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Гаврильск выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г
4102 | 6 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:43 | 2019-01-03 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое в пролете опор № 7-8 , при ветровой нагрузки, на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.
4103 | 48 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:15 | 2019-01-03 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветвей, с деревьев растущих в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №290-291 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветвей, с деревьев растущих в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №290-291 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны и спил деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №290-291, угрожающих падением на провода.
4104 | 35 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:10 | 2019-01-03 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №159-160 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №159-160. | Произвести вырубку деревьев в пролётах опор №№ 45-46, 159-160, 172-175. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
4105 | 9 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:02 | 2019-01-03 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание в пролете опор №12-13 ОВЛ-10 на КТП-403 ВЛ-10-4 ПС Лосево произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в результате падения ветки дерева из-за предела охранной зоны ВЛ на провода при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №12-14 ОВЛ-10 на КТП-403 ВЛ-10-4 ПС Лосево в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Лосево на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Лосево выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г
4106 | 3 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:38 | 2019-01-03 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4107 | 32 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:38 | 2019-01-03 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея в пролётах опор №21-22 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея замечания устранить.
4108 | 7 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:15 | 2019-01-03 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №56/271-57/271 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Гриденки в пролете опор №56/271-57/271, угрожающих падением веток на провода.
4109 | 40 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 01:10 | 2019-01-03 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега, на провода ВЛ в пролете опор №88-89, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №88-89 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
4110 | 11 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 22:35 | 2019-01-03 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №3.70-№3.71 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №3.70-№3.71, при налипании снега на ветки дерева и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР.
4111 | 36 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 22:11 | 2019-01-02 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11, веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11, веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные при осмотре недостатки, влияющие на работу ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика".
4112 | 19 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 20:35 | 2019-01-03 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, под воздействием повторяющихся порывов ветра, с одного из таких деревьев оторвалась толстая ветка, упала и зацепилась на проводах фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль в пролете опор №66-67 . Это привело к нарушению электрической изоляции между фазами "В" и "С", и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "В" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль упавшей веткой дерева, произошло межфазное короткое замыкание по телу ветки, устраненное действием защит. | По результатам осмотра, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС на 2019 год. Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль.
4113 | 2 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 19:20 | 2019-01-02 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролёте опор №10-11 привела к падению ветки на провода 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная, на провода 3-х фаз в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1007 ПС Центральная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролете опор №10-11.
4114 | 68 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 17:30 | 2019-01-02 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВВ10кВ ВЛ 1016 ПС 110/35/10 кВ Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №20-№21 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №20 - №21 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4115 | 15 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 16:20 | 2019-01-02 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода, и расчистка от поросли в пролётах опор № 20-50.
4116 | 38 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 16:05 | 2019-01-02 16:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
4117 | 6 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 15:15 | 2019-01-02 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №29-30.
4118 | 23 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 14:49 | 2019-01-02 16:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия высоковольтных спусков на крыше КТП 167 куницей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных спусков на КТП 167 произошло в результате проникновения куницы на крышу ТП. | По результатам инженерного осмотра всех КТП по ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) на предмет возможности проникновения животных.
4119 | 14 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 13:20 | 2019-01-02 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролёте опор № 34-35 ветки, сломленной ветром с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Улусарка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки, сломленной ветром с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Улусарка. Межфазное замыкание линейных проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №№ 34-35. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Улусарка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Улусарка, произвести вырубку (обрезку крон).
4120 | 57 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:59 | 2019-01-02 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной оперативного отключения ВЛ-133 явилось появление эл. разрядов (посторонние звуки и искрение) между подвижным и неподвижным контактами ЗН-ФП фазы В ВЛ-133 из-за механического воздействия ГИО. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной оперативного отключения ВЛ-133 явилось появление эл. разрядов (посторонние звуки и искрение) между подвижным и неподвижным контактами ЗН-ФП фазы В ВЛ-133 вследствие нарушения электрического контакта при воздействии ГИО на заземляющий нож. | Выполнить внеочередную ревизию ЗН-ФП ВЛ-133 на ПС 110/10кВ Касня. Издать распоряжение по службе с требованием выполнения ревизии ЗН-ФП при выполнении плановых работ на линейных разъединителях ПС 110 - 35кВ для в/ч обработок каналов на ВЛ-110 - 35кВ и фиксации проведения данных работ в паспорте подстанции. Довести обстоятельства технологического нарушения на ПС 110/10кВ Касня 02.01.2019г. до всего ремонтного персонала СПС.
4121 | 29 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:59 | 2019-01-02 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов из-за схода с проводов налипшего снега в пролете опор №82-83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов налипшего на провода снега в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово произошло перекрытие проводов в данном пролете и отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово с отключением ВЛ действием токовой отсечки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово - устранить эти дефекты
4122 | 9 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:41 | 2019-01-02 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №26 - №6-1 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №26 - №6-1. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №26-№6-1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
4123 | 64 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:29 | 2019-01-02 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Л20 - №Л21 (снята оперативной штангой), провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Л20 - №Л21. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4124 | 13 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:11 | 2019-01-02 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич в пролетах опор №36-38 обнаружены следы падения снега с проводов ВЛ 10 кВ, от возникшего межфазного К.З. при сбросе снега ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.
4125 | 280 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:03 | 2019-01-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-48-- 1-49 без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-48- 1-49 ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ выполнить вырубку деревьев в охраной зоне ВЛ10кВ №10 ПС 35/10кВ Тимково в пролете опор 1-48-оп.1-49.
4126 | 14 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:05 | 2019-01-02 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось падение ветки в пролете опор №№85-86, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание при механическом воздействии упавшей ветки на провода ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 85-86. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№85-86 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4127 | 49 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:02 | 2019-01-02 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ Ш-2-9П, находящейся на балансе потребителя: ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ш-2-9П ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
4128 | 11 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:01 | 2019-01-02 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №5-7 - №5-8 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №5-7 - №5-8 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Старое Село Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №5-7 - №5-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4129 | 6 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:57 | 2019-01-02 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 9 (Кладово) ПС 220/110/35кВ "Пошехонье" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-1)-№(3-2), вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №(3-1) и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-1)-№(3-2), вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №(3-1) и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в соответствии с НТД.
4130 | 288 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:43 | 2019-01-02 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения послужило падение дерева на провода в пролете опор 18-19 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения послужило падение дерева на провода в пролете опор 18-19 | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов.
4131 | 35 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:36 | 2019-01-02 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра и при наличии старого поперечного подпила дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №92 - №93 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик отключился в результате механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №92 - №93 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом ж/б стойки марки СВ-105 опоры №93 и обрывом 3-х проводов марки А-35 в пролетах опор №92 - №95. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №92 - №95 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4132 | 202 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:26 | 2019-01-03 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключения ВЛ произошли из-за налипание снега на провода с последующим их схлестом | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключения ВЛ произошли из-за налипание снега на провода с последующим их схлестом | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов
4133 | 279 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:11 | 2019-01-02 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ на присоединении ВЛ10кВ №6 Рютино ПС 110/10кВ Алешинка вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской МТП 10/0,4кВ "СКЗ №2"((на балансе ОАО "Газпром газораспределение Тверь".). |  | направить письмо владельцау абонентской МТП 10/0,4кВ СКЗ №2(на балансе ОАО "Газпром газораспределение Тверь".) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
4134 | 1 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:09 | 2019-01-02 10:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной перерыва в эл. снабжении потрбителей по ВЛ-10 кВ №05 ПС Бутырки явилось повреждение потребительской КТП-979П, находящегося в эксплуатационной ответственности ПАО «Мегафон» |  | Направить в адрес собственника КТП КТП-979П ПАО «Мегафон» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояни.
4135 | 19 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:41 | 2019-01-02 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-№97 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-№97 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №96-№97 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4136 | 120 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:25 | 2019-01-02 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1) Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-154 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09) ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле и ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Беново с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле и ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Беново дефекты.
4137 | 8 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:18 | 2019-01-02 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС Хоботовская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана падением ветки дерева на опору №462, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на опору №462 произошло одновременное касание траверсы и провода, что привело к возникновению "Земли в сети". | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 461-462.
4138 | 15 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:53 | 2019-01-02 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта, завышенной стрелы провеса проводов в пролете опор №12/8-12/9 под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции вследствие завышенной стрелы провеса проводов в пролете опор №12/8-12/9 под воздействием сильных порывов ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 кВ №16 действием защит. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1.
4139 | 1 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:47 | 2019-01-02 10:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1982г.), в месте соединения шлейфа с проходным изолятором КРУН 10кВ, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию шлейфа. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа фазы "С" на КРУН 10кВ ф.101 ПС Климово привело к отсутствию эл. энергии у потребителя. | Произвести тепловизионное обследование мест выхода проводов из аппаратного зажима, присоединяемых к проходным изоляторам всех присоединений КРУН 10кВ ПС Климово. Выявленные недостатки устранить.
4140 | 35 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:05 | 2019-01-02 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ Р-65-1 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №6 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ Р-65-1, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №6 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №65 ПС Районная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №65 ПС Районная и включить их в план работ Орловского РЭС.
4141 | 8 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 05:43 | 2019-01-02 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А5 - №А6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А5 - №А6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
4142 | 7 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 05:29 | 2019-01-02 07:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№134-135 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1010 ПС Демидов явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№134-135 дерева с обрывом одного провода марки А-35. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-1010 ПС Демидов, в пролете опор №№134-135. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4143 | 6 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 02:24 | 2019-01-02 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№121-122 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№121-122 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№121-122 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4144 | 43 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 01:20 | 2019-01-02 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №16 (Поселок) ПС 35/6кВ "Песочное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7, веткой дерева, упавшей при порывистом ветре из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7, веткой дерева, упавшей при порывистом ветре из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные при осмотре недостатки, влияющие на работу ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное
4145 | 34 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 00:14 | 2019-01-02 01:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное КЗ в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249. |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ.
4146 | 21 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 00:05 | 2019-01-02 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №238-№239 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №238-№239 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №238-№239 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4147 | 22 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-02 00:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №360-№361 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №360-№361 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №360-361 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4148 | 58 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:43 | 2019-01-02 01:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4149 | 47 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:34 | 2019-01-01 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново"
4150 | 5 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:28 | 2019-01-01 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось падение ветки в пролете опор №№51-52, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), КЗ при механическом воздействии упавшей ветки на провода ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№51-52. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1014 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№51-52 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
4151 | 55 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:24 | 2019-01-01 23:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ № 09 ПС 110/35/10кВ "Данилов" произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты в ячейке Л №9, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1986 г. УРЗА в ведении СЖД. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке Л №9, возникший вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1986 г. УРЗА в ведении СЖД. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ № 09 ПС Данилов с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4152 | 5 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 19:16 | 2019-01-01 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №102-103 ВЛ-6кВ ф.611 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №102-103.
4153 | 2 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 17:50 | 2019-01-02 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В следствии старения оборудования, произошло повреждение АВ-0,4кВ №2, в результате возникло межфазное КЗ, привлекшее к срабатыванию высоковольтных предохранителей и отключению КТП 10/0,4кВ И-4-19 действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения АВ-0,4кВ №2, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. ПК -10кВ | Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в части выявления дефектов. Разработать мероприятия по устранению выявленных при проверки трансформаторов нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
4154 | 38 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 17:11 | 2019-01-01 18:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода ВЛ в пролете опор № 2.1-2.2, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №2.1-2.2 сломанным порывом ветра деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
4155 | 60 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 16:39 | 2019-01-01 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор К29 - К30 под действием сильных порывов ветра с дальнейшим ее падением на землю. При подаче напряжения в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор К29 - К30 под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4156 | 24 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 15:50 | 2019-01-02 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №228-№229 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №228-№229 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4157 | 3 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 15:10 | 2019-01-01 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1004 ПС Беляево в пролете опор №17 - №18 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Беляево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №17 - №18 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Беляево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Беляево в пролете опор №№17-18 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4158 | 45 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 14:02 | 2019-01-01 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Отключение ЛР-28 на ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" персоналом РЭС в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры № (15-19) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" возникшее в результате перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры № (15-19) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев".
4159 | 10 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 13:33 | 2019-01-01 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №24-25 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №24-25 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания.
4160 | 9 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 13:00 | 2019-01-01 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №27-№28, угрожающих падением на провода.
4161 | 30 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:55 | 2019-01-01 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролётах опор №2-10-2-11 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить.
4162 | 51 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:38 | 2019-01-01 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20 - №21, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое"
4163 | 28 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:29 | 2019-01-01 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Палкино в пролётах опор № 121-140 обнаружены следы схода снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ - не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного об-хода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить.
4164 | 46 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:07 | 2019-01-01 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 (Бобраковский) ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №72 - №73, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №72 - №73, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино".
4165 | 18 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 11:40 | 2019-01-01 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №112, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №112 и касание провода фазы «А» траверсы ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
4166 | 26 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 11:01 | 2019-01-02 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4167 | 27 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 10:53 | 2019-01-01 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская в пролете №202-203 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"В» через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "А"-"В" в пролете опор №202-203 ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 и включить их в планы работ Покровного РЭС
4168 | 2 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:48 | 2019-01-01 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 6-14 - 6-15 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипания снега на провода и деревья после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., отключился МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, РПВ МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье - успешное. Провода ВЛ не повреждены,ремонтные Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье от действия защит | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет обнаружения налипания снега на провода. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье устранить выявленные замечания при их наличии.
4169 | 6 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:48 | 2019-01-01 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №24-25, 42-43 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №24-25, 42-43 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
4170 | 9 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:44 | 2019-01-01 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 27 - № 28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 27 - № 28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №27-№29 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в соответствии с НТД. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №10-№50 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №10-№50 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
4171 | 40 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. УРЗА находятся в ведении ОАО "Резинотехника" | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. УРЗА находятся в ведении ОАО "Резинотехника" | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4172 | 356 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 08:30 | 2019-01-01 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падения ветви, сломанной ветром с дерева вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор 15-16- с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор 15-16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля для выявления возможных дефектов и при выявлении дефектов- устранить их
4173 | 26 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 04:20 | 2019-01-01 05:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования ТП 10/0,4кВ Но-2-8П/630, находящейся на балансе потребителя ООО "Слалом", на КВЛ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Но-2-8П/630 ООО "Слалом" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования, исключающее возникновение аварийных ситуаций на эксплуатируемом оборудовании. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
4174 | 1 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева под воздействием сильного порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 75-76 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 75-76 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево дерева под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ТЗНП. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
4175 | 2 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №214-№215. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №214-№215. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
4176 | 6 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 151-152 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 12 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 151-152 произошло по причине воздействия порывов ветра до 12 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4177 | 4 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое привел к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4178 | 5 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что привело к перекрытию гирлянды Ф «А», на опоре №26, в момент ее увлажнения в результате сильного тумана и налипания мокрого снега, что послужило причиной отключения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф «А», на опоре №26, произошло по поверхности гирлянды изоляторов в момент ее увлажнения в результате сильного тумана и налипания мокрого снега. | Провести измерение сопротивления заземления опоры №26. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №26.
4179 | 7 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на КТП-707 находящейся на балансе потребителя ИП "Королева И.П." |  | Направить письмо потребителю ИП " Королева И.П." о приведении потребительской КТП-707 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4180 | 8 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-327, веткой обломленной с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, при налипании на нее мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-327, веткой обломившейся с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, в результате налипания на неё мокрого снега. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при их приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, могут послужить причиной её отключения. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при их приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, могут послужить причиной её отключения, наметить мероприятия по их обрезке.
4181 | 12 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино привел к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4182 | 16 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 605 ПС Карьерная явилось междуфазное короткое замыкание по причине проникновения на ведомственное ТП-740 ОАО "Смоленскнеруд" животного (кошка). |  | Направить письмо руководству ОАО "Смоленскнеруд" о необходимости принятия мер препятствующих проникновению животных в ТП.
4183 | 20 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ 110кВ Малиновская правая произошло из-за повреждение оборудования в смежной электрической сети (оборудование ФСК).
4184 | 32 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 057-ТП 669 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 057-ТП 669 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-621 ПС Южная за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4185 | 14 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари явилось кратковременное междуфазное замыкание, в результате перекрытия птицами проводов фаз «А» и «В» от ТР-10 до КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицами проводов фаз «А» и «В» от ТР-10 до КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари на предмет выявления интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4186 | 15 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак послужило двухфазное короткое замыкание, в результате провиса провода фазы "В" от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак, в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Провис провода фазы «В» от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы «В» от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4187 | 10 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №285-286, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №285-286 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4188 | 11 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома опоры №1/26 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролетах опор №1/25-1/26, вследствие наезда автомобильного транспортного средства на опору №1/26, принадлежащего неизвестному лицу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механические повреждение (излом) стойки опоры №1/26 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие наезда автомобильного транспортного средства на опору №1/26, принадлежащего неизвестному лицу. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица. Произвести демонтаж отпайки №1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица от оп №1/26 до оп №1/30 в связи с потерей своего назначения. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
4189 | 13 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции проходного изолятора 10 кВ фазы «А», с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием по изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз «В» и «С» I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604, вследствие образования изморози на проходных изоляторах, вызванной перепадами температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции проходных изоляторов 10 кВ трех фаз I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие образования изморози на проходных изоляторах, вызванной перепадами температуры окружающего воздуха. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Произвести внеочередной осмотр КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Принять меры препятствующие образованию конденсата и изморози на изоляторах I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4190 | 33 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №41 - №42 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4191 | 15 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4192 | 37 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №68 - №69 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск.
4193 | 2 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате неудовлетворительного технического состояние шлейфа фазы «В» (ослабление сечения, нарушение целостности жил в процессе эксплуатаци) на опоре №5 ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут (зона эксплуатационной ответственности АО «ВНИИСВ») при прохождении токов короткого замыкания в момент падения на провода ВЛ-110 кВ фаз "А" и "В" дерева в пролете опор №155-№156 спиленного посторонними лицами произошло перегорание шлейфа фазы «В». Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" деревом в пролете опор №155-№156, спиленным посторонними лицами. Причиной отключения В 110 кВ Редкино-1 на ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) с успешным АПВ явилась работа полукомплекта ДФЗ на ПС 330 кВ Калининская при внешнем КЗ из-за искажения в токе приема ВЧ поста ДФЗ ПС 330кВ Калининская ВЧ сигнала со стороны ПС 110/35/10кВ Редкино. В ходе послеаварийной проверки замечаний по полукомплекту ДФЗ на ПС 110/35/10 кВ Редкино обнаружено не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут фаз "А" и "В"в пролете опор №155-№156, спиленного посторонними лицами произошло междуфазное КЗ в связи с чем ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут отключилась действием ДФЗ. Термическое повреждение, перегрев, пережог, В результате прохождения токов КЗ на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут по причине нарушения электрической изоляции в пролете опор №155-№156 при падении дерева, спиленного посторонними лицами произошло перегорание шлейфа фазы"В" на опоре №5 (зона эксплуатационной ответственности АО «ВНИИСВ»). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут в зонах эксплуатационной ответственности с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ Направить письмо техническому руководителю ООО"ВНИИСВ" о необходимости приведения электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут дефекты. Произвести тепловизионное обследование на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут всех контактных соединений с целью выявления мест нагрева, превышающих допустимые значения. По результатам замеров тепловизионного обследования на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут довести все контактные соединения до значений допустимых в соответствии (РД 34.45-51.300-97 Приложение 3). Проверить работоспособность и настройку ВЧ заградителей на заходах к ПС110/10кВ Глазково и к ПС 110/10 кВ Химинститут с повторной проверкой работы ВЧ каналов. По результатам проверки работы ВЧ заградителей и ВЧ каналов на заходах к ПС110/10кВ Глазково и к ПС 110/10 кВ Химинститут устранить выявленные замечания . Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут (не санкционированная вырубка деревьев).
4194 | 11 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 99-100 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор 99-100, ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье.
4195 | 3 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №8-9 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор №8-№9
4196 | 18 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №13-13-№13-14, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №13-13-№13-14 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
4197 | 50 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при отключении (повреждении) оборудования потребителя электрической энергии - КТП "Монастырь". |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-"Монастырь" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита.
4198 | 51 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское послужило повреждение ведомственного оборудования (отпайка на ТП 660, ТП 661 - ветки в проводах). |  | Установить владельца ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661 и направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское.
4199 | 34 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало повреждение на ведомственной ТП "ИП Майоров". |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Майоров" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго"
4200 | 35 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №78-79 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №84-85 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №78-79 в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Куземино под воздействием сильных порывов ветра. Кратковременный схлест проводов в пролете опор №84-85 в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Починок под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания.
4201 | 17 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия шлейфа провода фазы "С" на траверсу опоры №165 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на опору №165 ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошло перекрытие шлейфа провода фазы "С" на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Старица-Победа действием 1 ст. ЗЗ с неуспешным АПВ, в дальнейшем произошло падение дерева на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-110 кВ Старица-Победа
4202 | 18 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская, вызванное перекрытием воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 44-45 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по обрезке и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
4203 | 21 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), 1.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "С" дерева подпиленного при производстве расширения просеки прикомандированным персоналом за пределами зоны расширения, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 52-53 с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП ВВ ПБ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка вызвано срабатыванием на ПС-110/10кВ Хмелевка УРОВ-110 1-й СШ-110 и УРОВ-110 2 СШ-110 из-за отказа В-110кВ Яблоновка при отключении к.з. на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка. - Действием УРОВ-110 были отключены В-110 кВ Угловка , В-110 Бологое,ОВ-110 (заменяет В-110 Поплавенец). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева, подпиленного при производстве расширения просеки из-за пределов охранной зоны на провод фазы "С" в пролете опор 53-54 на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка,перекрытие провода фазы "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП ВВ ПБ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка вызвано срабатыванием на ПС-110/10кВ Хмелевка УРОВ-110 1-й СШ-110 и УРОВ-110 2 СШ-110 из-за отказа В-110кВ Яблоновка при отключении к.з. на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка. - Действием УРОВ-110 были отключены В-110 кВ Угловка , В-110 Бологое,ОВ-110 (заменяет В-110 Поплавенец). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка и ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка и ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка - устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж по качественному контролю за командированным персоналом привлеченному к расчистке(расширению) просек ВЛ.
4204 | 22 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева под воздействием сильного порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 94-95 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 94-95 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево дерева под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ДЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
4205 | 59 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 79 - 80. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З, на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 79 - 80. | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №79-№80. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг.
4206 | 61 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 39 - 40 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 39 - 40 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4207 | 40 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за загрязнения изоляторов и сопутствующих погодных условий произошло отключение ВЛ 110кВ Никольская-2, от действия ТО. Сопутствующим обстоятельством послужило налипание мокрого снега на изоляторы и изменение погодных условий, на повышение температуры, в результате чего и произошло перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов. При проведении обхода осмотра ВЛ, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и разрушено по одному изолятору фазы «В» и «С» на опоре № 55/55. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 110кВ Никольская-2 явилось перекрытие изоляции фаз «В» и «С» на опоре № 55/55. | ВЛ 110кВ Никольская-2 опора № 55/55, произвести замену гирлянд изоляторов фазы "В" и "С". ВЛ 110кВ Никольская-2 опора № 55/55 произвести измерение сопротивления заземления опоры. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Никольская-2, особое внимание уделить загрязнённым изоляторам, после проведения осенних полевых работ.
4208 | 52 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз".
4209 | 53 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 63 - № 64 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 63 - №64 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз".
4210 | 21 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление загрязненных изоляторов ф."А" на оп.№ 67: -причиной загрязнения изоляторов явилось образование, накопление микрослоя загрязнения на поверхности изоляторов произошедшее в процессе длительной эксплуатации, что способствовало увеличению удельной поверхностной проводимости изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции -причиной аварийного отключения явилось однофазное короткое замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на оп. № 67 по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов; | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ -110 -25 с отпайками, на предмет выявления загрязненных и дефектных изоляторов. При выводе в ремонт ВЛ-110-25, согласно годового план-графика отключений ЛЭП и оборудования на 2019 год, произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 67 ВЛ-110-25. В случае выявления загрязненных и дефектных изоляторов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -110-25, мероприятия по их замене включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС на 2019г.
4211 | 72 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ТП 289 (КТП-6 Билайн). |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 289 (КТП-6Билайн) по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
4212 | 57 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении СЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении СЖД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4213 | 22 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк послужило междуфазное замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 287-288, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 287-288 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4214 | 25 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Рамосинтез". |  | Направить письмо потребителю ООО "Рамосинтез" о приведении потребительского оборудования ТП 190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4215 | 76 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы С, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) на провод фазы С ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы С на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось внешнее механическое воздействие, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) в пролёте опор № 44 - 45 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839), с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) в пролёте опор № 44 - 45. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4216 | 43 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 58-59, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №58-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4217 | 25 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев произошло при неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 10 м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №67-68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 10 м/с, произошло механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №67-68 с междуфазным К.З. и отключением с успешным АПВ ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев. | Произвести вырубку поросли в пролёте опор №67-68 ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев.
4218 | 42 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ в пролете опор №№50 - 51 КВЛ-10 кВ №2 ПС Володарская на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ в пролете опор №№50 - 51 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
4219 | 45 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 19-5 - 19-6 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 19-5- 19-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская по всей длине.
4220 | 48 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-26П, находящегося на балансе потребителя: БС ПАО "Мегафон", на КВЛ-10кВ №18 ПС Южная возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действиями защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо руководству БС ПАО "Мегафон" владельцу ТП-10/0,4 кВ Южн-18-26П с требованием содержания электроустановок, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
4221 | 69 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица-12" в результате короткого замыкания, возникшего из-за приближения на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Приближение на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12" с целью выявления причин, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12".
4222 | 32 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 50-51. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло под воздействием боковых порывов ветра до 16 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4/10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
4223 | 45 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Провисание проводов в пролете опор № 66 – 11-1 ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное сверх допустимой величины, сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 66 – 11-1 ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное в результате схлеста линейных проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное устранить выявленные замечания.
4224 | 46 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, КЗ на потребительском участке линии от ЛР-134П к ТП-511П (на балансе ИП Бобрешов С.В.) ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка. |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4225 | 9 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ АО "Профистрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-5 маг.511 - ТП-521 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго АО "Профистрой" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке РП-5 маг.511 - ТП-521 2 с.ш. АО "Профистрой" | Направить письмо АО "Профистрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо АО "Профистрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4226 | 36 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 219 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Мельник". |  | Направить письмо потребителю ООО "Мельник" о приведении потребительского оборудования ТП 219 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4227 | 137 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано однофазным к.з. в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провод фазы "С" в пролетах опор № 60-64, 70-86, 90-96 и касанием проводом растительности под проводом: -13.01.19 в 22-00 при первом отключении произошло первичное налипание снега на провод ф."С" с его провисом и касанием растительности. При этом снег частично свалился с провода, коснувшись растительности, что привело к кратковременному к.з. в месте касания провода и кустов. После схода снега с провода провод силой тяжения поднялся над кустами, что обеспечило успешное АПВ ВЛ-110кВ Труд-Елисеево . В дальнейшем в течение ночи с 13.01.19 на 14.01.19 произошло усиление налипания снега на провода с обледенением снега, что привело 14.01.2019 в 05:34 к провису провода ф."С" , при этом незначительная часть снега в месте касания провода с кустами свалилась ,что вызвало повторное устойчивое однофазное к.з. в пролетах опор № 60-64, 70-86, 90-96 с отключением ВЛ-110кВ Труд-Елисеево с неуспешным АПВ и неуспешным ПРВ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провод фазы "С" в пролетах опор № 60-64, 70-86, 90-96, произошло касание проводом земли и растительности под проводом, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ТЗНП - сначала с успешным АПВ 13.01.19 в 22-00, в дальнейшем с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ 14.01.19 в 05-34 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
4228 | 138 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №206/100-207/101 в результате схлеста проводов из-за схода с проводов налипшего снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Кимрского районов Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "А" и "С" налипшего на провода снега в пролете опор №206/100-207/101 ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет- устранить эти дефекты
4229 | 45 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 152-153 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с. из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 152-153 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4230 | 49 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье в пролете опор №47-48 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлест проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье замечания устранить.
4231 | 45 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Центральная в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за нарушения в работе сервера ТМ КП «Телеканал М2» на ПС 110 кВ Центральная. Нарушение в работе сервера ТМ КП вызвано сбоем программного обеспечения, произошедшим при длительной эксплуатации (14 лет). | Сбой/дефект программного обеспечения, Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Центральная в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за функционального сбоя ПО сервера ТМ «Телеканал М2» на ПС 110 кВ Центральная. Сбой имеет устойчивый характер. Восстановление работоспособности произведено перезапуском сервера ТМ КП «Телеканал М2» ССПИ ПС 110 кВ Центральная. | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Центральная, включая проверку работы резервирования каналов ТМ. По результатам послеаварийной проверки разработать мероприятия по устранению вы-явленных нарушений с включением их в планы работ.
4232 | 64 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление провисания проводов в пролете опор № 135-136 ВЛ-10 кВ Теплицы Соколье. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание в результате провисания проводов в пролете опор № 135-136 ВЛ-10 кВ Теплицы Соколье сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы устранить выявленные недостатки.
4233 | 116 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Понизовье в пролёте опор №8-1 - №8-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Понизовье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 8-1 - №8-2, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Понизовье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Жуковская в пролете опор №8-1 - №8-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4234 | 95 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вывод по неотложной заявке в ремонт ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошел в результате обнаружения расплетения двух жил грозотроса в пролете опор №27-28, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Расплетение двух жил грозотроса в пролете опор №27-28 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошел вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4235 | 90 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Переславская-1" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы опоры № 173 металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на земле вокруг опоры № 173. Участок ВЛ находится в месте скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы опоры № 173 металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей . Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены вокруг опоры № 173. Участок ВЛ находится в месте скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Переславская-1 от опоры № 42 до опоры № 159 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Переславская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №173 ВЛ-110кВ "Переславская-1".
4236 | 60 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Кадый действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП-235 Малое предприятие. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо индивидуальному предпринимателю(ИП) Вихареву Андрею Генадьевичу о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
4237 | 60 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Митрофановка явилось двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "А" и "В" шлейфа от РТП 4-08 до потребительской ТП 4-08 ПС 35кВ Митрофановка при перекрытии воздушного промежутка между ними птицей (филином). |  | Рекомендовать владельцу потребительской ТП 4-08 ПС 35кВ Митрофановка (руководителю КТФ) замену неизолированных проводов шлейфа от РТП 4-08 на СИП.
4238 | 99 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/55-1/56 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/55-1/56 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4239 | 126 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №24 - №25 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
4240 | 76 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/200-9/200. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/200-9/200, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Залинейная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролете опор №8/200-9/200.
4241 | 105 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение на РП 4 действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №46 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «А», «В» ЛР 4603 на опоре №23 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №46 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «А», «В» ЛР 4603 на опоре №23 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №46 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4242 | 145 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Березка явилось междуфазное К.З. при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №18 - №19 с дальнейшим ее падением на землю, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Березка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №18 - №19. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4243 | 110 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, произошло из-за отсутствия блокирующего сигнала полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 110 кВ Томаровка, по причине нестабильной работы "ПН" приемо-передатчика «ПВЗУ-Е» в момент срабатывания пусковых органов ДФЗ при броске тока нагрузки, произошедшем при замыкании транзита через ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Неисправность блока «ПН» в приемо-передатчике «ПВЗУ-Е» полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 110 кВ Томаровка произошла вследствие ухудшения изоляционных свойств элементов блока «ПН». | Выполнить замену блока "ПН" приемо-передатчика "ПВЗУ-Е" на ПС 110 кВ Томаровка. Довести до персонала СРЗАИиМ данный Акт технологического нарушения.
4244 | 146 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось неустойчивое междуфазное К.З. на ведомственной отпайке на КТП-3 Юшково Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино.
4245 | 117 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Обрыв провода произошел в совокупности вследствие местного уменьшения его сечения из-за оплавления грозовыми разрядами в прошедший грозовой период и вследствие воздействия ветровой нагрузки (на момент возникновения аварии наблюдался ветер до 11 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной замыкания на землю на ВЛ 35 кВ Головинщино послужил обрыв и падение на землю провода фазы «С» в пролете опор №№82-83. | Провести верховой осмотр опор №№74, 75, 77, 80, 81 и 86 ВЛ 35 кВ Головинщино на предмет выявления дефектов проводов на удалении до двух метров от зажимов изолирующих подвесок. Провести устранение обнаруженных дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра.
4246 | 74 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10Кологрив обнаружены следы падения налипшего снега с проводов ВЛ в пролете опор № 78-79, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Повреждения провода ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
4247 | 67 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 991 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Задонье". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Задонье" о приведении потребительского оборудования ТП 991 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4248 | 155 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры №65 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на опору №65 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "В" на траверсу опоры №65, что привело к отключению ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь действием ТЗНП с успешным АПВ, в дальнейшем произошло падение ветки дерева на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь устранить выявленные нарушения.
4249 | 159 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 вызвано межфазным к.з. в результате схлеста проводов при провисании проводов из-за налипания на них мокрого снега (с последующим обледенением проводов) и кратковременным касанием проводов фаз "А" и "В" друг друга в пролете опор 30-31.-При этом в месте касания проводов наледь сошла с проводов,что привело к междуфазному к.з. , при котором динамическим ударом еще часть наледи свалилась с проводов, что уменьшило их провис и обеспечило успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "А" и "В" налипшего снега в пролете опор №30-31 ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2, произошло кратковременное касание проводов фаз "А" и "В" друг друга в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35кВ Труд-Рождество- 2 действием 2 ступени токовой отсечки с успешным АПВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 - устранить эти дефекты
4250 | 115 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ТП 153(7) Л-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ТП 153(7) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ТП 153(7) Л-1 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ЗТП 153(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4251 | 153 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №64 - №65 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск.
4252 | 79 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-14 Красное с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 64-65 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №64-65 произошел в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Красное под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных налипанием мокрого снега. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки(при их наличии)
4253 | 66 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - КЗТЗ №1 и ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - КЗТЗ №2 явилось межфазное КЗ из-за повреждения в ячейке №49 6 кВ и отказе в работе УРЗА на потребительской ПС 35 кВ КЗТЗ (собственник ООО "Энерго-Сервис"). |  | Принять участие в расследовании аварии в комиссии собственника ПС 35 кВ КЗТЗ ООО "Энерго-Сервис" с подписанием итогового акта.
4254 | 82 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранение дефекта (нарушение герметичности соединения манометра с полюсом выключателя) привело к снижению давления азота в В ВЛ 110кВ Найтоповичи I цепь фазы "А" и "С" на ПС 110кВ Высокое, что стало причиной вывода его в ремонт по НО заявке. | Нарушение герметичности, Нарушение герметичности соединения манометра с полюсом выключателя привело к снижению давления азота в В ВЛ 110кВ Найтоповичи I цепь фазы "А" и "С" на ПС 110кВ Высокое. | Произвести внеочередные осмотры выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
4255 | 54 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате попадания птицы на проходные изоляторы шинного моста 10 кВ Т-2 на крыше КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная, произошло перекрытие изоляции с межфазным КЗ, что привело к срабатыванию диф. защиты трансформатора Т-2. Действием ДЗТ включился КЗ 110 кВ Т-2. На ПС 220 кВ Мотордеталь действием защит была отключена ВЛ 110 кВ Южная-2 с успешным АПВ. В бестоковую паузу отключения ВЛ 110 кВ Южная-2, на ПС 110 кВ Южная отключился ОД 110 кВ Т-2. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания птицы на проходные изоляторы шинного моста 10 кВ Т-2 на крыше КРУН 10 кВ. В результате перекрытия птицей изоляции шинного моста произошло срабатывание диф. защиты трансформатора Т-2 с последующим включением КЗ 110 кВ Т-2. Оборудование РЗА отработало правильно. | Произвести послеаварийный осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Южная. Устранить замечания, выявленные в результате послеаварийного осмотра оборудования ПС 110/35/10 кВ Южная.
4256 | 129 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №194-195 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №194-195 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4257 | 130 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10/34-10/35 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10/34-10/35 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
4258 | 131 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №136-137 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №136-137 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик.
4259 | 187 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка вызвано межфазным к.з. в результате схлеста проводов при провисании проводов из-за налипания на них мокрого снега (с последующим обледенением проводов) и кратковременным касанием проводов фаз "С" и "А" друг друга в пролете опор 74-75. При этом в месте касания проводов наледь сошла с проводов,что привело к междуфазному к.з. , при котором динамическим ударом еще часть наледи свалилась с проводов, что уменьшило их провис и обеспечило успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "С" и "А" налипшего снега в пролете опор №74-75 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка, произошло кратковременное касание проводов фаз "С" и "А" друг друга в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка действием ДФЗ с успешным АПВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Угловка-0куловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Угловка-0куловка - устранить эти дефекты
4260 | 134 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание МТЗ ВЛ-10 кВ №2 Спасская произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 58-59, вызванное подсхлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов при порывах ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло несоответствие нормам стрелы провиса проводов, что привело к их подхлесту и срабатыванию защиты на отключение. | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 58-59 ВЛ-10 кВ № 2 Спасская.
4261 | 136 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При осмотре КТП № П-1630 (Собственник: Управляющая компания УК управдом сервис)в 11 час. 07 мин. на фазе «В» КЛ 10кВ №35 обнаружена неисправность заземляющего проводника. |  | Произвести испытание КЛ-10кВ №-35 ПС-110кВ Тамбовская №6 фазы "А" и "С". Выявленные недостатки устранить.
4262 | 166 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово с успешным АПВ произошло в результате междуфазного КЗ возникшего вследствие кратковременного перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границы охранной зоны ВЛ в пролете опор №Б-19 - №Б-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово произошло в следствии механического воздействия упавшей веткой дерева в пролете опор №Б-19 - №Б-20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4263 | 83 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 35кВ Турово-1 послужило междуфазное замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 110-111, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 110-111 ВЛ 10-1 ПС 35кВ Турово-1 произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или об-резке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4264 | 189 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 в результате схлеста проводов из-за схода с проводов налипшего снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "А" и "В" налипшего на провода снега в пролете опор №41-42 ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты
4265 | 89 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС МОБ произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 веткой дерева сломленной и заброшенной сильным порывом ветра на провода из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-10-7 ПС МОБ веткой дерева из охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПСМОБ на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС МОБ выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г.
4266 | 91 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перекрытие проводов на потребительской отпайке за ЛР-2-1 в сторону КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 110 кВ Грибановка находящейся на балансе и обслуживании ООО «ГрандДорСтрой». |  | Направить письмо потребителю ООО «ГрандДорСтрой» о приведении потребительской отпайки за ЛР-2-1 в сторону КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
4267 | 146 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №4/2-4/3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №4/2-4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
4268 | 147 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №71-72 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №71-72 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4269 | 148 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №190-191 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №190-191 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4270 | 149 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №92-93 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №92-93 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4271 | 150 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/53-2/54 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/53-2/54 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4272 | 151 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/10-8/11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/10-8/11 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4273 | 152 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №54-55 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4274 | 103 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Павловск 1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1 ВЛ-10-7 ПС Павловск 1 явилось их загрязнение и увлажнении при плюсовой температуре. | Выполнить замену изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1 ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019 г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 на предмет выявления загрязненных изоляторов.
4275 | 104 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фазы "А" "В" в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провод ВЛ фазы "В" в пролете опор №61-62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Двухфазное короткое замыкание в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «А», «В» в пролете опор №61-62 ВЛ-10-7 ПС Л.Россошь. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
4276 | 88 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку на выявленных деревьев.
4277 | 177 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Рудня в пролёте от ТП 707 до опоры №1-1 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте от ТП 707 до опоры №1-1, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Рудня Произвести обрезку крон деревьев в пролете от ТП-707 до опоры №1-1 ВЛ-1003 ПС Рудня за пределами охранной зоны ВЛ при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4278 | 194 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате перекрытия провода фаз "В", в пролете опор №139-140 деревом, спиленным посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением дерева на землю, что и позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, спиленного посторонними лицами из вне охранной зоны на провод фазы "В", в пролете опор №139-140 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово, произошло перекрытие провода ф."В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово действием 2 ступени ТЗНП. Далее дерево упало на землю, что и позволило произвести успешное РПВ. | По факту ТН от 25.01.2019 на ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
4279 | 97 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия, При выполнении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 35/10 кВ Палкино выявлено, что причиной отключения МВ-10 кВ явилось К.З., возникшее в результате схлестывания проводов в пролете опор № 86-87 упавшим деревом, сбитым крупногабаритным автомобилем, съехавшим с автодороги. АПВ - успешное. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Воздействие стороннего лица. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления повреждений после механического воздействия. По результатам обхода выявленные замечания устранить.
4280 | 126 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Персонал Северного участка СЭСДТУ и ИТ не выявил своевременно дефектную микросхему в цепях импульсного блока питания в шкафу ТМ на ПС 110 кВ №37 Отрожка. | Исчерпание ресурса, В импульсном блоке питания вышла из строя микросхема в цепях импульсного блока питания, из-за исчерпания ресурса полупроводниковых элементов в составе указанной микросхемы, в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередную проверку устройств СДТУ на ПС 110 № 37 Отрожка, включая каналы передачи связи,ТС, ТИ, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередной проверки устройств СДТУ на ПС 110 № 37 Отрожка, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов Северного учаска и СЭСДТУиИТ На ПС 110 кВ Центральная, №14, В.Хава, Панино для организации резервирования питания произвести установку дополнительных БП 24 В , с перераспределением нагрузки.
4281 | 182 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало межфазное КЗ, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 21-22 макушкой сухого дерева, упавшей из-за вне охранной зоны воздушной линии в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер 16 м/сек). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №2 ПС Соколовская в пролете опор №21-22в результате падения сухого дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Соколовская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4282 | 103 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, При проезде крупногабаритной техники неустановленного лица по автодороге в месте пересечения с ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна в пролете оп. №95-№96 произошло зацепление кабеля ВОЛС. В последствии при освобождении от зацепления кабель (ВОЛС) с амортизировал, что привело к подхлестыванию проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна, приведшее к межфазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна от МТЗ , АПВ успешно. Кабель ВОЛС принадлежит сторонней организации. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении оборудования Костромаэнерго нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проезде крупногабаритной техники неустановленного лица по автодороге в месте пересечения с ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна в пролете оп. №95-№96 произошло зацепление кабеля ВОЛС. В последствии при освобождении от зацепления кабель (ВОЛС) с амортизировал, что привело к подхлестыванию проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна, приведшее к межфазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна | направить заявление в ОМВД России по Костромской обл. "Островское" о выявлении виновного лица Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна с применением бинокля для выявления дефектов в месте КЗ. После проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4283 | 104 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате опадания налипшего снега с проводов произошло кратковременное их схлестывание в пролете оп.№71-№73 на ВЛ-10кВ ф 10-01 ПС Александрово, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 Александрово от действия МТЗ, АПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При опадании налипшего снега с проводов ВЛ-10кВ ф 10-01 ПС Александрово, произошел динамический рывок проводов, что привело к меж дуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 Александрово от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово с применением бинокля, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4284 | 140 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1981 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП40- правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1981 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП40- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 дефектов.
4285 | 174 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 4-5, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4286 | 177 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/59-5/60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/59-5/60 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4287 | 179 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4288 | 181 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 42-43, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4289 | 131 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К-Отделец явилось двухфазное короткое замыкание вследствие кратковременного касания веток дерева провода фаз "В" и "С" в пролете опор №50/5-6. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие проводов Ф."В" "С" в пролете опор № 50/5-6 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец произошло вследствие кратковременного касания веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Своевременно не произведена расчистка трасы ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец от деревьех угрожающих повреждением ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления приближения веток к проводам ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец наметить мероприятия по устранению веток, касающихся провода ВЛ.
4290 | 186 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4-5 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4291 | 181 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1974 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сухая Лубна послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №100 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. Провести измерение сопротивления заземления опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А».
4292 | 149 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за приближения на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-29-№2-30 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. 2. Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за приближения на недопустимое расстояние проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-30-№2-31 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Приближение на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-29-№2-30 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. 2. Приближение на недопустимое расстояние проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-30-№2-31 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4293 | 150 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-32-№2-33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-32-№2-33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4294 | 152 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-21-№2-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-21-№2-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4295 | 203 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 16-17, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4296 | 205 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4297 | 185 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 607 П (на балансе "Полигон ТБО"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4298 | 281 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово вызвано однофазным к.з. в результате схлеста провода фазы "С" и грозотроса при провисании провода из-за налипания на него мокрого снега (с последующим обледенением провода) и кратковременным касанием провода фазы "С" и грозотроса друг друга в пролете опор №42-43 при сходе с провода фазы "С" налипшего снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с провода фазы "С" налипшего снега в пролете опор №42-43 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово, произошло кратковременное касание провода фазы "С" и грозотроса друг друга в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП с успешным АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
4299 | 213 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №25-26, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4300 | 220 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное.
4301 | 221 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное.
4302 | 225 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №4/9-4/10 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №4/9-4/10 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4303 | 99 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Садовая - Курск тяг. №2 с неуспешным АПВ явилось двухфазное КЗ, возникшее вследствие выдавливания провода из аппаратного зажима верхней фазы и приближения его на недопустимое расстояние к шлейфу средней фазы. Причиной неуспешного АПВ явилось качание выпавшего провода и повторное приближения его на недопустимое расстояние к шлейфу средней фазы. Выдавливание провода из аппаратного зажима верхней фазы произошло из-за наполнения внутренней полости зажима влагой и последующим ее замерзанием. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Выдавливание провода ВЛ 35 кВ Садовая - Курск тяг. №2 на опоре №6 из аппаратного зажима верхней фазы произошло из-за наполнения внутренней полости зажима влагой, последующим ее замерзанием и механическим воздействием получившегося льда. | По результатам обследования произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование аппаратных зажимов на опорах №6, 7 ВЛ35 кВ "Садовая - Курская Тяговая №1, 2".
4304 | 133 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 186-187 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 186-187, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 В Володарская по всей длине.
4305 | 229 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4306 | 106 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ от яч.№21 РТП 002 до яч. №3 ТП 057 в результате перекрытия изоляции между фазами и на землю на концевой муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№21 РТП 002 до яч. №3 ТП 057 на концевой муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра организовать мероприятия по устранению замечаний. Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт РТП 002, ТП 057.
4307 | 187 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП №529 П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Энергодорсервис" |  | Направить в адрес ООО "Энергодорсервис" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4308 | 136 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 26 - 27 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №63 ПС Володарская в пролете опор № 26-27, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине
4309 | 235 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №31-32 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4310 | 119 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, На потребительской ТП017 Огарышево произошло перегорание некалиброванной плавкой вставки 10 кВ фазы "А", что вызвало перекрытие соседней фазы "В", возникло КЗ и отключение МВ-10кВ ф. 10-10 ПС Судиславль. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ТП- 017 ЗАО "Судиславль" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4311 | 236 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1.
4312 | 152 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытия птицей воздушного промежутка между фаз "А" и "В" на Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь опора №182. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка птицей между фаз "А" и "В" на Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь опора №182. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц , состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №182 к Р-6-2 после воздействия на провода эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и мероприятия по отпугиванию птиц.
4313 | 215 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №61 - №62 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
4314 | 158 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-2 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 35-36, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 35-36 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4315 | 193 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП №487П находящейся в эксплуатационной ответственности ГК "Российские автомобильные дороги" |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4316 | 194 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 2/7 - 2/8 ВЛ-10 кВ Гудаловка в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2/7 - 2/8 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Гудаловка, в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Гудаловка устранить выявленные замечания.
4317 | 219 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отказ в работе АВР-110 кВ на ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошел в результате старения изоляции катушки 1РБ в следствие длительной эксплуатации. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Отключение ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №19 в результате воздействия неблагоприятных погодных условий выпадения обильных осадков, налипания снега и повышенной влажности. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В результате длительного срока эксплуатации произошел механический износ изоляции катушки 1РБ и как следствие отказ в работе АВР-110 кВ на ПС Ярцево-1. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение 7 изоляторов марки ПС-70 на опоре №19 ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104), особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Провести модернизацию схемы АВР-110 ПС 110кВ Ярцево-1. Для этого исключить из схемы реле РБ1 и вместо контактов этого реле использовать контакты устройства МПЗ В 10кВ Т1(Т2) Сириус-2В. Направить на согласование СО ЕЭС Смоленское РДУ исполнительную схему АВР-110 ПС 110кВ Ярцево-1.
4318 | 200 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз в пролете опор № 116-117. Гололед, налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате касания обледеневших деревьев, веток в пролетах опор № 116-117 ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз . | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз
4319 | 249 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8/21-8/22 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №8/21-8/22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4320 | 255 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4321 | 256 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №91-92 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №91-92 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4322 | 175 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС 110кВ Каменка послужило перекрытие проходных изоляторов 10кВ на потребительской ТП 17-26 ПС 110кВ Каменка, принадлежащей ООО "Паритет" котом. |  | Направить в адрес ООО "Паритет" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 17-26 ПС 110кВ Каменка в соответствии с требованиями ПУЭ (выполнить ремонт ВВ шкафа для предотвращения попадания в него животных).
4323 | 176 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 94-95. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск произошло под воздействием боковых порывов ветра до 11 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «С», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
4324 | 177 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 52-53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 52-53 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло под воздействием боковых порывов ветра до 11 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 52-53 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
4325 | 262 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ СМВ-35 на ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4326 | 230 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода в пролете опор №62-№63 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №62-№63 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140), проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4327 | 264 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №44-45, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №44-45 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4328 | 180 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При производстве несанкционированных строительно-монтажных работ посторонними лицами, в охранной зоне ВЛ 35 Ливенка -Лосево, в результате воздействия автотранспортного средства с поднятым кузовом на провода ВЛ произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор № 82-83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате воздействия автотранспортного средства (принадлежащего сторонним лицам) с поднятым кузовом на провода ВЛ, произошел обрыв провода ф." А" в пролете опор № 82-83 ВЛ 35 Ливенка -Лосево. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 Ливенка-Лосево на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 Ливенка-Лосево, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС Через средства массовой информации, довести до жителей Павловского и Бутурлиновского районов, требования о недопустимости производства несанкционированных строительно-монтажных работ в охранных зонах ВЛ . Направить письмо собственнику автотранспортного средства ООО "Трансстроймеханизация" о недопустимости выполнения строительно-монтажных работ в охранных зонах ВЛ без согласования с владельцем ВЛ ( филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго").
4329 | 182 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Короткое замыкание произошло в результате перекрытия твердой изоляции высоковольтного ввода фазы «А» выключателя МКП-110 в виду старения изоляции, о чем свидетельствует результаты высоковольтных испытаний ввода фазы «А», проведенного при межремонтных испытаниях 19.05.2010 г. При допустимой норме tg 1,5 значение составляло 1,7. Также в момент короткого замыкания на шинах 110 кВ от действия ДЗШ-110 не отключился выключатель ШСВ-110 по причине перегорания отключающей катушки в приводе МКП-110 с последующим перегоранием оперативных предохранителей и сигналом оперативного контроля цепей управления «ОКЦ». Причиной перегорания отключающей катушки явилось «затягивание» привода выключателя в виду его разрегулирования. Излишним давлением масла сорвало смотровой люк бака МКП-110 фазы «С» выключателя В ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с последующим ударом об вал привода выключателя между фазами «А» и «С», в результате которого вал был деформирован. Причиной длительного горения дуги внутри баков фазы «А» и «С» выключателя явилась недопустимое значение параметров регулировки хода траверзы с учетом хода подвижного штока в буфере, а также «затягивание» выключателя в момент отключения, что говорит о разрегулировании привода выключателя и неодновременности вжима и расцепления штока в буфере на фазах «А» и «С» выключателя МКП-110. Причиной откзаза работы УРОВ явилась неисправность катушки промежуточного реле 11 РП в схеме УРОВ 110 кВ - отключения 1 системы шин (реле типа РП-23). |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
4330 | 196 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское в пролете опор №48-49 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4331 | 198 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №37-38 отпайка от опоры №172 занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и «В» ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей в пролете опор №37-38 отпайка от опоры №172 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Включить в план ремонта на 2020г расчистку трассы ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей от поросли в пролётах опор №35-40 отпайка от опоры №172.
4332 | 287 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4333 | 200 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в результате длительного срока эксплуатации, произошла разгерметизация соединительных частей РВП-10 фаз "В" и "С" и при таянии снега, находившегося на поверхности разрядников, произошло проникновение влаги внутрь корпуса, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания на землю, явившегося причиной отключения В-35 Т-1 и В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Петровское. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции РВП-10 фаз "В" и "С" Т-1 на ПС 35 кВ Петровское. | Выполнить высоковольтные испытания РВП-10 фаз "А","В",С" Т-2 на ПС 35 кВ Петровское. По результатам высоковольтных испытаний, в случае выявления значений с отклонением от нормы, наметить мероприятия по замене РВП-10.
4334 | 161 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате перекрытия двух фаз в высоковольтном шкафу на потребительской ТП 10/0,4 кВ Н-7-22 произошло замыкания в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное оперативным персоналом. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-7-22 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки находящейся в собственности
4335 | 202 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное замыкание, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 74 по загрязненной поверхности. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 вызвано перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 74 по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов при выпадении осадков в виде мокрого снега и мороси. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления загрязненных и дефектных изоляторов, а также прочих недостатков. При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, согласно годового план-графика отключений ЛЭП и оборудования на 2019 год, произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 74. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению и включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
4336 | 235 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Рудня в пролёте опор №1-45 - №1-46 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-45 - №1-46, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Рудня Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Рудня в пролете опор №1-45 - №1-46 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4337 | 236 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Рудня в пролёте опор №31 - №32 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №31 - №32, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Рудня Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №№31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4338 | 299 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №97-98 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №97-98 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подльхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №33 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4339 | 204 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное за-мыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 100-101, вызванное перекрыти-ем воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 100-101 ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 от ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 от ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4340 | 308 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение СЭВ-110 на ПС 110 кВ Серебрянка действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка произошло из-за возникновения однофазного КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка по изморозевым отложениям. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка произошло по изморозевым отложениям. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4341 | 147 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Причиной одностороннего отключения с успешным ВЛ 110 кВ Губкин-Бекетово на ПС 330 кВ Губкин явилось двухфазное КЗ на ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 кВ Бекетово, последующее возникновение несимметричного режима работы в сети 110кВ на ВЛ 110 кВ Губкин – Бекетово пуск ДФЗ по I2 и отсутствие ВЧ сигнала в приемнике от ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Бекетово. Причиной отсутствия ВЧ сигнала в приемнике от ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Бекетово явился отказ передачи заданных сигналов устройством типа Micom P547 при КЗ в сети 10кВ трансформатора 2Т, за счет нарушение полярности токовых цепей ТТ-110кВ 2Т и ТТ-110кВ защиты ВЛ-110кВ Губкин – Бекетово из-за дефекта монтажа (выполнялся персоналом ООО «МКТЭл» в ноябре 2017г.). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной отсутствия ВЧ сигнала в приемнике от ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Бекетово явился отказ передачи заданных сигналов устройством типа Micom P547 при КЗ в сети 10кВ трансформатора 2Т, за счет нарушение полярности токовых цепей ТТ-110кВ 2Т и ТТ-110кВ защиты ВЛ-110кВ Губкин – Бекетово. | Произвести проверку схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 2Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110 кВ Губкин – Бекетово. Произвести проверку схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 1Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110кВ Бекетово - Горшечное. Направить письмо-рекламацию в организацию ООО «МКТЭл», о технологическом нарушении на ПС 110 кВ «Бекетово». По результатам проверки схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 2Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110 кВ Губкин – Бекетово и ДФЗ ТТ-110 кВ 1Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110кВ Бекетово - Горшечное разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4342 | 222 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково послужило междуфазное короткое замыкание на ОВЛ-1-1 находящейся на балансе потребителя Воронежского РЭС, филиала "Волго-Вятский", АО Оборонэнерго. |  | Направить письмо потребителю Воронежского РЭС, филиала "Волго-Вятский," АО Оборонэнерго о приведении ОВЛ-1-1 от ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково находящейся на их балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования, затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4343 | 309 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №2/20-2/21 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №2/20-2/21 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4344 | 186 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук и упал на проводах ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №63-64, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук и упал на проводах ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №63-64, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции, В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №63-64, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А", "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г
4345 | 309 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№241-242 ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" стало налипание мокрого снега, что привело к натяжению провода фазы "В" с последующем его сходом, приведшим к колебанию провода и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №241-242, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" из-за налипания мокрого снега с последующим его сходом с провода фазы "В", приведшим к его колебанию и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" в пролётах опор №№240-243. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" в пролётах опор №№240-243. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№240-243 ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" провести устранение выявленных недостатков.
4346 | 310 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№118-119 ВЛ 110 кВ "Донская-правая" стало налипание мокрого снега, что привело к натяжению провода фазы "В" с последующем его сходом, приведшим к колебанию провода и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Донская-правая" явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №118-119, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" из-за налипания мокрого снега с последующим его сходом с провода фазы "В", приведшим к его колебанию и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Донская-правая" в пролётах опор №№117-120. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Донская-правая" в пролётах опор №№117-120. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№117-120 ВЛ 110 кВ "Донская-правая" провести устранение выявленных недостатков.
4347 | 202 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и кратковременное падение её на провода в пролете опор №64-65, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №64-65, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
4348 | 334 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 220 -221 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мягкое, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 220- 221 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мягкое, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое, произвести вырубку (обрезку крон).
4349 | 336 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 244-245 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново, сорванной сильным порывистым ветром | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 244-245 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново, произвести вырубку (обрезку крон).
4350 | 156 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка явилось возникновение однофазного КЗ на землю фазы "В" вследствие перекрытия изоляции на опоре №105 (ж/б, промежуточная) из-за налипания на гирлянду мокрого снега и перепадов температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №105 (ж/б, промежуточная) явилось налипания на гирлянду изоляторов мокрого снега и перепады температуры окружающего воздуха. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на предмет наличия мест перекрытой изоляции.
4351 | 403 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 82-83 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провод фазы "А" в пролете опор 82-83 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием 2ступени ЗЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа
4352 | 322 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции ОПН 6 кВ фаз "B" и "С" на опоре №36 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции ОПН 6 кВ фаз "B" и "С" на опоре №36 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18) произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4353 | 207 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные замечания, влияющие на нормальную работу ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено.
4354 | 325 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием 1 зоны ДЗ СЭВ-35 на ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4355 | 367 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№210-211 соответственно ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая", стало налипание мокрого снега, что привело к натяжению провода фазы "В" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и провода фазы "С" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" с последующем его сходом, приведшим к колебанию проводов и приближением на недопустимое расстояние к проводам фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" и проводов фаз "В" и "С" соответственно, в пролёте опор №210-211, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и проводами фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" из-за налипания мокрого снега с последующим его сходом с провода фазы "В" и фазы "С", приведшим к их колебанию и приближению на недопустимое расстояние к проводам фазы "А" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и фазы "В" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая". | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая" в пролётах опор №№209-212. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая" в пролётах опор №№209-212. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№209-212 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая"провести устранение выявленных недостатков.
4356 | 245 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 121-122 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги в пролете опор № 121-122 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-7 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4357 | 329 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 90-91 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4358 | 256 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №23-24 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4359 | 338 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, 1. Поступление сигнала «Снижение давления элегаза-1 в СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное», с последующим поступлением сигнала «Снижение давления элегаза-2. Блокировка управления СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное», произошло из-за снижения давления элегаза до 0,46 МПа при ухудшении герметичности фланцевого соединения опорного изолятора и дугогасительного устройства полюса фазы "В", вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ООО "Евроконтракт - Высоковольтное оборудование". 2. Неисправность механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошла из-за внутреннего повреждения в полюсе выключателя фазы "В" (конкретная неисправность будет установлена специализированной организацией по ремонту электрооборудования). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Неисправность механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошла из-за внутреннего повреждения в полюсе выключателя фазы "В" (конкретная неисправность будет установлена специализированной организацией по ремонту электрооборудования). Нарушение герметичности, Снижение давления элегаза в СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное, произошло из-за ухудшения герметичности фланцевого соединения опорного изолятора и дугогасительного устройства полюса фазы "В", вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ООО "Евроконтракт - Высоковольтное оборудование". | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлении информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Ракитное. Направить запрос в специализированную организацию о расчете стоимости ремонта поврежденного СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное. Направить письмо в адрес специализированной организации об установлении причины неисправности механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное.
4360 | 168 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№2-16-2-17 упавшей веткой дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№2-16-2-17 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) упала в результате падения дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
4361 | 173 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ 176.118 произошло от МТЗ с успешным АПВ произошло в результате самоустранившегося межфазного КЗ при перекрытие проводов ветками сосны в пролете опор №74-75 спиленной сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода ВЛ 10кВ 176.118 в пролете опор №74-75 ветками сосны спиленной сторонними лицами. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 176.118 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ влияющих на работу линии. Составить график устранения выявленных замечаний при осмотре ВЛ10кВ 176.118 Подать обащение а Администрацию Клюквинского с/с, что бы они провели работу с населением об опастности поражения током при валке деревьев в охранной зоне действующих ВЛ.
4362 | 383 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), кратковременный схлест проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №153-194 в результате кратковременного схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести перетяжку проводов ВЛ в пролете опор №150-200. Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной перетяжки проводов ВЛ
4363 | 244 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-1-6-2 по ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к механическому воздействию на провода и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-1-6-2 по ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к механическому воздействию осадков на провода и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ «Хомутово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ «Хомутово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4364 | 348 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3/70-3/71 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3/70-3/71 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4365 | 262 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине кратковременного КЗ на КТП-509, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Нижнекисляйская Молочная Компания". |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Нижнекисляйская Молочная Компания" о приведении потребительской КТП-509 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй находящейся на их балансе, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4366 | 263 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы произошло по причине междуфазного короткого замыкания на КТП-406, находящейся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-406 по ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4367 | 265 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 188-189, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 188-189 ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
4368 | 234 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. полнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 дефектов.
4369 | 269 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание проводов в пролете опор № 64-65, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 64-65 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
4370 | 273 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №31-32 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4371 | 360 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/16-4/17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/16-4/17 ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4372 | 275 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 344-345 сломанным деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк в пролете опор № 344-345 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4373 | 277 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 30-31 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 в пролете опор № 30-31 произошло по причине воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4374 | 281 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС Запрудская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6, из-за срыва изолятора на опоре №6, при порывах ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-10-8 ПС Запрудская произошло при порывах ветра из-за срыва одного изолятора двойного крепления на опоре №6 по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-8 ПС Запрудская в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектов колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-8 ПС Запрудская заменить дефектные колпачки.
4375 | 361 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №170-171 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №170-171 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4376 | 288 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 34-35 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 34-35 произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4377 | 260 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВВ-10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино послужило междуфазное К.З. при падении под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №17 - №18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате схлеста провода из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино с последующем падением под действием ветра ветки на землю. | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино проходящих по лесной местности с целью выявления ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным их падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4378 | 300 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло по причине кратковременного междуфазного короткого замыкания на КТП-715 находящейся на балансе потребителя ФЛ "Маслова Л.Ф." |  | Направить письмо потребителю ФЛ "Маслова Л.Ф." о приведении потребительской КТП-715 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4379 | 370 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Поступление сигнала "Снижение давления элегаза-1" на диспетчерский пункт ЦУС в СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за утечки элегаза, в результате деформации резинового кольца в месте присоединения трубки к газопроводному клапану СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное, вследствие изменения свойств материала резинового кольца в процессе эксплуатации. | Нарушение герметичности, Деформация резинового кольца в месте присоединения трубки к газопроводному клапану СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошло вследствие изменения свойств материала резинового кольца в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4380 | 269 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате воздействия порывов ветра до 20м/с, сопровождающимся осадками в виде дождя и мокрого снега в пролёт опор №30/30-90/90 (5,6-17 км) ВЛ 110 кВ Кирсановская 2, наблюдалась интенсивная «пляска» проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате колебания температуры воздуха (-1 +1) с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, создались условия для налипания мокрого снега на провода ВЛ, что при воздействии порывистого ветра привело к интенсивной пляске проводов в пролётах опор № 30/30-90/90 ВЛ 110кВ Кирсановская 2. | Провести выборочный верховой осмотр провода ВЛ 110 кВ Кирсановская 2 в пролёте опор №30/30-90/90 с целью выявления возможных дефектов провода, произвести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Кирсановская 2 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4381 | 374 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обнаружение горящего светодиода "Низкое давление элегаза в В 110кВ Белгород №1" на ПС 110 кВ Рудник произошло из-за утечки элегаза, в результате деформации кольцевого резинового уплотнения в месте присоединения обратного клапана магистрали к корпусу механизма полюса фазы "С" В 110кВ Белгород №1 ПС 110 кВ Рудник, вследствие изменения свойств материала кольцевого резинового уплотнения в процессе эксплуатации. | Нарушение герметичности, Деформация кольцевого резинового уплотнения в месте присоединения обратного клапана магистрали к корпусу механизма полюса фазы "С" В 110кВ Белгород №1 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие изменения свойств материала кольцевого резинового уплотнения в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4382 | 279 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате колебания проводов с большой амплитудой (пляски проводов) произошло приближению проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор № 118-126 на недопустимое расстояние при котором происходил пробой воздушного промежутка электрической дугой с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская I цепь действием защит с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате колебания температуры воздуха (-1 +1) с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, создались условия для налипания мокрого снега на провода ВЛ, что при воздействии порывистого ветра привело к интенсивной пляске проводов в пролётах опор № 118-126 ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская I цепь | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь, на участке в пролете опор №115/115-130/130, а так же произвести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь выявленные дефекты устранить.
4383 | 187 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4384 | 380 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №26-27, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №26-27 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4385 | 216 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №335.1 ПС 35/10 кВ "Демякино", произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 18-19, веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор 18-19 ВЛ-10 кВ 335.1 ПС 35/10 кВ "Демякино", произошло веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ "Демякино", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №335.2 от ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
4386 | 457 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 60-61 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 60-61 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием 1зоны ДЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа
4387 | 389 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4388 | 188 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра, фаз "А" и "В" ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная в пролете опор №22-23 привел к короткому замыканию ВЛ и отключению её от действия РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4389 | 302 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-2 к ТП 678 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Мечта". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Мечта" о приведении потребительской отпайки за Р-4-2 к ТП 678 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4390 | 303 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Медик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Медик" о приведении потребительского оборудования ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4391 | 292 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 4-36 ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре № 4-36 ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава произошло касание им провода фазы "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненному действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Провести внеочередной осмотр отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава
4392 | 327 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №156-157 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №156-157 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4393 | 328 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4394 | 203 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-№22 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская, при сбросе с проводов ГИО и сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-№22 при сбросе с проводов ГИО и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4395 | 301 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате выхода из строя микроэлектронного реле (РС 80 М2 – 31С) защиты ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская (при межфазном коротком замыкании на воздушной линии в пролете опор №13-14) из-за изменение свойств материалов реле, неисправности кабельной связи между блоком питания заряда конденсаторов и блоком конденсаторов, произошел отказ защит ввода 10 кВ Т 2, что привело к работе защиты МТЗ 110 кВ Т 2: включению КЗ-110 кВ Т2, отключению ОД-110 кВ Т2, В 110 кВ ВЛ Новоселово-Знаменская, ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово 1 ц. с отпайками действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате внутренней неисправности микроэлектронного реле типа РС 80 М2 – 31С (нарушение структуры материала: вытекание токопроводящего компаунда из ионистора и его попадание на дорожки платы с их дальнейшим перекрытием) вследствие развившегося дефекта в процессе эксплуатации с 2012 года, произошел отказ защит ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская при возникшем межфазном коротком замыкании на ВЛ 10 кВ №17, а в результате снижения напряжения заряда блока конденсаторов типа БК-402 цепей отключения В 10 кВ Т2 (с 260 В до 146 В) вследствие увеличения омического сопротивления жил питающего блок конденсаторов кабеля из-за его повреждения из-за нарушения структуры и изменения свойств изоляционного материала жил кабеля при его эксплуатации с 1978 года, произошел отказ защит ввода 10 кВ Т2 ПС Знаменская, что привело к работе МТЗ 110 кВ Т-2: включению КЗ-110 кВ Т2, отключению ОД-110 кВ Т2, В 110 кВ ВЛ Новоселово-Знаменская, ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово 1 ц. с отпайками действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская и включить их в план работ Знаменского РЭС Произвести оценку состояния кабелей и кабельных каналов на ПС 110 кВ Знаменская. При выявлении дефектов устранить совместно с персоналом СУ ОРЗ и ПА. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Внести в инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты ПС 110 кВ филиала Орелэнерго оперативные указания в части осмотров реле типа РС 80 для оценки исправности реле по индикаторам состояния. Направить письмо в адрес производителя отказавшего реле РС 80М2-31С о неудовлетворительном качестве поставляемых устройств.
4396 | 407 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4397 | 256 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4398 | 330 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35 Турово-2 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 23-24 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 35 Турово-2 в пролете опор № 23-24 произошло по причине воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на про-вода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4399 | 305 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Звяг-1-17П, находящейся на балансе потребителя: "Билайн", произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-1-17П "Билайн" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.
4400 | 469 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта), Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (налипание мокрого снега 20-30 мм). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной аварийных отключений ВЛ 110 кВ Донская правая послужили неустойчивые однофазные короткие замыкания в результате приближения оборвавшегося грозозащитного троса на недопустимое расстояние к проводу фазы «С» в пролетах опор №№320-322 вследствие воздействия ветровой нагрузки. Обрыв грозозащитного троса произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений: налипания на трос мокрого снега 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки (скорость порывистого ветра до 19 м/с). | Провести верховой осмотр опор №319 и №323 ВЛ 110 кВ Донская левая, правая. Провести измерение стрел провеса проводов ВЛ 110 кВ Донская левая, правая в пролетах опор №№319-323. Провести измерение сопротивления заземления опоры №322 Донская левая, правая. По результатам верхового осмотра, измерения стрел провеса проводов и проверки заземляющего устройства провести устранение выявленных недостатков.
4401 | 276 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 14 - 15 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 14 - 15. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа на участках прохождения по лесным массивам. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4402 | 210 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за охран-ной зоны ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино на провода ВЛ в пролете опор №17-18, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-02 ПС Гридино от МТЗ с успешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ-10кВ . Повреждения ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 произошло меж.фазное короткое замыкание, вследствие этого отключился МВ-10кВ ф. на Иконниково на ОП Ченцы от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4403 | 423 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №96 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» опоры №96 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4404 | 211 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 с последующим падением ветки на землю. Ветка отломилась от дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 14-19м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
4405 | 344 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково, произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №75-76 веткой дерева, обломленного сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра . По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, спланировать их обрезку и внести в графики ТО и капитальных ремонтов.
4406 | 209 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега, на провода ВЛ в пролете опор №26-27, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Севская от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Севская произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №26-27 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
4407 | 289 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-606 ПС Печерск явилось однофазное замыкание на землю переходящее в междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ в пролётах опор №Б2-№А11. |  | Направить письмо с претензией руководству Печерского МУЭП.
4408 | 210 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременное устранение растительности в охранной зоне ВЛ в пролете опор №147-148 привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Севская от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №147-148 ветвями деревьев и кустарника, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием мокрого снега. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №147-148 от древесно-кустарниковой растительности.
4409 | 290 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №210 - №211 деревом спиленным посторонними лицами из-за границ охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц при производстве лесозаготовочных работ в пролете опор №210 - №211 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Направить письмо в адрес директора Дорогобужского Лесничества о недопустимости производства лесозаготовочных работ вблизи ЛЭП без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго".
4410 | 478 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв вязки провода ф "В" на опоре № 119 ВЛ-10 кВ №01 Сотниково в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 05.12.1985г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате соприкосновения проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 119-120 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково вызванное срывом вязки на изоляторе фазы В опоры № 119. | Произвести верховой осмотр опор №№ 110-130 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково. По результатам верхового осмотра опор №№ 110-130 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково устранить выявленные недостатки.
4411 | 489 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10 кВ "Насосная-12" с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №32-33 при расплетении верхнего повива провода фаза "С" с перекрытием фазы "В" , от воздействия сильного ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "С", "В" в пролёте опор №32-33 на ВЛ-10 кВ "Насосная-12" произошло по причине расплетения проволоки верхнего повива от воздействия сильного ветра до 18 м/с. Вероятная причина расплетения провода верхнего повива произошла по причине перекрытия молнии в летнее время. | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ЛЭП-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Насосная-12"по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ "Насосная-12", устранить выявленные замечания в кротчайший срок, замечания не угрожающих нормальной работы оборудования устранить при текущем ремонте или капитальном ремонте.
4412 | 293 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Повреждение КЛ-6кВ "РП 14,Л1416 - ТП 731" в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за низкого качества монтажных работ произведенных монтажной организацией. Кабель введён в эксплуатацию в 2012 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения КЛ-6кВ "РП 14,Л1416 - ТП 731" явилось межфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за некачественного монтажа. | Усилить ИТР контроль за приемкой в эксплуатацию КЛ монтаж которых производился подрядными организациями.
4413 | 322 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 102-103 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская в пролете опор № 102-103, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине
4414 | 287 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №113-№114 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №113-№114 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок"
4415 | 325 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 29-30 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №61 ПС Володарская в пролете опор № 29-30, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4416 | 364 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения 2 сек. 110 кВ на ПС 110 кВ Борисоглебск явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием промежутка между проводом фазы"С" ШР ВЛ-110 Борисоглебск - Восточная-1 и корпусом металлоконструкции разъединителя через упаковочную ленту, занесенную на ШР-110 кВ сильными порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие промежутка между проводом фазы"С" ШР ВЛ-110 Борисоглебск - Восточная-1 и корпусом металлоконструкции разъединителя, приведшее к отключению 2 сек. 110 кВ на ПС 110 кВ Борисоглебск, произошло вследствие попадания упаковочной ленты (длиной около 2,5 м) на ШР-110 кВ. | Произвести осмотр прилегающей территории к ПС 110 кВ Борисоглебск на предмет выявления возможного наличия целлофановых пакетов, упаковочных лент, которые могут быть занесены на электрооборудование подстанции сильными порывами ветра. В случае обнаружения - произвести уборку.
4417 | 315 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП (Горки) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП (Горки) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село" в пролётах опор №9-№11 отпайки на ТП (Горки) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село", влияющие на нормальную работу ВЛ.
4418 | 316 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №79-№81 ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село", влияющие на нормальную работу ВЛ.
4419 | 369 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец явилось кратковременное короткое замыкание вызванное схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45, при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 44-45 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости ВЛ, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4420 | 374 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз" В" и "С" в пролетах опор № 235-239 из-за увеличенной стрелы провеса проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 235-239 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье из-за увеличенной стрелы провеса проводов при воздействии ветровой нагрузки. Увеличение стрелы провеса произошло из-за естественной вытяжки проводов в процессе длительного срока эксплуатации и налипания мокрого снега на провода. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 235-239 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления увеличения стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4421 | 375 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс в пролетах опор №1-34 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4422 | 440 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№4/16-4/17, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№4/16-4/17 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4423 | 504 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" , "В" , "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 74-75 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "А" , "В" , "С" в пролете опор 74-75 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие проводов фаз "А" , "В" , "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием 2 зоны ДЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа
4424 | 336 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №63-64 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №2 ПС Стрелецкая в пролете опор №63-64, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.
4425 | 356 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща (имеющих совместный подвес) произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия проволокой брошенной птицей проводов фазы "В" на траверсу на опоре №13 (совместный подвес). | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки брошенной птицей, произошло перекрытие проводов фазы "В" на траверсу на опоре №13 (совместный подвес) ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща, что послужило причиной отключения ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет. ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекы.
4426 | 339 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая в пролете опор №62-63, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине.
4427 | 264 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Марково, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №3-4 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Марково" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на март-апрель месяцы 2019г.
4428 | 297 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к падению под действием ветра сухого дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило несвоевременное выявление данного сухого дерева и его вырубка. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра сухого дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сухого дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №139 - №140 с последующим изломом сухого дерева и падением его на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падениям на провода. Выполнить вырубку сухих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4429 | 454 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/60-5/61 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/60-5/61 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4430 | 170 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия МТЗ стало разрушение разрядника фазы «А» на опоре №4-11 с последующим перекрытием на соседнюю фазу( Провода ВЛ не повреждены) . Разрушение разрядника произошло в результате снижения изоляционных свойств разрядника, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ) и сопутствующие обстоятельства усиление ветра до 17м/с, что в дальнейшем, привело возникновению межфазного короткого замыкания и отключению МВ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна. Разрядник РВО -10 (в эксплуатации с 1995 г.) Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия МТЗ стало разрушение разрядника фазы «А» на опоре №4-99 с последующим перекрытием на соседнюю фазу( Провода ВЛ не повреждены) . Разрушение разрядника произошло в результате снижения изоляционных свойств разрядника, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ) и сопутствующие обстоятельства усиление ветра до 17м/с, что в дальнейшем, привело возникновению межфазного короткого замыкания и отключению МВ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна. Разрядник РВО -10 (в эксплуатации с 2012 г.) Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения разрядника РВО -10 на оп.№4-11 ВЛ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна ф.А произошло перекрытие соседней фазы,в результате этого произошло меж фазное К.З. в следствии которого отключился МВ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия защит. В результате разрушения разрядника РВО -10 на оп.№4-99 ВЛ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна произошло перекрытие соседней фазы,в результате этого произошло меж фазное К.З. в следствии которого отключился МВ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4431 | 459 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9-10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9-10 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4432 | 352 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования потребителя ТП -3 РП-2 ПС 110/6 кВ Химмаш произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит |  | Провести внеочередной осмотр оборудования РП 6кВ №2А фид.№7 ПС 110/6 кВ Химмаш Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра оборудования РП 6кВ №2А фид.№7 ПС 110/6 кВ Химмаш и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП -3 РП-2 ПС 110/6 кВ Химмаш, в части соблюдения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения в эксплуатации оборудования и электроснабжения потребителей
4433 | 307 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия изолятора на опоре №11 из-за его загрязнения и потери изоляционных свойств. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) произошло вследствие нарушения электрической изоляции полимерного изолятора марки ЛК-70/110 на опоре №11 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854). По результатам осмотра ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
4434 | 386 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка послужило трехфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 7-2 - 7-3 сломанной веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 7-2 - 7-3 произошло сломанной веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №7-1 - 7-3 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода.
4435 | 534 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №101-102 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС 35/10 Знаменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4436 | 319 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к обрыву провода марки А-50 перемычки от кабельной вставки до проводов ВЛ-1001 ПС Заводская на опоре №1 явилось изменение механических свойств провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва провода марки А-50 перемычки от кабельной вставки до проводов ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Заводская По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4437 | 321 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№116-117 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№116-117 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Водозабор. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№116-117 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4438 | 332 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС Аполье в пролете опор №№55-56 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Аполье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№55-56 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Аполье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Аполье в пролете опор №№55-56 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4439 | 333 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Жуковская в пролете опор №№30-31 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№30-31 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Жуковская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Жуковская в пролете опор №№30-31 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4440 | 352 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение транзита ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, ВЛ-110кВ Белый-Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 ВЛ-110кВ Белый-Монино деревом, упавшим по касательной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №101-102 ВЛ-110кВ Белый - Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения транзита ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре.
4441 | 480 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4442 | 530 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Первое отключение ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения однофазного К.З. из-за перекрытия воздушного промежутка между шлейфом ф. "А" и металлоконструкцией опоры №1 вследствие сильных порывов бокового ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения однофазного К.З. из-за обрыва провода ф. "А" в пролёте опор № 1-2 в результате ветровой боковой нагрузки при сильных порывов ветра в следствии прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. Причиной первого вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски послужила необходимость обеспечения безопасности работ ремонту провода в пролёте опор № 1-2. Причиной второго вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски послужил неполнофазный режим работы ВЛ, а так же необходимость обеспечения безопасности работ ремонту шлейфа ф. "А" на опоре №12 из-за его перегорания в сварном соединении провода фазы "А" при прохождении токов КЗ в результате старения провода из-за длительной эксплуатации (с 1962 года). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия ветровой боковой нагрузки на шлейф фазы "А" опоры №1 ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытия воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и металлоконструкцией опоры №1 , что послужило причиной первого отключения ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. В результате механического воздействия ветровой боковой нагрузки на провод фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 , что послужило причиной второго отключения ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. В результате механического воздействия ветровой боковой нагрузки на шлейф фазы "А" опоры №12 ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перегорание сварного шлейфа фазы "А" на опоре №12 ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски вызвано скрытым дефектом сварки (непровары и раковины) в сварном стыке, что в процессе длительной эксплуатации с 1962 года привело к ослаблению сварного соединения из-за периодического воздействия токов короткого замыкания с последующим перегоранием провода в шлейфе, что послужило причиной неполнофазного режима ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты.
4443 | 544 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-406П - на балансе ГК «Российские автомобильные дороги" (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП ГК «Российские автомобильные дороги" о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4444 | 545 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 16-17, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 16-17 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
4445 | 491 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4446 | 291 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Причиной отключения действием МТЗ ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 с успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, возникшее из-за наличия двух однофазных КЗ на землю: - первое замыкание - повреждение соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 с последующим однофазным замыканием на землю (соответствует верхней фазе на опоре №6), - второе замыкание - повреждение концевой муфты КЛ нижней фазы на опоре №6 и кратковременное приближение неизолированного провода ВЛ к металлической конструкции опоры. Причиной повреждения соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 явился дефект монтажа кабельной муфты, выполненный в 2013г. подрядной организацией. Причиной снижения изоляции и последующего повреждения концевой муфты КЛ нижней фазы на опоре №6 ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 явились воздействия на изоляцию сети 35 кВ квазистационарных и дуговых перенапряжений при предыдущих (в процессе эксплуатации) однофазных замыканиях на ВЛ 35 кВ, отходящих от ОРУ 35 кВ ПС 330 кВ Садовая, что привело к кумулятивному накоплению дефектов в структуре и постепенной её деградации, а также однофазное замыкание на землю из-за повреждения соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 и последующего увеличения фазного напряжения до линейного значения в сети 35 кВ с изолированной нейтралью. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения действием МТЗ ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 с успешным АПВ явилось нарушение электрической изоляции соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 и нарушение изоляции концевой муфты КЛ нижней фазы на опоре №6. | Выполнить ТВК концевых муфт кабельных вставок всех КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго". По результатам ТВК и верхового осмотра концевых муфт и аппаратных зажимов кабельных вставок всех КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго" наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений (при их наличии). Выполнить верховой осмотр с оценкой состояния концевых муфт и аппаратных зажимов кабельных вставок КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго".
4447 | 269 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (некачественный осмотр после операции с коммутационными аппаратами - недовключение) произошел нагрев и повреждение ножа разъединителя ШР 2 СШ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь фаза "А" в сторону системы шин, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам ШР 2 СШ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь фаза "А", В ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь, ВЛ 110кВ Сталелитейная – Бежицкая II цепь на ПС 110кВ Сталелитейная. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), Несвоевременное выявление дефекта (некачественный осмотр после операции с коммутационными аппаратами - недовключение) произошел нагрев и повреждение ножа разъединителя ШР 2 СШ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь фаза "А" в сторону системы шин на ПС 110кВ Сталелитейная. | Произвести ревизию ШР 110кВ на всех ПС 110кВ с применением тепловизора. По результатам ревизии выявленные недостатки устранить. Оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеплановый инструктаж о порядке включения и отключения коммутационных аппаратов..
4448 | 270 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (разрегулировка и окисление контактного соединения) привело к нагреву контактного соединения на КС ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная фаза "С", что стало причиной вывода в ремонт ВЛ на ПС 110кВ Центральная по НО заявке. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Несвоевременное выявление дефекта на ПС 110кВ Центральная (разрегулировка и окисление контактного соединения) привело к нагреву контактного соединения на КС ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная фаза "С". | Произвести ревизию контактных соединений КС ВЛ 110кВ на всех ПС 110кВ с применением тепловизора. По результатам ревизии выявленные недостатки устранить.
4449 | 372 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В связи с изменением свойств материалов и длительным сроком эксплуатации, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №216 КВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №216 КВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, из-за изменения свойств материалов и длительным сроком эксплуатации, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, с успешным АПВ . | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
4450 | 405 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ОПХ ВНИИСС. |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС о приведении потребительского оборудования ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4451 | 407 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Ендовище послужило повреждение на потребительской ТП 078 ПС 35кВ Ендовище, принадлежащей ООО «Аватрейд» . |  | Направить письмо потребителю ООО «Аватрейд» о проведении оборудования потребительской ТП 078 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4452 | 408 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Ендовище послужило повреждение на потребительской ТП 596 ПС 35кВ Ендовище, принадлежащей ООО «Молсервис Плюс» . |  | Направить письмо потребителю ООО «Молсервис Плюс» о проведении оборудования потребительской ТП 596 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4453 | 502 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/8-2/9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/8-2/9 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4454 | 275 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №133 ВЛ-1011 ПС Жуковская явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившееся в некачественной приемки концевой кабельной муфты после монтажа подрядной организации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1011 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №133, выразившееся в пробое изоляции с междуфазным замыканием. | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией
4455 | 294 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студекнок произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№84-85 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, при порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№84-85 ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний.
4456 | 507 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4457 | 509 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4458 | 513 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4459 | 256 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролетах опор№47-48 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ что привело к схлесту проводов и как следствие кратковременному межфазному К.З.при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 14-19м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролетах опор №23-24 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ что привело к схлесту проводов и как следствие кратковременному межфазному К.З.при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 14-19м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №47-48 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №23-24 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
4460 | 519 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4461 | 418 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №74-75 ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4462 | 541 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ при падении дерева на провода в пролете опор №201/95-202/96, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода в пролете опор №201/95-202/96 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет- устранить эти дефекты
4463 | 525 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 54-55 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4464 | 526 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4465 | 314 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВВ -10 кВ в ячейке ф.10-06 ПС Апраксино произошло по причине повреждения на потребительской ТП-392 База СУ-7. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю База "СУ-7" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
4466 | 316 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, На потребительской ТП 204 ОГУП произошло перегорание некалиброванной плавкой вставки 10 кВ фазы "В", что вызвало перекрытие соседней фазы "С", возникло КЗ и отключение МВ-10кВ ф. 10-11 ПС Судиславль. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ТП 204 ОГУП Автодор о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4467 | 365 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110 кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) произошло в результате несанкционированной рубки лесных насаждений, что привело к падению спиленного посторонними лицами дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на два провода фаз "А" и "В" в пролете опор №364 - №365 с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 110 кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) отключилась в результате схлестывания двух проводов фаз "А" и "В" из-за механического воздействия при падении дерева на эти провода в пролете опор №364 - №365 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Направить письмо в Рославльское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранных зонах ВЛ 35-110кВ и за пределами таковых без согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».
4468 | 532 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4469 | 442 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в опор №12-13 отпайки от опоры № 26 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в опор №12-13 отпайки от опоры № 26 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4470 | 342 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка произошел по причине отказа во включении выключателя, вызванного разрегулировкой блок контактов привода выключателя(марка привода ШПЭ-33) Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Куцый М.Г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, разрегулировка блок контактов привода выключателя СВ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка вызвана не выполнением при очередном ремонте проверки регулировочных и установочных характеристик механизма привода (марка ШПЭ-33) выключателя Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Куцый М.Г. | Выполнить проверку работоспособности приводов В-110кВ марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов В-110кВ марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования.
4471 | 401 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №9/15-9/16 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная в пролете опор №9/15-9/16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС.
4472 | 426 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 211-212 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 14 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна в пролете опор № 211-212 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 14 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4473 | 404 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате не своевременного проведения работ по вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло падения ветки на провода фаз "А" и "В" под воздействием налипшего снега и ветровой нагрузки в пролете опор №158-159, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 158-159 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская веткой, упавшей с дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием налипшего снега и ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Произвести расширение трассы ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №158-159 По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и включить в план ТО Урицкого РЭС
4474 | 405 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате не своевременного проведения работ по вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10кВ Нарышкинская, произошло падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием налипшего снега) в пролете опор № 13/8-13/9, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" под воздействием налипшего снега и ветровой нагрузки в пролете опор № 13/8-13/9 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10кВ Нарышкинская из-за не своевременного проведения работ по вырубке ДКР в охранной зоне , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести расчистку просеки ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 13/8-13/9 По результатам проведенного внеочередного аварийного осмотра разработать мероприятия и включить их в план ТО Урицкого РЭС
4475 | 312 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС Линец произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия изоляции по двум фазам вследствие расстрела изоляторов сторонними лицами на оп.№35 в процессе увлажнения из-за выпадения осадков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изоляторов на опоре №35 ВЛ 10кВ №21 ПС Линец произошло в результате расстрела сторонними лицами. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
4476 | 447 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка произошло по причине кратковременного перекрытия птицей, воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" со стороны ВЛ к контактным соединениям ЛР-4-1, на опоре №107. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка произошло по причине кратковременного перекрытия птицей воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" ошиновки ЛР-4-1 , со стороны ВЛ к контактным соединениям ЛР, на опоре №107. | Произвести осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимых.
4477 | 550 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №13/3-13/4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №13/3-13/4 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кочетовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разобрать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работы.
4478 | 552 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4479 | 293 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Некачественная запайка шпильки ввода конденсатора при изготовлении привело к разгерметизации шпильки, снижению емкости, что стало причиной повреждения конденсатора и отключению БКС 110 на ПС 110кВ Урицкая действием РЗ.. | Нарушение электрической изоляции, Некачественная запайка шпильки ввода конденсатора при изготовлении привело к разгерметизации шпильки, снижению емкости, что стало причиной повреждения конденсатора БКС 110 на ПС 110кВ Урицкая. | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю БСК 110кВ о повреждении конденсатора находящегося на гарантии. Произвести внеплановые осмотры однотипных БСК 110 на ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
4480 | 559 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
4481 | 415 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77-78 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье по всей длине. рРзработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье и включить их в план работ РЭС
4482 | 417 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП 10/0,4кВ Ш-1-29, принадлежащей управлению автодороги Москва-Харьков, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово действием защит с успешным АПВ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ш-1-29 Управлению автодороги Москва-Харьков о соблюдении требований Правил эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие аварийные отключения оборудования филиала Орелэнерго.
4483 | 419 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском оборудовании (отпайка ВЛ-10 кВ) ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
4484 | 331 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай действием защит стало межфазное перекрытие проводов фаз «А» и «В» стрелой грузоподъёмного механизма при проведении разгрузочно-погрузочных работ древесины неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ при приближении на недопустимое расстояние механизма к проводам. Разгрузочно-погрузочные работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-55 ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай, стрелой грузоподъёмного механизма управляемый неустановленным лицом. | Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших несанкционированные разгрузочно-погрузочные работы. При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
4485 | 424 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №1/15-1/16 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская в пролете опор №1/15-1/16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
4486 | 460 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "С", упавшим сухостойным деревом (длиной 18-20 м) из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "С" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое в пролете опор № 112-113 упавшим из внеохранной зоны ВЛ сухостойным деревом (длиной 18-20 м) под воздействием сильных порывов ветра до 16 м/с. | По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления деревьев, угрожающих падением на провода, наметить мероприятия по их вырубке. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода.
4487 | 339 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 20м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре №91 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Караваево произошел срыв изолятора и вместе с уплотнительным колпачком (произошло разрушение колпачка изолятора) со штыря траверсы на фазе "В", при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное КЗ, после ослабление порывов ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ МВ- 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Караваево . Изолятор не поврежден. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 91 ВЛ-10кВ ф. Ф10-05 ПС 35/10 кВ Караваево. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Караваево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10кВ Караваево устранить выявленные замечания.
4488 | 469 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково произошло по причине кратковременного короткого замыкания на оборудовании КТП-101 находящейся на балансе потребителя "Бутурлиновского" ПУ, "Воронежского РЭС", "Юго-западного" филиала, АО "Оборонэнерго". |  | Направить письмо потребителю ПУ "Бутурлиновский", "Воронежского" РЭС,"Юго-западного" филиала, АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КТП-101 и ОВЛ-1-1 от ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4489 | 472 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине кратковременного короткого замыкания произошедшего в результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-3-3, на опоре №43. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине кратковременного, двухфазного короткого замыкания произошедшего в результате перекрытия птицей, воздушного промежутка между проводами спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-3-3, на опоре №43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимого.
4490 | 391 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило несвоевременное выявление дерева расположенного в охранное зоне ВЛ и его вырубка. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №26 - №27 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 с последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев расположенных в границах охранной зоны ВЛ. Выполнить расширение просеки в пролетах опор №26 - №28 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
4491 | 392 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №58 - №59 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное схлестывание проводов в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4492 | 478 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения двухцепной ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явился обрыв грозотроса в пролете опор № 11-12 из-за изменения его механических свойств (возникновение коррозии) в процессе длительного срока эксплуатации (57 лет). Также сопутствующим фактором явилось воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с. Вначале грозотрос приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1, что привело к возникновению кратковременного однофазного короткого замыкания на землю, затем, продолжая движение вниз, грозотрос перекрыл провода фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2, чем вызвал устойчивое двухфазное короткое замыкание. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Изменение структуры материала грозотроса (возникновение коррозии) в процессе длительной эксплуатации (с 1962 г.) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками на предмет выявления дефектов грозозащитного троса. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 5-15 с выемкой грозотроса из зажимов для оценки его технического состояния. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками, а также верхового осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 5-15, в случае выявления неудовлетворительного технического состояния грозотроса, наметить мероприятия по его замене. Произвести установку грозозащитного троса в пролете опор № 11-12 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками.
4493 | 476 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село
4494 | 481 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 41-42 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 41-42 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4495 | 484 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 91-92 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 91-92 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4496 | 413 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременного выявления и вырубки угрожающего сухого дерева находящегося за границей охранной зоны в пролете опор №128 - №129 на ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло его падение на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №128 - №129 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №128 - №129 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №127 - №130 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154).
4497 | 342 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Новая действием защит стало дуговое перекрытие с пробоем через гидравлический манипулятор на землю при проведении работ по разгрузке снега Киселевым И.В. в охранной зоне ВЛ с приближением на недопустимое расстояние механизма к проводу фазы «А». На проводе ВЛ имеются следы перекрытия, без повреждения провода. Разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Дуговое перекрытие с пробоем провода фазы «А» на землю в пролете опор №222-223 ВЛ-110 кВ Борок-Новая, через гидравлический манипулятор управляемый Киселевым И.В. | Направить письмо Киселеву И.В. о недопустимости нарушения «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160. Направить письмо Киселеву И.В. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
4498 | 352 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС "Южная" - РП №32 (кабель 1994 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32. Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4499 | 487 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Щучье, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №196-197 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 196-197 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
4500 | 489 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №283-284 веткой дерева, обломленного сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка произошло по причине кратковременного двухфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №283-284, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов.
4501 | 440 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №11-7 - №11-8 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор №11-7 - №11-8, ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье.
4502 | 580 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№63-64 стальной проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода фаз "А", "В" в пролёте опор №63-64 ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Готня произошло из-за наброса стальной проволоки неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4503 | 593 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за падения ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4504 | 494 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение транзита ВЛ-110кВ "Уткинская" и ВЛ 110кВ "Туфановская"произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфа фазы "С" и траверсы опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская" металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей в период гнездования. На шлейфе видны следы электрической дуги. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на опоре, в теле опоры обнаружено гнездо. Участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфа фазы "С" и траверсы опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская" металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей в период гнездования. На шлейфе видны следы электрической дуги. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на опоре, в теле опоры обнаружено гнездо. Участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Уткинская" от опоры № 69 до ПС 110/10кВ "Уткино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить гнездо с опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская". Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №45 ВЛ-110кВ "Уткинская".
4505 | 598 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2) вследствие производства неизвестным лицом земляных работ, несогласованных с СОЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции жил КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2) произошло из-за производства неизвестным лицом земляных работ, несогласованных с СОЭС. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
4506 | 456 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №20 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №20 ПС Альшанская в пролете опор №17-18, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4507 | 415 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 608 - ТП 609 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное КЗ , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 608 - ТП 609 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-608 яч. 6 – ТП-609 яч. 6. за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4508 | 608 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14/31-14/32 ветками деревьев при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14/31-14/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №14/31-14/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4509 | 610 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4510 | 504 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ 110кВ "Халдеево-Любим" на ПС 110/10кВ "Любим" (филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ) с успешным АПВ произошло одновременно с повреждением оборудования ПС 110/35/10кВ "Данилов" (филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ) и возникшего там короткого замыкания. УРЗА в обслуживании ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. |  | Направить в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ письмо с просьбой представления акта расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей на ПС 110/35/10кВ "Данилов" 13.03.2019г. Направить в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ письмо с просьбой включения в состав комиссии по расследованию аварии на ПС 110/35/10кВ "Данилов" представителей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"
4511 | 611 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4512 | 464 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66 - №67 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 11 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66 - №67 ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье по всей длине.
4513 | 465 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №11-13 - №11-14 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №11-13 - №11-14 ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине.
4514 | 466 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате строительства гнезда птицами на опоре №166 ВЛ 110 кВ Ливны-Долгое №1 произошло падение проволоки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры, что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате падение проволоки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №166 ВЛ 110 кВ Ливны-Долгое №1 произошло возникновение однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Ливны-Долгое ц.1 в пролете опор №166 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №166 ВЛ 110кВ Ливны-Долгое ц.1 с доведением сопротивления до необходимой нормы.
4515 | 504 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 685 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Тар". |  | Направить письмо потребителю ОАО "Тар" о приведении потребительского оборудования ТП 685 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4516 | 426 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6кВ Смоленск-2, Л617-ТП1021 в результате пробоя междуфазной изоляции кабеля марки ААБл-3х240 из-за внешнего повреждения брони и изоляции кабеля остроугольным камнем песочной подсыпки при весенней подвижке грунта из-за некачественного монтажа КЛ подрядной монтажной организацией. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ПС 110/6кВ Смоленск-2, Л617-ТП 1021 из-за нарушения электрической изоляции кабеля ААБл-3х240 остроугольным камнем при весенней подвижке грунта, с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля. | Направить письмо с претензией в ООО "Центрэнергострой" о возмещении ущерба.
4517 | 510 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье произошел по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №318 и №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-707, в результате их сближения, из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С", в момент срыва изолятора фазы "С" с места крепления на опоре №318. Срыв изолятора с места крепления произошел из-за разрушения колпачка по причине нарушения структуры материала, при длительном воздействии на него неблагоприятных природных факторов и сильных порывов ветра. Замена поврежденного колпачка и монтаж изолятора фазы "С", на опоре №318 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье, выполнены по неотложной заявке оперативно-ремонтным персоналом РЭС 16.03.2019г. в 08 час. 38 мин. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №318 и №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-707, в результате их сближения, из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С", в момент срыва изолятора фазы "С" с места крепления на опоре №318. Срыв изолятора с места крепления произошел из-за разрушения колпачка по причине нарушения структуры материала, при длительном воздействии на него неблагоприятных природных факторов и сильных порывов ветра. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье в пролетах опор №310-320 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье в случае выявления дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4518 | 429 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л609 - ПНС в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля АСБ-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 33 года с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ПС Диффузион, Л609 - ПНС-2 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-609 ПС Диффузион – ЦТП-2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4519 | 345 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Несоблюдение сроков проведения ТО (Цикл ТО 6 лет для микропроцессорных устройств, в работе с марта 2011 г.) шкафа цифровой системы передачи команд РЗ и ПА привело к несвоевременному обнаружению ошибки монтажа на ключах SAC1 и SAC2 выбора фиксации присоединений на Курской ТЭЦ СЗР (положение ключей фиксация на 2 СШ, а фактическое прохождение сигналов от 1 СШ ПС 110 кВ Котельная). Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Котельная действием УРОВ комплекта РЗА В 110 кВ Т2 произошло из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта ключа действия УРОВ на отключение В 110 кВ Т2 (визуально находился в отключенном положении, фактически вторичная цепь была замкнута). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Нарушение работоспособности шайбы ключа SA13 «Вывод УРОВ», ввиду излома (деформации) удерживающей пластины и не размыкания цепи, что привело к про-хождению сигнала действия УРОВ на отключение В 110 кВ Т2. | На ПС 110 кВ Котельная заменить ключ вывода УРОВ В 110 кВ Т2. Внести в программы технического обслуживания шкафов РЗА на ПС 110 кВ Котельная пункт проверки исправности ключей в цепях УРОВ и ДЗШ при проведении технического обслуживания. Разграничить принадлежность и внести в многолетний график технического обслуживания оборудование шкафа цифровой системы передачи команд РЗ и ПА. Внести в состав объектов технологического управления комплекты оборудования цифровой системы передачи команд РЗ и ПА (ММХ-ОСН-PW).
4520 | 347 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Причиной аварийного отключения КЛ6кВ 411.07 ПС 110кВ Волокно стало межфазное короткое замыкание, вызванное пробоем изоляции в кабельной муфте из за попадания влаги в разгерметизированный свинцовый корпус муфты, под воздействием неравномерной просадки грунта в месте пересечения КЛ с дорогой при оттаивании почвы. | Нарушение герметичности, Пробой изоляции кабельной муфты вызван попаданием влаги в разгерметизированный свинцовый корпус к муфты, в результате неравномерной просадки грунта в месте пересечения КЛ с дорогой при оттаивании почвы, возникшее при этом межфазное КЗ было ликвидировано отключением В 6кВ действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ № 411.07ПС 110кВ Волокно По результатам осмотра КЛ-6 кВ № 411.07ПС 110кВ Волокно составить график устранения выявленных дефектов.
4521 | 330 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременное устранение дефекта ( изменение структура материала в процессе длительной (37 лет) эксплуатации - появление микротрещин изолятора) привело к попаданию влаги в микротрещины, замерзанию ее при перепаде температуры окружающего воздуха ( переход температуры через 0) и появлению трещины в теле фарфорового изолятора СР-1 110кВ секционной перемычки со стороны I СШ 110кВ, что стало причиной излома и падения ( при падении шлейф коснулся металлоконструкции СР) изолятора фазы "А" СР-1 110кВ, отключения действием защит ВЛ 110кВ Почепская-Высокое II цепь с отпайкой и вывода в ремонт I СШ 110кВ на ПС 110кВ Староселье для замены поврежденного изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Несвоевременное устранение дефекта ( изменение структура материала в процессе длительной (37 лет) эксплуатации - появление микротрещин изолятора) привело к попаданию влаги в микротрещины, замерзанию ее при перепаде температуры окружающего воздуха ( переход температуры через 0) и появлению трещины в теле фарфорового изолятора СР-1 110кВ секционной перемычки со стороны I СШ 110кВ, что стало причиной излома и падения ( при падении шлейф коснулся металлоконструкции СР) изолятора фазы "А" СР-1 110кВ | Произвести внеплановые осмотры опорных изоляторов всех ПС 110кВ инженерно-техническими работниками. По результатам осмотров выявленные замечаний устранить. Произвести акустический контроль изоляторов СР-110кВ со сроком эксплуатации более 30 лет.
4522 | 514 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 145 веткой от дерева, занесенной на провода ВЛ из внеохранной зоны ВЛ порывами ветра до 10 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 145 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка произошло веткой от дерева, из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4523 | 436 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего на опоре №А-8/2 в результате разрушения изолятора ф. "А" неподвижной колонки разъединителя ЛР 32П с дальнейшим перекрытием между соседними шлейфами разъединителя, из-за неудовлетворительного состояния оборудования находящегося на балансе филиала "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго". |  | Направить на имя директора филиала "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго" претензионное письмо по факту отключения ВЛ-1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
4524 | 375 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая установлено, что причиной появления "земли" на фазе "А" 2 секции шин 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Павино явилось повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 с последующим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение изоляторов произошло в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство мокрый снег с усилением юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 21 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
4525 | 483 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ ЮВ-780-5 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, падение шлейфа на траверсу опоры №79 с возникновением замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ ЮВ-780-5 и падение на траверсу оп.79, что привело к возникновению замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная по всей длине.
4526 | 620 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия верхней траверсы и шлейфа фазы "С" на опоре №А63 посторонним предметом (веткой), занесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении ветки из птичьего гнезда, расположенного в теле опоры №А63 ВЛ 110кВ Калининская - Тучево произошло перекрытие между траверсой фазы "С" и шлейфом фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская - Тучево действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Тучево с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Тучево дефекты.
4527 | 644 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4528 | 447 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-4- №9-5 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-4- №9-5 ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине.
4529 | 347 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская на провода 3-х фаз в пролёте опор №37-38. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская, на провода в пролёте опор №37-38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.609 ПС Бытошская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролете опор №37-38.
4530 | 385 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения на МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение КВЛ-10кВ ,в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-12 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении КВЛ-10кВ передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". |  | Направить письмо абоненту в ПАО РЖД о необходимости своевременного обслуживания оборудования, находящееся на собственном балансе.
4531 | 386 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения «земли» в сети 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение проходного изолятора на ф."В" в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-11 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении проходного изолятора передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе.
4532 | 524 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС МОБ произошло по причине нарушения изоляции с возникновением устойчивого однофазного замыкания на землю фазы «А» на опоре № 187 и переходом в режим двухфазного короткого замыкания при перекрытии птицей воздушного промежетка между опорой №112 и проводом ВЛ фазы «В» к разъединителю. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключени ВЛ-10-6 ПС МОБ по причине возникновения двух однофазных замыканий на землю на опоре №187 фазы «А» и опоре №112 фазы «В». | Выполнить замер сопротивления изоляторов П-4,5 и испытание их повышенным напряжением на опоре №187 ВЛ-10-6 ПС МОБ Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления мест массового скопления птиц и дефектов влияющих на безаварийную работу ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ и испытания повышенным напряжением изоляторов на опоре №187 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в апреле 2019г. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ разработать мероприятия по отпугиванию птиц.
4533 | 525 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС МОБ произошло вследствие возникновения двух однофазных замыканий на землю вызвавших двухфазное короткое замыкание. При возникновении коммутационного перенапряжения в момент отключения В-10 ВЛ-10-6 ПС МОБ, с перемежающейся эл. дугой на изоляторе фазы «А», произошло нарушению изоляции фарфорового изолятора П-4,5 фазы «С» на опоре №32 ВЛ-10-1 и возникновение однофазного замыкания на землю фазы «С», что привело к работе МТЗ вследствие протекания тока КЗ через трансформатор фазы «С» ВЛ-10-1 ПС МОБ. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10-1ПС МОБ по причине возникновения двух однофазных замыканий на землю на опоре №32 фазы «С» и фазы «А» на ВЛ-10-6 ПС МОБ. | Выполнить замену изолятора Фазы "С" и замер сопротивления изоляторов П-4,5 с испытанием их повышенным напряжением на опоре №32 ВЛ-10-1 ПС МОБ Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС МОБ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС МОБ и испытания повышенным напряжением изоляторов на опоре №32 наметить мероприятия по устранению замечаний. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в апреле 2019г
4534 | 445 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к приближению на недопустимое расстояние к изоляторам фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) проволоки явилось воздействие птиц (птица на лету выронила проволоку). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие приближения на недопустимое расстояние к изоляторам фазы "В" на опоре №25 проволоки. | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) Произвести установку на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) репеллентной защиты от птиц.
4535 | 446 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131) явилось однофазное КЗ на землю, вызванное перекрытием полимерного изолятора на опоре № 60 фаза "С" из-за пробоя в следствии увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха с переходом через 0) стеклопластикового стержня вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении тока однофазного КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. Причиной отказа срабатывания АПВ СМВ-110кВ явилось попадание посторонних материалов между контактами контактора, вызвавшее уменьшение величины тока на включающем электромагните привода и, как следствие - увеличение времени включения привода, повлекшее за собой отключение автомата SF3 - «Опер. ток СВ-110» до окончания цикла "ВКЛ". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной появления посторонних материалов в контакторе привода СМВ-110кВ ПС 110/10/10кВ Трубная явилось нарушение структуры материала дугогасительной камеры контактора в результате длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Произвести замену полимерного изолятора имеющего следы перекрытия, на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Произвести замер ЗУ опоры № 60 ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Произвести тепловизионный контроль полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отп на ПС Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Заменить контактор питания соленоида привода на приводе СМВ-110кВ ПС 110/10/10кВ Трубная.
4536 | 527 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 21-22 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 21-22 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4537 | 528 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Анна явилось короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Анна произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, из-за ослабления вязок провода при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 69-70 ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса
4538 | 649 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2/3-2/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2/3-2/4 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4539 | 651 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№8-9, стальным троссиком, вследствие его наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за наброса стального троссика неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4540 | 652 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение по каналам ТУ СЭВ-110 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за выхода из строя реле "ТУ отключить" блока ТУ-4 в шкафу блока промежуточных реле КП телемеханики МТК-30, в результате появления сопротивления 149,9 Ом в связи с нагревом и оплавлением выходных контактов, вследствие изменения свойств материала контактной группы. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нагрев и оплавление выходных контактов реле "ТУ отключить" блока ТУ-4 в шкафу блока промежуточных реле КП телемеханики МТК-30 СЭВ-110 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за появления сопротивления при нарушении электрического контакта, вследствие изменения свойств материала контактной группы. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КП ТМ и блоков повторительных реле ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4541 | 655 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4542 | 656 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4543 | 532 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС Московская произошло при порывах ветра по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6. При срыве одного изолятора на опоре №6 с метиза М-8 фазы "В" произошло колебание провода и его сближение на недопустимое расстояние с проводом фазы "А" . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-10-6 ПС Московская произошло при порывах ветра из-за срыва одного изолятора двойного крепления фазы "В" на опоре №6 по причине нарушения структуры материала колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-6 ПС Московская в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Московская ваявленые дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-6 ПС Московская заменить дефектные колпачки. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Московская на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ.
4544 | 459 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной приведшей к отказу источников питания коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T на ПС 110кВ Светотехника явился аппаратный сбой при возникших перенапряжениях в сети 220В по причине воздействия неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к полному пропаданию ТМ с ПС 110кВ Светотехника явился отказ коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T. | Разработать схему организации резервирования передачи данных в Смоленское РДУ с разделением передачи данных от УСПД. Произвести, для резервирования аппаратной части, на ПС 110кВ Светотехника установку дополнительного сетевого коммутатора MOXA EDS-205/ Организовать перенос, для возможности резервирования транслируемых данных в Смоленское РДУ, части данных ТИ, ТС из УСПД №1 в УСПД №2 Произвести оценку целесообразности отправки коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T в ремонт
4545 | 535 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Данково произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В " и "С" в пролете опор №230-231 в результате наброса металлической проволоки на провод фазы "С" с кратковременным касанием с проводом фазы "В" при выполнении наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «В», «С» в пролете опор №230-231 ВЛ-10-4 ПС Данково. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Данково на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Данково выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г
4546 | 557 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев , угрожающих падением на провода, растущих в охранной и внеохранной зонах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4547 | 561 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №50-51 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №50-51 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4548 | 353 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за сильного порывистого ветра до 27м/с произошло падение деревьев на провода ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи в пролете опор №123-124, растущих за пределами охранной зоны. При падении дерева произошло касание ветками провода фазы "В" ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении деревьев из-за сильного ветра до 27м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, произошло касание ветками провода фазы "В" ВЛ в пролете опор №123-124, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская-Советская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
4549 | 649 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение транзита ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, ВЛ-110кВ Белый-Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово веткой дерева занесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В последствии ветка зависла на проводе ф. "В". Второе и третье отключение транзита ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, ВЛ-110кВ Белый-Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "А" веткой дерева зависшей на проводе ф. "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово и оставшейся висеть на проводе ф. "В" после первого отключения, занесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, при ее раскачивании под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Монино-Нелидово послужила необходимость обеспечения безопасности работ по снятию ветки дерева с провода ф. "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов ф."А" и ф. "В" в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения транзита ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино действием ДЗ. В результате механического воздействия веткой дерева зависшей на проводе ф. "В" на провод ф. "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово оставшейся висеть на проводе ф. "В" после первого отключения ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, под воздействием сильных порывов ветра произошли касания провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной второго и третьего отключения транзита ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино.
4550 | 552 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" (ВЛ включены в транзит) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия провода ф."В" и траверсы опоры №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "В" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №17 со следами перекрытия электрической дугой. Работа делительной защиты на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС 110/10кВ "Любим" в обслуживании филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 110кВ "Буй" в обслуживании филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы опоры №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "В" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №17 со следами перекрытия электрической дугой. Работа делительной защиты на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС 110/10кВ "Любим" в обслуживании филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 110кВ "Буй" в обслуживании филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево". По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево".
4551 | 565 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 49-50 упавшей веткой дерева, произраставшим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк в пролете опор № 49-50 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4552 | 567 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 14-15 – 14-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 14-15 – 14-16 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №14-15 - 14-16 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
4553 | 568 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 4-1 – 4-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 4-1 – 4-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 4-1 - 4-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
4554 | 571 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 710 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании НСТ "Медовка". |  | Направить письмо потребителю НСТ "Медовка" о приведении потребительского оборудования ТП 710 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4555 | 572 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 544 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Пчелка". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Пчелка" о приведении потребительского оборудования ТП 544 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4556 | 574 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 151 – 7-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 151-7-1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №151 - 7 -1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
4557 | 577 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Междуфазное короткое замыкание на участке ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик произошло по причине кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №45-46 при налипании мокрого снега на провода и сброса снежных муфт при резком повышении температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 45-46 на ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик произошел в результате налипания мокрого снега на провода и образовании снежных муфт, что привело к их провисанию и приближению проводов на недопустимое расстояние друг к другу. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик на предмет выявления дефектов . В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
4558 | 580 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло по причине короткого замыкания на КТП-710, находящейся на балансе потребителя ООО "Тисма". |  | Направить письмо потребителю ООО "Тисма" о приведении потребительской КТП-710 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4559 | 583 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В","С", веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине двухфазного короткого замыкания, произошедшего в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, спланировать их обрезку и внести в планы капитальных ремонтов и технического обслуживания ВЛ.
4560 | 584 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Во прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра и снегопада на участке ВЛ Богучар-Писаревка с отпайкой на ПС 35 кВ Россия от оп. № 75 до оп.№ 85 (на участке находящемся на балансе потребителя) возникло кратковременное короткое замыкание. |  | В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Богучар -Писаревка с отпайкой на ПС 35 Россия ( дефектов не требующих немедленного устранения), включить их в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить в полном объеме и по всей длине участка от оп.№ 1 до оп.№84 ВЛ 35 кВ Богучар -Писаревка с отпайкой на ПС 35 Россия, внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов, после прохождения атмосферного фронта. (ранее-23.03.2019г. внеочередной осмотр выполнялся во время прохождения атмосферного фронта (снегопада) , в условиях недостаточной видимости).
4561 | 586 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Междуфазное короткое замыкание на участке ВЛ-35 Шуриновка-Первомайская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №85-86 при налипании мокрого снега на провода и сброса снежных муфт при резком повышении температуры окружающего воздуха и воздействия порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 85-86 на участке ВЛ-35 Шуриновка-Первомайская произошел в результате налипания мокрого снега на провода и образовании снежных муфт, что привело к их провисанию. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 Богучар - Радченская на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -35 Богучар - Радченская, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
4562 | 587 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №12-13, веткой дерева обломленного сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, веткой дерева, обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, спланировать их обрезку и внести в планы проведения технического обслуживания и кап. ремонтов.
4563 | 369 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре №66 в результате перекрытия гирлянды изоляторов, загрязненной помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками явилось загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 помётом птиц (аисты), вызвавшее кратковременное однофазное короткое замыкание. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 65-67 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 65-67 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить на ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками выборочную замену противоптичьих заградителей на заградители усовершенствованной конструкции в местах вероятного массового скопления птиц, включая опоры №65-67. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 65-67 ВЛ-110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение.
4564 | 665 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4565 | 666 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/9-3/10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/9-3/10 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4566 | 659 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия траверсы и шлейфа фазы "С" на опоре №199/93 посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки занесенной птицей, произошло перекрытие между траверсой фазы "С" и шлейфом фазы "С" на опоре №199/93 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет.
4567 | 483 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 76-77 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№76-77 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Замошье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 76-77 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4568 | 484 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№ 8-9 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№8-9 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Лоино. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4569 | 676 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" воздушного ввода 10 кВ потребительской КТП 331 птицей. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4570 | 495 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №17 из-за попадания влаги при многочисленных переходах температуры окружающего воздуха через 0 С, в микротрещины, образованные изменениями диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с успешным АПВ произошло вследствие нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов марки ПФ-6 на опоре №17 ф. "В" с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить замену гирлянд изоляторов марки ПФ-6 на опоре №17 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808).
4571 | 680 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4572 | 686 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №47-48 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка, произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4573 | 689 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/2-1/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4574 | 690 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ реклоузера РЕК 2 ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/1-11/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/1-11/2 ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4575 | 418 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Рыльск действием ДЗШ явилось однофазное КЗ фазы "В" (касание медного рабочего ножа разъединителя заземленной металлической рамы), возникшее при изломе в момент выполнения операции с последующим падением колонки ОСИ фазы "В" ШР 110 Льгов в сторону 1СШ-110кВ. Излом произошел вследствие наличия кольцевой трещины ниже армировочного шва, развившейся вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной излома колонки ОСИ фазы "В" в сторону 1СШ-110 кВ ШР 110 Льгов на ПС 110 кВ Рыльск при выполнении операции отключения явилось наличие кольцевой трещины в нижней армировке колонки вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет Р 110кВ на ПС 110 кВ Западного участка По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение.
4576 | 421 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18/10-19/10 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18/10-19/10 .
4577 | 514 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №4 ПС Жиляевская на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №4 ПС Жиляевская на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4578 | 424 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за сильного порывистого ветра до 27м/с произошло падение дерева на провода ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская в пролете опор №66-67, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева из-за сильного ветра до 27м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
4579 | 568 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №71-№75 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в соответствии с НТД.
4580 | 425 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Счётмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная явилось кратковременное двухфазное КЗ на опоре №71 из-за перекрытия изолирующего воздушного промежутка между проводами проволокой, принесенной птицей (аистом). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Счётмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная явилось перекрытие на опоре №71 изолирующего воздушного промежутка между проводами проволокой, принесенной птицей (аистом). | Произвести верховой осмотр ВЛ 35кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная на участке опор № 69-73 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 71 ВЛ 35кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная на участке опор № 69-73 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4581 | 511 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение автоматического выключателя цепей напряжения "звезды" (тип АП 50Б-6,3А-3,5Iн) ТН-110кВ ВЛ-161 произошло из-за неисправности биметаллической планки теплового расцепителя фазы "С" находящейся на грани срабатывания в результате длительной эксплуатации, в эксплуатации 20 лет, с 1999 года. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Отключение автоматического выключателя цепей напряжения "звезды" (тип АП 50Б-6,3А-3,5Iн) ТН-110кВ ВЛ-161 произошло из-за нарушения структуры материала биметаллической планки теплового расцепителя фазы "С" находящейся на грани срабатывания в результате длительной эксплуатации, в эксплуатации 20 лет, с 1999 года. | Направить письмо в филиал АО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ о рассмотрении возможности актуализации выбранных параметров настройки (уставки) дистанционной защиты ВЛ-110кВ Барсуки - Рославль-330 (ВЛ-161) на ПС 110/35/10кВ Барсуки. Рассмотреть на техническом совещании филиала вопрос об установки основных защит ВЛ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Барсуки. Выпустить ОРД по учащенному контролю за состоянием АВ установленных в цепях напряжения ТН-110кВ.
4582 | 490 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 29-30, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4583 | 514 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственном участке ВЛ-606 ПС Печерск. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-606 ПС Печерск.
4584 | 408 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-12 Красное с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 24-25 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 произошел в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС Красное под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных налипанием мокрого снега. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное устранить выявленые замечания (при их наличии).
4585 | 575 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-49 через тело птицы. На Р-49 и теле птицы имеются следы перекрытий. Мертвая птица обнаружена под разъединителем. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-49 ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" через тело птицы. На Р-49 и теле птицы имеются следы перекрытий. Мертвая птица обнаружена под разъединителем. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская".
4586 | 584 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/3-№6/4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/3-№6/4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4587 | 531 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4588 | 431 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Поверхностное перекрытие изоляции (при неблагоприятных погодных условиях - туман) с повреждением 1 изолятора (сколы, трещины) на опоре №66 фаза "А" произошло из-за несвоевременного выявления дефекта (микротрещины), что стало причиной вывода в ремонт ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по НО заявке. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Несвоевременное выявление дефекта (микротрещины) привело к повреждению 1 изолятора фаз "А" на опоре №66 ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны (в результате перекрытия изоляции при неблагоприятных погодных условиях - туман). | Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по всей длине. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, при необходимости произвести усиление изоляции.
4589 | 432 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки сухого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающего падением на провода ВЛ, ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская II цепь выведена в ремонт по НО заявке для валки сухого дерева (пролеты опор №№44/44-45/45). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская II цепь выведена в ремонт по НО заявке для валки сухого дерева (пролеты опор №№44/44-45/45), растущего за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающего падением на провода. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Жуковская-Дубровская II цепь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
4590 | 433 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения) привело к появлению капельной течи масла из под фланца крепления манометра ввода фазы "А" Т-1 на ПС 110кВ Стародуб, что стало причиной вывода в ремонт Т-1 по НО заявке. | Нарушение герметичности, Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения) привело к появлению капельной течи масла из под фланца крепления манометра ввода фазы "А" Т-1 на ПС 110кВ Стародуб. | Произвести внеочередные осмотры вводов силовых трансформаторов на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
4591 | 722 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) произошло из-за возникновения КЗ в в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4592 | 538 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия птицы на КТП-Зв-3-13 от КВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на КТП-Зв-3-13 от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Звягинки между фазами "А" и "В", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
4593 | 437 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №16/520-17/520 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое в пролете опор №16/520-17/520 угрожающих падением веток на провода.
4594 | 499 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В ходе длительной эксплуатации произошло старение изоляции, что в период увлажнения гирлянды изоляторов при налипании мокрого снега привело к пробою гирлянды изоляторов фазы «В», на опоре №92. Это стало причиной отключения ВЛ действием 2 ст. ТЗНП. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны пробоем всех изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате снижения диэлектрической прочности при образовании поверхностных микротрещин с увеличением гигроскопичности изоляторов. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская на участке опор №90-95. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №92 ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская выявленные замечания устранить.
4595 | 728 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №123-124 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №123-124 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4596 | 606 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино"
4597 | 733 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19-20 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4598 | 417 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 27 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 27 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания.
4599 | 734 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Появление сигнала "земля" на 1 и 2 СШ 35 кВ ПС 330 кВ Губкин произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" в пролете №3-4 ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками и грозотросом с недействующей ВЛ 330 кВ Губкин - Лебеди вследствие хищения элементов опор (траверс) сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" в пролете №3-4 ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками и грозотросом с недействующей ВЛ 330 кВ Губкин - Лебеди произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц при хищения элементов опор (траверс). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4600 | 679 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
4601 | 735 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/68-2/69 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/68-2/69 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4602 | 608 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4603 | 610 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4604 | 611 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4605 | 736 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 8/1 на опоре №97, птицей (вороной). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 8/1 на опоре №97 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за попадания в провода птицы (вороны). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4606 | 613 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4607 | 433 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ПАО "ТГК-2" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1016 - РП-8 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ПАО "ТГК-2" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1016 - РП-8 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4608 | 453 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации (в эксплуатации с 1983 г), старение изоляции привело к межвитковому замыканию ТН 2СШ 110кВ что стало причиной повреждения обмоток ТН и отключению на ПС 110кВ Залинейная 2 СШ 110кВ, В ВЛ 110кВ Индуктор, В ВЛ 110кВ Новозыбков, на ПС 110кВ Индуктор В ВЛ 110кВ Залинейная. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Межвитковое замыкание и повреждение обмоток ТН 2СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная произошло из-за старения изоляции в результате несвоевременного устранения дефекта (замена оборудования с длительным сроком эксплуатации). | Произвести внеплановый тепловизионный контроль ТН 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, всех ПС 110кВ. По результатам контроля выявленные замечаний устранить.
4609 | 454 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 124 фаза "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 124 фаза "С" ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА по всей длине. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги.
4610 | 741 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №70-71 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №70-71 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4611 | 437 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Александрово в пролете опор №182-№183 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ(дерево подгрызано бобрами). При падении вершиной дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки соответсвует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ Ф10-07 ПС Александрово,произошло перекрытия макушкой дерева трех проводов в пролете опор №182-№183.В результате этого произошло межфазное К.З и отключение ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Александрово, с последующим успешным АПВ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово(Киленки) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово(Киленки) устранить выявленные замечания.
4612 | 440 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При аварийном обходе Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново обнаружена разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14. При порыве ветра произошло кратковременное КЗ, от которого отключился МВ 10кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса Ф10-01 ПС 35/10 кВ Степаново. | Произвести перетяжку провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново в пролете опор №13-14. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново , с целью обнаружения изменений стрел провеса проводов ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново устранить выявленные замечания.
4613 | 618 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), причиной аварийного отключения ВЛ -110 № 30 является перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 33 произошедшее в результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, перепадов температуры окружающего воздуха, во время прохождения атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, перепадов температуры окружающего воздуха, при прохождении атмосферного фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 33 ВЛ 110-30. | Замену выявленной гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№ 33 ВЛ 110-30 со следами перекрытия, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл УВС.
4614 | 621 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4615 | 620 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийного отключения ВЛ -110 № 37 является перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 100 произошедшее в результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, во время прохождения атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 100 произошло в результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, во время прохождения атмосферного фронта. | Замену выявленной гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№ 100 ВЛ 110-37 со следами перекрытия, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. УВС.
4616 | 625 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 183 "Кринки" через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 183 "Кринки" обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 183 "Кринки". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 183 "Кринки" через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 183 "Кринки" обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 183 "Кринки". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4617 | 626 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов на проходных изоляторах фаз "А" и "В" ТП 115 "АЗС" через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на земле у ТП 115 "АЗС". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов на проходных изоляторах фаз "А" и "В" ТП 115 "АЗС" через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на земле у ТП 115 "АЗС". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4618 | 515 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №88-89. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №88-89 произошел схлёст проводов. Возникшее двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Подлесная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4619 | 621 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В процессе длительной эксплуатации произошел износ пружины планки включения привода выключателя (выключатель -тип ММО -110 производства Болгарии, в эксплуатации с 1985 г. , при выполнении технического обслуживания выключателя который выполнялся в октябре 2017г. персоналом КУ СПС УВС не был выявлен данный эффект. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Длительная эксплуатация привода выключателя привела к износу пружины планки включения (выключатель -тип ММО -110 производства Болгарии, в эксплуатации с 1985 г. ) | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей (тип ММО -110, производства -Болгарии), на ПС 110 кВ: Манино, Калач-1.
4620 | 445 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение ветки дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 от ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) в пролете опор №95-96, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ успешно. Метеосправка приложена к Акту. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 от ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) в пролете опор №95-96 в результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) выявленные замечания устранить.
4621 | 625 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине короткого замыкания на оборудовании КТП-610 находящемся на балансе потребителя "Нижнекисляйской поселковой Администрации". |  | Направить письмо в Нижнекисляйскую поселковую Администрацию о приведении оборудования КТП-610 по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Н.Кисляй, находящейся на их балансе в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4622 | 715 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" , "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 12-13 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 12-13 ВЛ-110кВ Елисеево-Труд произошло перекрытие проводов фаз "В" , "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Елисеево-Труд действием защит. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для взыскания штрафа
4623 | 630 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 вызванное падением ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
4624 | 671 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПФ-6Б фазы «А» на опоре №94 ВЛ 110 кВ Набережное произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1971 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Набережное послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №94 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПФ-6Б фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А».
4625 | 672 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), касание крон деревьев,растущих в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ при воздействии порвистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), касание крон деревьев,растущих в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 17 м/с) в пролете опор № 13-1--13-4. | На ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ
4626 | 718 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая(МДЭ) произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за соприкосновения провода фазы "В" с грозотросом во время его падения в пролете опор №1-2 при обрыве . Обрыв грозотроса С-50 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва из-за уменьшения сечения в результате наличия обрыва нескольких жил грозотроса. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СЛ Павлов Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате ослабления механической прочности из-за уменьшения сечения произошел обрыв грозотроса марки С-50 на опоре №2 в пролете №1-№2 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая(МДЭ) и падение его на землю, повлекшее соприкосновение с проводом фазы "В" в пролете опор №1-2, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая(МДЭ) действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СЛ Павлов Д.В. | Выполнить замену грозотроса в пролете опор №1-№2 на ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Организовать внеочередные осмотры после стихийных явлений, которые могут привести к повреждениям ВЛ. Установить виброгасители с обеих сторон в пролете на опорах №1 и №2 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Выполнить поверку состояния проводов и тросов в зажимах. Провести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛ по вопросам организации технического обслуживания ВЛ-35-110кВ в соответствии с требованиями НТД.
4627 | 634 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке от опоры №5 к ТП 174 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании ООО Рус-Пати. |  | Направить письмо потребителю ООО Рус-Пати о приведении потребительской отпайки от опоры №5 к ТП 174 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4628 | 471 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ Брянская-Советская с применением АГП привело к повреждению провода (при касании стрелы АГП) и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Советская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение провода (при касании провода стрелой АГП) и отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Советская произошло в результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ с применением АГП сторонней организацией. | Направить письмо в правоохранительные органы для выяснения принадлежности АГП на базе а/м «Камаз» гос. Номер Т 730 ВО 56 регион.
4629 | 638 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10-5 ПС 35кВ С.Липяги произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 879-880. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор №879-880 ВЛ 10-5 ПС 35кВ С.Липяги произошло под воздействием боковых порывов ветра до 17 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 879-880 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ, по теме: «Порядок осмотра ВЛ-6/10 кВ, основные дефекты ВЛ-6/10 кВ, перечень основных ошибок персонала при выпол-нении осмотра ВЛ-6/10 кВ».
4630 | 720 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате повреждения изоляции контрольного кабеля вторичных цепей ДЗШ и УРОВ 110 кВ ,в следствии старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, проходящего между панелями ДЗШ и УРОВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново, произошло замыкание жил данного кабеля, что привело к неправильному, ложному отключению выключателей 110 кВ 1 секции шин 110 кВ от УРОВ 110 с запретом АПВ на этих выключателях. Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер по релейной защите и автоматике УОРЗиПА Торжокской ПБ Ушанов А.М. | Нарушение электрической изоляции, Неправильное, ложное срабатывание УРОВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине повреждения изоляции жил контрольного кабеля вторичных цепей между панелями УРОВ и ДЗШ 110 кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер по релейной защите и автоматике УОРЗиПА Торжокской ПБ Ушанов А.М. | Заменить неисправный кабель вторичных цепей УРОВ 110кВ и ДЗШ 110кВ ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Провести проверку изоляции жил контрольных кабелей УРОВ 110кВ ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Разделить цепи отключения от УРОВ 110кВ и запрета АПВ от УРОВ по отдельным контрольным кабелям на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Провести обучение персонала УОРЗиПА ТорПБ по проверке изоляции вторичных цепей.
4631 | 639 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2 явилось однофазное замыкание, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 10 по загрязненной поверхности. Причина излишней работы защит на ПС 110 кВ Елань – Колено-тяговая указана в Акте РЖД № 4 от 04.04.2019 г. (прилагается к данному Акту). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2 вызвано перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 10, вследствие загрязнения поверхности изоляторов ржавчиной, возникшей в результате коррозии траверсы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2 на предмет выявления загрязненных изоляторов, а также прочих недостатков. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
4632 | 652 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
4633 | 457 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома под проводами ВЛ в пролетах опор№37-38 обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Касание проводов двух фаз ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома пролеты №37-№38, птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З. | Выполнить осмотр пролета опор №37-№38 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с применением бинокля с целью определения повреждений, причиненных птицей. Устранить выявленные замечания.
4634 | 458 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 12-№ 13, что привело к перекрытию, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. После КЗ ветка упала от воздействия ветра. АПВ успешно. Повреждений нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №12-№13 под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Якимово, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
4635 | 641 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате воздействия животных (бобров), упало дерево, при падении дерева его ветви коснулись проводов ВЛ и вызвали кратковременное двухфазное короткое замыкание. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева его ветви коснулись проводов ВЛ и вызвали кратковременное двухфазное короткое замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-51, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-51, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов.
4636 | 642 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, Аварийное отключение ВЛ-10-12 ПС В.Мамон произошло по причине перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-117 крупногабаритной техникой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-117 ВЛ-10-12 ПС В.Мамон крупногабаритной техникой. | Комиссией РЭС выполнить обследование проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-117 ВЛ-10-12 ПС В.Мамон на предмет выявления состояния проводов. По результатам обследования проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-117 ВЛ-10-12 ПС В.Мамон, при необходимости, наметить мероприятия по устранению повреждения проводов. Направить письмо руководителю ООО «Трансстроймеханизация» о недопущении самовольного производства работ в охранной зоне ВЛ.
4637 | 659 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 110кВ "Институтская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и грозозащитного троса в пролете опор №152-№153 синтетической лентой, наброшенной посторонними лицами. Остатки синтетической ленты со следами электрической дуги обнаружены на проводе фазы "А" в пролете опор №152-№153. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ проходит вблизи населенного пункта. Работа ВЧ-защиты на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "А" и грозозащитного троса в пролете опор №152-№153 ВЛ 110кВ "Институтская" синтетической лентой, наброшенной посторонними лицами. Остатки синтетической ленты со следами электрической дуги обнаружены на проводе фазы "А" в пролете опор №152-№153. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ проходит вблизи населенного пункта. Работа ВЧ-защиты на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Институтская" в пролетах опор №1-№135 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Институтская" в пролетах опор №1-№135 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
4638 | 558 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ №823 Литейная - Сапрыкино произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №3 из-за попадания влаги, при многочисленных переходах температуры окружающего воздуха через 0 С, в микротрещины, образованные изменениями диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110 кВ №823 Литейная - Сапрыкино произошло вследствие нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов на опоре №3 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №823 Литейная - Сапрыкино с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в пролетах опор №7-№20. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №823 Литейная - Сапрыкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4639 | 768 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВМ-110 Центральная-2 на ПС 500 кВ Старый Оскол с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2 и кузовом крупногабаритной техники, проезжающей под ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2 и кузовом крупногабаритной техникой произошло вследствие приближения на недопустимое расстояние техники к проводу ВЛ. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в УВД г. Старый Оскол с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
4640 | 483 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 39 лет, микротрещин в армировочных швах и в теле изолятора ), попадании влаги в трещины изолятора, замерзания влаги при перепаде температуры воздуха (-4, +6), привело к излому опорного изолятора спуска ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская I цепь. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 39 лет, микротрещин в армировочных швах и в теле изолятора ), привело к излому опорного изолятора спуска ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская I цепь в результате попадании влаги в трещины изолятора и замерзания влаги при перепаде температуры воздуха (-4, +6) | Произвести внеплановый акустический контроль опорно-стержневых изоляторов ИОС 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
4641 | 493 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская в пролёте опор №48-№49 посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки в пролёте опор №48-№49 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
4642 | 471 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ -6кВ ф.664 ПС 110/35/10/6кВ Нерехта-1 под проводами ВЛ у опоры №35, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результае касание проводов двух фаз ВЛ- 6кВ ф.664 ПС 110/35/10/6кВ Нерехта-1 птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З.,в последствии произошло отключение МВ-6кВ ф.664 от действия защит. | Провести обследование проводов на опоре №35 ВЛ 6 кВ ф. 664 ПС Неререхта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4643 | 574 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также порывов ветра, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" , что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате падения ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» в пролете между опорами №21-22 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1».
4644 | 647 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 133 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. Причина излишней работы защит и неуспешного АПВ на ПС 110 кВ Елань – Колено-тяговая указана в Акте РЖД № 5 от 05.04.2019 г. (прилагается к данному Акту). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 133 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное.
4645 | 648 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Бутурлиновка-1-Бутурлиновка-2, является кратковременное короткое замыкание, вызванное заносом на гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 9, остатков упаковочной фольги, резким порывом ветра. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Остатки упаковочной фольги были занесены на провода ВЛ резкими порывами ветра, что вызвало кратковременное короткое замыкание и как следствие аварийное отключение ВЛ 110кВ Бутурлиновка-1-Бутурлиновка-2. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Бутурлиновка-1-Бутурлиновка-2, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, в результате выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 Бутурлиновка-1-Бутурлиновка-2, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
4646 | 739 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в резерв по неотложной заявке В -110кВ Бологое1 на ПС- 110\35\10 кВ Удомля вызван витковым замыканием обмотки катушки отключения выключателя, вызвавшим отказ в отключении выключателя во время производства работ по проверке АПВ этого выключателя . Ответственный за эксплуатацию – мастер УСПС ВВ ПБ Лоншаков В.А. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание в катушке отключения выключателя В 110кВ Бологое 1 вызвано износом изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-36 лет). - что не было выявлено при очередном ремонте из-за : не выполнение при очередном ремонте измерения хода подвижных частей , вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя; не выполнение при очередном ремонте проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя Ответственный за эксплуатацию – мастер УСПС ВВ ПБ Лоншаков В.А. | Выполнить проверку работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Удомля в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Удомля устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования
4647 | 783 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №79-80 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №79-80 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик.
4648 | 473 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш.(кабель 1983 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш.(кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
4649 | 485 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А", на участке КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-10 кВ | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4650 | 651 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л-Россошь произошло по причине перекрытия на опоре №117 воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» сторонним предметом-мешок из под удобрения. Пустой мешок заброшен на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Перекрытие на опоре №117 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л-Россошь воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» сторонним предметом-мешок из под удобрения. | Удалить мешок из-под удобрения с опоры №117 ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь выявления нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь на предмет выявления нарушений и влияющих на безаварийную работу ВЛ.
4651 | 790 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения концевой муфты на кабельной вставки 10 кВ в ЗТП 10 кВ КЖМ, находящейся на балансе потребителя АО Теплоэнерго. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4652 | 586 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10кВ ПС 110/10/6кВ Центральная Л1006 - ТП001 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААБл-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации 30 лет, с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-10кВ ПС 110/10/6кВ Центральная Л1006 - ТП001 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 10кВ Л-1006 110/10/6кВ ПС Центральная – ТП-001 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4653 | 491 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате попадания молнии в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево произошло грозовое перенапряжение и пробой воздушной изоляции между фазами, в следствии чего произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-13 с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеусловиям приложена документам. Повреждение оборудования ВЛ нет. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания молнии в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево произошло грозовое перенапряжение и пробой воздушной изоляции между фазами, в следствии чего произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-13. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Выявленные замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. Произвести обследование опоры №11 ф. 10-13 ПС Исаево после попадания молнии.
4654 | 492 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 67 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство моросящий дождь с усилением ветра. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 67 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания.
4655 | 798 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(11)-РП 1(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(11)-РП 1(8) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(11)-РП 1(8) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(11)-РП 1(8). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4656 | 493 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 3 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 3 ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола устранить выявленные замечания.
4657 | 582 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №36 ВЛ 110 кВ Узловая- Орловская Районная с отпайками, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки фазы «А» на опоре №36 ВЛ-110кВ Узловая- Орловская Районная с отпайками, через отходы жизнедеятельности птиц, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Произвести верховой осмотр гирлянд изоляторов опоры №36 ВЛ 110 кВ Узловая- Орловская Районная с отпайками с устранением выявленных замечаний. Произвести установку противоптичьих устройств на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Узловая- Орловская Районная с отпайками . Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Узловая-Районная с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Направить письмо в Черноземное ПМЭС о проверке работоспособности АПВ ВЛ-110 кВ Узловая-Районная с отпайками на ПС 220 кВ Узловая.
4658 | 700 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Грудцино" ПС 35/10кВ "Пружинино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-№55 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-№55 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить расчистку просеки в пролете опор №54-№55 ВЛ 10кВ №7 "Грудцино" ПС 35/10кВ "Пружинино".
4659 | 594 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня с успешным АПВ произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №2-№3 из-за несвоевременной вырубки угрожающих ветвей деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня с успешным АПВ произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №2-№3 с последующим возникновением неустойчивого междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня в пролете опор №2-№3. По результатам осмотра ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их выполнения.
4660 | 510 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (разрегулировка блок контактов привода СВ 110кВ - неправильная последовательность замыкания-размыкания контактов) привело к отказу включения от ключа управления СВ 110кВ на ПС 110кВ Кожаны и выводу его в ремонт по НО заявке для устранения неисправности. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Разрегулировка блок контактов привода СВ 110кВ - неправильная последовательность замыкания-размыкания контактов, привело к отказу включения СВ 110кВ на ПС 110кВ Кожаны от ключа управления. | Произвести внеплановые осмотры приводов В 110 кВ (ВМТ 110) со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ, обращать особое внимание на регулировку контактов КСА приводов выключателей. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
4661 | 486 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), КЛ 10кВ яч.31 ПС Родники-яч. 1 РТП-009 отключалась в результате межфазного КЗ вследствие повреждение КЛ-10 кВ на челом месте сторонней организацией (ООО "Внешние коммунальные сети") при проведения земляных работ в охранной зоне КЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение трёх фаз КЛ на целом месте по причине механического воздействия строительной техники ООО "Внешние коммунальные сети" при выполнение земельных работ в охранной зоне КЛ | Направить письмо АО "Внешние коммунальные сети" о недопустимости производства земляных работ в охранной зоне КЛ без письменного разрешения эксплуатирующей организации.
4662 | 494 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отказа включения В 110 Курская на ПС 110 кВ Волокно явилось окисление в шкафу «кольца» цепей питания соленоидов на присоединении В 110 Курская силового контакта Р 0,22 кВ из-за воздействия неблагоприятных погодных условий (перепады температуры окружающего воздуха и высокая влажность, обогрев в этих шкафах конструктивно не предусмотрен) и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации - 47 лет. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская - Волокно с отпайкой на ПС ПТФ явилось нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №91 вследствие перекрытия гирлянде изоляторов при выпадения утренней росы на изоляции из-за значительного перепада температур окружающей среды. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская - Волокно с отпайкой на ПС ПТФ явилось нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №91 вследствие перекрытия гирлянде изоляторов при выпадения утренней росы на изоляции из-за значительного перепада температур окружающей среды. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной отказа включения В 110 Курская на ПС 110 кВ Волокно явилось нарушение электрического контакта из-за окисление в шкафу «кольца» цепей питания соленоидов на присоединении В 110 Курская силового контакта Р 0,22 кВ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская -Волокно с отпайкой на ПС ПТФ в пролетах опор №№89-93 с оценкой состояния изоляции. По итогам проведения верхового осмотр ВЛ 110 кВ Курская -Волокно с отпайкой на ПС ПТФ в пролетах опор №№89-93 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Силами ИТР ЦУ СПС на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Волокно, ПС 110 кВ Лесная произвести осмотр шкафов «кольца» цепей питания соленоидов выключателей МКП-110 на предмет окисления контактов Р 0,22кВ и плавких вставок., на ОРУ 110кВ (ПС 110кВ Лесная, ПС 110кВ Волокно) устранить выявленные замечания (произвести ревизию, чистку контактов) срок 31.05.2019 По итогам проведенного осмотра на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Волокно, ПС 110 кВ Лесная шкафов «кольца» цепей питания соленоидов выключателей МКП-110 составить график устранения выявленных замечаний.
4663 | 806 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "С" опоры №18 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры №18 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4664 | 706 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение транзита ВЛ 110кВ "Петровская-1" и ВЛ 110кВ "Приозерная" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия провода фазы "В" и траверсы опоры № 398 ВЛ 110кВ "Петровская-1" через тело птицы. На проводе фазы "В" и траверсе видны следы перекрытия, у основания опоры обнаружены перья погибшей птицы. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы опоры № 398 птицей. На проводе фазы "В" и траверсе видны следы перекрытия, у основания опоры обнаружены перья погибшей птицы. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ-110кВ Приозерная с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести установку устройства для отпугивания птиц на опоре №398 ВЛ-110кВ Петровская-1
4665 | 503 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение полимерного изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (попадание влаги между стеклопластиковым стержнем и полимерной оболочкой, перепадов температур окружающего воздуха). Информация по метеоусловиям приложена в документах. Повреждений провода нет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь действием защит стало перекрытие полимерного изолятора на опоре № 5 отпайки на ПС Нерехта-2 фазы «В» с повреждением полимерного изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь с целью выявления дефектных изоляторов, особое внимание уделить на полимерные изоляторы. Выполнить тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь. По итогам обхода и тепловизионного обследования ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь устранить выявленные замечания.
4666 | 504 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 64 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 64 ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания.
4667 | 516 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви на спуски к ЗТП-93 находящийся на балансе потребителя. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падению ветви на спуски к ЗТП-93 находящийся на балансе потребителя привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Климово. | Направить письмо в адрес владельца ЗТП-93 с требованием о приведении электрооборудования ЗТП в надлежащее состояние.
4668 | 812 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах трех фаз на опоре № 16, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4669 | 670 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло по причине кратковременного короткого замыкания произошедшего в результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-7-1, на опоре №39. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло по причине кратковременного, двухфазного короткого замыкания произошедшего в результате перекрытия птицей, воздушного промежутка между проводами спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-7-1, на опоре №39. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц, состояния проводов спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-7-1 на опоре №39, после воздействия на провода электрической дуги. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
4670 | 714 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев".
4671 | 818 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ДФЗ СВ-110 на ПС 110 кВ Сажное, действием ДФЗ СЭВ-110 на ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №116 ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№114-118 ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка.
4672 | 819 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ-35 Ракитное на ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия по изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №40 отпайки на ПС 35 кВ Дмитриевка ВЛ 35 кВ Малиновка - Ракитное, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №40 отпайки на ПС 35 кВ Дмитриевка ВЛ 35 кВ Малиновка - Ракитное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Малиновка - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4673 | 824 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4674 | 608 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/35/6 Южная, Л608 - РП20 №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, более 31 года, с 1988 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-10кВ Л 608 ПС 110/10/6кВ Южная - РП 20 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л608 110/35/6кВ ПС Южная – РП-20 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4675 | 675 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное выявление дефекта программного обеспечения, в процессе эксплуатации устройств СДТУ на ПС 110 Панино. | Сбой/дефект программного обеспечения, В процессе эксплуатации устройств СДТУ , произошел сбой программного обеспечения блока МТК-40 на ПС 110 Панино. | Выполнить внеочередную проверку комплекса телемеханики «МТК-40» на ПС 110 кВ Панино, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередной проверки комплекса телемеханики «МТК-40» на ПС 110 кВ Панино (не требующих немедленного устранения), мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов Северного участка СЭ СДТУ и ИТ
4676 | 827 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на ЛР 2904 опоре №184 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на ЛР 2904 опоре №184 птицей. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4677 | 513 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения МВ-10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна от действия защит стало междуфазное короткое замыкание изоляторов соседних фаз «В» и «С» на опоре №70 через тело птицы с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Причиной междуфазного короткого замыкания соседних фаз «В» и «С» на опоре №70 ВЛ-10кВ ф10-12 ПС Красная Поляна стало протекание тока КЗ через тело птицы. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений ВЛ (последствий протекания токов КЗ) на опоре №70 . По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4678 | 828 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/37-1/38 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/37-1/38 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4679 | 829 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №79-80 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №79-80 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4680 | 832 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции на изоляторах трех фаз на опоре №142, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня произошла из-за неустранившегося КЗ, в результате перекрытия изоляции на изоляторах трех фаз на опоре №142, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 142 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4681 | 725 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" .
4682 | 769 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке Т2 на ПС 110\35\6 кВ Вышний Волочек произошел из-за излома фарфоровой покрышки РВС 35 кВ Т 2 ф. В. Ответственное лицо: мастер участка Бондарюк Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом фарфоровой покрышки РВС 35 кВ Т 2 ф. В. на ПС 110\35\6 кВ Вышний Волочек произошел вследствие длительного срока эксплуатации (с 1985г - 34 года) в условиях низких температур из-за различия температурных коэффициентов фарфора, цемента и металла, а также усилия от набухания цемента и при замерзании проникшей в цемент воды. Ответственное лицо: мастер участка Бондарюк Д.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования Произвести замену РВС 35 кВ Т 2 ф. А, ф. С на ОПН 35 кВ.
4683 | 541 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 39 лет, микротрещин в теле изолятора ), попадании влаги в трещины изолятора, замерзания влаги при перепаде температуры воздуха (-3, +2), привело к сколу юбки опорного изолятора спуска ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Хмелевская ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 39 лет, микротрещин в теле изолятора ), привело к сколу юбки опорного изолятора спуска ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой в результате попадании влаги в трещины изолятора и замерзания влаги при перепаде температуры воздуха (-3, +2) | Произвести внеплановый акустический контроль опорно-стержневых изоляторов ИОС 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам контроля выявленные недостатки устранить.
4684 | 842 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение действием ТО ВМ-110 Цем.Завод-1 на ПС 500 кВ Старый Оскол с неуспешным АПВ произошло в результате возникновения повреждения в линейном вводе фазы "А" 110 кВ на ПС 110 кВ ГПП-2, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Осколцемент". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4685 | 730 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 25-№26 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4686 | 774 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Природные пожары, Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№10-11 продуктами горения (сажевые отложения) в результате возгорания сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ. | Взрыв, загорание, пожар (Перекрытие электрической изоляции продуктами горения), В результате перекрытия электрической изоляции продуктами горения между проводами фаз "А" и"С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево в пролете №10-11, в результате возгорания сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ и распространения огня под воздействием ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево отключилась действием защит. | Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ с населением об опасности проведения в близи охранных зон ВЛ поджегов сухой травы и мусора в пожаро опасный период. Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35-110 кВ перед пажаро опасным периодом с целью выявления локальных мест потенциально опасных к возгоранию. По результатам осмотров ВЛ-35-110 кВ устранить выявленные недостатки.
4687 | 680 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 47 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 47 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
4688 | 517 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате попадания брошенного камня в разрядник 10 кВ фазы "А" ТП271 произошло разрушение разрядника и возникновение дуги, перекрывшей провод фазы "В", что привело к КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 Судиславль действием защит. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Разрушение разрядника 10 кВ фазы "А" на ТП271. | Направить для опубликования в СМИ письмо о недопустимости воздействия на электроустановки ПАО "МРСК Центра". Направить заявление о РОВД о выявлении лиц, совершивших воздействие на ТП271.
4689 | 518 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Судиславль произошло в результате повреждения на собственной ТП-016. АПВ-успешно.Оборудование РЗА работало правильно.Отключение потребителей Костромаэнерго нет |  | Направить письмо владельцу электроустановки о необходимости надлежащего содержания ведомственного оборудования.
4690 | 858 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Поступление на диспетчерские пункты ЦУС и Белгородских электрических сетей сигнала " Неисправность/Авария щита постоянного тока" на ПС 35 кВ Земснаряд произошло из-за срабатывания ПП 6кВ ТСН-1 фаз "А" и "С", вследствие внутреннего повреждения обмоток по причине изменения свойств материалов. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции обмоток ТСН-1 на ПС 35 кВ Земснаряд произошло из-за изменения свойств материалов изоляции обмоток в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Земснаряд. По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Земснаряд разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлении информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Земснаряд. Подать заявку на проведение торгово-закупочных процедур для приобретения трансформатора собственных нужд для ПС 35 кВ Земснаряд.
4691 | 519 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово стало уменьшение расстояния выше допустимого между фазой «А» и «В» на опоре № 132 при попадании птицы на участок между штыревыми изоляторами. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания птицы на участок между штыревыми изоляторами на опоре № 132 ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово на предмет выявления мест гнездования птиц. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово в местах массового гнездования птиц установить устройства по отпугиванию птиц.
4692 | 682 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление и замена загрязненной гирлянды изоляторов ф." В" на оп. № 213 ВЛ -110 Бутурлиновская первая. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 213 ВЛ -110 Бутурлиновская первая по загрязненной и увлажненной поверхности. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Включить мероприятие по замене выявленной перекрытой гирлянды изоляторов фазы "В" на оп.№ 213 ВЛ 110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками, в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
4693 | 863 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Александровка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" потребительского разъединителя Р 102 на опоре №8/1 птицей. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4694 | 520 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При аварийном обходе и проведении оперативных переключений на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Н.Полома установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП 127 Боскос. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
4695 | 521 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" стало междуфазное К.З. при перекрытии через тело птицы на ТП № 042 "Климитино овцекомплекс". Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное К.З. при перекрытии через тело птицы на ТП № 042 "Климитино овцекомплекс". | Выполнить осмотр проходных изоляторов ТП № 042 "Климитино овцекомплекс" Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" с целью выявления возможного повреждения оборудования ТП. По результатам осмотра оборудования ТП № 042 "Климитино овцекомплекс" Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" устранить выявленные дефекты.
4696 | 526 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Судиславль под проводами спуска 10 кВ к ведомственной ТП016 (Вед.лечебница),обнаружена мертвая птица на земле со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ-10кВ отключилась от действия МТО. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Отключение потребителей Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо владельцу электроустановки о необходимости надлежащего содержания ведомственного оборудования.
4697 | 629 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№ 12-13 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№ 12-13 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1009 ПС Одинцово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№12-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4698 | 750 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 623 "Александрово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на приводе ВР. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 623 "Александрово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на приводе ВР. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4699 | 685 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Вязноватовка произошло из-за перекрытия проводов фаз «А», «С» по траверсе опоры № 142, в момент ее падения. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Падение опоры №142 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Вязноватовка произошло в результате динамического удара при наезде стороннего транспортного средства при проведении полевых работ. | Произвести обследование стоек опор №141, №143 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Вязноватовка подвергшихся натяжению при падении опоры №142, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №141, №143 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №141, №143 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
4700 | 866 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием 1 ступени ТЗНП СЭВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Покровка, действием 1 ступени ТЗНП ЭВ-110 на ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением одного изолятора на опоре №130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол - Верхняя Покровка. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам произведённого внепланового осмотра разработать и внести в планы работ мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4701 | 785 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания провода ф. «С» провода ф. «А», в следствие разрыва полимерного изолятора ф. «А» на опоре №6 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП ТПБ Хлебушкин С.А. | Нарушение электрической изоляции, Разрыв полимерного изолятора ф. «А» на опоре №6 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произошел в результате потери механических свойств материала( разрыв стеклопластикового основания ), в следствие чего из за увеличения стрелы провеса (за счет длины шлейфа) произошло касания провода ф. «С» провода ф. «А» и ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП ТПБ Хлебушкин С.А. | Произвести замену полимерной изоляции всех фаз на опоре №6 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево на стеклянную, типа ПС-70Д. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево. Устранить выявленные в результате верхового осмотра ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ТвПБ по требованиям НТД к объему и срокам контроля линейной изоляции и ответственности за выполнение этих мероприятий.
4702 | 762 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая".
4703 | 791 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фаз "С" на опоре №87 под воздействием атмосферных осадков ввиде моросящего дождя на ослабленную изоляцию в результате старения в процессе длительной эксплуатации ( с 1999г.) . Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных осадков ввиде моросящего дождя произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" с ослабленной изоляцией на опоре №87 в результате длительной эксплуатации , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Произвести замену полимерных изоляторов на опорах №86, 87, 88 ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково Произвести тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково с применением тепловизера с высокой разрешающей возможностью. По результатам измерений на ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково устранить выявленные замечания. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД
4704 | 876 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4705 | 635 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя изоляции ОПН-110 Т-1 ф. А., явилось изменение свойств материалов изоляции ОПН при многократном воздействии перенапряжений в ходе эксплуатации ОПН в течение 6 лет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) при опробовании линии напряжением от ПС 220/110/10кВ Дровнино явилось однофазное К.З. на землю фазы А (фаза С в Московской энергосистеме) из-за пробоя изоляции ОПН-110 Т-1 фазы А. на землю, | Выполнить внеочередное ТВК ОПН-110 Т-1 ПС 110/35/10кВ НС-22. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного ТВК ОПН-110 Т-1 ПС 110/35/10кВ НС-22 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4706 | 802 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Лазурная II цепь с отпайкой на ПС 110/6 кВ Газоочистка на ПС 110/35/10кВ Лазурная произошло по причине ложного срабатывания В 110кВ ТЭЦ 4-2 из-за неисправность исполнительного органа реле сопротивления в блоке дистанционной защиты на ф. В, С В 110кВ ТЭЦ 4-2 в результате старения материала контактной группы в связи с длительным сроком эксплуатации (1972г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер СРЗи ПА Сидоров Г.Е. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате залипания контакта реле М-237 в блоке дистанционной защиты на ф. В, С В 110кВ ТЭЦ 4-2 на ПС 110/35/10 кВ Лазурная произошло ложное срабатывание В 110кВ ТЭЦ 4-2, в связи с чем ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Лазурная II цепь с отпайкой на ПС 110/6 кВ Газоочистка отключилась действием ДЗ на ПС 110/35/10 кВ Лазурная. Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер СРЗи ПА Сидоров Г.Е. | Включить в график техобслуживания устройств РЗА августа 2019 года проверку на других сочетаниях фаз реле сопротивления в блоке дистанционной защиты В 110кВ «ТЭЦ 4-2» Произвести замену реле сопротивления 2РС сочетания фаз "В" и " С" в блоке дистанционной защиты В110кВ «ТЭЦ 4-2» ПС 110/35/10 кВ Лазурная.
4707 | 804 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Природные пожары, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции ф. "С" в пролете опор №№1-2 продуктами горения в результате возгорания сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ и распространения огня под воздействием ветра в сторону ВЛ-110 кВ. | Взрыв, загорание, пожар (Перекрытие электрической изоляции продуктами горения), В результате перекрытия электрической изоляции фазы "С" продуктами горения в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут в процессе возгорания сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ и распространения сажевых отложений под воздействием ветра произошло однофазное КЗ, вследствие чего 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут отключилась действием защит. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35-110 кВ перед пажаро опасным периодом. По результатам осмотров ВЛ-35-110 кВ устранить выявленные недостатки. Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ с населением об опасности проведения в близи охранных зон ВЛ поджегов сухой травы и мусора в пожаро опасный период.
4708 | 536 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сусанино было обнаружено тело птицы лежащее на земле у опоры №42/3, которая при посадке на траверсу замкнула крыльями две соседние фазы "А" и "В". От возникшего КЗ, ВЛ-10 кВ отключилась действием защиты с успешным АПВ, провода и изоляция не повреждены. | Нарушение электрической изоляции, В результате касания проводов двух фаз ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС Сусанино птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З.,в последствии произошло отключение ВВ-10 кВ ф.10-21 от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сусанино на участке от ПС Сусанино до опоры №42/3 с применением бинокля, и выборочным подъемом на опоры с целью проверки состояния проводов и изоляторов. Устранить выявленные замечания (при их наличии)
4709 | 756 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной технологического нарушения послужил обрыв на ПС 35/6 кВ №2 узла крепления гирлянды изоляторов фазы «А» к приемному порталу с ВЛ 35 кВ Птицефабрика в сторону ШР ШМ 35 кВ по сварному шву в результате коррозионно-эрозионного износа, возникшего вследствие длительной эксплуатации (с 1954 года), и воздействия ветровой нагрузки. | Коррозионный, эрозионный износ, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №2 послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов гибкой ошиновки 35 кВ на ПС 35/6 кВ №2, возникшего при обрыве узла крепления гирлянды изоляторов фазы «А» к приемному порталу с ВЛ 35 кВ Птицефабрика в сторону ШР ШМ 35 кВ по сварному шву в результате коррозионно-эрозионного износа. При этом вследствие воздействия токов короткого замыкания произошло отгорание спусков гибкой ошиновки на аппаратных зажимах фаз «А» и «С» ЛР 35 кВ ВЛ 35 кВ №2. Последний до аварии дневной осмотр ПС 35/6 кВ №2 проводился 06.04.2019, специальный инженерный осмотр проводился 19.07.2018, тепловизионное обследование ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ №2 проводилось 18.07.2018. | На ПС 35/6 кВ №2 провести верховой осмотр приемных порталов ОРУ 35 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра приемных порталов ОРУ 35 кВ на ПС 35/6 кВ №2.
4710 | 781 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-№137 проволокой, принесенной птицей. Оплавленная проволока под проводами, на проводах следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-№137 проволокой, принесенной птицей. Оплавленная проволока под проводами, на проводах следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино".
4711 | 782 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №97-№98 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в пролете опор №97-№98 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4712 | 783 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4713 | 788 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4714 | 640 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения В-110 Т-2 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось ложное срабатывание дискретного входа терминала «Сириус-Т3». Причиной отключения СВ-110 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось ложное срабатывание УРОВ. | Сбой/дефект программного обеспечения, Причиной ложного срабатывания дискретного входа терминала «Сириус-Т3» с отключением В-110 Т-2 и ложной работы УРОВ с отключением СВ-110 на ПС 110/35/10кВ Гагарин явился сбой программного обеспечения терминала «Сириус-Т3». | Вывести отключающее воздействие терминала Сириус-Т3 УРЗА Т-2 на выключатель В-110 Т-2 ПС 110/35/10кВ Гагарин от функции «снижение давление элегаза», с формированием работы функции на сигнал. По факту ложного срабатывания дискретного входа терминала «Сириус-Т3» с отключением В-110 Т-2 и ложной работы УРОВ с отключением СВ-110 на ПС 110/35/10кВ Гагарин подготовить письмо-запрос на завод изготовитель с описанием технологического нарушения и анализом работы УРЗА. Вывести воздействие функции «УРОВ» защит Т-2 на отключение СВ-110 на ПС 110/35/10кВ Гагарин.
4715 | 540 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения на МВ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/10 кВ Западная явилось кратковременное повреждение абонентского фидера 10-06 ПС Западная. Сообщение о повреждении передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". |  | Направить письмо абоненту в ПАО РЖД о необходимости своевременного обслуживания оборудования, находящееся на собственном балансе.
4716 | 542 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Парфеньево установлено, что причиной отключения ВЛ действием защит явилось межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре 3-16 при попытке посадки на один провод ВЛ, с последующим падением ее на землю и восстановление изолированного промежутка, что позволило выполнить включение ВЛ от АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз на опоре № 3-16 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево | Выполнить осмотр опоры №3-16 Ф10-03 ПС35/10 Парфеньево, с целью обнаружения электродуговых повреждений По результатам осмотра опоры №3-16 Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево устранить выявленные замечания
4717 | 795 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Николо-Корма"
4718 | 543 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения КЗ в сети 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение КЛ 6 кВ в ячейке МВ-6кВ абонентского фидера № 671 на РП НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт". Сообщение о повреждении КЛ передано по телефону энергетиком НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт" |  | Направить письмо абоненту (НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт") о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе.
4719 | 766 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной возникновения неисправности В 110 кВ Компрессорная Правая и РОСШ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная послужил износ при длительной эксплуатации (с 1982 года). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной появления нехарактерных шумов в баке фазы «В» В 110 кВ Компрессорная Правая послужил начавшийся при включении процесс разложения масла вследствие ослабления подвижного контакта дугогасительной камеры из-за срыва резьбы стопорного винта подвижного контакта траверсы (текущий ремонт выключателя проводился и последние до аварии испытания проводились в июне 2017 года). Трещина на фарфоре опорного изолятора РОСШ 110 кВ появилась вследствие длительной эксплуатации (текущий ремонт проводился в июне 2015 года). | На ПС 110/35/10 кВ Компрессорная провести акустико-эмиссионное обследование опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам акустико-эмиссионного обследования опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная. После проведения планового опробования МВ 110 кВ Компрессорная Правая на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная провести контроль контактной системы выключателя контрольно-измерительным устройством Profile P3. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам контроля контактной системы В 110 кВ Компрессорная Правая на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная контрольно-измерительным устройством Profile P3.
4720 | 643 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-1003 ПС Рудня произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения предохранителей на ведомственной ТП-742. |  | Направить письмо с претензией владельцам ведомственного ТП-742.
4721 | 770 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №71 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 Озерки произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
4722 | 771 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, повреждения кабельной муфты находящейся на балансе потребителя завода "Рафарма". |  | Направить в адрес ОАО "Рафарма" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4723 | 547 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате несвоевременного выявления признаков ухудшения состояния металла аппаратного зажима на ЛР-110кВ Мантурово-Шарья-2 ф. В произошел его механический излом в месте сварного соединения крепежной площадки зажима и опрессовочной части от длительного срока эксплуатации (35 лет ). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Отключение ВЛ-110кВ Мантурово-Шарья-2 произошло в результате двухфазного КЗ между фазами А и В, вследствии захлестывания отломившегося шлейфа гибкой ошиновки к ЛР-110кВ Мантурово-Шарья-2 ф. В на КС-110кВ ВЛ-110кВ Мантурово-Шарья-2 ф.А. Причиной повреждения ошиновки стал излом аппаратного зажима на ЛР-110кВ Мантурово-Шарья-2 ф. В в месте сварного соединения, вследствии механического износа от длительного срока эксплуатации (35 лет) с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок, раскачивающих гибкую ошиновку. | С использования биноклей произвести осмотр аппаратных зажимов, подверженных механическим воздействиям, на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ на разъединителях, отделителях, ВЧ заградителях, спусках гибкой ошиновки к оборудованию 110 кВ. При выявлении дефектов в результате осмотров, произвести замену аппаратных зажимов.
4724 | 805 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4725 | 810 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР КТП Андрианово поселок через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена у основания опоры с ВР КТП Андрианово поселок. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на ВР КТП Андрианово поселок через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена у основания опоры с ВР КТП Андрианово поселок. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4726 | 779 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. в следствие пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-2л до РП-1л, в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации 32 года. Год ввода в эксплуатацию 1987 г. Плановые испытания силового кабеля проводились 07.11.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазный пробой изоляции жил силового кабеля ААШВ 3*120 ф «А» и «С». в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №4 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от РП-2л до РП-1л. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4727 | 615 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате изменения свойств материала полимерного изолятора произошло образования трека на поверхности защитной оболочки изолятора типа ОСК-20-110-В3 УХЛ-1 фазы "С" РРП-1 110 кВ на ПС 110 кВ Колпны на границе раздела между оболочкой и стекло пластиковым стержнем, что привело к нарушению герметичности защитной оболочки и проникновению влаги в тело изолятора с последующим разрушением изолятора, возникшее однофазное короткое замыкание на землю было устранено действием релейной защиты. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), В результате изменения свойств и структуры материала изолятора типа ОСК-20-110-В3 УХЛ-1 РРП-1 110 кВ фазы "С" произошло образование трека на поверхности защитной оболочки ОСИ РРП-1 110 кВ, что привело к его разрушению вследствие проникновения влаги в его полость с возникновением однофазного короткого замыкания на заземленную металлоконструкцию, устраненного действием защит. | Произвести тепловизионный контроль полимерных опорных изоляторов в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Колпны на предмет внутреннего коронирования и нагрева. Составить перечень полимерной опорно-стержневой изоляции на ПС 110/35 кВ Орелэнерго. Составить графики проверки полимерной опорно-стержневой изоляции на ПС 110/35 кВ Орелэнерго.
4728 | 823 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), 1. Отключение ВЛ 110кВ "Пионерская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фарфоровой изоляции между верхним фланцем конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" и опорным изолятором на ПС 110/6кВ "Тормозная" куском проволоки, принесенным птицей. С повреждением фарфоровой покрышки конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" на ПС 110/6кВ "Тормозная". Работа ВЧ-защиты на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа ТО на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно, успешно. УРЗА на Ярославской ТЭЦ-3 в ведении ПАО «ТГК-2». 2. Отключение ВЛ 110кВ "Пионерская" по неотложной заявке для устранения повреждения конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" на ПС 110/6кВ "Тормозная" в результате перекрытия фарфоровой изоляции между верхним фланцем конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" и опорным изолятором куском проволоки, принесенной птицей. С повреждением фарфоровой покрышки конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" на ПС 110/6кВ "Тормозная". Оценка работы УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие фарфоровой изоляции между верхним фланцем конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" и опорным изолятором на ПС 110/6кВ "Тормозная" куском проволоки, принесенным птицей. С повреждением фарфоровой покрышки конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" на ПС 110/6кВ "Тормозная". Работа ВЧ-защиты на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа ТО на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно, успешно. УРЗА на Ярославской ТЭЦ-3 в ведении ПАО «ТГК-2». 2. Перекрытие фарфоровой изоляции между верхним фланцем конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" и опорным изолятором куском проволоки, принесенной птицей. С повреждением фарфоровой покрышки конденсатора связи фазы "А" ВЛ 110кВ "Пионерская" на ПС 110/6кВ "Тормозная". Оценка работы УРЗА не требуется. | Организовать осмотр конденсаторов связи ВЛ 110кВ на ПС 110/6кВ "Тормозная" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра конденсаторов связи ВЛ 110кВ на ПС 110/6кВ "Тормозная", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов.
4729 | 652 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийных отключений ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС110/10кВ НС-22 (ВЛ-179) в обоих случаях явились однофазные КЗ на землю вызванные перекрытием полимерных изоляторов на опоре № 112, 113 фаза "С" из-за пробоя в следствии увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха) стеклопластикового стержня вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении однофазного тока КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытий полимерных изоляторов на опоре № 112, 113 фаза "С" с возникновением однофазных КЗ на землю на ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС110/10кВ НС-22 (ВЛ-179) в обоих случаях явились электрические пробои в следствии увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха) стеклопластикового стержня вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). | На ВЛ 110 кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) произвести верховой осмотр полимерной изоляции на опорах 112 - 137. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра дефектов, с назначением ответственных лиц и сроков устранения дефектов.
4730 | 705 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110-10 является перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 221 ф."А" и последующее ее разрушение во время прохождения атмосферного фронта, в результате грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 221 ф. "А" и последующее ее разрушение произошло в результате грозовых перенапряжений. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 218-231 ВЛ 110-10. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-10 на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ-110-10, а также выявления отклонений от нормы сопротивлений заземляющих устройств опор (не требующих немедленного устранения) мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
4731 | 659 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ ТП-223 – ТП-780 в связи с пробоем фазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 36 лет, с 1983 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ТП-223 - ТП-780 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля АСБ-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений участка КЛ 6кВ ТП-223 – ТП-780 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4732 | 708 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременно выявлен дефект сварного соединения шлейфа ф. "В" на оп. № 69 ВЛ -110 Новая -Калитва -Опорная отпайки на ПС 110 Дерезовка | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате дефекта сварного соединения шлейфа ф. "В" на оп.№ 69 ВЛ 110 Новая Калитва- Опорная отпайки на ПС 110 Дерезовка, произошел его обрыв. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Новая Калитва -Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра и ТВК ВЛ 110 Новая Калитва -Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, ( не требующих немедленного устранения) мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС. Организовать проведение тепловизионного контроля контактных соединений (ТВК) ВЛ 110 Новая Калитва -Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка.
4733 | 580 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС 110/10кВ Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1013 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС 110/10 кВ Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18-19.
4734 | 826 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия вводных шин 10кВ фаз "А" и "В" в ТП 223 "Андреевское КЗС" через тело кошки, попавшей в ТП через отверстие в фундаменте, кошка со следами электрической дуги обнаружена на полу ТП под шинами 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия вводных шин 10кВ фаз "А" и "В" в ТП 223 "Андреевское КЗС" через тело кошки, попавшей в ТП через отверстие в фундаменте, кошка со следами электрической дуги обнаружена на полу ТП под шинами 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести осмотр ТП 223 "Андреевское КЗС" от ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ТП 223 "Андреевское КЗС" от ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ. Устранить места проникновения животных в ТП 223 "Андреевское КЗС". Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за эксплуатацию ТП 223 "Андреевское КЗС", с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4735 | 830 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково
4736 | 844 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 621 "Трепарево" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры ВР. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 621 "Трепарево" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры ВР. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4737 | 709 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт КТП 10\0,4 кВ № 001 от ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Красное явилось замыкание в РУ 0,4 кВ из за разрушения проходного изолятора ИО-10-7,5 II УЗ. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение проходного изолятора ИО-10-7,5 II УЗ. произошло вследствие скрытого внутреннего дефекта изолятора. | Организовать диагностику ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Красное на предмет проходной и опорной изоляции. По результатам диагностики ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
4738 | 906 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №№1/1-1/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4739 | 861 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на Р-155 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на приводе разъединителя. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на Р-155 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на приводе разъединителя. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4740 | 607 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 28.04.2019г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к перекрытие изоляции по поверхности гирлянды фазы "С" с последующим возникновением дуги от провода до заземленной части опоры №225/225, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь с неуспешным АПВ(в результате ионизации воздуха у поверхности изоляторов). | Нарушение электрической изоляции, При осмотре ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь обнаружены следы перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" и возникновением дуги от провода до заземленной части опоры №225/225 в результате воздействия неблагоприятных погодных условий: дождь, гроза. | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №225/225 фаза "С" ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №225/225 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь на участке опор №222/222 - 227/227 с целью выявления дефектов. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь выявленные замечания устранить.
4741 | 875 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз вблизи опоры №69 с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта (участок в зоне эксплуатационной и балансовой принадлежности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"). 2. Отключение ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» электрической дугой на опоре №48 с обрывом провода фазы «А» вследствие прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта (участок в зоне эксплуатационной и балансовой принадлежности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"). С пробоем гирлянды изоляторов фазы «А». Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие проводов всех фаз вблизи опоры №69 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта (участок в зоне эксплуатационной и балансовой принадлежности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"). 2. Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» электрической дугой на опоре №48 с обрывом провода фазы «А» вследствие прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта (участок в зоне эксплуатационной и балансовой принадлежности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"). С пробоем гирлянды изоляторов фазы «А». Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" в пролетах опор №65-№144 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №68, №69, №70 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено". По результатам осмотра и замеров сопротивления контура заземления на опорах №68, №69, №70 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с запросом результатов внеочередного осмотра (с применением бинокля) ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с запросом результатов устранения дефектов, выявленных по итогам обхода ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено". Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с запросом результатов замеров сопротивления контура заземления на опорах №47, №48, №49 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено", при необходимости результатов устранения выявленных дефектов.
4742 | 556 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино явилось самоустранившееся короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 15-16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино По результатам осмотра ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Бесединосоставить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
4743 | 912 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4744 | 793 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка произошло из-за старения (в эксплуатации с 1978 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Двуречки-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №20 отпайка к ПС Казинка при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка провести устранение выявленных недостатков.
4745 | 794 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая произошло из-за старения (в эксплуатации с 1978 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Трубная-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №50 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С». | Провести верховой осмотр опоры №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая провести устранение выявленных недостатков.
4746 | 913 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции, выразившееся в кратковременном перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4747 | 589 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4748 | 591 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
4749 | 916 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №31, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции, выразившееся в кратковременном перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №31 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4750 | 795 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Возникновение неисправности высоковольтного ввода фазы «А» В 35 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Агроном произошло вследствие длительной эксплуатации (с 1987 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неисправности высоковольтного ввода фазы «А» В 35 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Агроном послужило ухудшение диэлектрических свойств мастики, что привело к повышению ее температуры и давления и, как следствие, выбросу наружу из ввода. Последний до аварии текущий ремонт В 35 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Агроном проводился в мае 2015 года, последнее тепловизионное обследование проводилось 07.09.2017, измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции, измерение сопротивления изоляции проводились 04.10.2017, последний до аварии дневной осмотр ПС 35/10 кВ Агроном проводился 06.04.2019. | На ПС 35/10 кВ Агроном провести капитальный ремонт В 35 кВ Т1.
4751 | 821 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Лазурная II цепь с отпайкой на ПС 110/6 кВ Газоочистка с ПС 110/35/10кВ Лазурная произошло по причине ложного срабатывания В 110кВ ТЭЦ 4-2 из-за неисправности цепей напряжения при многократном кратковременном пропадании и восстановлении оперативного тока, в следствие ослабления контактов в колодке предохранителей (ШУ) оперативного тока резервных защит и автоматики В 110кВ ТЭЦ 4-2 в результате старения материала контактной пары в связи с длительным сроком эксплуатации (1972г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер СРЗи ПА Сидоров Г.Е. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Ложная работа ДЗ В 110кВ «ТЭЦ 4-2» ПС 110/35/10 кВ Лазурная произошла из-за ослабления контакта в колодке предохранителей оперативного тока резервных защит и автоматики В-110 кВ ТЭЦ-4-2 (ШУ), вызвавшее неоднократное кратковременное пропадание и восстановление оперативного тока, приведшее к подгоранию контактных поверхностей контактов реле-повторителя положения ШР-110 кВ 2 СШ ТЭЦ-4-2 и нарушению контакта в цепях напряжения резервных защит ВЛ, что привело к ложному срабатыванию ДЗ от тока нагрузки в момент восстановления оперативного тока. Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер СРЗи ПА Сидоров Г.Е. | Включить в график техобслуживания устройств РЗА июля 2019 года замену предохранителей оперативного тока В110кВ «ТЭЦ 4-1» на автоматический выключатель. Произвести замену реле-повторителя положения ШР 110кВ 2 СШ В110кВ «ТЭЦ 4-2» на панели РПР на ПС 110/35/10 кВ Лазурная.
4752 | 918 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №280, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №280, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4753 | 889 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение транзита ВЛ 110кВ "Туфановская" и ВЛ 110кВ "Уткинская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" и траверсы опоры №116 ВЛ 110кВ "Уткинская" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "В" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Фрагмент металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №116 со следами перекрытия электрической дугой. С разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №116. Работа ТЗНП, ДЗ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы опоры №116 ВЛ 110кВ "Уткинская" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "В" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Фрагмент металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №116 со следами перекрытия электрической дугой. С разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №116. Работа ТЗНП, ДЗ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская", при необходимости устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ 110кВ "Уткинская". Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №116 ВЛ 110кВ "Уткинская".
4754 | 714 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 274. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 274, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления дефектов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 274 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 274 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
4755 | 566 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате спиливания дерева сторонним лицом в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Гридино, в пролете опор 27/5-27/6 произошло падение дерева, с задеванием ветками за провода ВЛ в результате чего произошел кратковременный схлест проводов, КЗ и как следствие отключение МВ 10кВ ф.10-03 ПС Гридино. Повреждение ВЛ нет. Ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Провода ВЛ не повреждены.Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов деревом, спиленным неустановленными лицами. | По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии) Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гридино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроутстановок. Направить заявление о РОВД о выявлении лиц, совершивших несанкционированное вырубку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ
4756 | 719 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка грозовым перенапряжением между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 В ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2019г.
4757 | 594 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 71 фаза "С" (с повреждением одного изолятора -скол) в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 71 фаза "С" (с повреждением одного изолятора -скол) ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь . | Произвести замену поврежденного изолятора фазы С на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская I цепь. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская I цепь по всей длине. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги.
4758 | 586 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское действием защит стало межфазное перекрытие проводов фазы «А» и фазы «В» в пролете опор № 21-22 при попадании на провода сигнальной ленты в результате наброса сильным порывистым ветром. Повреждений проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания сигнальной ленты на провода фазы «А» и фазы «В» в пролете опор № 21-22 ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское с целью выявления посторонних предметов и материалов, которые при сильном ветре могут попасть на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское устранить выявленные замечания.
4759 | 915 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 53 правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка-РП 53 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 53-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4760 | 931 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4761 | 732 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, На ВЛ 35-70 (находящейся на балансе ООО "Квартал")подключенной к ВЛ -35-34 в пролете оп. № 3-5 дерево упало на провода ВЛ, тем самым вызвало междуфазное короткое замыкание и как следствие аварийное отключение ВЛ 35-34. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов ВЛ вызвало упавшее дерево на провода ВЛ 35-70 (находящейся на балансе ООО "Квартал"). | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-34 на предмет выявления дефектов, возможно возникших в результате перенапряжений при коротком замыкании на ВЛ, в момент аварийного отключения. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-34, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Направить письмо потребителю эл. энергии ООО "Квартал"имеющему на своем балансе электрооборудование ПС 35 кВ Бор и ВЛ-35-70 подключенную к ВЛ 35-34, с предложением выполнить расчистку трассы ВЛ-35-70 от деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4762 | 733 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ветками упавшего дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Губари, произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4763 | 926 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №195-№196 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №195-№196 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4764 | 936 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №35, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №35 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4765 | 932 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-№75 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-№75 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково
4766 | 842 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково произошло по причине однофазного КЗ из-за разрыва полимерного изолятора фазы "С" на опоре №87 в результате старения в процессе длительной эксплуатации ( с 1998г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности стержневой основы полимерного изолятора, что послужило разрыву полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "С" на опоре №87 и привело к отключению ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД Заменить полимерные изолятоы типа ЛК 70/110 фаз "В" и"А" на опоре №87 на ПС-70 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой Калашниково.
4767 | 843 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково произошло по причине однофазного КЗ из-за разрыва полимерного изолятора фаз "А" на опоре №58 в результате старения в процессе длительной эксплуатации ( с 1998г.) . Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности стержневой основы полимерного изолятора, что послужило разрыву полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "А" на опоре №58 и привело к отключению ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Заменить полимерные изолятоы типа ЛК 70/110 фаз "В" и"С" на опоре №58 на ПС-70 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой Калашниково. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД
4768 | 684 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролёте опор №№6 - 7 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 6 - №7, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №№6 - 7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4769 | 687 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Заводская явилось кратковременное междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном ТП-1422. |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-1422.
4770 | 637 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «С» на промежуточной опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «С» на промежуточной опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь, через отходы жизнедеятельности птиц, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Провести замену дефектной подвесной изоляции на опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь при проведении ККР 2019 года Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь
4771 | 691 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Каспля в пролете опор №№ 25-26 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 25-26. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Каспля. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Каспля в пролетах опор №№ 25-26 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4772 | 847 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 110кВ Калининская- Пролетарская II с отпайками на ПС 110/6/6кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110/10кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод произошло по причине однофазного КЗ из-за падения дерева из охранной зоны на провод фазы "В" в пролете опор №2-3 отпайки на ПС110/10/6 кВ Механический завод. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСЛ Тверской ПБ Колесников В.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провод фазы "В" в пролете опор №2-3 (отпайка на ПС110/10/6 кВ Механический завод-II), упавшего из охранной зоны ВЛ-110 кВ Калининская-Пролетарская II цепь с отпайкам на ПС 110/6/6кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110/10кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Пролетарская II цепь с отпайкам на ПС 110/6/6кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110/10 кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод действием ВЧБ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСЛ Тверской ПБ Колесников В.В. | Провести внеплановый инструктаж персоналу о повышении качества осмотров ВЛ в том числе по выявлению угрожающих деревьев. Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор № 2-№ 3 ВЛ 110кВ Отпайка Мехзавод-I,II от ВЛ 110кВ Калининская-Пролетарская-I,II.
4773 | 655 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозового фронта произошло отключение ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками с успешным АПВ. При проведении обхода - осмотра ВЛ, обнаружено разрушение одного изолятора в гирлянде ф. "В" и видны следы перекрытия поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 80-108. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции и отключения ВЛ 110кВ Мичуринская - Хмелевская II цепь с отпайками, явилось разрушение одного изолятора фазы «В» на опоре № 80-108, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, произвести замену дефектного изолятора на опоре № 80-108 фазы "В". ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 80-108. ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, произвести верховой осмотр опоры № 80-108, с целью выявления дефектов.
4774 | 739 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 6/14-6/15 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 6/14-6/15 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
4775 | 740 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 53 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 53 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
4776 | 980 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
4777 | 641 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «А» на промежуточной опоре №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «А» на промежуточной опоре №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, с возникновением однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками с заменой выявленной дефектной изоляции. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП
4778 | 942 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/25-4/26 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/25-4/26 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4779 | 537 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной вывода в ремонт на ПС 110 кВ Волокно В 110 Южная I цепь, 2 СШ 110 кВ, В 110 Южная II цепь явилась необходимость устранения дефектов - трещина ОСИ ШР-2-110 кВ Южная I цепь фаза "В" со стороны выключателя, трещина ОСИ ШР-2-110 кВ Южная II цепь фаза "В" со стороны выключателя, которые возникли и развились вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. Причиной вывода в ремонт на ПС 110 кВ Волокно 1 СШ 110 кВ и В 110 Курская ТЭЦ-1 II цепь явилась необходимость устранения дефекта - трещина у основания колонки ОСИ ШР-1-110 Курская ТЭЦ-1 II цепь фаза "С" со стороны выключателя на ПС 110 кВ Волокно, которая возникла и развилась вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной возникновения трещин у основания колонки ОСИ ШР-2-110 кВ Южная I цепь фаза "В" со стороны выключателя и ОСИ ШР-2-110 кВ Южная II цепь фаза "В" со стороны выключателя на ПС 110 кВ Волокно явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. Причиной возникновения трещины у основания колонки ОСИ ШР-1-110 Курская ТЭЦ-1 II цепь фаза "С" со стороны выключателя на ПС 110 кВ Волокно явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет разъединителях 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. Разработать график на 2 полугодие 2019г. и 2020г. акустико-эмиссионного контроля ОСИ разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка.
4780 | 865 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Выдропужск-Будово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «А» и «В» ветки с дерева, растущего вне пределов охранной зоны ,занесенной сильным порывом ветра на провода в пролете опор № 22-23 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне пределов охранной зоны, занесенной сильным порывистым ветром на провода фаз «А» и «В» в пролете опор 22-23 ВЛ-35кВ Выдропужск-Будово произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Выдропужск- Будово действием ТО. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово дефекты
4781 | 699 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-610 ПС 35/6кВ Родник послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода опоры №20 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-610 ПС 35/6кВ Родник произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода опоры №20 с нарушением изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-610 ПС Родник проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры № 20 ВЛ-610 ПС 35/6кВ Родник. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-610 ПС 35/6кВ Родник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
4782 | 702 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода опоры №14 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода опоры №14 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением двухфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры №14 ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
4783 | 646 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 - 1-3 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №№1-2 - 1-3, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4784 | 851 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «В» на опоре №41 ВЛ 110 кВ Добринка-1 произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 2000 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №41 ВЛ 110 кВ Добринка-1 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «В». | Провести верховой осмотр опоры №41 ВЛ 110 кВ Добринка-1. Провести измерение сопротивления заземления опоры №41 ВЛ 110 кВ Добринка-1. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №41Л 110 кВ Добринка-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В».
4785 | 946 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между изоляторами фаз "В" и "С" на опоре №1 животным(куницей). | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное нарушение электрической изоляции между изоляторами фаз "В" и "С" на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за попадания животного (куницы) на провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4786 | 997 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 311 "Кучеры" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 311 "Кучеры" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4787 | 948 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4788 | 627 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №43-№44 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №43-№44 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №43-№44.
4789 | 950 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №234, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №234 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4790 | 7 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на разъединителе РК-4 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на разъединителе РК-4 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4791 | 954 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ДФЗ СВ-110 на ПС 110 кВ Беломестное, действием ДФЗ СВ-110 на ПС 110 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №179 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №179 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №179 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№177-181 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка.
4792 | 955 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение действием ДФЗ ВГ 110 КВЛ БТЭЦ на ПС 330 кВ Фрунзенская, действием ДФЗ ЭВ-110 Фрунзенская на Белгородской ТЭЦ произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №126 основной магистрали КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Отказ в работе АПВ ВГ 110 КВЛ БТЭЦ на ПС 330 кВ Фрунзенская произошел из-за сбоя программного обеспечения терминала MiCOM Р435. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №126 основной магистрали КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№124 - 128 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№124 - 128 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая.
4793 | 744 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 123. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 123, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления дефектов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 123 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 123 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
4794 | 856 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПФ6-В фазы «С» на опоре №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1977 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №67 отпайки к ПС 110/35/10 кВ Хлевное при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПФ6-В фазы «С». | Провести верховой осмотр опоры №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С».
4795 | 857 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения замыкания на землю в сети 35 кВ послужило повреждение на потребительской отпайке от ВЛ 35 кВ Задонск к потребительской ПС 35/0,4 кВ СХТ (отпайка и ПС на балансе ОАПО «АВРОРА»). |  | Направить в адрес ОАПО «АРОРА» претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом принятых мерах, направленных на предотвращение подобных случаев в дальнейшем.
4796 | 858 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1980 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №110 отпайки к ПС 110/35/10 кВ Хлевное при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С».
4797 | 859 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хворостянка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №6. | Провести верховой осмотр опоры №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С».
4798 | 960 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "С" опоры №183 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры №183 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4799 | 20 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Дубасово" ПС 35/10кВ "Великое Село" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" на опоре №1 через тело птицы. На шлейфах опоры №1 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" опоры №1 через тело птицы. На шлейфах опоры №1 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры №1. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Дубасово" ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Дубасово" ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4800 | 654 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта ЛР 110 Орловская Районная №3, при производстве оперативных переключений по вводу в работу ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная № 3 с отпайками, на ПС 110 кВ Куликовская произошел излом сварного соединения центральной тяги ЛР 110 Орловская Районная №3, что привело к выводу из работы ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная № 3 с отпайками по неотложной заявке. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации ЛР 110 Орловская Районная №3 с 1986 года, произошло изменение структуры материала сварного шва тяги привода, что привело к его излому, который был устранен после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками по неотложной заявке. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ПС 110 кВ ЮУ СПС и включить их в план работ ЮУ СПС. Провести внеочередной осмотр ЛР 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС, в том числе в части состояния сварных швов. Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу ЮУ СПС УВС, о необходимости проверки качества работ при техническом обслуживании на ПС 35-110 кВ
4801 | 972 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Ульяново" ПС 35/10кВ "Пружинино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Ульяново" ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Ульяново" ПС 35/10кВ "Пружинино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4802 | 27 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Маланино" ПС 35/10кВ "Урусово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Маланино" ПС 35/10кВ "Урусово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Маланино" ПС 35/10кВ "Урусово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4803 | 614 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта произошло по причине отключения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО МРСК «Центра и Приволжья»-«Ивэнерго». |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания.
4804 | 719 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось устойчивое однофазное К.З. на землю при падении в пролёте опор № 15 - 16 дерева на провод фазы С из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильного порывистого ветра. В момент подачи на ВЛ напряжения в цикле АПВ дерево оставалось на проводе фазы С, затем под действием порывов ветра упало на землю. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось нарушение электрической изоляции фазы С при падении в пролёте опор № 15 - 16 дерева на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильного порывистого ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. По результатам проведения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883), наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4805 | 602 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причина вывода в ремонт 1СШ 110кВ и СВ 110 кВ на ПС 110кВ Ольховка по неотложным заявкам №729, №730 явилась необходимость устранения дефекта - трещина опорного изолятора фазы "В" СР-1 110кВ возле армировки нижнего фланца. Повреждение опорного изолятора фазы "В" СР-1 110кВ произошло в результате изменения свойств материалов фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации, появление микротрещин фарфора возле армировки нижнего фланца, что при перепаде температур окружающего воздуха привело к разрушению фарфора и образованию видимой трещины опорного изолятора фазы "В" СР-1 110кВ обнаруженной оперативным персоналом при плановых переключениях. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Причиной возникновения трещины у основания опорного изолятора фазы "В" СР-1 110кВ на ПС 110кВ Ольховка явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающего воздуха возле армировки нижнего фланца опорного изолятора, что привело к разрушению фарфора и образованию видимой трещины опорного изолятора фазы "В" СР-1 110кВ обнаруженной оперативным персоналом при плановых переключениях. | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Северного участка. По результатам внеплановых инженерных осмотров опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Северного участка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
4806 | 968 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №132, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №132 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4807 | 663 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, При проведении обхода - осмотра ВЛ, в пролете опор №70-№71обнаружены следы перекрытия на проводе фазы «А». Под проводами ВЛ обнаружена обгоревшая одежда и оплавленная углепластиковая удочка со следами термического воздействия полученных при возникновении электрической «дуги» в момент перекрытия линии, что послужило причиной отключения линии. На проводе фазы "А" остатки рыболовной углепластиковой удочки. ВЛ 110 Котовская-Уваровская I цепь может оставаться в работе. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной отключения ВЛ 110 Котовская-Уваровская I цепь явилось КЗ провода фазы "А" на землю через рыболовную углепластиковую удочку и тело рыбака в пролете опор №70-71. | Провести верховой осмотр провода Ф "А" в пролете опор №70-71. Устранить выявленные в ходе проведения верхового осмотра замечания
4808 | 52 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4809 | 972 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(45)-РП 12(14) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ на участке от опоры №5 до ячейки №14 РП 6 кВ №12 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(45)-РП 12(14) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 6 кВ на участке от опоры №5 до ячейки №14 РП 6 кВ №12 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(45)-РП 12(14) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ на участке от опоры №5 до ячейки №14 РП 6 кВ №12 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(45)-РП 12(14). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4810 | 773 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка грозовым перенапряжением между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 В ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л.Россошь во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2019г.
4811 | 777 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ОВЛ-10-3-5 при падении дерева из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 отпайки за ЛР-3-5 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша упавшим деревом из охранной зоны на провода ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4812 | 636 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №176 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №176 ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №176 ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
4813 | 637 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Попадание птицы на ШМ 10кВ ф. "А" и "В" привело к межфазному КЗ и срабатыванию ДЗТ Т-2 , включению КЗ 110 Т-2, отключению ОД 110 Т-2, отключинию В 10кВ Т-2, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на ПС 110кВ Молотинская II цепь. | Нарушение электрической изоляции, Попадание птицы на ШМ 10кВ ф. "А" и "В" привело к межфазному КЗ и срабатыванию ДЗТ Т-2 , включению КЗ 110 Т-2, отключению ОД 110 Т-2, отключинию В 10кВ Т-2, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на ПС 110кВ Молотинская II цепь. | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ на предмет интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
4814 | 665 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 57 ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №56, №57, №58 ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №56, №57, №58.
4815 | 592 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина вызвано межфазным к.з., возникшим при касании расплетенной проволочкой грозотроса проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №№112 – 113. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. Вывод в аварийный ремонт 10.05.2019 года по неотложной заявке ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево вызван необходимостью безопасного производства работ по ремонту грозотроса в пролёте опор №112 – 113 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение грозотроса (расплетение) произошло, в следствии уменьшения его сечения из-за нарушения структуры материала проволок в процессе длительной эксплуатации, в пролете опор №112 – 113 ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Указанный дефект не был своевременно выявлен и устранен из-за отсутствия контроля за площадью поперечного сечения грозотроса. В результате касания проволочкой грозотроса под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №112 – 113 ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролётах опор №112 – 113 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Устранить выявленные в результате верхового осмотра грозотроса в пролетах опор №112 – 113 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ по требованиям НТД в части контроля за состоянием проводов и грозотросов ВЛ.
4816 | 658 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате строительства гнезда птицами на опоре №49 ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря ц.1 произошло падение проволоки на гирлянду изоляторов и провод фазы "А" с касанием траверсы опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате падение проволоки на гирлянду изоляторов и провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №49 ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря ц.1 произошло возникновение однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Верховье II - Красная Заря ц.1 в пролете опор №49 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №49 ВЛ 110кВ Верховье II - Красная Заря ц.1 с доведением сопротивления до необходимой нормы.
4817 | 726 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) явилось однофазное К.З. на землю возникшее в результате прямого удара молнии в провод фазы В у опоры №78 (3.8км от ПС Всходы). | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) явилось нарушение электрической изоляции, возникшее в результате пробоя изоляции воздушного промежутка из-за прямого удара молнии в провод фазы В у опоры №78. | Произвести внеплановый замер сопротивления контура ЗУ опор № 77, 78, 79 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184). Составить план мероприятий по устранению выявленных при выполнении внепланового замера сопротивления контура ЗУ опор № 77, 78, 79 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) дефектов Выполнить ремонт места оплавления провода фазы В у опоры № 78 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184). Выполнить верховой осмотр в пролете опор 73 - 82 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) с целью контроля состояния грозотроса. Составить план мероприятий по устранению выявленных при выполнении верхового осмотра в пролетах опор 73 - 82 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4818 | 659 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №48-49, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №12 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №48-49, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
4819 | 661 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС.
4820 | 785 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 Бобров -Бутурлиновка-2 № 1 явилось перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В"на оп. № 75, а причиной аварийного отключения ВЛ 110 Бобров -Бутурлиновка-2 № 2 явилось перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 21, от перенапряжений возникших при прохождении атмосферного фронта над территорий Бутурлиновского и Бобровского районов. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 75 ВЛ 110 Бобров -Бутурлиновка-2 № 1 и перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 21 ВЛ 110 Бобров -Бутурлиновка-2 № 2 произошло от перенапряжений возникших при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ: Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 и Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отпайками, на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 71-78 ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 с отп. и на оп. № 19-25 на ВЛ -110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 2 с отп. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ: Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 и Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отпайками, а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. № 71-78 ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 с отп. и на оп. № 19-25 на ВЛ -110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 2 с отп., мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
4821 | 787 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Персонал КУ ОРЗА в процессе эксплуатации и технического обслуживания устройств РЗА не выявил дефект полупроводникового диода в блоке ДЗ-2. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, От воздействия возникших перенапряжений во вторичных цепях, в момент короткого замыкания в сети, вышел из строя полупроводниковый диод Д7Д в блоке ДЗ . (Примечание: полупроводниковый диод представляет собой герметичную конструкцию, внутри которой произошел обрыв цепи из-за нарушения структуры р-н перехода). | Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА на ПС 110 кВ Большая Казинка. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного технического обслуживания устройств РЗА на ПС 110 кВ Большая Казинка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ КУ ОРЗАИ
4822 | 665 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. В результате несвоевременного выявления дефекта контактов выходного реле комплекта КЗ-15, комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря 2 цепь, произошел отказ В 110 кВ ВЛ Красная Заря 2 цепь при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь, устраненного действием УРОВ 110 кВ ПС Верховье II. 2. Ложная работа ТАПВ В-110 кВ ВЛ Залегощь-Верховье 2 произошла в результате несвоевременного выявления ослабления контакта на клеммном ряду панели ДЗШ 110 кВ цепи запрета АПВ при работе УРОВ 110 кВ. Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» опоре № 25 с разрушением 1 изолятора в гирлянде фазы «В» ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря 2 цепь, возникшее однофазное короткое замыкание на конструкцию траверсы было устранено действием УРОВ 110 кВ ПС Верховье II. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» опоре № 25 с разрушением 1 изолятора в гирлянде фазы «В» ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение однофазного короткого замыкания на конструкцию траверсы, устраненного действием защит. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате ослабления контакта на клеммном ряду панели ДЗШ 110 кВ цепи запрета АПВ (фото в приложении к Акту) при работе УРОВ 110 кВ, произошла ложная работа ТАПВ В-110 кВ ВЛ Залегощь-Верховье 2 при работе УРОВ 110 кВ ПС Верховье II. | Провести внеочередную проверку УРОВ 110 кВ и ДЗШ 110 кВ, схему запрета АПВ при работе УРОВ 110 кВ на ПС 110 кВ Верховье 2. Произвести Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II ц. в пролетах опор 23-26 с устранением выявленных замечаний. Произвести измерение контуров заземления опор № 23-26 ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II ц с доведением их значения до нормативного (при необходимости). Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II ц. по всей длине. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 ц. и включить их в план работ ВУ СЛЭП
4823 | 730 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось неустойчивое трехфазное К.З. возникшее при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) в результате прямого удара молнии в опору ЛЭП. Обнаружены следы перекрытия на проводах 3-х фаз, возле гирлянд изоляторов, на опоре 98. Без повреждения изоляции и провода. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неустойчивого трехфазного К.З. на ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось нарушение электрической изоляции 3-х фаз при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) в результате прямого удара молнии в опору ЛЭП. | Произвести внеочередной замер сопротивления контура ЗУ опоры № 98 ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Составить план мероприятий по устранению выявленных при внеочередном замере сопротивления контура ЗУ опоры № 98 ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4824 | 736 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) явилось воздействие птиц (перекрытие по помету аиста). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210А. | Произвести измерение сопротивление контура заземления опоры №210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах №№210-210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145).
4825 | 893 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине межфазного короткого замыкания в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" отпаечной опоры №87 посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки занесенной птицей, произошло перекрытие между шлейфами фаз "В" и "С" отпаечной опоры №87 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово , что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово действием дистанционной защиты. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово особо уделить внимание гнездованию птиц. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
4826 | 582 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине межфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №1-2 посторонним предметом (магнитной лентой VHS), занесенной сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении магнитной ленты VHS порывом ветра, произошло перекрытие между проводами фаз "В" и "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово , что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово действием дистанционной защиты. В последствии остатки ленты упали на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
4827 | 898 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ яч.10 ПС 220/27/10 кВ " Тяговая Грязи-Орловские произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода в пролете опор 7-8 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.10 ПС 220/27/10 кВ " Тяговая Грязи-Орловские " послужило межфазное К.З. в пролете опор №7-№8 в результате механического воздействия сторонних лиц при выполнении наброса на провода | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
4828 | 79 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4829 | 615 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке №762 на ПС 110 кВ Счетмаш СМВ 110 кВ явилась необходимость устранения дефекта - разрушение маслоуказательного стекла фазы "В" и падение избыточного давления азота. Дефект образовался из-за воздействия резких перепадов температур окружающего воздуха в весенний период, образования микротрещин, а также естественного повышения давления в выключателе. | Нарушение герметичности, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке №762 на ПС 110 кВ Счетмаш СМВ 110 кВ явилось нарушение его герметичности из-за разрушения маслоуказательного стекла фазы "В" и падения избыточного давления азота. | Произвести внеплановый осмотр с применением биноклей выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС с целью выявления трещин маслоуказательных стекол. По результатам внепланового осмотра выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4830 | 800 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, от возникших перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 12 ф. "С" и разрушение одного изолятора ф. "В" на этой же опоре, отпайки на ПС 110 Воробьевка, а также повреждение по одному изолятору в гирляндах изоляторов ф. "В" на оп.№ 115,124,125 ВЛ-110 Калач-1-Филиппенково. | Нарушение электрической изоляции, От возникших перенапряжений, при прохождении грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 12 ф. "С" и разрушение одного изолятора ф. "В" на этой же опоре, отпайки на ПС 110 Воробьевка, а также повреждение по одному изолятору в гирляндах изоляторов ф. "В" на оп.№ 115,124,125 ВЛ-110 Калач-1-Филиппенково. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Калач-1- Филиппенково с отпайками на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 115, 124, 125 ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково, а также на оп. № 12 ОВЛ 110 на ПС 110 Воробьевка ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп., а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. на оп. № 115, 124, 125 ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково, а также на оп. № 12 ОВЛ 110 на ПС 110 Воробьевка ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп. мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
4831 | 801 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, в результате возникших перенапряжений, произошло перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 189 ф. "В" ВЛ 110-2. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 189 ф. "В" ВЛ 110-2, произошло в результате возникших перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-2 на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 181-193 ВЛ 110-2 В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-2, а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. № 181-193 ВЛ 110-2, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП.
4832 | 802 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, в результате возникших перенапряжений, произошло перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 32 ф. "А" на ВЛ 110-39 и на ВЛ 110-40 оп. № 32 ф. "А" . | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 32 ф. "А" на ВЛ 110-39 и на ВЛ 110-40 оп. № 32 ф. "А" произошло в результате возникших перенапряжений, во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40 на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 31-39 ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40, а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. № 31-39 ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40 , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП.
4833 | 803 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло перекрытие гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на оп. № 101 ВЛ 110-38. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на оп. № 101 ВЛ 110-38 произошло во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-38, на предмет выявления дефектов, возможно возникших от перенапряжений при прохождении грозовых фронтов 10,11,12 мая месяца 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 98-108 ВЛ 110-38, в случае выявления отклонения значений сопротивления от требований нормативных документов, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-38, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
4834 | 672 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №2 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№30-31 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская в пролете опор №30-31, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4835 | 619 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 129.12 от ПС 110кВ Беседино стало межфазное КЗ в результате перекрытия изоляции на опоре №59 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Результатом перекрытия изоляции на опоре №59 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ, стало возникновение межфазное КЗ действие которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 129.12 Бесединского составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 129.12 Бесединского
4836 | 675 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствии атмосферного перенапряжения - грозы произошло, перекрытие изоляции между проводами ВЛ 10 кВ № 10 от ПС Нарышкинская, при попадании молнии или ионизации воздушного пространства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие изоляции между проводами в пролете опор № 56-57 на ВЛ 10 кВ № 10 от ПС Нарышкинская, при попадании молнии или ионизации воздушного пространства. | Выявленные замечания включить в план ТО Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС Нарышкинская по всей длинне
4837 | 83 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 25 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 25 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 дефектов.
4838 | 85 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. полнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 дефектов.
4839 | 679 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствии атмосферного перенапряжения - грозы произошло, перекрытие изоляции между проводами ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Нарышкинская, при попадании молнии или ионизации воздушного пространства, приведшее к междуфазному КЗ устраненному действием защит. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между проводами в пролете опор № 5-6 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Нарышкинская, при попадании молнии или ионизации воздушного пространства, привело к междуфазному кз устраненному действием защит. | Выявленные замечания включить в план ТО Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Нарышкинская по всей длине
4840 | 681 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ Болхов-Гнездилово действием МТЗ произошло, из-за двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" в пролете опор №69-70 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №69-70 ВЛ-35 кВ Болхов - Гнездилово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести измерение сопротивления контуров заземления ВЛ-35 кВ Болхов -Гнездилово опор №№ 69,70,72, с доведением до нормы, в случае выявления замечаний. Произвести замену гирлянды изоляторов на опорах 69,70,72 Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Болхов -Гнездилово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Болхов -Гнездилово нарушений и включить их в план работ СУ СЛЭП
4841 | 682 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ Болхов-Гнездилово действием МТО произошло, из-за двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" в пролете опор №15-16 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-35 кВ Болхов - Гнездилово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести измерение сопротивления контуров заземления ВЛ 35 кВ Знаменская - Узкое опор №№ 15,16 с доведением до нормы, в случае выявления замечаний. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Знаменская - Узкое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 35 кВ Знаменская - Узкое нарушений и включить их в план работ СУ СЛЭП.
4842 | 88 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1991 года.Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 17 правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1991 года. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 17 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17.
4843 | 753 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня с успешным АПВ произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №109-№110 из-за несвоевременной вырубки ветвей деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня с успешным АПВ произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №109-№110 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня в пролете опор №109-№110 По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявления замечаний с назначением ответственных и сроков их выполнения.
4844 | 97 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково".
4845 | 102 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово".
4846 | 812 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 Бобров -Бутурлиновка-2 № 2 явилось перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 223, от перенапряжений возникших при прохождении атмосферного фронта над территорий Бутурлиновского и Бобровского районов. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 223 ВЛ 110 Бобров -Бутурлиновка-2 № 2 произошло от перенапряжений возникших при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ: Бобров-Бутурлиновка-2№ 2, на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 14,15 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 219-229 ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отп. , в случае выявления отклонений от требований нормативных документов, значения сопротивлений заземляющих устройств, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отпайками, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
4847 | 688 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №150 с разрушением 1 изолятора в гирлянде фазы «В» ВЛ 35 кВ Долгое – В. Ольшаное, возникшее двухфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» и «С» на опоре №150 произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы «В» ВЛ 35 кВ Долгое – В. Ольшаное, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Долгое - В. Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Долгое – В. Ольшаное с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС.
4848 | 813 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Давыдовка явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на ПТП-3-1, принадлежащем АО "Тандер". |  | Направить письмо потребителю АО «Тандер» (сеть магазинов Магнит) о проведении потребительского оборудования ПТП-3-1 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4849 | 817 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор №71-72 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. Включить в график капитального ремонта на 2020г работы по расчистке трассы ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки в пролётах опор №65-75.
4850 | 672 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ "Калинино-Дьяконово" действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов на опоре №95 фаз «А» и «В», с повреждением изоляторов в гирляндах фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фаз «А» и «В», с повреждением изоляторов в гирляндах фаз «А» и «В» на опоре № 95 ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №94, №95, №96 ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово, при необходимости выполнить устранение дефектов.
4851 | 691 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на промежуточной опоре №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на промежуточной опоре №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками, при грозовой деятельности, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести замену выявленной при верховом осмотре дефектной подвесной изоляции на опоре №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками при проведении ККР 2019 года
4852 | 693 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "С" в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "С" в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4853 | 630 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань с успешным АПВ произошло вследствие возникновения однофазного КЗ на землю по фазе "В" на опоре №347 по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ-110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 347 ВЛ-110кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ-110 кВ. | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 347 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№345-349 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань на участке опор №345 -349. По выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЮУ СЛЭП.
4854 | 695 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС Путимец при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№15-16 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец в пролете опор №15-16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец по всей длине.
4855 | 820 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 9 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 9. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 6-9 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, при отклонении от нормы - выполнить ремонт. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефекктов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП на 2019 г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое.
4856 | 821 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 387 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Причиной отключения 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая явилось двухфазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 387 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 387, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 387, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 387 произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и замену гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 386-388 двухцепной ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП на 2019 год. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая на предмет выявления дефектов.
4857 | 902 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода опоры № 27 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 12 "Васильевское Орошение", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов опоры № 27 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение", произвести вырубку (обрезку крон).
4858 | 698 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 50-51 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 50-51 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№1 ПС 110/35/10 кВ Новополево Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№1 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
4859 | 993 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 70 ПС 110 кВ Северная действием МТЗ ВВ 10 кВ Т2 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим кратковременным электродуговым перекрытием воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А", "В" на участке от ВВ 10 кВ Т2 до ЛР 10 кВ Т2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в РП 70 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим кратковременным перекрытием воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А", "В" на участке от ВВ 10 кВ Т2 до ЛР 10 кВ Т2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП 70 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4860 | 112 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма
4861 | 701 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР при повторяющихся ветровых нагрузках, произошло падение мокрой ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №37-38, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №09 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №37-38, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
4862 | 905 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1 произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1994 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1 послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №11 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С». | Провести верховой осмотр опоры №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1. Провести измерение сопротивления заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С».
4863 | 906 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перекрытие по поверхности полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы «С» на опоре №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая произошло вследствие ухудшения изоляционных характеристик полимерного материала в процессе эксплуатации (с 2003 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №61 при перекрытии по поверхности полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы «С». | Провести верховой осмотр опоры №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену изолятора фазы «С».
4864 | 912 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило короткое замыкание, возникшее из-за птицы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило неустойчивое однофазное электродуговое короткое замыкание между проводом фазы «С» и траверсой опоры №284. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная левая в пролетах опор №№266-303 на предмет выявления следов жизнедеятельности птиц, которые могут повлиять на надежность ВЛ. При выявлении по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная левая в пролетах опор №№266-303 следов жизнедеятельности птиц, которые могут повлиять на надежность ВЛ, рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности установки на опоры устройств для предотвращения посадки птиц. Провести измерение сопротивления заземления опоры №284 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №284 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая.
4865 | 911 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры № 95/51, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта - без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №95/51 ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия и отключение ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия действием защит. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия на участке опор №95/51-100/56 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия на участке опор №95/51-100/56 - устранить эти дефекты На ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №95/51 и соседних с ней опорах №№94/50 и 96/52, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№94/50,95/51,96/52, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
4866 | 913 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тербуны-новая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на опоре №160. | Провести верховой осмотр опоры № 160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В».
4867 | 913 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №4, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта - без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №4 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, что привело к отключению ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ТЗНП. | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №3, №4, №5 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №3, №4, №5, 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
4868 | 133 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 21-№22 ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4869 | 651 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая произошло в результате поверхностного перекрытию изоляции и повреждения 4 изоляторов фазы "С" на опоре № 8 при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляторов фазы "С" на опоре № 8 ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 8 и № 7 ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
4870 | 676 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Василево-1 действием защит стало грозовое перекрытие натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Василево-2 действием защит стало грозовое перекрытие с провода фазы «А» на траверсу, во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 37 ВЛ-110 кВ Василево-1. Грозовое перекрытие с провода фазы «А» на траверсу на опоре №37 ВЛ-110 кВ Василево-2. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Василево-1,2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Василево-1,2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №36, №37, №38 ВЛ-110 кВ Василево-1,2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №36, №37, №38.
4871 | 824 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Очистные Сооружения послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося грозой и порывами ветра до 15 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 прозошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося грозой и порывами ветра до 15 м/с . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Очистные Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Очистные Сооружения разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4872 | 914 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 10-11, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Победа". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", произвести вырубку (обрезку крон).
4873 | 722 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» и "В" на опоре № 165 ВЛ 35 кВ Покровская - Дросково, возникшее короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №165 ВЛ 35 кВ Покровская - Дросково произошло возникновение двухфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты. | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Покровская - Дросково в пролете опор №164-166 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 165 ВЛ 35 кВ Покровская - Дросково, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
4874 | 723 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта, в части изменения свойств материала грозотроса ВЛ 110 кВ Ливны Покровская с отпайками в пролете опор №117-118 вследствие коррозийного износа, под воздействием ветра при грозе, произошло расплетение его верхнего повива и его приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы «В» с возникновением однофазного короткого замыкания. | Коррозионный, эрозионный износ, В результате коррозийного износа грозотроса ВЛ 110 кВ Ливны Покровская с отпайками в пролете опор №117-118, произошло расплетение его верхнего повива и приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы «В» с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны-Покровское с отп. в пролете опор №116-119 с устранением выявленных недостатков (произвести ремонт грозотроса в пролете опор №117-118). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опорах №117,118 ВЛ-110кВ Покровское с отп. с доведением сопротивления до необходимой нормы.
4875 | 825 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №109-110, из-за разрушения штыревого изолятора фазы «В» на опоре №110 и последующего обрыва провода фазы «В» в пролете опор №109-111, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №109-111 и разрушение штыревого изолятора фазы «В» на опоре №110 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари произошел воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4876 | 678 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево по неотложной заявке стало сближение ВОЛС к фазному проводу ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево в пролете опор №1-2 и провис более допустимых норм в пролете опор №2-3 из-за ослабления места крепления ВОЛС в поддерживающем зажиме типа ПСО 12-13 на опоре №2. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Разрегулировка стрелы провеса ВОЛС в пролете опор №1-2-3 на ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево произошла в результате ослабления места крепления ВОЛС в поддерживающем зажиме типа ПСО 12-13 на опоре №2. | Провести внеочередной осмотр ВОЛС (с применением бинокля) на ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью контроля стрелы провеса. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания.
4877 | 721 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 14.05.2019 в результате прохождения грозового фронта по территории Тамбовской области, произошло попадание грозового разряда в провод фазы "В" ВЛ 110 кВ М.Горьковская-Шпикуловская в пролете опор №40-41, что привело к электродуговому перекрытию на заземленную траверсу и пережогу трех жил провода. Возникшее однофазное замыкание на землю вызвало отключение на ПС 110 кВ Уваровская В 110кВ Уваровская-М.Горьковская с отпайкой на ПС М.Алабушская действием 2 ст.ТЗНП. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода и заземленной траверсы грозовым разрядом. | Произвести ремонт провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ М.Горьковская-Шпикуловская в пролетах опор №№40-41. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №40 ВЛ 110 кВ М.Горьковская-Шпикуловская Выполнить верховой осмотр уч-ка ВЛ-110кВ М.Горьковская-Шпикуловская в пролетах оп.№35-45 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра замечания уч-ка ВЛ-110кВ М.Горьковская-Шпикуловская.
4878 | 937 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.10 ПС Головинщино произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.10 ПС Головинщино произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Троицкое ПС Головинщино на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить к защите атмосферных перенапряжений. По результату осмотра ВЛ-10кВ Троицкое ПС Головинщино, выявленные дефекты, устранить в кротчайший срок.
4879 | 938 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.4 ПС Астапово произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.4 ПС Астапово произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Красное Колычево ПС Астапово на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить к защите атмосферных перенапряжений. По результату осмотра ВЛ-10кВ Красное Колычево ПС Астапово, выявленные дефекты, устранить в кротчайший срок.
4880 | 762 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Красный-Волоедово в пролете опор №№36-37 явилось наличие деревьев в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Красный-Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№36-37 дерева. | Произвести расчистку просеки ВЛ 35кВ Красный-Волоедово.
4881 | 635 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ 35 кВ Кировская - Центральная I цепь и ВЛ 35 кВ Кировская - Центральная II цепь произошло вследствие возникновения двухфазного КЗ на опоре №23 - совместный подвес (фазы "А" и "С" по I цепи, фазы "А" и "В" по II цепи) по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения данных ВЛ-35 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов (фазы "А" и "С" по I цепи, фазы "А" и "В" по II цепи) на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Кировская - Центральная I цепь и ВЛ 35 кВ Кировская - Центральная II цепь произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения данных ВЛ-35 кВ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 35кВ Кировская-Центральная I цепь, ВЛ 35кВ Кировская-Центральная II цепь в пролете опор №№ 21-25. На ВЛ 35кВ Кировская-Центральная I цепь, ВЛ 35кВ Кировская-Центральная II цепь произвести замер контура заземления опор №№21-25. По результатам верхового осмотра и замера сопротивления контуров заземления опор разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4882 | 728 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №2/2-2/3 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №2/2-2/3 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.
4883 | 636 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка с успешным АПВ произошло вследствие возникновения однофазного КЗ на землю по фазе "В" на опоре №510/196 по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ-110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 510/196 ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ-110 кВ. | По выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЦУ СЛЭП. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка в пролете опор № 194(512)-198(508). Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка №№ 194(512)-198(508).
4884 | 637 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Суджа-Белая производился для устранения провиса кабеля ВОЛС, подвешенного на траверсах данной ВЛ 110 кВ, вследствие выпадения кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №34. Выпадение кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №34 произошло по причине разбалтывания прижимного элемента на крючкообразной пластине крепления подвески кабеля ВОЛС и соскакивание этой пластины с уголка траверсы под воздействием повторяющихся знако-переменных ветровых нагрузок. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Выпадение кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №34 произошло по причине разбалтывания прижимного элемента на крючкообразной пластине крепления подвески кабеля ВОЛС и соскакивание этой пластины с уголка траверсы под воздействием повторяющихся знакопеременных ветровых нагрузок. | По результатам проведенных осмотров в 2018 г. подрядной организацией определить необходимые мероприятия для дальнейшей эксплуатации ВОЛС на ВЛ-110 кВ Суджа-Белая.
4885 | 827 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 168-169 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 168-169 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка произошло из-за упавшего дерево из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
4886 | 596 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, 1.Отключение ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении оборванного грозотроса на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №130/4 - 130/5.Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ 110кВ Поплавенец - Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка в ручную по неотложной заявке вызвано необходимостью обеспечения безопасного производства работ по ремонту грозотроса в пролетах опор 130/4-130/5 на ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. | Коррозионный, эрозионный износ, 1.Обрыв грозотроса в пролете опор 130/4-130/5 ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка вызван коррозией грозотроса в процессе длительной эксплуатации (с 1962г.). -В процессе эксплуатации не были своевременно невыполнены работы по смазке грозотроса, что привело к его коррозии и последующему обрыву с отключением ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка действием ДФЗ.Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ 110кВ Поплавенец - Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка в ручную по неотложной заявке вызвано необходимостью обеспечения безопасного производства работ по ремонту грозотроса в пролетах опор 130/4-130/5 на ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 130/1-130/7 на ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка-устранить эти дефекты
4887 | 652 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» стало межфазное КЗ в результате перекрытия изоляции на опоре №53а грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Результатом перекрытия изоляции на опоре №53а грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ, стало возникновение межфазное КЗ действие которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ
4888 | 153 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС-РП 16 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. УРЗА в ведении ЯР ГРЭС. АВР в РП 16- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС-РП 16 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. УРЗА в ведении ЯР ГРЭС. АВР в РП 16- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4889 | 685 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фазы «А», «В», «С» во время прохождения обширного грозового фронта с повреждением изоляторов в гирляндах фаз «А», «В», «С». Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 145 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т). | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №144, №145, №146 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №144, №145, №146.
4890 | 166 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная- РП 43 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно, АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР в РП 43- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная- РП 43 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно, АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР в РП 43- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 314 ПС Северная - РП 43 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 314 ПС Северная - РП 43 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 314 ПС Северная - РП 43 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4891 | 746 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также порывов ветра, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№13-14 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" , что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№13-14 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» по всей длине. Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1».
4892 | 656 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения с успешным АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Теткино явилось однофазное КЗ на землю фазы "С" по ВЛ-110 кВ Теткино-Белополье, находящейся в эксплуатационном обслуживании Черноземного ПМЭС.
4893 | 659 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка явилось однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 153/122 при выпадения утренней росы на изоляции из-за значительного перепада температур окружающей среды (15°С). | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции фазы "А" на опоре № 153/122 ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка явилось выпадение утренней росы на изоляции из-за значительного перепада температур окружающей среды (15°С). | По выявленным замечаниям на ВЛ 110кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЦУ СЛЭП. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на участке опор № 151/120-155/124. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 151/120-155/124 ВЛ 110кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка.
4894 | 833 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, от возникших перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 4 ф. "В" ВЛ-110 Калач-1-Филиппенково. | Нарушение электрической изоляции, От возникших перенапряжений, при прохождении грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 4 ф. "В" ВЛ-110 Калач-1-Филиппенково. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Калач-1- Филиппенково с отпайками на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 16,17 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 2-8 ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп., в случае выявления отклонения значения сопротивлений указанных заземляющих от требований нормативных документов, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп. мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
4895 | 834 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, возникли атмосферные перенапряжения которые привели к перекрытию гирлянд изоляторов ф. "А" и "В" на оп. № 23 ВЛ 35-9. | Нарушение электрической изоляции, Атмосферные перенапряжения вызвали перекрытие гирлянд изоляторов ф. "А" и "В" на оп. №23 ВЛ 35-9. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-9 на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 15,16 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 20-24 ВЛ 35-9, в случае выявления отклонения значения сопротивлений указанных заземляющих от требований нормативных документов, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-9 мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП.
4896 | 660 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной вывода в ремонт на ПС 110 кВ Лесная ОСШ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Садовая – Лесная I цепь с отпайкой на ПС Высокая явилась необходимость устранения дефекта - «дуговая» трещина фарфора около нижнего оголовника изолятора фазы "С" в сторону ВЛ РОСШ 110 Садовая 1 цепь, который возник и развился вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Причиной возникновения трещины у основания колонки ОСИ РОСШ-110 Садовая I цепь фазы "С" в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Лесная явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет разъединителях 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. Разработать график на 2 полугодие 2019г. и 2020г. акустико-эмиссионного контроля ОСИ разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка.
4897 | 922 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №59, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта - без повреждения изоляторов | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №59 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво что привело к отключению ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво действием защит. | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №58, №59, №60 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №58, №59, №60 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
4898 | 7 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4899 | 761 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №47-48 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Песочная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №47-48 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Песочная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Песочная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Песочная и включить их в план работ Верховского РЭС.
4900 | 174 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Ростовская-1" (выполнены в двухцепном исполнении с ВЛ 110кВ "Ростовская-2") произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" ВЛ 110кВ "Ростовская-2" и траверсы анкерной опоры № 69/1 через тело птицы. На проводе и траверсе видны следы перекрытия, птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры № 69. Без повреждения оборудования. Отключение ВЛ 110кВ "Ростовская-2" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия, электрической дугой провода фазы "В" ВЛ 110кВ "Ростовская-1, образовавшейся при перекрытии провода фазы "С" ВЛ 110кВ "Ростовская-2" и траверсы анкерной опоры № 69/1 через тело птицы. На проводе ф. "В" ВЛ 110кВ "Ростовская-2" видны следы перекрытий. Расстояние от шлейфа до тела опоры соответствует требованиям ПУЭ. Работа ВЧБ ВЛ 110кВ "Тишинская" на ПС 110/10кВ "Тишино" неправильно - излишнее срабатывание. УРЗА ВЛ 110кВ "Тишинская", ВЛ 110кВ "Ростовская-1" на ПС 220/100/10кВ "Ярославская" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Устройства РЗА ВЛ 110кВ"Ростовская-1", ВЛ 110КВ "Ростовская-2" на ПС 220/110/10кВ "Неро" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 110кВ "Тишинская" произошло из-за излишней работы ВЧБ ВЛ 110 кВ "Тишинская" на ПС 220 кВ "Ярославская" (Валдайского ПМЭС) при КЗ на смежной ВЛ 110 кВ "Ростовская-2" по причине отсутствия блокирующего ВЧ сигнала в ВЧ канале от ПРМД ПС 110/10 кВ "Тишино". Пропадание блокирующего ВЧ сигнала произошло по причине увеличения сопротивления связи контура заземления здания ОПУ ПС 110/10кВ "Тишино" (и соответственно панелей с ВЧ аппаратурой ВЧ защит ВЛ 110кВ Тишинская, Ростовская-1,2, установленной в нем) с контуром заземления на ОРУ 110кВ ПС 110/10кВ "Тишино" (ФП ВЛ 110кВ Тишинская и Ростовская-2). В результате этого при КЗ на "землю" произошло насыщение ВЧ трансформатора передатчика из-за протекания через него тока частотой 50Гц, вызванного перенапряжением по причине неудовлетворительного состояния контура заземления с последующим пропаданием блокирующего ВЧ сигнала в ВЧ канале от ПРМД ПС 110/10 кВ "Тишино" (протокол измерения сопротивления заземляющего устройства и соединения заземлителей с заземляющим устройством от 10.06.2019 прилагается). Работа ВЧБ ВЛ 110кВ "Тишинская" на ПС 110/10кВ "Тишино" неправильно - излишнее срабатывание. УРЗА ВЛ 110кВ "Тишинская", ВЛ 110кВ "Ростовская-1" на ПС 220/100/10кВ "Ярославская" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Устройства РЗА ВЛ 110кВ"Ростовская-1", ВЛ 110КВ "Ростовская-2" на ПС 220/110/10кВ "Неро" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "С" ВЛ 110кВ "Ростовская-2" и траверсы анкерной опоры № 69 через тело птицы. На проводе и траверсе видны следы перекрытия, птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры № 69/1. Без повреждения оборудования. Перекрытие электрической дугой провода фазы "В" ВЛ 110кВ "Ростовская-1, образовавшейся при перекрытии провода фазы "С" ВЛ 110кВ "Ростовская-2" и траверсы анкерной опоры № 69/1 через тело птицы. На проводе ф. "В" ВЛ 110кВ "Ростовская-2" видны следы перекрытий. Расстояние от шлейфа до тела опоры соответствует требованиям ПУЭ. Работа ВЧБ ВЛ 110кВ "Тишинская" на ПС 110/10кВ "Тишино" неправильно - излишнее срабатывание. УРЗА ВЛ 110кВ "Тишинская", ВЛ 110кВ "Ростовская-1" на ПС 220/100/10кВ "Ярославская" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Устройства РЗА ВЛ 110кВ"Ростовская-1", ВЛ 110КВ "Ростовская-2" на ПС 220/110/10кВ "Неро" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Излишняя работа ВЧБ ВЛ 110 кВ "Тишинская" на ПС 220 кВ "Ярославская" (Валдайского ПМЭС) при КЗ на смежной ВЛ 110 кВ "Ростовская-2" по причине отсутствия блокирующего ВЧ сигнала в ВЧ канале от ПРМД ПС 110/10 кВ "Тишино". Пропадание блокирующего ВЧ сигнала произошло по причине увеличения сопротивления связи контура заземления здания ОПУ ПС 110/10кВ "Тишино" (и соответственно панелей с ВЧ аппаратурой ВЧ защит ВЛ 110кВ Тишинская, Ростовская-1,2, установленной в нем) с контуром заземления на ОРУ 110кВ ПС 110/10кВ "Тишино" (ФП ВЛ 110кВ Тишинская и Ростовская-2). В результате этого при КЗ на "землю" произошло насыщение ВЧ трансформатора передатчика из-за протекания через него тока частотой 50Гц, вызванного перенапряжением по причине неудовлетворительного состояния контура заземления с последующим пропаданием блокирующего ВЧ сигнала в ВЧ канале от ПРМД ПС 110/10 кВ "Тишино" (протокол измерения сопротивления заземляющего устройства и соединения заземлителей с заземляющим устройством от 10.06.2019 прилагается). Работа ВЧБ ВЛ 110кВ "Тишинская" на ПС 110/10кВ "Тишино" неправильно - излишнее срабатывание. УРЗА ВЛ 110кВ "Тишинская", ВЛ 110кВ "Ростовская-1" на ПС 220/100/10кВ "Ярославская" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Устройства РЗА ВЛ 110кВ"Ростовская-1", ВЛ 110КВ "Ростовская-2" на ПС 220/110/10кВ "Неро" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Произвести верховой осмотр опоры № 69/1 ВЛ 110кВ "Ростовская-1", "Ростовская-2" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры № 69/1 ВЛ 110кВ "Ростовская-1", "Ростовская-2" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Организовать оснащение ПС 110/10кВ "Тишино" регистратором аварийных событий . Инициировать корректировку ИП 2019 в части изменения проекта хозспособом по оснащению ПС 110/10кВ "Тишино" регистратором аварийных событий Выполнить корректировку проекта хозспособом по оснащению ПС 110/10кВ "Тишино" регистратором аварийных событий. Направить предложение о включении в ИП филиала 2020 года мероприятий по модернизации устройств РЗА на ВЛ 110 кВ «Тишинская» и «Ростовская -2» Выполнить восстановление контура заземления ПС 110/10кВ "Тишино"
4901 | 175 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 308 ПС 110/6 кВ Северная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 308 ПС 110/6 кВ Северная- РП 13 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно, АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР в РП 13- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 308 ПС 110/6 кВ Северная- РП 13 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно, АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР в РП 13- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №308 ПС Северная - РП 13 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №308 ПС Северная - РП 13 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ №308 ПС Северная - РП 13 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4902 | 923 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, 1.Отключение ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка вызвано межфазным к.з. при распушении грозотроса с касанием проводов фаз "С" и "А" в пролете опор № 70/14-71/15. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка вызвано однофазным к.з. при распушении грозотроса с касанием провода ф."В" в пролете опор № 70/14-71/15. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. | Коррозионный, эрозионный износ, 1.Распушение грозотроса в пролете опор 70/14-71/15 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка вызвано коррозией грозотроса в процессе длительной эксплуатации (с 1962г.). -В процессе эксплуатации не были своевременно не выполнены работы по смазке грозотроса, что с течением времени привело к частичному излому жил троса и расплетению их с последующим касанием проводов и отключением ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка действием ДФЗ. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. 2.Распушение грозотроса в пролете опор 70/14-71/15 ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка вызвано коррозией грозотроса в процессе длительной эксплуатации (с 1962г.). -В процессе эксплуатации не были своевременно не выполнены работы по смазке грозотроса,что с течением времени привело к частичному излому жил троса и расплетению их с последующим касанием одного провода и отключением ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка действием ДФЗ Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ Жидков И.Г. | Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 70/14-70/15 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка-устранить эти дефекты
4903 | 178 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-№1 отпайки на ТП 248 (Хожино) веткой дерева, принесенной порывом сильного ветра из за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-№1 отпайки на ТП 248 (Хожино) веткой дерева, принесенной порывом сильного ветра из за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4904 | 8 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной допущенного неправильного срабатывания полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная №2 явился повторный пуск чувствительного органа (Del I2 Lo) до завершения аварийного процесса на ПС 110 кВ Западная и возврат по истечению времени удержания чувствительного органа (Del I2 Lo) полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная №2 на ПС 330 кВ Фрунзенская из-за неодновременного пуска чувствительных (пусковых) органов в полукомплектах ДФЗ ПС 330 кВ Фрунзенская и ПС 110 кВ Западная в начальный момент внешнего КЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Западная. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4905 | 9 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием НВЧЗ МВ-110 Дубовое на ПС 330 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия птицей натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Белгород - Дубовое. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Белгород - Дубовое произошло вследствие попадания птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Дубовое. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4906 | 188 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Родионовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести вырубку просеки в пролетах опор №76-№77 ВЛ 10кВ №2 (Родионовский) ПС 35/10кВ "Рождествено". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
4907 | 195 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4908 | 10 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №7 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Церковная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4909 | 11 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №15 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4910 | 202 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4911 | 771 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором), В следствии отказа на каналообразующем оборудовании операторов связи ООО «СТЭК.Ком» и АО «Квантум» произошло пропадание передачи телеметрической информации с ПС 110/35/6кВ Верховье-2 в ДЦ Курское РДУ и ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» по основному и резервному каналам |  | Направить письмо операторам связи АО «Квантум», ООО «Стэк.ком» по разработке мероприятий по повышению надёжности каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Верховье-2. Рассмотреть возможность замены оператора резервного канала связи АО «Квантум».
4912 | 835 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 28 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 28. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 25-30 ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 25-30 ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП.
4913 | 837 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Излишняя работа МФВЧ ВЛ 110 -40 на ПС 220 кВ Южная, при внешнем КЗ произошедшем на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Южная № 3. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-40 на предмет выявления дефектов, возможно возникших при перенапряжениях в сети 110 кВ при включении КЗ-110 на ПС 110 Жилпоселковая.
4914 | 838 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 ТЭЦ-1-Южная № 3 с отпайками, явилось включение КЗ-110 и отключение ОД-110 на ПС 110 кВ Жилпоселковая (работа ДЗТ Т-1) ПС на балансе потребителя-ООО "Энергосетевая компания "Шилово") из-за повреждения оборудования в зоне действия ДЗТ Т-1. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-3 на предмет выявления дефектов, возможно возникших при перенапряжениях в сети 110 кВ при включении КЗ-110 на ПС 110 Жилпоселковая.
4915 | 209 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа РЗА правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа РЗА правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь"
4916 | 702 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №55 фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 55 ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №54, №55, №56 ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево, при необходимости выполнить устранение дефектов.
4917 | 708 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово, действием защит стало падение дерева в пролете опор №96-97 на провод фазы «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью 12-17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на землю провода фазы «В» ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово при падении дерева в пролете опор №96-97. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания.
4918 | 777 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №5 ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка с разрушением изолятора фазы «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз «В» и «С» на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровская из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» с разрушением изолятора фазы «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 5 ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка и включить их в план работ ЮУ СЛЭП УВС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка по всей длине
4919 | 842 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 70-71 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 70-71 произошло по причине воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4920 | 782 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №51 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II, что привело к повреждению нижнего изолятора и возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на металлоконструкцию траверсы на опоре №51 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, которое было устранено действием защит. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II в пролете опор №50-53 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств, чистка изоляции). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №51 ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II с доведением сопротивления до необходимой нормы.
4921 | 843 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Персонал ВУ СПС УВС не выявил разрегулировку привода ОР ВЛ -110-9, при выполнении очередного технического обслуживания ОР ВЛ -110-9 на ПС 110 № 29 ДСК. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие прочих причин), Механический износ привода ОР ВЛ -110-9 на ПС 110 № 29 ДСК произошел в следствии недостаточной смазки в приводном механизме, в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание ОР 110 кВ ВЛ -110 кВ на следующих ПС 110 кВ: № 9 СХИ, № 37 Отрожка, № 30 Подгорное.
4922 | 783 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «С» на промежуточной опоре №38 ВЛ 110 кВ Узловая- Змиевка с отпайкой, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «С» на промежуточной опоре №38 ВЛ 110 кВ Узловая- Змиевка с отпайкой, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, с возникновением однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №38 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой с заменой выявленной дефектной изоляции. Разработать мероприятия по результатам проведенного 18.05.2019 внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №38 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №38 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой
4923 | 224 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №74-№75 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №74-№75 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10 Мышкин с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить дефекты ВЛ-10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10 Мышкин, влияющие на нормальную работу ВЛ.
4924 | 227 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10кВ "Варегово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10кВ "Варегово"
4925 | 229 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село"
4926 | 929 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ кВ Победа-Чертолино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №48-49 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. Провода не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино в пролете опор №48-49 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие провода фазы "А" деревом, упавшим из вне охранной зоны, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино действием ДЗ. В последствие произошло падение дерева на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино.
4927 | 910 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №108 ВЛ 110 кВ Измалково и обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№58-59 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило атмосферное перенапряжение. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило устойчивое однофазное короткое замыкание при обрыве и падении на землю провода фазы «А» в пролете опор №№58-59 вследствие пережога при попадании грозового разряда. Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Измалково послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №108. | Провести измерение сопротивления заземления опор №58 и №59 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая и опоры №108 ВЛ 110 кВ Измалково. Провести верховой осмотр опоры №108 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опор провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №108 ВЛ 110 кВ Измалково.
4928 | 232 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4929 | 772 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10 Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №13 - 14 с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10 Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - 14. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №13 - 14 ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10 Знаменка, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
4930 | 15 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Срабатывание ПП 10 кВ фазы "С" ТСН 1 на ПС 35 кВ Алейниково произошло вследствие возникновения внутреннего повреждения по фазе "С" обмотки высокого напряжения силового трансформатора ТСН 1, вызванного недостатком заводской конструкции. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Возникновение внутреннего повреждения по фазе "С" обмотки высокого напряжения силового трансформатора ТСН 1 на ПС 35 кВ Алейниково произошло по причине недостатка заводской конструкции. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По факту возникновения повреждения оборудования на ПС 35 кВ Алейниково направить претензионное письмо ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
4931 | 235 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 2 (Родионовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку просеки в пролетах опор № 69-№71 ВЛ-10 кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
4932 | 791 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
4933 | 792 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10 "Русский Брод" , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10 "Русский Брод" произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» и включить их в план работ Верховского РЭС.
4934 | 774 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" вследствие касания провода ВЛ в пролете опор №46-№47 упавшим деревом из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №46-№47 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №46-№47 ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками.
4935 | 775 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной одновременного аварийного отключения ВЛ-110 кВ №125 Сафоново - Издешково-Тяговая, ВЛ-110 кВ №101 Дорогобужская ТЭЦ - Сафоново, ВЛ-110 кВ №812 Сафоново - Пластмасс послужило разрушение КС ВЛ-125 (ф.А) из-за нарушения его герметичности в процессе длительной эксплуатации и дальнейшего перекрытия изоляции с последующим разлетом осколков и фольги с обкладок конденсатора, произошло междуфазное перекрытие ошиновки ШРО-110 ВЛ-812 фазы «А» и КС ВЛ-812 (ф.В) переходящее на «землю». МВ-110 ВЛ-812 отключился через 1.1 сек после отключения МВ-110 ВЛ-125 от 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Одновременно с отключением МВ-110 ВЛ-812 произошло отключение МВ-110 ВЛ-101 на ПС 110/6кВ Сафоново от 1ст. ДЗ и отключение МВ-110 ВЛ-101 от1ст. ДЗ на ПС 220кВ Дорогобужская ТЭЦ из-за перегорания провода в пролете опор 50-51 (в результате больших токов при КЗ на ВЛ-125 и ВЛ-812) и дальнейшим падением провода фазы «В» на землю с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Нарушение электрической изоляции, Разрушение КС ВЛ-125 (ф.А) (тип СМП-110√3-6,4У1) произошло вследствие нарушение электрической изоляции из-за нарушения герметичности в процессе эксплуатации. Год изготовления КС – 1991. На ПС 110/6кВ Сафоново установлен в 2014г. Последнее эксплуатационное испытание проводилось после установки – 09.12.2014. Термическое повреждение, перегрев, пережог, Обрыв провода марки АС-150/24 фазы "В" на ВЛ-110 кВ №101 Дорогобужская ТЭЦ - Сафоново произошел в результате перегорания провода из-за возникших больших токов при КЗ на присоединениях ПС 110/6 кВ Сафоново (повреждение КС ВЛ-125 (ф.А) и КС ВЛ-812 (ф.В) с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеплановое ТВК все конденсаторов связи на ПС 110/6 кВ Сафоново. Провести внеплановое техническое освидетельствование оборудования ПС 110/6 кВ Сафоново с привлечением сторонней специализированной организацией и представителем Ростехнадзора.
4936 | 250 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку просеки в пролетах опор № 15-№16 ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
4937 | 844 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110кВ Придонская-Подгорное районная явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 76 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110кВ Придонская-Подгорное районная вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 76. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ Придонская-Подгорное-районная. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 70-80 ВЛ-110 кВ Придонская-Подгорное-районная. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 70-80 ВЛ-110 кВ Придонская-Подгорное-районная, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП.
4938 | 661 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Суземка-Марицкая произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №170 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №170 ВЛ 110кВ Суземка-Марицкая произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №170-171 ВЛ 110кВ Суземка-Марицкая. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
4939 | 257 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ "Покров" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4940 | 19 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО В 110кВ Айдар на ПС 110 кВ Алексеевка, действием 1 ступени ТЗНП МВ-110 Алексеевка на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции с повреждением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №72, 73, 74 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Выполнить замену дефектного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар.
4941 | 778 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/35/6 Южная Л622-РП-30 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 33 лет, с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Электродуговое повреждение, Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/35/6 Южная Л-622 - РП-30 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААШв-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-622 110/35/6 ПС Южная – РП-30 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4942 | 266 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-№109 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в пролете опор №108-№109 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4943 | 719 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 200 ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №199, №200, №201 ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №199, №200, №201.
4944 | 976 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), АПВ В 10 кВ яч. №7 Ремзавод не сработало и повторное включение по ТУ было неуспешным по причине отказа катушки включения привода выключателя из-за старения изоляции при длительной эксплуатации (с 2001 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 10 кВ яч. №7 Ремзавод на ПС 35/10 кВ №3 послужило междуфазное короткое замыкание на оборудовании 10 кВ, запитанном от ячейки (в эксплуатационной ответственности Липецкого РЭС, расследование технологического нарушения оформлено отдельным актом по Липецкому РЭС). АПВ В 10 кВ яч. №7 Ремзавод не сработало и повторное включение по ТУ было неуспешным по причине отказа катушки включения привода выключателя из-за пробоя изоляции с витковым замыканием вследствие старения изоляции. Последние до аварии испытания выключателя проводились 27.04.2018 в объеме КД-3 (уточнение тех. состояния). | На ПС 35/10 кВ №3 провести испытание многократными опробованиями выключателей типа ВВВ-10. Устранить дефекты при выявлении по результатам испытания многократными опробованиями выключателей типа ВВВ-10 на ПС 35/10 кВ №3.
4945 | 931 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №138, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта - без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №138 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево , что привело к отключению ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием ТЗНП. | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №137, №138, №139 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №137, №138, №139 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
4946 | 276 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 (РП 1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 (РП 1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (РП 1) ПС 110/35/10кВ "Залесье"
4947 | 24 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №98, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за перекрытия изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №98, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4948 | 25 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключением действием ДЗЛ-2 ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №11 ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №10-12 ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №6-16 ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная.
4949 | 852 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка явилось кратковременное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №311-315 на отпайке, находящейся на балансе КФХ "Баранников" из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В». |  | Направить письмо потребителю КФХ "Баранников" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования» по обслуживанию потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка. Затребовать копии протоколов об испытании оборудования, акт замера габаритов и стрелы провеса указанного участка ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка.
4950 | 783 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ "ПС 220/110/35/6 Смоленск1, Л625-РП18" в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 30 лет, с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ Л-625 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – РП-18 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-625 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – РП-18 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4951 | 853 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-1-12 к ТП 818 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена, находящейся на балансе и обслуживании ООО «РБА-Воронеж». |  | Направить письмо потребителю ООО «РБА-Воронеж» о приведении потребительской отпайки за Р-1-12 к ТП 818 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4952 | 30 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием 1 ступени ТЗНП МВ-110 Ровеньки на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки по птичьему помёту. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки произошло из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить установку устройств отпугивания птиц на опорах №12, 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки.
4953 | 31 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО В 110кВ Айдар на ПС 110 кВ Алексеевка, действием 1 ступени ТЗНП МВ-110 Алексеевка на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №158 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №158 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №158 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4954 | 290 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Газовая-2 в результате однофазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 87. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На траверсе, поверхности изоляторов и проводе видны следы перекрытия, повреждений нет. Участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Оценка УРЗА не требуется. Защиты ВЛ-110кВ "Газовая-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" и ПС 110/10кВ "Палкино" находятся на балансе ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 87 ВЛ-110кВ "Газовая-2". Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На траверсе, поверхности изоляторов и проводе видны следы перекрытия, повреждений нет. Участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Оценка УРЗА не требуется. Защиты ВЛ-110кВ "Газовая-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" и ПС 110/10кВ "Палкино" находятся на балансе ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | Выполнить осмотр участка ВЛ-110кВ "Газовая-2" в пролетах опор №95-№115 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре участка ВЛ-110кВ "Газовая-2" в пролетах опор №95-№115 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить чистку изоляторов на опоре №87 ВЛ-110кВ "Газовая-2". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ-110кВ "Газовая-2" в местах массового гнездования птиц.
4955 | 856 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Ст. Калитва -1 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и опорой № 198А птицей (аистом). | Нарушение электрической изоляции, Замыкание на "Землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и опорой № 198А ВЛ-110кВ Ст. Калитва -1 птицей (аистом). | По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ст.Калитва-1 разработать мероприятия по удалению птичьих гнёзд. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ-110кВ Ст.Калитва-1 на предмет выявления мест гнездования птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ст.Калитва-1 разработать мероприятия по установке устройств отпугивания птиц.
4956 | 808 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отп., что привело к повреждению 1 изолятора в гирлянде и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отп. произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп. от опоры №216 до опоры №218 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 217 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений.
4957 | 809 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, что привело к однофазному короткому замыканию, устраненному действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №8 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово от опоры №7 до опоры №9 с устранением выявленных недостатков.
4958 | 996 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ Быково. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ Быково следствие прямого попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Быково. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Быково устранить выявленные недостатки.
4959 | 792 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Дорогобуж-2 с отпайками правая произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре №19 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение изолятора марки ПФ-70 произошло вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №19 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Дорогобужская ТЭЦ - Дорогобуж2 (правая), особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Провести замер контура заземления опоры №19 на ВЛ-35кВ Дорогобужская ТЭЦ - Дорогобуж2 (правая).
4960 | 795 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №12 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие гирлянды между проводом фазы «А» и заземлённой траверсой на опоре №12 и разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов ПС-70Е, с возникновением неустойчивого однофазного КЗ. После отключения ВЛ изоляция гирлянды из семи изоляторов восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №12 ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №12 фаза «А» ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158), особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4961 | 796 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №95 - №96 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сухого дерева на провода в пролете опор №95 - №96 с последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев, расположенных на границе и за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падениям на провода. Выполнить вырубку сухих деревьев расположенных на границе и за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4962 | 665 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Жуковская-Клетнянская произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "В" на опоре №36 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №36 ВЛ 110кВ Жуковская-Клетнянская произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №35-36 ВЛ 110кВ Жуковская-Клетнянская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
4963 | 667 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь с отпайкой произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №6/6 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №6/6 ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь с отпайкой произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №6/6 №7/7 ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь с отпайкой. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
4964 | 702 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками явилось возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз "С" (по обеим ВЛ) на опоре №95 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения данных ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "С" (по обеим ВЛ) на опоре № 95 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками произвести замену дефектной изоляции на опоре № 95
4965 | 703 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рыльск-Глушково явилось возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №79 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия с последующим разрушением 1 изолятора гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Рыльск-Глушково из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 78-80 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 78-80 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 79 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 78-80 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
4966 | 35 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием 2 ступени ТЗНП отключился ЭВ-110 Коньшино на ПС 110 кВ Голофеевка и отключение действием 1 ступени ТЗНП СЭВ-110 на ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №199 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №199 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №198-200 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №186-196 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4967 | 294 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
4968 | 36 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №43 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло из-за перекрытия по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №43 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4969 | 301 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №43-№44. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №43-№44. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская".
4970 | 307 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от опоры №150 к КТП-160 Сулость мастерская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" перекидки от опоры №150 к КТП-160 Сулость мастерская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4971 | 862 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 Верхний Мамон-Большая Казинка явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №75 продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «С» на оп. № 75. | Замену, выявленных во время осмотра загрязненных изоляторов, продуктами жизнедеятельности птиц, на ВЛ 110 Верхний Мамон-Большая Казинка включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП. На оп № 75 ВЛ 110 Верхний Мамон-Большая Казинка выполнить установку противоптичьих устройств.
4972 | 863 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной аварийного отключения ВЛ -110 кВ Калачеевская - Петропавловка явилось перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 135, посторонними предметами - металлизированной нитью связывающей воздушные шары, которые занесло на вышеуказанные изоляторы порывом ветра (воздушные шары были запущены посторонними лицами, вблизи ВЛ). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Загрязнение гирлянды изоляторов посторонними предметами - металлизированной нитью связывающей воздушные шары, которые занесло на вышеуказанные изоляторы порывом ветра. | Через средства массовой информации, довести до жителей Петропавловского и Калачеевского районов требования правил охраны электрических сетей, а также недопустимости организации игр в пределах охранных зон ВЛ, выполнения набросов на провода ВЛ и запуска воздушных шаров вблизи ВЛ .
4973 | 22 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №281 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №281 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности. | Провести верховой осмотр опоры №№280-282 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №281 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая. По результатам верхового осмотра опор №№280-282 и измерения сопротивления заземления опоры №281 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №281.
4974 | 23 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №199 ВЛ 110 кВ Донская левая. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Донская левая послужило однофазное короткое замыкание на опоре №199 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности. АПВ неуспешное по причине повторного возникновения замыкания в том же месте. | Провести верховой осмотр опор №№198-200 ВЛ 110 кВ Донская левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №199 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра опор №№198-200 и проверки заземляющего устройства опоры №199 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №199.
4975 | 24 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №85 ВЛ 110 кВ 2А-правая. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами), Причиной отключения ВЛ 110 кВ 2А-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №85 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности. | Провести верховой осмотр опор №№84-86 ВЛ 110 кВ 2А-правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №85 ВЛ 110 кВ 2А-правая. По результатам верхового осмотра опор №№84-86 и измерения сопротивления заземления опоры №85 ВЛ 110 кВ 2А-правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №85.
4976 | 25 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №260 ВЛ 110 кВ Березовка послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Березовка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №260. | Провести верховой осмотр опоры №№260 ВЛ 110 кВ Березовка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №260 ВЛ 110 кВ Березовка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №260 ВЛ 110 кВ Березовка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А».
4977 | 26 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электродуговое короткое замыкание между проводами верхней и средней фаз ВЛ 35 кВ Борки произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Борки послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №81 вследствие электродугового короткого замыкания между проводами верхней и средней фазы и перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов верхней фазы. | Провести верховой осмотр опоры №81 ВЛ 35 кВ Борки. По результатам верхового осмотра опоры №81 ВЛ 35 кВ Борки провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов верхней фазы.
4978 | 865 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения в сети 110 кВ, которые вызвали перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№ 244 ВЛ - 110-10. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции -перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№ 244 ВЛ - 110-10 произошло от возникших атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 238-249 ВЛ -110-10, при выявлении отклонений сопротивления от нормативных значений, выполнить их ремонт. Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС, мероприятия по замене выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф." В" на оп.№ 244 ВЛ -110-10.
4979 | 866 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110-7 является перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 62, возникшее от атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 62 от возникших атмосферных перенапряжений. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 58-71 ВЛ 110-7,при выявлении отклонений сопротивлений от нормативных значений, выполнить их ремонт. Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС мероприятия по замене выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп № 62 ВЛ- 110-7 .
4980 | 939 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Лебедево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода нижней фазы "С" на стрелу крана-манипулятора (сторонней организации) в пролете опор №38-№39 в момент производства погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Лазурная-Лебедево без согласования с собственником электроустановки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия стрелы крана-манипулятора (сторонней организации) на провод фазы "С" в пролете опор №38-№39 ВЛ 110кВ Лазурная - Лебедево при производстве погрузочно-разгрузочных работ произошло перекрытие провода фазы "С" в данном пролете опор и частичное повреждение провода, что привело к отключению ВЛ 110кВ Лазурная - Лебедево действием защит. | Направить уведомление о нарушении охранной зоны электрических сетей Главе администрации Калининского района, собственнику объекта, находящегося в охранной зоне и в Управление по технологическому, экологическому надзору Ростехнадзора по Тверской области.
4981 | 38 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А" и "В" на опоре №139, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А" и "В" на опоре №139, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4982 | 326 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в результате КЗ, возникшего при перекрытии провода фазы "А" макушкой сухостойного дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны в пролете опор №33-№34 отпайки на ПС 110/35/10кВ "Правдино". Дерево обнаружено на земле под проводами. На макушке дерева и проводе фазы "А" видны следы перекрытий, повреждений не выявлено. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа ТО (ТЗНП 1 ступени) - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" работа ТЗНП 2 ступени - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фазы "А" макушкой сухостойного дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны в пролете опор №33-№34 отпайки на ПС 110/35/10кВ "Правдино". Дерево обнаружено на земле под проводами. На макушке дерева и проводе фазы "А" видны следы перекрытий, повреждений не выявлено. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа ТО (ТЗНП 1 ступени) - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" работа ТЗНП 2 ступени - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить осмотр отпайки на ПС 110/35/10кВ "Крюково" ВЛ-110кВ "Пищалкинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра отпайки на ПС 110/35/10кВ "Крюково" ВЛ-110кВ "Пищалкинская" устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ-110кВ "Пищалкинская" о необходимости своевременной вырубки сухостойных деревьев, угрожающих падением на провода.
4983 | 39 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №12/28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №12/28 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4984 | 31 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "С" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Чаплыгин послужило выпадение утренней росы на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чаплыгин послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №113. | Провести верховой осмотр опор №№112-114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. Провести измерение сопротивления заземления опоры №113 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. По результатам верхового осмотра опор №№112-114 и измерения сопротивления заземления опоры №113 ВЛ 110 кВ Чаплыгин провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №113.
4985 | 32 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №101 ВЛ 110 кВ Донская левая. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Донская левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №101 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности. | Провести верховой осмотр опор №№100-102 ВЛ 110 кВ Донская левая на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №101 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра опор №№100-102 и измерения сопротивления заземления опоры №101 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №101.
4986 | 940 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №72, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта - без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №72 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, что привело к отключению ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ТЗНП. | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №71, №72, №73 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №71, №72, №73, ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
4987 | 338 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село"
4988 | 44 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключением действием 1 ступени ТЗНП ВМ-110 Центральная-2 на ПС 500 кВ Старый Оскол произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №69 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №69 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №68-70 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №64-74 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4989 | 344 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4990 | 345 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №97-№98 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в пролете опор №97-№98 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4991 | 348 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4992 | 349 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кв №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" в пролете опор №35-№36 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4993 | 355 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Пперекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз"
4994 | 356 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Станилово" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Станилово"
4995 | 868 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «A» на опоре № 22 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая с отпайками вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "A" на опоре № 22. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 21-23 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 21-23 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая.
4996 | 869 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 118 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 118 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
4997 | 812 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению кабеля проложенного от ПС Козино до ТП-1348 явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившееся в некачественной приемке КЛ-1007 ПС Козино после монтажа подрядной организации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-1007 ПС Козино, из-за нарушения электрической изоляции кабеля ААБл-6 3х120 с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля. | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией
4998 | 47 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 37 ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4999 | 821 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № 194-195 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшего на провода ВЛ в пролете опор №№194-195 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-1007 ПС 110/35/10 Кардымово с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№194-195 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5000 | 366 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 250 Епихарка через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 250 Епихарка обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 250 Епихарка. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 250 Епихарка через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 250 Епихарка обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 250 Епихарка. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
5001 | 736 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Прекращение передачи информации с ПС Столбово произошло в результате сбоя ПО на обоих полукомплектах МТК-30 ПС Столбово. Долгое восстановление передачи информации с резервного полукомплекта связано с медленным спутниковым каналом передачи данных. | Сбой/дефект программного обеспечения, Сбой ПО произошел из-за сбоя постоянного устройства записи. | Произвести проверку ПО и конфигурации аналогичных КП.
5002 | 372 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 35кВ "Дыбинская" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводах фаз "В" и "С" обнаружены следы воздействия электрической дуги. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на земле у основания опоры опоры №16. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводах фаз "В" и "С" обнаружены следы воздействия электрической дуги. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на земле у основания опоры опоры №16. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Дыбинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Дыбинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №16 ВЛ 35кВ "Дыбинская".
5003 | 38 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Доброе левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №18. | Провести верховой осмотр опоры №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С».
5004 | 376 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-35кВ "Мехзавод-1" в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов фазы "В" и "С" на опоре №4 через проволоку, принесенную птицей. На проводах обнаружены следы перекрытий, проволока обнаружена у основания опоры на земле. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "В" и "С" на опоре №4 через проволоку, принесенную птицей. На проводах обнаружены следы перекрытий, проволока обнаружена у основания опоры на земле. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ Мехзавод-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-35кВ Мехзавод-1
5005 | 378 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №219-№220 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, перектытие проводов всех фаз в пролете опор №219-№220 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №219 - №220 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5006 | 388 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Брейтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Брейтово с целью выявления и устранения недостатков , влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Брейтово.
5007 | 48 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №47, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №47 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5008 | 390 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" вблизи опоры №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1" и траверсы фазы "А" опоры №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Даниловская-1" оснащена грозотросом по всей длине ВЛ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 110кВ "Даниловская-1" проводилось в 2018 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 22.11.2018г.). Изоляция на опоре №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1" усилена. Участок ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в пролетах опор №10-№12 проходит по полю. Работа дистанционной защиты на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 110кВ "Данилов" в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. 2. Отключение ВЛ 110кВ "Уткинская", ВЛ 110кВ "Туфановская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" вблизи опоры №8 ВЛ 110кВ "Уткинская" и траверсы фазы "А" опоры №8 ВЛ 110кВ "Уткинская" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Уткинская" оснащена грозотросом по всей длине ВЛ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 110кВ "Уткинская" проводилось в 2011 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 30.08.2011г.). Изоляция на опоре №8 ВЛ 110кВ "Уткинская" усилена. Участок ВЛ 110кВ "Уткинская" в пролетах опор №7-№9 проходит по полю. Работа ТЗНП на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие провода фазы "А" вблизи опоры №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1" и траверсы фазы "А" опоры №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Даниловская-1" оснащена грозотросом по всей длине ВЛ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 110кВ "Даниловская-1" проводилось в 2018 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 22.11.2018г.). Изоляция на опоре №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1" усилена. Участок ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в пролетах опор №10-№12 проходит по полю. Работа дистанционной защиты на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 110кВ "Данилов" в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. 2. Перекрытие провода фазы "А" вблизи опоры №8 ВЛ 110кВ "Уткинская" и траверсы фазы "А" опоры №8 ВЛ 110кВ "Уткинская" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Уткинская" оснащена грозотросом по всей длине ВЛ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 110кВ "Уткинская" проводилось в 2011 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 30.08.2011г.). Изоляция на опоре №8 ВЛ 110кВ "Уткинская" усилена. Участок ВЛ 110кВ "Уткинская" в пролетах опор №7-№9 проходит по полю. Работа ТЗНП на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" в пролетах опор №1-№146 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №8 ВЛ 110кВ "Уткинская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №8 ВЛ 110кВ "Уткинская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №8-№9 ВЛ 110кВ «Уткинская». По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №8-№9 ВЛ 110кВ «Уткинская», в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в пролетах опор №1/129-№141/50 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Даниловская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №10-№11 ВЛ 110кВ «Даниловская-1». По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №10-№11 ВЛ 110кВ «Даниловская-1», в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотров ВЛ 110кВ "Уткинская" и ВЛ 110кВ "Даниловская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.
5009 | 398 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" на ВР-10кВ ТП 008 (Крутоговорово) через тело птицы. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ВР-10кВ ТП 008 (Крутоговорово) через тело птицы. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино". Удалить птицу с рамы ВР-10кВ ТП 008 (Крутоговорово) ВЛ 10кВ № 02 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино".
5010 | 955 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор №223-№224 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 в пролёте опор №223- №224, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка КоРЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №223-№224 на ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9.
5011 | 415 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-35кВ "Знамово-1" в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов фазы "В" и "С" на опоре №94 через укрывной материал, принесенный ветром. На проводах обнаружены следы перекрытий, кусок укрывного материала обнаружен у основания опоры на земле. Участок ВЛ проходит вблизи садоводческого товарищества. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "В" и "С" на опоре №94 через укрывной материал, принесенный ветром. На проводах обнаружены следы перекрытий, кусок укрывного материала обнаружен у основания опоры на земле. Участок ВЛ проходит вблизи садоводческого товарищества. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Знамово-1" в пролетах опор №1-№65 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-35кВ "Знамово-1", выявленных по результатам внепланового осмотра в пролете опор №1-№65. Выдать предъседателю садоводческого товарищества памятки о недопустимости воздействия на электроустановки.
5012 | 957 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово с успешным АПВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №301-302 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №301-302 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово - устранить эти дефекты.
5013 | 417 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ "Нила-Купань" произошло из-за короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №37 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На изоляторах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 35кВ "Нила-Купань" не оснащена грозотросом. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 35кВ "Нила-Купань" проводилось в 2014 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 13.05.2014г.). Изоляция на опоре №37 ВЛ 35кВ "Нила-Купань" усилена. Участок ВЛ 35кВ "Нила-Купань" в пролетах опор №36-№38 проходит по полю. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №37 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На изоляторах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 35кВ "Нила-Купань" не оснащена грозотросом. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 35кВ "Нила-Купань" проводилось в 2014 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 13.05.2014г.). Изоляция на опоре №37 ВЛ 35кВ "Нила-Купань" усилена. Участок ВЛ 35кВ "Нила-Купань" в пролетах опор №36-№38 проходит по полю. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Нила-Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Нила-Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 5 пролетов от опоры №37) ВЛ 35кВ "Нила-Купань". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 5 пролетов от опоры №37) ВЛ 35кВ "Нила-Купань", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Выполнить чистку изоляции на опоре №37 ВЛ 35кВ "Нила-Купань".
5014 | 420 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43-№44 в момент падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43-№44 в момент падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
5015 | 433 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5016 | 434 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5017 | 435 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5018 | 749 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №68 фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 68 ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №67, №68, №69 ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5019 | 50 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5020 | 444 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 35кВ "Кудринская-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на опоре №14 магнитной лентой, наброшенной посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия, куски магнитной ленты обнаружены на металлоконструкции опоры №14. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №14 магнитной лентой, наброшенной посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия, куски магнитной ленты обнаружены на металлоконструкции опоры №14. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Кудринская-2" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Кудринская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить магнитную ленту и гнездо с опоры №14 ВЛ 35кВ "Кудринская-2".
5021 | 449 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое" в результате однофазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102. Увлажнение поверхности изоляторов произошло при образовании росы. На траверсе, поверхности изоляторов и проводе видны следы перекрытия, повреждений нет. Участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Работа 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10кВ "Пречистое"-правильно. Работа АВР 35кВ и 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Пречистое"-правильно. УРЗА на ПС 110кВ "Данилов" в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ - работа 2 ступени ТЗНП правильно, успешно. Работа АПВ - отказ по причине неисправности реле АПВ типа РПВ-58 (отсутствие самоудержания в цепи обмотки реле 1РП из-за разрегулировки контактов ). Разрегулировка контактов реле АПВ типа РПВ-58 произошла по причине физического износа оборудования панели автоматики и управления масляным выключателем МВ-110кВ ВЛ 110кВ "Данилов - Пречистое". Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. Фактический срок эксплуатации составляет 39 лет при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Профконтроль РЗА ВЛ-110кВ «Данилов-Пречистое» выполнен инженерами «Промэнергоналадки» 20.12.2018. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое". Увлажнение поверхности изоляторов произошло при образовании росы. На траверсе, поверхности изоляторов и проводе видны следы перекрытия, повреждений нет. Участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Работа 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10кВ "Пречистое"-правильно. Работа АВР 35кВ и 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Пречистое"-правильно. УРЗА на ПС 110кВ "Данилов" в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ - работа 2 ступени ТЗНП правильно, успешно. Работа АПВ - отказ по причине неисправности реле АПВ типа РПВ-58 (отсутствие самоудержания в цепи обмотки реле 1РП из-за разрегулировки контактов ). Разрегулировка контактов реле АПВ типа РПВ-58 произошла по причине физического износа оборудования панели автоматики и управления масляным выключателем МВ-110кВ ВЛ 110кВ "Данилов - Пречистое". Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. Фактический срок эксплуатации составляет 39 лет при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Профконтроль РЗА ВЛ-110кВ «Данилов-Пречистое» выполнен инженерами «Промэнергоналадки» 20.12.2018. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое" в пролетах опор №1-№110 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №102 ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №102 ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое".
5022 | 881 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "В" на оп. № 75 ВЛ 110-11 произошло во время прохождения грозового фронта от возникших при этом атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Во время прохождения грозового фронта от возникших при этом атмосферных перенапряжений,произошло перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "В" на оп. № 75 ВЛ 110-11. | Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС мероприятия по замене выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 75. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 71-78 ВЛ 110-11, в случае выявления отклонений сопротивления от нормативных значений, выполнить их ремонт.
5023 | 54 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №11 ВЛ 35 кВ Каменная Лубна произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Каменная Лубна послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №11 вследствие перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «А» и «В». | Провести инженерный осмотр опор №№10-12 ВЛ 35 кВ Каменная Лубна. По результатам инженерного осмотра опор №№10-12 ВЛ 35 кВ Каменная Лубна провести устранение выявленных недостатков.
5024 | 55 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №107 ВЛ 110 кВ Березовка послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Березовка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №107. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Березовка в пролетах опор №№106-108. Провести измерение сопротивления заземления опоры №107 ВЛ 110 кВ Березовка. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №107 ВЛ 110 кВ Березовка провести устранение выявленных недостатков.
5025 | 57 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №59 ВЛ 35 кВ Гнилуша и перекрытие между проводами произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Гнилуша послужило неустойчивое электродуговое междуфазное короткое замыкание с землей на опоре №59 вследствие перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов верхней фазы и перекрытия между проводами. | Провести верховой осмотр опоры №59 ВЛ 35 кВ Гнилуша. По результатам верхового осмотра опоры №59 ВЛ 35 кВ Гнилуша провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов.
5026 | 58 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №57 ВЛ 110 кВ Донская левая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Донская левая послужило однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на опоре №57. АПВ неуспешное вследствие повторного возникновения короткого замыкания в том же месте из-за интенсивных осадков в виде дождя и снижения изоляционных характеристик изолирующей подвески вследствие предыдущего перекрытия. | Провести верховой осмотр опоры №57 ВЛ 110 кВ Донская левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №57 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №57 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В».
5027 | 59 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Усмань левая произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №96, спровоцированного птицей. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №96 через струю помета птицы. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 93-99 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 93-99 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №96 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №96 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №96 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В».
5028 | 765 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское на земле у ТП 148 обнаружено тело мертвой птицы, которая при посадке на ТП перекрыла крыльями две соседние фазы проводов 10 кВ спусков к ТП, от возникшего К.З. ВЛ отключилась действием защиты, с последующим падением птицы на землю и успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие соседних фаз спусков 10 кВ ТП 148 Ф10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское птицей. | Провести осмотр изоляции ТП 148 Ф10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате осмотра изоляции ТП 148 Ф10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское.
5029 | 450 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" в результате однофазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №87. Увлажнение поверхности изоляторов произошло при образовании росы. На траверсе и поверхности изоляторов видны следы перекрытия, повреждений нет. Участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №87. Увлажнение поверхности изоляторов произошло при образовании росы. На траверсе и поверхности изоляторов видны следы перекрытия, повреждений нет. Участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №87 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №87 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2".
5030 | 723 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Ясенки отключена неустановленными сторонними лицами, с целью хищения вакуумного выключателя 10 кВ ВB/TEL-10-20/1000 инв. №770Р производства "Таврида электрик". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Хищение неустановленными сторонними лицами вакуумного выключателя 10 кВ BB/TEL-10-20/1000 инв. №770Р производства "Таврида электрик" ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Ясенки. | Подать предложения на технический совет филиала "Курскэнерго" о возможности установки антивандальной сигнализации на ПС 35 кВ филиала. Повторно распространить в администрациях с/с Горшеченского района и местах массого скопления людей Памятки о недопустимости стороннего воздействия на электросетевое оборудование филиала "Курскэнерго".
5031 | 820 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отп., что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отп. произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп. от опоры №90 до опоры №91 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 91 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений.
5032 | 541 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха устранить выявленные дефекты.
5033 | 970 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ-110 кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия на опоре №31 ВЛ-110кВ Белый - Монино стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" из-за росы, под воздействием перепада температур окружающего воздуха с разрушением одного изолятора, ВЛ-110 кВ может оставаться в работе. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за росы, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №31 с разрушением одного изолятора в гирлянде ВЛ-110 кВ Белый - Монино, что привело к отключению транзита в составе ВЛ-110кВ Белый - Монино и ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Белый - Монино.
5034 | 885 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьское явилось поверхностное перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" РТП-10 кВ №6-1 (трансформаторный разъединитель) находящейся на балансе потребителя ООО «АГРОЭКО-Воронеж». |  | Направить письмо потребителю ООО «АГРОЭКО-Воронеж» с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования» по обслуживанию потребительской отпайки и потребительского КТП 10/0,4 кВ №6-1 запитанных от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьское.
5035 | 799 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 01.06.2019г. в результате прохождения грозового фронта по территории Тамбовской области, произошло перекрытие грозовым разрядом гирлянды изоляторов по поверхности с разрушением по одному изолятору на опорах: № 93-63 ф "В", № 93-66 ф "С". Возникшее замыкание на землю вызвало отключение ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие грозовым разрядом гирлянды изоляторов по поверхности с разрушением по одному изолятору на опорах: № 93-63 ф "В", № 93-66 ф "С". | Произвести замену дефектных изоляторов на опорах: № 93-63 фазы "В", № 93-66 фазы "С" ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 93-63, 93-66 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Произвести верховой осмотр опор № 93-63, 93-66.ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская, с целью выявления возможных дефектов. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра опор № 93-63, 93-66 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская замечания.
5036 | 712 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5037 | 56 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение на ПС 500 кВ Старый Оскол действием ТО ВМ-110 Цем.Завод-1 и действием ТО ВМ-110 Цем.Завод-2 произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов трех фаз на опоре №33 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов трех фаз на опоре №33 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №32-34 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №28-38 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2.
5038 | 57 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием 1 зоны ДЗ отключился ЭВ-110 Коньшино на ПС 110 кВ Голофеевка и отключение действием 1 зоны ДЗ СЭВ-110 на ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов трех фаз на опоре №83 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов трех фаз на опоре №83 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №82-84 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №78-88 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5039 | 472 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково
5040 | 886 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-5-1 к ТП 388 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Плутон». |  | Направить письмо потребителю ООО «Плутон» о приведении потребительской отпайки за Р-5-1 к ТП 388 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5041 | 887 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 110кВ Ступино действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке от опоры №17 к ТП 002 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Ступино, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Заречное». |  | Направить письмо потребителю ООО «Заречное» о приведении потребительской отпайки от опоры №17 к ТП 002 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Ступино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5042 | 888 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 57-58 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино в пролете опор № 57-58 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
5043 | 889 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием птицей воздушного промежутка между траверсой и шлейфом фазы "А" на опоре № 34. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 вызвано перекрытием птицей воздушного промежутка между траверсой и шлейфом фазы "А" на опоре № 34. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 по всей протяжённости на предмет выявления мест гнездования птиц и прочих дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС.
5044 | 890 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 65 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 65 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
5045 | 891 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось двухфазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 279 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая явилось двухфазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 153 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 279, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 153, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 153/279 произвести замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое и фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 153/279 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контура заземления опор № 153/279 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл.ЛЭП.
5046 | 480 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. МТЗ-правильно. АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. МТЗ-правильно. АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом
5047 | 481 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Борисовский) ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом
5048 | 485 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10кВ "Крюково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" в пролете опор №129-№130 через тело птицы. Птица обнаружена на земле со следами КЗ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №129-№130 через тело птицы. Птица обнаружена на земле со следами КЗ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково
5049 | 27 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неустойчивое отключение ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино произошло по причине межфазного К.З. фаз "А" и "Б", на линейном разъединителе 10 кВ РЛ 65, вследствие огорания шлейфа неподвижного ножа фазы "В" с кратковременным заколачиванием на фазу "А" при воздействии порыва ветра более 15 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа ф. "В" на ЛР 65 ВЛ-10 кВ "Строитель Коммунизма" от ПС 35/10кВ "Борино" произошло в результате нарушения электрического контакта на болтовом соединении, в результате длительной эксплуатации ЛР 65 (с 12.05.87г.) | Провести тепловизионный контроль контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино в целях своевременного предупреждения развивающегося нагрева сверх нормы. По результату измерения тепловизионного контроля контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино , выявленные дефекты устранить в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5050 | 62 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №73, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №73 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5051 | 893 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-5-22 к ТП 716 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Россиянка". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Россиянка" о приведении потребительской отпайки за Р-5-22 к ТП 716 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5052 | 974 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия на опоре №43/1-43 гирлянды изоляторов и провода ф"А" из-за росы, под воздействием перепада температур окружающего воздуха - без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температур окружающего воздуха , произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изолятора и провода фазы "А" на опоре №43/1-43 ВЛ 110кВ Пищалкино--Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, что привело к отключению ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм
5053 | 532 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №219-№220 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №219-№220 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №219 - №220 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5054 | 859 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6 Диффузион, Л603 -РП28 в связи с пробоем фазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 30 лет, с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ Л-603 ПС 110/6 кВ Диффузион – РП-28 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-603 ПС 110/6 кВ Диффузион – РП-28 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
5055 | 547 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №96 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, ВЛ-110 кВ может оставаться в работе | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №96 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут . По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститутустранить выявленные недостатки.
5056 | 544 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ-110кВ Лебедево - Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №36, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, ВЛ-110 кВ может оставаться в работе. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №36 ВЛ-110кВ Лебедево - Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино, что привело к отключению ВЛ-110кВ Лебедево - Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино устранить выявленные дефекты.
5057 | 896 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 156 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 156 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления мест гнездования и скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц на опорах № 151-161 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8. Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 156 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
5058 | 747 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 20-21, ветки, сломленной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №20-21. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70906 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70906 составить график устранения выявленных замечаний.
5059 | 575 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №149 с разрушением 1-го изолятора из 8-ми в гирлянде фазы "А", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением 1-го изолятора из 8-ми в гирлянде фазы "А" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП с успешным АПВ. | На ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №148,149,150. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №148,149,150 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово до нормы.
5060 | 68 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №43, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "С" опоры № 43 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5061 | 549 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Волочек-Труд вызвано однофазным к.з. при пробое полимерного изолятора фазы "С" на опоре №11 в результате старения в процессе длительной эксплуатации ( с 1972г.) . После пробоя полимерного изолятора произошло восстановление диэлектрических свойств полимерного изолятора, что обеспечило включение в работу ВЛ-110кВ Волочек-Труд действием успешного АПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение полимерного изолятора фазы "С" на опоре №11 вызвано его пробоем из-за снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1972г., что привело к отключению ВЛ 110 кВ Волочек-Труд действием 1ступени ЗЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Волочек-Труд на участке опор №10-12 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Волочек-Труд на участке опор №10-12 - устранить эти дефекты на ВЛ-110кВ Волочек-Труд выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №11 и соседних с ней опорах №№10 и 12, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№10,11,12, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД
5062 | 70 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №151, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №151 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5063 | 742 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 31 лет, микротрещин, сколов юбок 2-х изоляторов на РОСШ ВЛ 110 кВ Брянская-Сталелитейная "Северная" фаза "А" в сторону ОСШ 110кВ и в сторону ВЛ.), стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Сталелитейная ВЛ 110кВ Брянская-Сталелитейная "Северная" и ОСШ 110кВ для замены дефектной изоляции. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 31 лет) привело к сколу юбок 2-х изоляторов на РОСШ ВЛ 110кВ Брянская-Сталелитейная "Северная" фаза "А" в сторону ОСШ 110кВ и в сторону ВЛ. | Произвести внеочередные осмотры опорных изоляторов РНД(3)-110 со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5064 | 743 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения) привело к появлению капельной течи масла из соединения масляного затвора ВОФ фаза «С» В ВЛ 110кВ Новобрянская Iц на ПС 110кВ Дормашевская, что стало причиной вывода в ремонт В ВЛ 110кВ Новобрянская Iц по НО заявке. | Нарушение герметичности, Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения) привело к появлению капельной течи масла из соединения масляного затвора ВОФ фаза «С» В ВЛ 110кВ Новобрянская Iц на ПС 110кВ Дормашевская. | Произвести внеочередные осмотры вводов В ВЛ 110кВ на всех ПС 110кВ, особое внимание обратить на места соединений узлов с применением резиновых уплотнений. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
5065 | 744 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранения дефекта -замена оборудования с длительным сроком эесплуатации (внутренняя неисправность манометра фаза "В" ввода выключателя, в результате длительной эксплуатации - 31 лет), стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Дормашевская В ВЛ 110кВ Новобрянская II цепь для замены манометра. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Несвоевременное устранение дефекта (замена оборудования с длительным сроком эксплуатации) привело к возникновению неисправности манометра ввода выключателя фаза "В" , что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Дормашевская В ВЛ 110кВ Новобрянская II цепь для замены неисправного оборудования. | Произвести внеочередные осмотры манометров на вводах В ВЛ 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
5066 | 786 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ РП-22 маг.2202 - ТП-636 1 с.ш., запитанной от РП-22 маг.2202. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Блок" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
5067 | 787 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
5068 | 897 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления мест скопления птиц, а также других возможных дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц в пролётах опор № 99-105 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская. Произвести замену загрязнённых изоляторов на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская.
5069 | 746 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Загрязнение изоляции фазы "С" ввода 6кВ Т-2 упаковочной лентой, принесенной порывами ветра (рядом силикатный завод) и угроза поверхностного перекрытия изоляции стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Дормашевская Т-2 для устранения дефекта. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами), Загрязнение изоляции фазы "С" ввода 6кВ Т-2 на ПС 110кВ упаковочной лентой, принесенной порывами ветра (рядом силикатный завод). | Произвести чистку изоляции ввода 6кВ фаза "С" Т-2 от упаковочной ленты на ПС 110кВ Дормашевская.
5070 | 898 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 103 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 103 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП.
5071 | 899 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 84 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 84 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС.
5072 | 759 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной полного пропадания каналов ТМ c ПС 110 кВ Рыльск в направлении ДЦ Курское РДУ, ЦУС Курскэнерго явился аппаратный сбой ИБП МТК-30.КП (приработочный отказ, срок службы 1,2 года) из-за установившегося температурного режима в шкафу ТМ около верхней границы работоспособности. | Сбой/дефект программного обеспечения, Причиной полного пропадания каналов ТМ c ПС 110 кВ Рыльск в направлении ДЦ Курское РДУ, ЦУС Курскэнерго явился аппаратный сбой программного обеспечения ИБП МТК-30.КП. | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Рыльск. Произвести анализ возможности организации бесперебойного электропитания шкафа ТМ от ИБЭП цифрового узла связи ПС 110 кВ Рыльск. По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110 кВ Рыльск и проведенного анализа возможности организации бесперебойного электропитания шкафа ТМ от ИБЭП цифрового узла связи ПС 110 кВ Рыльск разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Вынести на технический совет филиала "Курскэнерго" предложение о необходимости установки сплит-системы в ОПУ ПС 110 кВ Рыльск. Провести обучение оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Рыльского РЭС по порядку действия в случае технологических нарушений с потерей основного и резервного каналов телемеханики на ПС 110 кВ.
5073 | 864 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате перекрытия аистом гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «А» между проводом и траверсой на опоре №21 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия аистом гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «А» между проводом и траверсой на опоре №21 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ. | Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №20 - №30 ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157).
5074 | 900 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 138 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 138 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино по всей протяжённости на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц на опорах № 133-141 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. Произвести замену загрязнённых изоляторов на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино, в случае выявления замечаний, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП.
5075 | 978 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Северная I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Центросвар (абонентская) произошло в результате повреждения на оборудовании абонента ПС 110/35/10кВ Центросвар (абонентская). |  | Направить письмо техническому руководителю ОАО Центросвар , являющегося представителем собственника ПС 110/35/10кВ Центросвар о необходимости приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД.
5076 | 565 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-№31 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" в пролете опор №30-№31 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5077 | 552 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая,ПС-110/10кВ Бушевец вызвано межфазным к.з. при кратковременном касании одной из проволок распушенного провода фазы "В" с целым проводом фазы "А" в пролете опор № 89/1/89/2. При этом расплетенная проволока провода фазы "А" частично отгорела в месте касания, что обеспечило успешное АПВ ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая,ПС-110/10кВ Бушевец . Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Глебов И.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Распушение провода фазы "В" в пролете опор 89/1-89/2 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая, ПС-110/10кВ Бушевец вызвано изломом части проволок в проводе - из-за утраты прочности в результате нарушения структуры металла проволок в процессе длительной эксплуатации (с 1959г.). -В процессе эксплуатации не было своевременн выявлен частичный излом жил провода и их расплетение, что с течением времени привело к касанию проволокой провода ф."В" неповрежденного провода ф."А" и отключению ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая, ПС-110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Глебов И.А. | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор 89/1-89/2 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая,ПС-110/10кВ Бушевец При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая,ПС-110/10кВ Бушевец-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования
5078 | 979 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Удомля-Брусово вызвано междуфазным к.з. из-за перегорания шлейфа фазы "А", происшедшего под воздействием грозовых перенапряжений при близком грозовом разряде, с последующим касанием перегоревшего шлейфа провода фазы "В" на опоре №98- это вызвало первое отключение ВЛ-110кВ Удомля-Брусово действием 2-й зоны ДЗ. При этом запустилось АПВ В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля и выключатель пошел на включение. -На ПС-110/35/10кВ Брусово по факту срабатывания АПВ на В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля успешно сработало АПВ В-110кВ Удомля (с контролем синхронизма)- В-110кВ Удомля включился и ВЛ-110кВ Удомля-Брусово была поставлена под напряжение со стороны ПС-110/35/10кВ Брусово. В цикле АПВ В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля отгоревший шлейф ф."А" частично отгорел в месте касания с проводом ф."В" и междуфазное к.з. перешло в неполнофазный режим, в результате чего В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля повторно отключился действием ТЗНП. При этом на ПС-110/35/10кВ Брусово В-110кВ Удомля оставался во включенном положении, т.к. условий для срабатывания его РЗА(к.з. на линии)- не было. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, повреждение шлейфа фазы "А" опоре №98 ВЛ-110кВ Удомля-Брусово вызвано воздействием грозовых перенапряжений при близком грозовом разряде , приведшим к перегоранию шлейфа и отключению ВЛ-110кВ Удомля-Брусово : на ПС-110/35/10кВ Удомля дважды- сначала действием 2-й зоны ДЗ (при касании отгоревшего шлейфа ф."А" провода ф."В" на опоре 98), после отгорания шлейфа ф."А" в месте касания провода ф."В" с переходом междуфазного к.з в неполнофазный режим - второе отключение действием ТЗНП | Выполнить верховой внеплановый осмотр для оценки проводов в шлейфах на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра шлейфов на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово -устранить эти дефекты
5079 | 577 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная
5080 | 578 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Н.Корма". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Н.Корма".
5081 | 581 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Еремейцево) ПС 35/10кВ "Н-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма
5082 | 904 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 105 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 105 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС.
5083 | 877 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35 кВ Починок-Стригино из-за грозовых перенапряжений в сети 35 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие двух гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №86 с повреждением одного изолятора в гирлянде из трех изоляторов фазы "А" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключение ВЛ 35 кВ Починок-Стригино послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 35 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие двух гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №86 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из трех изоляторов ПС-70Е фазы "А" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №85, №86, №87 ВЛ 35 кВ Починок-Стригино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №86 фаза «А» ВЛ 35 кВ Починок-Стригино. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Починок-Стригино, особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Починок-Стригино, проверки сопротивления контуров заземления опор №85, №86, №87 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5084 | 878 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие двух гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №62 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "А" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие двух гирлянд между проводами фаз "А", "С" и заземлённой траверсой на опоре №62 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов ПС-70Е фазы "А" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №62 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №62 фаза «А» ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111), особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5085 | 881 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище из-за грозовых перенапряжений в сети 35 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие двух гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №81 с повреждением одного изолятора в гирлянде из трех изоляторов фазы "С" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключение ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 35 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие двух гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №81 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Д в гирлянде из трех изоляторов фазы "С" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №80, №81, №82 ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Д в гирлянде изоляторов на опоре №81 фаза «С» ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище, особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище, проверки сопротивления контуров заземления опор №80, №81, №82 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5086 | 77 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием 2 ступени ТЗНП отключился ЭВ-110 Чернянка на ПС 110 кВ Новый Оскол и отключение действием 1 ступени ТЗНП СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №47 ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №47 ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №46-48 ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №42-52 ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5087 | 551 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС-110/35/10кВ Никола Рожок вызвано междуфазным к.з. при пробое 2-х вводов фаз "В" и "С" в сторону трансформатора на В 35 Т 1 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского участка СПС Миронов Н.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение вводов 35 кВ фаз "В и "С" в сторону трансформатора В 35 Т1 на ПС 110/35/10 кВНикола Рожок произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (51 год) и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского участка СПС Миронов Н.А. | Произвести испытания В 35 Т 1 и В 35 Селигер ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок длительно находящиеся в эксплуатации . По результатам испытаний В 35 Т 1 и В 35 Селигер ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Торжокского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
5088 | 797 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ стал пережог верхнего провода ф. «В» с падением его на землю, в результате прямого попадания молнии в провод ф. «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пережог провода ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ ф. «В» в пролете опор №57-58 в результате прямого попадания молнии в провод ф. «В». | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №56, №57, №58, №59 ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5089 | 798 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево действием защит стало уменьшение расстояния выше допустимого между проводом фазы «В» и оттяжкой нижней траверсы на опоре № 28 при попадании птицы на участок между проводом опоры и оттяжкой нижней траверсы. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания птицы на участок между проводом фазы «В» и оттяжкой нижней траверсы на опоре № 28 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево на предмет выявления мест гнездования птиц. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево в местах массового гнездования птиц в случае выявления гнезд на опорах – убрать их и установить анти присадочные устройства.
5090 | 799 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово действием защит стало грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 14 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №13, №14, №15 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №13, №14, №15.
5091 | 800 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 72 ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №71, №72, №73 ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №71, №72, №73.
5092 | 981 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино произошло по причине межфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №84 посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки занесенной птицей, произошло перекрытие между проводами фаз "А" и "В" опоры №84 ВЛ ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино , что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино действием защит и отгогоранием шлейфа фазы "В" на опоре №8/57 отпайки на ПС 110/35/10 кВ Пушкино. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино особо уделить внимание гнездованию птиц. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино дефекты.
5093 | 104 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Усмань левая произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №68, вызванного птицей. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №68 через струю помета птицы. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 65-71 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 65-71 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №68 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №68 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №68 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С».
5094 | 106 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №32 ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №32. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лев Толстой в пролетах опор №№31-33. Провести измерение сопротивления заземления опоры №32 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №32 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести устранение выявленных недостатков.
5095 | 107 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чаплыгин послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №114. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Чаплыгин в пролетах опор №№113-115. Провести измерение сопротивления заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин провести устранение выявленных недостатков.
5096 | 808 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское действием защит стало грозовое повреждение двух штыревых изоляторов на опоре № 51 фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое повреждение двух штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 51 ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №50, №51, №52 ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5097 | 606 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ "Борок-Горелово" произошло в результате короткого замыкания в результате перекрытия гирлянд всех фаз на опоре №19 при прямом попадании молнии в тело опоры №19. При перекрытии произошло разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В". На данном участке ВЛ грозотрос отсутствует. Работа токовой отсечки - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №19 при перекрытии гирлянд всех фаз в результате прямого попадания молнии в тело опоры. На данном участке ВЛ грозотрос отсутствует. Работа токовой отсечки - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр участка ВЛ-35кВ "Борок-Горелово" в пролетах опор №42-№90 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Борок-Горелово" в пролетах опор №42-№90. Выполнить замеры сопротивления контуров заземления на опорах №18-№20 ВЛ-35кВ "Борок-Горелово". Выполнить замену разрушенного изолятора ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ-35кВ "Борок-Горелово .
5098 | 607 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-110кВ "Пищалкинская"в результате однофазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной поверхности полимерного изолятора фазы "А" на опоре №159. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На траверсе, поверхности изоляторов и проводе видны следы перекрытия, повреждений нет. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа 2 ступени земляной защиты (ТЗНП 2 ступени) - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" работа ТЗНП 2 ступени - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по увлажненной и загрязненной поверхности полимерного изолятора фазы "А" на опоре №159 ВЛ-110кВ "Пищалкинская". Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На траверсе, поверхности изоляторов и проводе видны следы перекрытия, повреждений нет. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа 2 ступени земляной защиты (ТЗНП 2 ступени) - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" работа ТЗНП 2 ступени - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№140 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№140. Выполнить замену полимерного изолятора фазы "А" на опоре №159 ВЛ-110кВ "Пищалкинская". Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за безопасную эксплуатацию ВЛ-110кВ "Пищалкинская", о качественном проведении осмотров и своевременном устранении дефектов. Провести совместный с представителями ООО "Транснефть-Балтика" инженерный осмотр ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в целях определения факторов, влияющих на изолирующую способность изолирующей подвески проводов фаз ВЛ, с фотофиксацией каждой опоры и каждого пролета ВЛ
5099 | 810 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 действием защит стало грозовое перекрытие трех проводов фаз «А», «В» и «С», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное грозовое перекрытие трех проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №109-110 ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №108, №109, №110, №111 ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №108, №109, №110, №111.
5100 | 592 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-6-№5-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-6-№5-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5101 | 893 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов с возникновением неустойчивого однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось загрязнение гирлянды изоляторов фазы В на опоре №90 птичьим пометом. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы В на опоре №90 (21км от ПС 220/110/10кВ Восток), имеются следы птичьего помёта на изоляторах гирлянды и перекрытия на траверсе и проводе. | Произвести замену гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 90 ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) . Установить дополнительную защиту от птиц на опорах 86-98 ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133).
5102 | 609 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" произошло в результате однофазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №24. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. При перекрытии гирлянды произошло разрушение одного изолятора. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ правильно с замечаниями (после АПВ излишне). Работа АПВ - правильно. На ПС 110/6кВ "Судоверфь" работа АВР-110кВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" работа АВР-35 и АВР-6кВ - правильно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиала ПАО "РусГидро" Каскад Верхневолжских ГЭС. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При однофазном коротком замыкании на фазе "А" ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" на ПС 110/35/6кВ "Восточная" проработала ВЧБ с действием на отключение В-110кВ ВЛ-110кВ "Щербаковская-1". При работе АПВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" произошло включение В-110кВ ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" и последующее отключение, без наличия токов короткого замыкания, из-за сработанного положения выходного реле KL 4. Срабатывание выходного реле KL 4 произошло в результате "залипания" пускового реле ТЗНП KL1 из-за неисправности возвратной пружины 1991 года выпуска. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ правильно с замечаниями (после АПВ излишне). Работа АПВ - правильно. На ПС 110/6кВ "Судоверфь" работа АВР-110кВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" работа АВР-35 и АВР-6кВ - правильно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиала ПАО "РусГидро" Каскад Верхневолжских ГЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по увлажненной и загрязненной поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №24 ВЛ-110кВ "Щербаковская-1". При перекрытии гирлянды произошло разрушение одного изолятора. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ правильно с замечаниями (после АПВ излишне). Работа АПВ - правильно. На ПС 110/6кВ "Судоверфь" работа АВР-110кВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" работа АВР-35 и АВР-6кВ - правильно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиала ПАО "РусГидро" Каскад Верхневолжских ГЭС. Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Механический износ возвратной пружины при длительной эксплуатации быстродействующего реле KL1 в цепях ВЧБ В-110кВ ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" на ПС 110/35/6кВ "Восточная", 1991 года выпуска, что привело к неуспешному АПВ ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" при отсутствии токов короткого замыкания и излишнему срабатыванию ВЧБ. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиала ПАО "РусГидро" Каскад Верхневолжских ГЭС. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ правильно с замечаниями (после АПВ излишне). Работа АПВ - правильно. На ПС 110/6кВ "Судоверфь" работа АВР-110кВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" работа АВР-35 и АВР-6кВ - правильно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиала ПАО "РусГидро" Каскад Верхневолжских ГЭС. | Выполнить осмотр участка ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в пролетах опор №51-№84 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в пролетах опор №51-№84. Выполнить чистку изоляции и замену разрушенного изолятора ПС-70 на опоре №24 ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" Бригаде по эксплуатации ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" провести внеплановый инструктаж о качественном проведении осмотров и своевременном устранении дефектов. Персоналу службы РЗА, обслуживающему ВЧБ ВЛ на ПС 110/35/6кВ "Восточная", провести внеплановый инструктаж о качественном проведении ТО защит. Выполнить ТО ВЧБ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" присоединений ВЛ-110кВ "Щербаковская-2", ВЛ-110кВ "Восточная-1 (2)" и ВЛ-110кВ "Тутаевская-1 (2).
5103 | 836 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозового фронта произошло отключение ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. При проведении обхода - осмотра ВЛ, обнаружено разрушение одного изолятора на опоре № 82 ф "А" и видны следы перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ф "В", полученные в следствии прохождения грозового фронта. ВЛ может оставаться в работе. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции и отключения ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская, явилось перекрытие грозовым разрядом гирлянды изоляторов по поверхности с разрушением одного изолятора на опоре № 82 ф "А", и перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности "В". | ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. Произвести верховой осмотр опоры № 82, с целью выявления возможных дефектов. ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 82. ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 82.
5104 | 82 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №116, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №116 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5105 | 85 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5106 | 838 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой действием защит произошло в результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №160, в следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №160, в следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой действием защит с успешным АПВ. | Произвести устранение замечаний выявленных при верховом осмотре ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой в пролете опор №160-164. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой в пролете опор №160-164. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 160 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой , при отклонениях - довести до нормируемых значений
5107 | 778 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения между расширителем и фарфоровой покрышкой ввода ф. «В» В ВЛ 110кВ Брянская-Южная) привело к появлению капельной течи масла, что стало причиной вывода В ВЛ 110кВ Брянская-Южная на ПС 110кВ Сталелитейная в ремонт по НО заявке. | Нарушение герметичности, Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения между расширителем и фарфоровой покрышкой ввода ф. «В» В ВЛ 110кВ Брянская-Южная на ПС 110кВ Сталелитейная) привело к появлению капельной течи масла. | Произвести внеочередные осмотры масленных выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
5108 | 779 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Фасонолитейная I цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №28 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №28 ВЛ 110кВ Брянская - Фасонолитейная I цепь произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №28-29 ВЛ 110кВ Брянская - Фасмонолитейная I цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5109 | 839 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь, приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы «А» на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь по всей длине Произвести измерение сопротивления заземляющего контура опоры №186 ВЛ-110кВ Верховье II - Красная Заря II цепь с доведением сопротивления до нормируемых значений при их отклонениях. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь и включить их в план работ ВУ СЛЭП.
5110 | 780 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Северная произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №51 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Северная произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №51-52 ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Северная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. Произвести замену реле блокировки многократных включений выключателя ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Северная на ПС Сталелитейная.
5111 | 109 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лебедянь-правая послужило приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу фазы "С" в пролете опор №№27-28 крупногабаритной сельскохозяйственной техники компании ООО «Избищенское» (регистрационный знак техники: 2336УУ48). Сельскохозяйственные работы в охранной зоне ВЛ 110 кВ Лебедянь-правая проводились без письменного решения о согласовании филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее в результате приближения на недопустимое расстояние и касания провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Лебедянь-правая в пролете опор №№ 27-28 крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Габариты ВЛ соответствуют требованиям нормативно-технической документации; на опорах имеются предупреждающие и информационные знаки. | Направить в адрес ООО «Избищенское» претензионное письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья приближения на недопустимое расстояние к электроустановкам и проведения не согласованных с владельцем электроустановки работ в ее охранной зоне, а также об ответственности в случае, если воздействия на электроустановки привели к их повреждению или к аварийному отключению оборудования.
5112 | 766 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 70 - 71 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 70 - 71 ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 335 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 335 ПС 35кВ Луч , разработать мероприятия и составить график их устранения.
5113 | 815 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов на опоре №117 фаз «В» и «С» с повреждением одного изолятора в фазе «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» с повреждением одного изолятора в фазе «С» на опоре № 117 ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №116, №117, №118 ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5114 | 903 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 110-2 является перекрытие гирлянды изоляторов ф."С" на оп.№ 80 (перекрытие произошло по остаткам птичьего помета на указанной гирлянде изоляторов.) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц произошло в месте скопления птиц, на оп.№ 80 ВЛ 110-2 в результате чего и произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на данной опоре, по остаткам птичьего помета. | Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС установку противоптичьих устройств на оп. № 76-83 ВЛ 110-2.
5115 | 908 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Из-за производства несанкционированных строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ 110-5, произошло приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. "А" ВЛ-110-5 металлической люльки автовышки и как следствие этого и произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлической корзиной (люлькой). | Нарушение электрической изоляции, При выполнении несанкционированных строительно-монтажных работ в пределах охранной зоны ВЛ 110-5 и при очередной манипуляции (повороте) люльки произошло ее приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. "А" ВЛ-110-5 и как следствие этого и произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлической люлькой. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-5, на предмет выявления дефектов, возможно возникших от произошедших перенапряжений на данной ВЛ, от воздействия стороннего автотранспорта (ГПМ). В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-5, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты ) довести до жителей города Воронежа и его окрестностей, требования о недопустимости выполнения несанкционированных строительно-монтажных работ в пределах охранных зон ЛЭП.
5116 | 623 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 4 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 4 ПС Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5117 | 625 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №25 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №25. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №25 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №25. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5118 | 626 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №71 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №71. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №71 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №71. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5119 | 902 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №18 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124) явилось воздействие птиц (перекрытие по помету аиста). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине перекрытия гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №18 продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести снятие гнезда птиц с опоры №18 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124). Произвести измерение контура заземления опор №№17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124).
5120 | 783 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неисправность реле блокировки многократных включений выключателя типа РП-232 - застревание в подтянутом положении по причине мучнистого налёта на верхней шайбе крепления катушки и языке магнитопровода стало причиной вывода в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Брянская Северная на ПС 110кВ Сталелитейная. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Застревание в подтянутом положении по причине мучнистого налёта на верхней шайбе крепления катушки и языке магнитопровода реле блокировки многократных включений выключателя типа РП-232 -стало причиной вывода в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Брянская Северная на ПС 110кВ Сталелитейная. | При проведении плановых осмотров устройств РЗА ПС Сталелитейная производить осмотр реле типа РП 232 со снятием крышки реле. При выявлении мучнистого налёта на деталях производить внеплановое обслуживание с чисткой элементов реле.
5121 | 903 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию на "землю" провода верхней фазы на опоре №194 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115) явились грозовые перенапряжения (удар молнии вблизи опоры №194 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине перекрытия на "землю" провода верхней фазы на опоре №194. | Проанализировать количество отключений ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115) по причине грозовых перенапряжений в пролетах опор №№193-195 за последние пять лет и принять решение о необходимости установки в пролетах опор №№193-195 грозотроса. Произвести измерение контура заземления опоры №193, №194, №195 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115).
5122 | 784 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Разрегулировка блок-контактов в цепи управления В ВЛ 110кВ Брянская Южная на ПС 110кВ Сталелитейная привело к повреждению включающей катушки при работе АПВ, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Брянская Южная для устранения неисправности. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Повреждению включающей катушки произошло из-за разрегулировки блок-контактов в цепи управления В ВЛ 110кВ Брянская Южная на ПС 110кВ Сталелитейная | Произвести внеплановые осмотры блок-контактов В ВЛ 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5123 | 785 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "В" на опоре №28/28 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №28/28 ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №27/27-28/28 ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5124 | 985 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево, ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки произошло по причине однофазного короткого замыкания из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №212 ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево, ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Тучево дефекты.
5125 | 987 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №85 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №85 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ-1 (ФЗ). | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №84,85,86 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
5126 | 823 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Елегино действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 68 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Елегино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Елегино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №67, №68, №69 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №67, №68, №69.
5127 | 776 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Губкин - Мантурово ( участок Губкин - Ястребовка )явилось возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия с последующим разрушением 1 изолятора гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Губкин - Мантурово ( участок Губкин - Ястребовка ) из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Провести верховой осмотр в пролетах опор №97-101 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Губкин- Ястребовка). Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 97-101 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Губкин- Ястребовка). Произвести замену изоляции опоры № 99 фаза "С" на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Губкин- Ястребовка). По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
5128 | 777 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110кВ Железногорская - Рудная II цепь явилось возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №16 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ с последующим его развитием в трехфазное короткое замыкание в условиях продолжавшегося воздействия атмосферных перенапряжений и ионизации воздушного промежутка током однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110кВ Железногорская - Рудная II цепь из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ с последующим перекрытием воздушного промежутка ф. «А» и «С». | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№15-17 по ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№15-17 по ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№15-17 по ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5129 | 778 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Курская-ТЭЦ-1-Конарево явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре №90 в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие изоляции на гирлянде фазы "А" опора № 90 ВЛ-110 кВ Курская-ТЭЦ-1-Конарево произошло из-за загрязнения ее помётом птиц (аисты), что вызвало кратковременное однофазное короткое замыкание. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 89-91 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево. Выполнить на ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору № 90. По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 89-91 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5130 | 913 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС Кислотная (ВЛ-117) явилось повреждение на ведомственной ПС 110 кВ Азотная. |  | Направить письмо на имя главного инженера ПАО "Дорогобуж" с просьбой предоставить причины сформировавшие отключающий импульс, и приведшие к отключению ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС Кислотная (ВЛ-117).
5131 | 790 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Фасонолитейная II цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №31 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №31 ВЛ 110кВ Брянская - Фасонолитейная II цепь произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №30-31 ВЛ 110кВ Брянская - Фасмонолитейная II цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5132 | 634 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ "Дружба" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №88-№89 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ "Дружба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №88-№89 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ "Дружба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88-№89 ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ "Дружба" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5133 | 635 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ "Горинское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ "Горинское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ "Горинское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ "Горинское". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5134 | 791 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Южная произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №48 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №48 ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Южная произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №47-48 ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Южная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5135 | 919 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) на опоре №281 произошло по причине воздействия птиц (перекрытие по помету). Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Снижения изоляции между жилами кабеля (цепи управления между РШ МВ ВЛ-150 и приводом МВ ВЛ-150) с маркировкой «37», «2» и на «землю» произошло по причине изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №281 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) продуктами жизнедеятельности птиц. Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отказу АПВ ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) на ПС 110кВ Голынки явилось отключение автомата ШУ МВ ВЛ-150 произошло из-за снижения изоляции между жилами кабеля (цепи управления между РШ МВ ВЛ-150 и приводом МВ ВЛ-150) с маркировкой «37», «2» и на «землю». | Издать организационно-распорядительный документ по ОРЗиПА с описанием обстоятельств ТН и разработкой мероприятий по устранению причин приведших к его возникновению. При очередном ТО УРЗА присоединений 110кВ в случае выявления фактов снижения сопротивления изоляции в кабеле цепей управления приводом МВ 110кВ относительно предыдущих результатов ТО, проводить замену данных кабелей. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №280-282 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) Установить на опоре №281 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) дополнительной репеллентной защиты от птиц. При наличии технической возможности организовать на ПС 110кВ Голынки завод шлейфа оперативного тока на регистратор аварийных событий.
5136 | 638 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №82. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №82. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5137 | 643 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП 505 (Пошевино) через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 505 (Пошевино) обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры ВР ТП 505 (Пошевино). Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП 505 (Пошевино) ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 505 (Пошевино) обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры ВР ТП 505 (Пошевино). Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5138 | 824 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения на МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение КВЛ-10кВ , в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-11 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении КВЛ-10кВ передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе.
5139 | 988 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка произошел по причине отказа во включении из-за износа и заклинивания штанги траверсы выключателя ф.В. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Куцый М.Г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Износ и заклинивание штанги траверсы ф.В выключателя СВ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка произошел в следствие усталости металла в процессе длительного срока эксплуатации, что не было своевременно выявлено из-за не проведения испытания выключателя многократными опробованиями. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Куцый М.Г. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести испытание многократными опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка. По результатам испытаний многократными опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные недостатки.
5140 | 909 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кантемировка - Талы явилось перекрытие проводов в пролете опор № 236-237 упавшей веткой дерева (участок, находящийся на балансе потребителя). |  | Направить письмо главному инженеру Саратовского филиала ООО "Газпром энерго" Симаченко И.С. с требованием привести состояние ВЛ 35 кВ Кантемировка - Талы в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ) для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
5141 | 786 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре №17 в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие изоляции на гирлянде фазы "В" опора №17 произошло из-за загрязнения ее помётом птиц (аисты), что вызвало кратковременное однофазное короткое замыкание. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 15-19 ВЛ 110кВ Беседино-Фосфоритная. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 15-19 ВЛ 110кВ Беседино-Фосфоритная. Выполнить на ВЛ 110кВ Беседино-Фосфоритная выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору №17. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 15-19 ВЛ-110кВ Беседино-Фосфоритная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5142 | 991 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу на опоре №84 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на опоре №84 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ-1 (ФЗ) | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №83, 84, 85 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
5143 | 914 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая явилось однофазное замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 150 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 150 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС.
5144 | 915 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10кВ ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Каменка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка птицей между проводами фаз «А» и «В» на спусках 10кВ от опоры №45 до ТП 8-11 ПС 110кВ Каменка. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытии воздушного промежутка на спусках 10 кВ фаз «А», «В» на опоре № 45 до ТП 8-11 ПС 110кВ Каменка произошло по вине птицы залетевшей между проводами ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотрВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Каменка на предмет выявления мест массового гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц
5145 | 793 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 35кВ Суземка - Невдольская произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фаз "В" и "С" на опоре №34 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре №34 ВЛ 35кВ Суземка - Невдольская произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №33-34 ВЛ 35кВ Суземка - Невдольская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5146 | 829 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Приволжская-1 действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 12 отпайки на ПС КПД в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 12 отпайки на ПС КПД ВЛ-110 кВ Приволжская-1. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1 с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания.
5147 | 853 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Неисправность на ТП-П009 (0775) потребителя (ТСК) привело к отключению В-10 кВ. № 2 от ПС 110 кВ Сампурская с успешным АПВ. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5148 | 659 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
5149 | 104 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО В 110кВ Айдар на ПС 110 кВ Алексеевка, действием 1 ступени ТЗНП МВ-110 Алексеевка на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №148, 149, 150 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить верховой осмотр с выемкой провода из зажима на опоре №149 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар.
5150 | 660 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Климатино-1" в результате однофазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №111. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На траверсе и поверхности изоляторов видны следы перекрытия, повреждений нет. На опоре №111 обнаружено птичье гнездо. Работа ТЗНП 2 ступени-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №111. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На траверсе и поверхности изоляторов видны следы перекрытия, повреждений нет. На опоре №111 обнаружено птичье гнездо. Работа ТЗНП 2 ступени-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Климатино-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Климатино-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №111 ВЛ 110кВ "Климатино-1". Удалить гнездо с опоры №111 ВЛ 110кВ "Климатино-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №111 ВЛ 110кВ "Климатино-1".
5151 | 921 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Следы перекрытия гирлянд изоляторов ф."А" на оп.№ 25 ВЛ 110-Бутурлиновка -2-Калач-2 , перекрытие вышеуказанной гирлянды изоляторов произошло по продуктам жизнедеятельности птиц , оставленных птицами на данной гирлянде изоляторов. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие гирлянды изоляторов ф."А" на оп.№ 25 ВЛ 110 Бутурлиновка -2- Калач-2, произошло по продуктам жизнедеятельности птиц , оставленных птицами на данной гирлянде изоляторов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Бутурлиновка -2-Калач-2, на предмет выявления мест скопления птиц на участках ВЛ. В случае выявления указанных мест(скопления птиц), мероприятия по установке противоптичьих устройств на ВЛ 110 Бутурлиновка-2-Калач-2,включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС .
5152 | 831 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 39 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №38, №39, №40 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №38, №39, №40.
5153 | 925 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Следы перекрытия гирлянд изоляторов ф."В" на оп.№ 73, перекрытие вышеуказанной гирлянды изоляторов произошло по продуктам жизнедеятельности птиц , оставленных птицами на данной гирлянде изоляторов. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие гирлянды изоляторов ф."В" на оп.№ 73, произошло по продуктам жизнедеятельности птиц , оставленных птицами на данной гирлянде изоляторов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Манино -Искра, на предмет выявления мест скопления птиц на участках ВЛ. В случае выявления указанных мест(скопления птиц), мероприятия по установке противоптичьих устройств на ВЛ 110 Манино -Искра,включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС .
5154 | 666 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ № 5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
5155 | 926 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36-6 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36-6 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36-6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36-6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 36-6 произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками и гирлянду изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 36-6 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик . При выявлении отклонения от нормы величины сопротивления контура заземления опоры № 36-6 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП.
5156 | 927 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 103 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103. | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 100-106 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 100-106 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП.
5157 | 674 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №97-№98 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №97-№98 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления на опоре №93 и №99 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5158 | 675 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5159 | 928 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 29 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 29. | Произвести замену изоляторов на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 26-32 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 26-32 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
5160 | 680 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5161 | 997 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №85 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта на территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отказа АПВ СВ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Оленино явилось отсутствие контакта в цепи ввода контроля отсутствия напряжения на 2 секции шин 110 кВ накладки ЗН СВ 110 кВ в результате износа резьбового соединения подвижного контакта накладки в процессе эксплуатации с 1981 г. Последнее техническое обслуживание устройства РЗА было проведено 08.06.2018г. Ответственный за эксплуатацию : ведущий инженер по РЗА Орлов Ю.А. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта на территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №85 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино действием 1 ступени ЗЗ и 1 зоны ДЗ. Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В процессе длительной эксплуатации устройств РЗА АУВ (АПВ) СВ 110 кВ с 1981 года произошел износ резьбового соединения подвижного контакта накладки ЗН СВ 110 кВ "АПВ с контролем отсутствия напряжения на 2 сек.шин" , что привело к ослаблению контакта накладки и отказу работы АПВ СВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Оленино. Ответственный за эксплуатацию: ведущий инженер по РЗА Орлов Ю.А. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №84,85,86 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) Заменить накладку ЗН "АПВ с контролем отсутствия напряжения на 2 сек.шин" СВ 110 кВ Провести обучение персонала УОРЗиПА по проверке переключающих устройств в цепях РЗА при проведении технического обслуживания.
5162 | 943 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) произошло в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева (осина), расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №39 - №40, с последующим падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 110кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) послужило двухфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами фаза "А" и "С" при падении сломанного дерева на провода в пролете опор №39 - №40 и последующим падением дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку, в случае выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ 110 кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) в пролётах опор №38 - №41. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Направить письмо в филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС Брянский РМЭС с предложениями проводить проверку заряда конденсаторов в реле РПВ-58 при всех видах технического обслуживания автоматики управления выключателей. (Ответственное лицо за исполнение данного мероприятия в Новгородском ПМЭС - заместитель главного инженера НПМЭС Бабошкин С.Г.)
5163 | 107 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №34, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №34 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5164 | 946 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю из-за воздействия на ЭУ птиц. На опоре № 213 на траверсе фазы В погнуто устройство защиты от птиц, на проводе фазы В следы перекрытия, загрязнена гирлянда изоляторов ф. В продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось нарушение электрической изоляции из-за воздействия на ЭУ птиц (перекрытие загрязненной птичьим пометом гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 213). | Отремонтировать установленную и произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах 211-219 ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133).
5165 | 805 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7901 ПС 35кВ Рубанщина действием МТЗ с успешным АПВ явилось кратковременное междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №70-№71 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ №7901 ПС 35кВ Рубанщина, ветки, сломленной и принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7901 ПС 35кВ Рубанщина на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7901 ПС 35кВ Рубанщина разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
5166 | 950 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Сычевка-Субботники (ВЛ-139) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) после аварийного отключения. Прямой удар молнии в провод, на опоре №24 в гирлянде разбит 1 изолятор, имеются следы воздействия эл. дуги на проводе и траверсе. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Сычевка-Субботники (ВЛ-139) явилось нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов в результате прямого удара молнии в провод. | Произвести внеплановый замер сопротивления контура ЗУ опор № 23, 24, 25, с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, ВЛ 110кВ Сычевка-Субботники (ВЛ-139). Составить план мероприятий по устранению выявленных при проведении внепланового замера сопротивления контура ЗУ опор № 23, 24, 25 ВЛ 110кВ Сычевка-Субботники (ВЛ-139).
5167 | 819 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково явилось кратковременное возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 144 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 141-146 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 141-146 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 141-146 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5168 | 820 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ДФЗ ВЛ-110кВ Садовая-Фосфоритная 1цепь произошло из-за возникновения однофазного КЗ при поверхностном перекрытии по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ-110кВ Садовая-Фосфоритная 1цепь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Провести верховой осмотр в пролетах опор № 98-103 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 98-103 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №101 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
5169 | 821 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками, произошло с успешным АПВ в результате нескольких однофазных К.З. на опоре № 331 по причине поверхностного перекрытия грозовыми разрядами гирлянд изоляторов на среднем и нижнем проводе, и на провод нижней фазы при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, 16.06.2019 в 06-45 во время грозы на ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками, на опоре № 331 произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия грозовыми разрядами гирлянд изоляторов на среднем и нижнем проводе, и на провод нижней фазы с последующем отключением от действия защит ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайкам, с успешным АПВ. | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№330-332 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№330-332 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№330-332 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5170 | 2 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль-Барановка произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "В" на опоре №52 под воздействием атмосферных осадков в виде моросящего дождя на ослабленную изоляцию в результате старения в процессе длительной эксплуатации ( с 1999г.) . Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных осадков в виде моросящего дождя произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" с ослабленной изоляцией на опоре №52 в результате длительной эксплуатации , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Лихославль-Барановка действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. | Произвести замену полимерных изоляторов на опорах №86, 87, 88 ВЛ 110 кВ Лихославль -Барановка Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД
5171 | 981 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ Ельня – Ивано-Гудино (ВЛ-183) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №111 ф. "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение ВЛ 110кВ Ельня – Ивано-Гудино (ВЛ-183) произошло вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений на провод ф. "В" опора №111 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №110, №111, №112 ВЛ 110кВ Ельня – Ивано-Гудино (ВЛ-183) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ельня – Ивано-Гудино (ВЛ-183).
5172 | 982 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (138) произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, в результате прямого попадания грозового разряда в анкерную петлю ф. "А" на опоре №10. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (138) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло повреждение анкерной петли марки АС-95/16 ф. "А" в целом месте на опоре №10 и падением ее на траверсу ф. "С" с последующим возникновением устойчивого однофазного КЗ на "землю". | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №9, №10, №11 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5173 | 983 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие одной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №10 без повреждения изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на "землю". | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие одной гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №10 и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на "землю". После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №10 ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино, особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5174 | 696 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо- Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшего при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшего при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма
5175 | 987 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Светотехника-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-165) явилось однофазное К.З. на землю, возникшее при перекрытии птицей воздушного промежутка между проводом фазы В и заземленными металлоконструкциями опоры №15. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Светотехника-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-165) явилось нарушение электрической изоляции возникшее при перекрытии птицей воздушного промежутка между проводом фазы В и заземленными металлоконструкциями опоры №15. | Установить защиту от птиц на участке опор 14 - 16 ВЛ 110кВ Светотехника-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-165).
5176 | 838 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ-110 кВ Приволжская-1 произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО МРСК «Центра и Приволжья»-«Ивэнерго». |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания.
5177 | 839 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ-110 кВ Приволжская-2 произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО МРСК «Центра и Приволжья»-«Ивэнерго». |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-2 устранить выявленные замечания.
5178 | 110 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием НВЧЗ ВГ-110 Нежеголь на ПС 330 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №28 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №28 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№27, 28, 29 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№26-30 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь.
5179 | 111 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ДФЗ ВМ-110 Голофеевка на ПС 500 кВ Старый Оскол, действием ДФЗ отключился ЭВ-110 Ст.Оскол 500 на ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №71, 72, 73 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №68-77 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна.
5180 | 706 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №159-№160 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №159-№160 вследствие касания ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести разрубку просеки в пролете опор №159-№160 ВЛ-10 кВ №3 Богородский ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
5181 | 112 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №72, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №72 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5182 | 113 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №3/55 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов двух фаз «В» и «С» опоры №3/55 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5183 | 840 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения «земли» в сети 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение проходного изолятора на ф."В" в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-11 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении проходного изолятора передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе.
5184 | 115 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №62 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов двух фаз опоры №62 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5185 | 116 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №23 ПС 35 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №91, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №91 ЛЭП 10 кВ №23 ПС 35 кВ Крапивенская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5186 | 858 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №11 , что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 2 с отпайками. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №11 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 2 с отпайками через отходы жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 по всей длине
5187 | 859 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к возникновению короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками и включить их в план работ ВУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №212 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
5188 | 841 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2-Калинки" действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 24 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов из-за их загрязнения (ВЛ проходит вблизи Костромской ТЭЦ-2). Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 24 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки устранить выявленные замечания.
5189 | 865 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС 6 фазы «В» на опоре №11 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино, что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов марки ПС 6 фазы «В» на опоре №11 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино из-за загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло ее поверхностное перекрытие, что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино по всей длине. Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №11 ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести установку птицезащитных устройств на опорах №№10-12 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино
5190 | 746 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ "Сельская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №40 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №40 обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Сельская-1" оснащена грозотросом по всей длине ВЛ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 110кВ "Сельская-1" проводилось в 2014 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 07.03.2014г.). Изоляция на опоре №40 ВЛ 110кВ "Сельская-1" усилена. Участок ВЛ 110кВ "Сельская-1" в пролетах опор №39-№41 проходит по полю. УРЗА на ПС 220/110/6кВ "Вега" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре №40 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №40 обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Сельская-1" оснащена грозотросом по всей длине ВЛ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ 110кВ "Сельская-1" проводилось в 2014 году, в результате которого дефектов не обнаружено (ведомость б/н от 07.03.2014г.). Изоляция на опоре №40 ВЛ 110кВ "Сельская-1" усилена. Участок ВЛ 110кВ "Сельская-1" в пролетах опор №39-№41 проходит по полю. УРЗА на ПС 220/110/6кВ "Вега" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Сельская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Сельская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке от опоры №35 до опоры №45 ВЛ 110кВ "Сельская-1". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке от опоры №35 до опоры №45 ВЛ 110кВ "Сельская-1", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №39-№41 ВЛ 110кВ "Сельская-1". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №39-№41 ВЛ 110кВ "Сельская-1", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Сельская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.
5191 | 994 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №186 ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142) явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3-2 (ВЛ-175) и ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №186 ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142). | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №186 ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142). Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№185-187 ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142)
5192 | 848 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное участок ЛР №48 -ТП125 произошло отключение ВВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное.Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в ООО"Паритет" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя.
5193 | 122 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение действием НВЧЗ ВГ-110 Южная на ПС 330 кВ Шебекино, действием НВЧЗ МВ-110 Шебекино на ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №107 основной магистрали КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2 , вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Отключение действием ТО ШСВ-110 на ПС 110 кВ Западная произошло вследствие ремонтного режима, в соответствии с заданными уставками и принципом действия устройств РЗА. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №107 основной магистрали КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№106, 107, 108 основной магистрали КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№105-109 основной магистрали КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2.
5194 | 872 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Аксинино-Шаблыкино, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Аксинино-Шаблыкино из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", что привело к возникновению короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино по всей длине Провести измерение заземляющего устройства опоры №114 ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП.
5195 | 16 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №235/131 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №235/131 ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, что привело к отключению ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет По результатам осмотров ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет устранить выявленные дефекты. Произвести замену гирлянд изоляторов на опорах №233/127;235/131;236/130 ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет
5196 | 817 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "В" на опоре №145 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №145 ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №145-146 ВЛ 110 кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5197 | 818 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская I и II цепь с отпайками произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фаз "А" и "В" на опорах №162, 164 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №31 ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская I и II цепь с отпайками произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №162-164 ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская I и II цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5198 | 932 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В результате несанкционированных работ строительно-монтажной организацией СК "Химстрой" на территории СИБУР -АО "ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК", произошло приближение стрелы автокрана к ВЛ-110-44 на недопустимое расстояние, в пролете опор № 23-24, в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка между стрелой крана и проводом ВЛ ф. "В". | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между стрелой крана и проводом ВЛ ф. "В" ВЛ 110 -44 , при производстве несанкционированных работ вблизи охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-44, на предмет выявления дефектов (возможно возникших при приближении на недопустимое расстояние стрелы автокрана к проводам ВЛ и произошедших при этом перенапряжениях). Через средства массовой информации довести до жителей Воронежа, требование о недопустимости выполнения в пределах охранных зон ВЛ несанкционированных строительно-монтажных работ.
5199 | 157 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №136 ВЛ 110 кВ Волово послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волово послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №136. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Волово в пролетах опор №№135-137. Провести измерение сопротивления заземления опоры №136 ВЛ 110 кВ Волово. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №136 ВЛ 110 кВ Волово провести устранение выявленных недостатков.
5200 | 159 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Усмань левая произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №86, вызванного птицами. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №86 через струю помета птицы. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 83-89 на предмет выявления наличия на линейной изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 83-89 на предмет выявления наличия на линейной изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на ЛЭП. Провести измерение сопротивления заземления опоры №86 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести верховой осмотр опоры №86 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №86 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В».
5201 | 160 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре №246 ВЛ 110 кВ Донская левая послужило выпадение утренней росы на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Донская левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №246. | Провести верховой осмотр опор №№245-247 ВЛ 110 кВ Донская левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №246 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра опор №№245-247 и измерения сопротивления заземления опоры №246 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №246.
5202 | 161 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "С" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Троекурово послужило выпадение утренней росы на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Троекурово послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №31. | Провести верховой осмотр опор №№30-32 ВЛ 110 кВ Троекурово. Провести измерение сопротивления заземления опоры №31 ВЛ 110 кВ Троекурово. По результатам верхового осмотра опор №№30-32 и измерения сопротивления заземления опоры №31 ВЛ 110 кВ Троекурово провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №31,
5203 | 22 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия крыльями птицы токоведущих частей ВЛ-10 кВ на опоре №101 | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия токоведущих частей на опоре №101 ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие проводов 10 кВ двух фаз что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново, на предмет гнездования птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново дефекты.
5204 | 935 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 158 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 158 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 158 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 158 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
5205 | 1 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10кВ ТП 540 - ТП 498 в связи с пробоем изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 32 лет, с 1987 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 540 – ТП 498 в связи с пробоем изоляции на "землю" в целой части кабеля ААШпсу-3х185 из-за её старения. | Произвести анализ количества отключений КЛ 10 кВ ТП 540 – ТП 498 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
5206 | 3 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток-Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая II цепь (ВЛ-126) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы А из-за воздействие на ЭУ птиц. Обгоревшая мертвая птица под опорой № 19, видны следы перекрытия на проводе шлейфа фазы А, провод не поврежден, и траверсе разбит 1 изолятор в гирлянде, срочный ремонт ВЛ не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю фазы А и повреждения одного изолятора из 9-ти в гирлянде на опоре № 19 ВЛ 110кВ Восток-Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая II цепь (ВЛ-126) явилось нарушение электрической изоляции из-за перекрытия воздушного промежутка от шлейфа фазы А до заземленных металлоконструкций траверсы опоры № 19 птицей. | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах 18-20 ВЛ 110 кВ Восток-Вязьма-1 с отп. (ВЛ-126). Заменить поврежденный изолятор в гирлянде фазы А на опоре №19 ВЛ 110 кВ Восток-Вязьма-1 с отп. (ВЛ-126).
5207 | 24 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Природные пожары, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции фазы "С" в пролете опор №№136-137 продуктами горения в результате возгорания сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ и распространения огня под воздействием ветра в сторону ВЛ-110 кВ. | Взрыв, загорание, пожар (Перекрытие электрической изоляции продуктами горения), В результате перекрытия электрической изоляции фазы "С" продуктами горения в пролете опор №136-137 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут в процессе возгорания сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ и распространения сажевых отложений под воздействием ветра произошло однофазное КЗ, вследствие чего ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут отключилась действием ДФЗ, 1 ст.ТЗНП. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35-110 кВ проходящих вдоль трасс автомобильных и железных дорог в засушливый период. По результатам осмотров ВЛ-35-110 кВ устранить выявленные недостатки. Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ с населением об опасности проведения вблизи охранных зон ВЛ поджегов сухой травы и мусора в пожароопасный период.
5208 | 839 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково явилось кратковременное возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 83 из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 83 ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково при атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 80-86 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить верховой осмотр опор №80-86 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Произвести измерение контура сопротивления заземляющих устройств опор №№80-86 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково.
5209 | 784 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №96. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На проводе и поверхности изоляторов видны следы перекрытий, повреждений нет. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №96. Увлажнение поверхности изоляторов произошло в утренние часы при образовании росы. На проводе и поверхности изоляторов видны следы перекрытия, повреждений нет. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №96 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №96 ВЛ 110кВ "Нерехта-1".
5210 | 938 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 7 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 7 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП.
5211 | 886 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 ВЛ-110 кВ Залегощь - Верховье II, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре № 73 ВЛ Залегощь - Верховье II из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", что привело к возникновению короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Залегощь – Верховье II по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Залегощь – Верховье II и включить их в план работ ВУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №73 ВЛ 110 кВ Залегощь – Верховье II, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
5212 | 887 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №250 , что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №250 ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками через отходы жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит | Выявленные в результате осмотра ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками по всей длине. Произвести чистку изоляции ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками на опоре №250 (с установкой противоптичьих устройств и снятием птичьего гнезда).
5213 | 875 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ-110 кВ Нерехта-1 произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО МРСК «Центра»-«Ярэнерго». |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-1. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1 устранить выявленные замечания.
5214 | 17 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы С на землю из-за перекрытия гирлянды изоляторов вследствие прямого удара молнии в провод. Имеются следы грозового перекрытия на проводе у гирлянды изоляторов фазы С и траверсе на опоре № 137. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы С на землю на ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) явилось нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов вследствие прямого удара молнии в провод. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№136, 137, 138 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
5215 | 839 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременное замена оборудования с большим сроком (53 года) эксплуатации привело изменению структура материала, потере механической прочности провода (повреждение повива, обрыв одной проволочки) фаза "В" в пролете опор №91/93-92/94, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой для ремонта провода. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Несвоевременное замена оборудования с большим сроком (53 года) эксплуатации привело изменению структура материала, потере механической прочности провода (повреждение повива, обрыв одной проволочки) фаза "В" в пролете опор №91/93-92/94 ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
5216 | 18 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Ризское явилось неустойчивое междуфазное К.З. из-за прямого удара молнии в опору. Разбито по одному изолятору ПМ-4,5 в гирляндах фаз А и В на опоре № 81, а так же имеются следы перекрытия на проводе и траверсах. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. и повреждения 2-х изоляторов ПМ-4,5 в гирляндах фаз А и В на опоре № 81 ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Ризское явилось нарушение электрической изоляции из-за атмосферных перенапряжений - прямого удара молнии в опору (гроза). | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре 81 ВЛ35 кВ Вязьма-1 - Ризское. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№80, 81, 82 ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Ризское с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
5217 | 20 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось однофазное К.З. на землю из-за касания при падении провода фазы С деревом в пролете опор 49 - 50 упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. Без повреждения линии. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось нарушение электрической изоляции из-за касания при падении провода фазы С деревом в пролете опор 49 - 50. | Произвести ИТР осмотр ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев в глубине лесного массива за пределами охранной зоны ВЛ . Составить план мероприятий по результатам выявленных в ходе ИТР осмотр ВЛ 110кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение.
5218 | 22 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) явилось однофазное К.З. на землю фазы В из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). Прямой удар молнии в провод фазы В у опоры № 77, имеются следы перекрытия на проводе и траверсе, пробой гирлянды изоляторов фазы В с разрушением 2-х изоляторов ПМ-4,5. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы В, разрушения 2-х изоляторов ПМ-4,5 на ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) явилось нарушение электрической изоляции фазы "В" из-за перекрытия гирлянды изоляторов в результате прямого удара молнии в провод фазы "В" у опоры № 77. | Произвести замер контура заземления и заземляющих устройств на опорах ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) № 76, 77, 78 ) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Заменить дефектные изоляторы в гирлянде на опоре № 77 ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185).
5219 | 131 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5220 | 134 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №36 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №36 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5221 | 852 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ с повреждением 4 изоляторов и вывод в ремонт по НО заявке ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Залинейная произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №17 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции с повреждением 4 изоляторов фазы "С" на опоре №17 ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Залинейная произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №16-17 ВЛ 110 кВ Клинцовская ТЭЦ-Залинейная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5222 | 853 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная и ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фаза "С" на опоре №18/20 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная, и перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "ВС" на опоре №10/10 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная вследствии атмосферных перенапряжений (гроза). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №18/20 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная, и перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В С" на опоре №10/10 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная в следствии атмосферных перенапряжений (гроза) привело к отключению ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная и ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная от действия РЗ. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №10/10 и №18/20 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная и ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5223 | 879 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС КПД произошло по причине повреждения на потребительской КЛ-10 кВ ПАО "Волгатрубопрофиль". В РУ-10кВ потребителя АВР-10кВ успешноПовреждения оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо абоненту ПАО Трубный завод о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе.
5224 | 33 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 35кВ Пригорье–Липовка на провода в пролете опор №2 - №3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключение ВЛ 35кВ Пригорье–Липовка послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Пригорье-Липовка с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ с границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в границах охранной зоны ВЛ 35кВ Пригорье-Липовка в пролётах опор №1 - №4. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Пригорье-Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5225 | 136 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №12/39, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №12/39 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5226 | 137 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №147, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №147 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5227 | 50 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1010 ПС Рудня у ЛР-190 явилась несвоевременная обрезка крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Рудня явилось междуфазное короткое замыкание на ЛР-190, по причине механического воздействия на провода ЛР ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Рудня. Произвести вырубку и обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-1010 ПС Рудня у ЛР-190. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5228 | 30 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково произошло по причине однофазного к.з. из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №123-124 и падения его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №123-124 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1957 года в результате уменьшения сечения из-за излома нескольких жил провода. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Глебов И.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1957 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва за счет уменьшения сечения провода ( излом нескольких жил ), что привело к обрыву и падению на землю провода фазы "В" в пролете №123-124 ВЛ-110 кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково, что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Барановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково действием ДФЗ. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Глебов И.А. | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор 121-125 ВЛ-110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Направить письмо руководству РЖД по факту отказа АПВ на ПС-10/10кВ Левошинка с предложением по приведению схемы АПВ в исправное состояние
5229 | 939 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак произошло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-30 ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак, произошло в результате перекрытия проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак в пролёте опор №29-30 .
5230 | 52 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №126 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) явилось воздействие птиц (перекрытие по помету). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №126 из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №125-127 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) Произвести установку на опоре №126 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) репеллентной защиты от птиц. Произвести чистку, а при необходимости замену, гирлянд изоляторов на опоре №126 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802)
5231 | 824 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Крутец) ПС 35/10кВ "Покров" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 макушкой дерева, упавшего при порывистом ветре из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров
5232 | 31 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Нелидово- Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №122 с разрушением 1-го изолятора из 8-ми в гирлянде фазы "С", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на траверсу с разрушением 1-го изолятора из 8-ми в гирлянде фазы "С" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Неоидово- Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Нелидово- Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием ТЗНП с успешным АПВ. | На ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №121,122,123. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №121,122,123 ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина до нормы. Направить письмо в ООО «Транснефть-Балтика» Новгородское РНУ о наладке работы АВР 10 кВ ПС 110/10 кВ Ерохино с соответствии с НТД.
5233 | 140 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате межфазного пробоя изоляции фаз «А», «В» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5234 | 941 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 52/1 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 52/1. | Выполнить замену изоляторов на опоре № 52/1 ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 49-52/3 ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 49-52/3 ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
5235 | 142 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "С" опоры №60 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов двух фаз опоры №60 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5236 | 45 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 110/35/10кВ Никола Рожок вызвано междуфазным к.з. при изломе и падении 2-х опорных изоляторов фазы"С" на ТР 35 Т 1 с касанием шлейфа фазы "В" в сторону Т1 при операции по его отключению в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского участка СПС Миронов Н.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение двух опорных изоляторов фазы "С" на ТР 35 Т1 на ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского участка СПС Миронов Н.А. | Произвести технический осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 35кВ и ШР 35кВ Т1; ТР 35 кВ и ШР 35 кВ Т2. По результатам технического осмотра выполнить замену опорной изоляции на ТР 35 Т1 , ТР 35 Т2 , ШР 35 Т1 ,ШР 35 Т2. Всему персоналу Торжокского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, РИ БП10.1-ТВ/04-03/2017 "Эксплуатация разъединителей 110-35-10 кВ на подстанциях филиала ОАО"МРСК Центра"-"Тверьэнерго".
5237 | 145 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №106 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов двух фаз опоры №106 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5238 | 146 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №103 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №103 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5239 | 847 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре №57 в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие изоляции на гирлянде фазы "В" опора №57 произошло из-за загрязнения ее помётом птиц (аисты), что вызвало кратковременное однофазное короткое замыкание. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 55-59 ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 Выполнить на ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору №57. По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 55-59 ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5240 | 856 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Комплекс 2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 (Комплекс 2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления и устранения недостатков , влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (Комплекс 2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово"
5241 | 59 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы "В" из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №77 при строительстве гнезда птицей. При осмотре в бинокль замечены следы перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на проводе и траверсе. Повреждения изоляторов нет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю фазы "В" на ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) явилось нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №77 при строительстве гнезда птицей. Повреждения изоляторов нет. | Снять гнездо на опоре №77 ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
5242 | 52 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение ВЛ 110кВ Шишково Дуброво- ДВП произошло по причине однофазного КЗ в результате касание ветвей дерева провода фазы "С" ВЛ-110 кВ в пролёте опор №64-65, при его наклоне из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва провода . Второе отключение ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво-ДВП произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия ветвями дерева провода фазы "С" ВЛ-110 кВ в пролёте опор №64-65, при его падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва провода . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвей дерева при его наклоне сильным порывистым ветром из вне охранной зоны в пролете опор №64-65 ВЛ 110кВ Шишково Дуброво-ДВП произошло перекрытие провода фазы "С" в данном пролете опор ветками дерева, что привело к отключению ВЛ 110кВ Шишково Дуброво-ДВП действием ТЗНП. При снижении ветровой активности ветки дерева отклонились от проводов ВЛ, что позволило выполнить успешное РПВ. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провод фазы "С" в пролете опор №64-65 ВЛ 110кВ Шишково Дуброво-ДВП произошло перекрытие провода деревом в данном пролете опор, что привело к повторному отключению ВЛ 110кВ Шишково Дуброво-ДВП действием ТЗНП. В последствии дерево упало на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво-ДВП. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво-ДВП дефекты.
5243 | 865 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 через тело птицы. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село
5244 | 51 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В-10 кВ БСК 1 на ПС 110/35/10 кВ действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля КЛ-10 кВ БСК 1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе эксплуатации с 1996 г. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Васильев В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля КЛ-10 кВ БСК 1 в результате естественного износа изоляции в процессе эксплуатации с 1996 года. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Васильев В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10 кВ БСК-1 и БСК-2 на ПС 110/35/10 кВ Шолмино По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам УСП БПБ внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
5245 | 854 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре №160 в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие изоляции на гирлянде фазы "В" опора №160 произошло из-за загрязнения ее помётом птиц (аисты), что вызвало кратковременное однофазное короткое замыкание. | По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 158-162 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить верховой осмотр опор №№ 158-162 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками. Выполнить на ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору №160.
5246 | 907 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры №78 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на металлоконструкцию траверсы на опоре №78 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, которое было устранено действием защит. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II в пролете опор №76-79 с устранением выявленных недостатков (в том числе, чистка изоляции, установка птице защитных устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №78 ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II с доведением сопротивления до необходимой нормы.
5247 | 889 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово стал обрыв провода фазы «А» с падением его на землю березой, спиленная посторонним лицом Давтяном А.А. при заготовке древесины из-за границ охранной зоны и глубины лесного массива. Ширина просеки соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы «А» ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово при падении березы в пролете опор № 136-137, спиленная посторонним лицом Давтяном А.А. | Направить претензионное письмо Давтяну А.А. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
5248 | 890 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино действием защит стало грозовое перекрытие трех проводов фаз «А», «В» и «С», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное грозовое перекрытие трех проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №64-65 ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №63, №64, №65, №66 ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5249 | 883 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №182-№183. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводе фазы "В" со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №182-№183. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводе фазы "В" со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская".
5250 | 151 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/9 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5251 | 886 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 35кВ "Заволжская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на опоре №3 отпайки на ПС 35/6кВ "Заволжская" синтетической лентой, наброшенной посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия, синтетическая лента обнаружена на металлоконструкции отпаечной опоры №3. Без повреждения проводов. УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №3 отпайки на ПС 35/6кВ "Заволжская" синтетической лентой, наброшенной посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия, синтетическая лента обнаружена на металлоконструкции отпаечной опоры №3. Без повреждения проводов. УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Заволжская-1" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Заволжская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить синтетическую ленту с опоры №3 отпайки ВЛ 35кВ "Заволжская-1" на ПС 35/6кВ "Заволжская".
5252 | 888 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(6-5)-№(6-6) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(6-5)-№(6-6) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5253 | 62 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Старица-Победа произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №208 с разрушением 1-го стеклянного изолятора из 8-ми изоляторов в гирлянде фазы "А", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого районов Тверской области произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ-110 кВ Старица-Победа с повреждением 1 стеклянного изолятора из 8-ми стеклянных изоляторов в гирлянде фазы "А", что привело к отключению ВЛ-110 кВ Старица-Победа действием ТЗНП. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №207,208,209 ВЛ-110 кВ Старица-Победа По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
5254 | 897 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская(ВЛ842) произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №304 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №304 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская(ВЛ842) произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №303-304 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Дубровская(ВЛ842). При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5255 | 66 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к срыву грозотроса и падению его на верхнюю траверсу, а также перекрытию гирлянды изоляторов правой фазы на опоре №34 ВЛ 35кВ Пронино – Ольша явилось прямое попадание молнии в опору №34. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Пронино – Ольша явилось междуфазное короткое замыкание по причине срыва грозотроса и падения его на верхнюю траверсу, а также перекрытия гирлянды изоляторов правой фазы на опоре №34. | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№33-35 ВЛ 35кВ Пронино – Ольша при несоответствии довести до нормы.
5256 | 155 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции, выразившееся в кратковременном перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/18 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5257 | 907 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5258 | 898 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 52 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 52 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
5259 | 73 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате перекрытия загрязненной птичьем пометом гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №45 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №45 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №40 - №55 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157).
5260 | 74 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 35 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции двух гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №46 с повреждением одного изолятора в гирлянде из трех изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключение ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 35 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции двух гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №46 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из трех изоляторов ПС-70Е фазы "В" и возникновением неустойчивого двухфазного КЗ. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №45, №46, №47 ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №46 фаза «В» ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож, обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож, проверки сопротивления контуров заземления опор №45, №46, №47 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5261 | 901 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Родионовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести разрубку просеки в пролетах опор №13 - №14 ВЛ-10 кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
5262 | 77 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов фазы "А" ВЛ 110кВ СмоленскаяТЭЦ2-Козино (ВЛ-151) и фазы "С" ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ2-Козино с отпайками (ВЛ-152) на опоре №30 явился прямое попадание молнии в опору №30. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ СмоленскаяТЭЦ2-Козино (ВЛ-151) и ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ2-Козино с отпайками (ВЛ-152) явилось однофазное короткое замыкание по причине перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" ВЛ 110кВ СмоленскаяТЭЦ2-Козино (ВЛ-151) и фазы "С" ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ2-Козино с отпайками (ВЛ-152) на опоре №30. | Произвести измерение контуров заземления опор №№29-31 ВЛ 110кВ СмоленскаяТЭЦ2-Козино (ВЛ-151) и ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ2-Козино с отпайками (ВЛ-152)
5263 | 79 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" (верхняя фаза) ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с (ВЛ-123) и гирлянды изоляторов фазы "В" (верхняя фаза) ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) явилось прямое попадание молнии в опору №179. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с (ВЛ-123) и ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" (верхняя фаза) ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с (ВЛ-123) и гирлянды изоляторов фазы "В" (верхняя фаза) ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) на опоре №179. | Произвести измерение контуров заземления опор №№178-180 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с (ВЛ-123) и ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146), при не соответствии, довести до нормы. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146).
5264 | 80 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №155 ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный (ВЛ-189) явились перенапряжения, вызванные ударом молнии вблизи опоры №155. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный (ВЛ-189) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №155. | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№154-156 ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный (ВЛ-189), в случае несоответствия, довести до нормы.
5265 | 81 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №109 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) явилось прямое попадание молнии в опору №109. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) явилось двухфазное короткое замыкание на "землю" по причине перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №109. | Произвести измерение контура заземления опор №№108-110 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802), при не соответствии, довести до нормы.
5266 | 953 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 110-111 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор № 110-111 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5267 | 65 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине двухфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №52 , под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд фарфоровых изоляторов фаз "В"и"С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово действием ДЗ с успешным АПВ. | Выполнить верховой осмотр изоляции на опоре №52 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово. На ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №51,53,53. Устранить по результатам верхового осмотра изоляции на опоре №52 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово дефекты. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №51,52,53 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово до нормы.
5268 | 944 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16-№17 ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.Е. об эксплуатации ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" в соответствии с требованиями НТД.
5269 | 945 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 35кВ "Дыбинская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на опоре №10 синтетической лентой, наброшенной посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия, синтетическая лента обнаружена на металлоконструкции опоры №10. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №10 ВЛ 35кВ "Дыбинская" синтетической лентой, наброшенной посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия, синтетическая лента обнаружена на металлоконструкции опоры №10. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Дыбинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Дыбинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить синтетическую ленту с опоры №10 ВЛ 35кВ "Дыбинская".
5270 | 160 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая МВ-110 Алексеевка тяговая на ПС 330 кВ Валуйки, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка В 110кВ Алексеевка-Тяговая на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Причиной неправильного срабатывания полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка на ПС 110 кВ Алексеевка явился преждевременный (до завершения аварийного процесса) останов приемопередатчика типа АВЗК-80 полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка на ПС 110 кВ Палатовка по причине неисправности его блока питания. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка- тяговая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №144, 145, 146 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Произвести верховой осмотр с выемкой провода фазы "В" из зажимов в пролётах опор №144-146 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая.
5271 | 946 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №88-№89 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытий на макушке. Повреждений не выявлено. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №88-№89 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытий на макушке. Повреждений не выявлено. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Мышкин" в пролетах №20-№60 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Мышкин" в пролетах №20-№60 и влияющие на нормальную работу ВЛ.
5272 | 947 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-35кВ "Аниково" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №134-№135 при падении дерева, поврежденного бобрами, из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытий на макушке. Повреждений не выявлено. УРЗА находятся в ведении Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №134-№135 при падении дерева, поврежденного бобрами, из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытий на макушке. Повреждений не выявлено. УРЗА находятся в ведении Валдайского ПМЭС. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Аниково" в пролетах опор №76-№103 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Аниково" в пролетах №76-№103 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку не упавших, подгрызенных бобрами деревьев в пролете опор №134-№135 ВЛ-35кВ "Аниково".
5273 | 213 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 2/28-2/29 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 4 "Приозерное", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2/28-2/29 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 4 "Приозерное", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Приозерное". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Приозерное", произвести вырубку (обрезку крон).
5274 | 89 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №125 - №126 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №125 - №126 с последующим возникновением неустойчивого междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево. Выполнить обрезку ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ при определенных условиях в пролете опор №125 - №126 на ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево. По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5275 | 216 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на опоре №172. | Провести верховой осмотр опоры №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая провести устранение выявленных недостатков. На опоре №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая провести замену фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную.
5276 | 91 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-35 кВ Глинка - Добромино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №103 - №104 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ, из-за несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-35 кВ Глинка - Добромино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №103 - №104 с последующим возникновением неустойчивого междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Глинка-Добромино. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, при определенных условиях, на ВЛ 35кВ Глинка-Добромино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 35кВ Глинка-Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5277 | 957 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В охранной зоне ВЛ 110-49 в пролете оп.№ 105-106 вблизи гаражных боксов (ГСК "Альянс"), посторонними лицами выполнялись несанкционированные работы по монтажу воздушной линии электропередачи ( 0,23 кВ), в момент монтажа провода строящейся ВЛ 0,23 кВ произошло его приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. "А" ВЛ 110-49, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка между указанными проводами и как следствие аварийное отключение ВЛ 110-49; | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции -пробой воздушного промежутка между проводом строящейся ВЛ 0,23 кВ и проводом ф. "А" ВЛ 110-49. (провод строящейся ВЛ 0,23 кВ был приближен на недопустимое расстояние к проводу ф. "А" ВЛ 110-49 сторонними лицами). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110-49 по всей длине, на предмет выявления дефектов, возможно возникших при произошедших перенапряжениях в сети. Через средства массовой информации довести до жителей Железнодорожного района города Воронежа, требования о недопустимости выполнения несанкционированных строительно-монтажных работ в пределах охранных зон ВЛ 35-110 кВ.
5278 | 95 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (138) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю", возникшего в результате касания провода ВЛ в пролете опор №24 - №25 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (138) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №24 - №25 с последующим возникновением неустойчивого однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролет опор №24 - №25 на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5279 | 907 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов на опоре №22 фаз «А» и «В» с повреждением двух изоляторов в фазе «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» с повреждением двух изоляторов в фазе «В» на опоре № 22 ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №21, №22, №23 ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5280 | 944 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения 28.06.2019г в 06-08 ВЛ 110кВ Рудная-Хомутовка с отпайками с успешным АПВ явилось возникновение кратковременного однофазного КЗ фазы "А" на опоре №317 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. Причиной отключения 28.06.2019г 14-05 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками явилось возникновение однофазного КЗ фазы "А" на опоре №287, его отключение действием УРЗА, успешным АПВ и повторным (через 5 сек.) возникновением однофазного КЗ фазы "А" на опоре №287 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, 28.06.2019 в 06-08 и 14-05 нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ 110кВ Рудная-Хомутовка с отпайками на опорах №317 и № 287 (соответственно) произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№286-288, 316-318 по ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№286-288, 316-318 по ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№286-288, 316-318 по ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5281 | 124 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №А4 - №А5 упавшей из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Несвоевременное выполнение обрезки крон деревьев в охранной зоне ЛЭП, угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №А4 - №А5. | Выполнить обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых находятся в пределах охранной зоны ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролетах опор №А3 - №А7. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам для выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка замечаний с назначением срока их устранения и ответственных лиц. Определить и принять меры мотивационного характера к лицам, виновным в несвоевременном выполнении обрезки крон деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролетах опор №А3 - №А7.
5282 | 962 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №77-№78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №77-№78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5283 | 960 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 19-20 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 19-20 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5284 | 909 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3 (кабель 1976 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3 По результатам обхода КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3,. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3 устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3
5285 | 214 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной возникновения неисправности ТТ 110 кВ Т2 фазы «В» на ПС 110/6 кВ Тепличная послужило старение изоляции обмоток при длительной эксплуатации (с 1980 года). Последнее до аварии измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции обмоток, измерение сопротивления изоляции обмоток ТТ 110 кВ Т2 фазы «В» на ПС 110/6 кВ Тепличная проводились 06.05.2019, тепловизионное обследование проводилось 06.02.2019, ХАРГ проводился 08.05.2019 - недопустимых отклонений по результатам испытаний не было. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Трубная левая послужило устойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при пробое изоляции обмоток ТТ 110 кВ Т2 фазы «В» на ПС 110/6 кВ Тепличная. | Провести отбор проб масла из ТТ 110 кВ Т1 на ПС 110/6 кВ Тепличная. Провести ХАРГ проб масла из ТТ 110 кВ Т1 на ПС 110/6 кВ Тепличная. Провести устранение недостатков при выявлении по результатам ХАРГ проб масла из ТТ 110 кВ Т1 на ПС 110/6 кВ Тепличная.
5286 | 918 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 29.06.2019 по территории Моршанского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, дождем, которые привели к электродуговому перекрытию гирлянды фазы "А" и разрушению 4 х изоляторов на опоре №304/128. Возникшее однофазное замыкание на землю вызвало отключение на ПС 220кВ Тамбовская №4 В 110кВ Тамбовская №4 - Моршанская №1 с отпайками. действием 1 ст.ТЗНП. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции грозовым разрядом с разрушением четырех изоляторов в гирлянде на опоре №304/128. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп в пр. опор №304-126-№304-130 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра замечания.
5287 | 163 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №190 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №190 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик.
5288 | 983 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 272 (Карповское) через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 272 (Карповское) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 272 (Карповское). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 272 (Карповское) через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 272 (Карповское) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 272 (Карповское). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом
5289 | 987 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка
5290 | 989 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 601 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Варегово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС Варегово
5291 | 991 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 отпайки ТП-196 (Судбища) веткой дерева, принеснной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 отпайки ТП-196 (Судбища) веткой дерева, принеснной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово
5292 | 992 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 через тело птицы. Птица обнаружена на опоре. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 через тело птицы. Птица обнаружена на опоре. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село
5293 | 165 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №60, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за перекрытия изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №60, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5294 | 92 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №21 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №21 ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье действием ТЗНП. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №20, 21, 22 ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №20, 21, 22 ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье довести сопротивление заземляющих устройств до нормы.
5295 | 99 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №53 с повреждением 3 изоляторов в гирлянде, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. При КЗ на ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь на ПС 110/35/10 кВ Радуга В 110кВ Алмаз II отключался от 1 ст.ТЗНП, АПВ успешное. На ПС 220кВ Алмаз (Валдайское ПМЭС) В 110кВ Радуга II -НТР включен по режиму. Согласно карте уставок Тверского РДУ: в режиме тупикового питания шин 110кВ ПС 220кВ Алмаз (Валдайское ПМЭС) от ПС 110/35/10 кВ Радуга при КЗ на ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница I, II цепь или на 1 (2) секции шин 110кВ на ПС 220кВ Алмаз (Валдайское ПМЭС) одновременно с указанным оборудованием может отключатся ВЛ 110кВ Алмаз-Радуга I, II цепь со стороны ПС 110/35/10 кВ Радуга. Неселективная работа защит исправляется действием АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №53 с повреждением 3 изоляторов в гирлянде ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь , что привело к отключению ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь действием ТЗНП. При КЗ на ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь на ПС 110/35/10 кВ Радуга В 110кВ Алмаз II отключался от 1 ст.ТЗНП, АПВ успешное. На ПС 220кВ Алмаз (Валдайское ПМЭС) В 110кВ Радуга II -НТР включен по режиму. Согласно карте уставок Тверского РДУ: в режиме тупикового питания шин 110кВ ПС 220кВ Алмаз (Валдайское ПМЭС) от ПС 110/35/10 кВ Радуга при КЗ на ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница I, II цепь или на 1 (2) секции шин 110кВ на ПС 220кВ Алмаз (Валдайское ПМЭС) одновременно с указанным оборудованием может отключатся ВЛ 110кВ Алмаз-Радуга I, II цепь со стороны ПС 110/35/10 кВ Радуга. Неселективная работа защит исправляется действием АПВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница на предмет повреждений после прохождения грозового фронта. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница, устранить выявленные дефекты. Произвести замеры сопротивления контуров заземления опор №52,53,54 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №52,53,54 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница до нормы. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №53 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница, ll цепь.
5296 | 37 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 (Шелепино) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка
5297 | 60 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз
5298 | 66 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" для выявления аварийных дефектов Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село"
5299 | 70 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКРи обрезку веток в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5300 | 77 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на участке опор №1-№60 для выявления аварийных дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" . Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое"
5301 | 114 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село
5302 | 119 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №175 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" Р-45 через тело птицы. На шлейфах Р-45 обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры Р-45. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" Р-45 через тело птицы. На шлейфах Р-45 обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры Р-45. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №175 ПС 110/10кВ "Алтыново". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №175 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5303 | 120 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 611 Фролово через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 611 Фролово обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 611 Фролово. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 611 Фролово через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 611 Фролово обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 611 Фролово. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5304 | 124 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Рождественский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(1-1)-№(1-2) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №(1-1)-№(1-2) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено . Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
5305 | 150 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" Р-52 через тело птицы. На шлейфах Р-52 обнаружены следы перекрытия. Тело мертвой птицы со следами электрической дуги обнаружено на раме Р-52. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" Р-52 через тело птицы. На шлейфах Р-52 обнаружены следы перекрытия. Тело мертвой птицы со следами электрической дуги обнаружено на раме Р-52. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5306 | 178 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Причиной работы сигнализации о снижении давления элегаза на В 110кВ Редкино-2 (тип ВБ-110III-40/3150 У1 ) на ПС 110/35/10-6 кВ Безбородово, с последующим выводом В 110кВ Редкино-2 на ПС 110/35/10-6 кВ Безбородово по неотложной заявке явилось короткое замыкание контактов клеммника датчика давления элегаза ф."В" из-за попадания влаги под крышку клеммника датчика через уплотнительную резинку, которая утратила свои свойства (растрескалась) из-за применения заводом-изготовителем некачественных материалов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), В результате нарушения структуры материала (растрескивание) уплотнительной резинки крышки клеммника датчика давления элегаза ф."В" произошло короткое замыкание контактов клеммника датчика из-за попадания влаги под крышку датчика произошло срабатывание аварийной сигнализации на панели защит В 110кВ Редкино-2 (тип ВБ-110III-40/3150 У1 ) на ПС 110/35/10-6 кВ Безбородово «Неисправность», «Низкое давление элегаза» что послужило причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В 110кВ Редкино-2 ПС 110/35/10-6 кВ Безбородово. | Провести осмотр выключателей типа ВБ-110III-40/3150 У1 завода изготовителя ОАО ВО "Электроаппарат", находящихся в эксплуатации УСПС ТвПБ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго". По результатам осмотров выключателей типа ВБ-110III-40/3150 У1 завода изготовителя ОАО ВО "Электроаппарат", находящихся в эксплуатации УСПС ТвПБ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго", отправить письмо на завод изготовитель.