## Выходная форма
Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за 2 квартал - I полугодие текущего 2019 года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [7 empty] | Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I полугодие текущего года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Организация | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 961 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 23:01 | 2019-07-01 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Н.Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №59-60 сломанной сильными порывами ветра сухой веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 59-60 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2 | 937 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 22:49 | 2019-06-30 23:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ ф.Промзона 1 от РП Стригово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.Промзона 1 от РП Стригово произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «А» в пролете опор №12-№13 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Промзона 1 от РП Стригово. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.Промзона 1 от РП Стригово в пролете опор №12-№13.
3 | 926 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 22:25 | 2019-06-30 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Истоопки в пролёте опор №15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Истопки, в пролёте опор №15-16, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Истопки. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Истопки в пролете опор №16-16.
4 | 899 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 19:25 | 2019-06-30 21:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 Чухлома Ф10-06 обнаружена погибшая птица, лежащая на раме ВР ТП №123 касаясь провода фазы "А". Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Касание птицей рамы ВР ТП №123 и провода фазы "А" привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 Чухлома. | Провести комплексное обследование опоры с ВР от ТП №123 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома, подвергшейся однофазному замыканию на землю, с целью выявления повреждений. . По итогам комплексного обследования опоры с ВР от ТП №123 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
5 | 935 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 17:54 | 2019-06-30 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1965г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение(оплавление) изолятора фазы «В» на опоре №52 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и повреждение изолятора фазы «В» на опоре №52 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок, привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-102 ПС Воронок для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №50 до опоры №60 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок. Выполнить обследование опоры №52 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
6 | 927 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 15:25 | 2019-06-30 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.615 ПС Западная, на спусках к КТП-328П (на балансе потребителя), привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.615 ПС Западная. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-328 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
7 | 166 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 14:14 | 2019-06-30 14:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №75, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №75, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8 | 16 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 11:05 | 2019-06-30 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №17-№18, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №17-№18, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки". По результатам осмотра ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
9 | 928 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 11:02 | 2019-06-30 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.605 ПС Бытошская, в пролёте опор №2.1-2.2 (на балансе потребителя), привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.605 ПС Бытошская. |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
10 | 945 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 11:02 | 2019-06-30 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "В" и "С" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 0,4кВ ТП 421.8-13/63. Повреждение контактной части фазы "С" главного рубильника произошло из-за ослабления подвижного контакта и нагрева контактной части вследствии прохождения "рабочих" токов большой величины. | Нарушение электрической изоляции, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление болтового контактного соединения ошиновки 0,4кВ и главного рубильника 0,4кВ, разрегулирование плотности прижатия подвижного контакта фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в результате чего, прохождение токов нагрузки через данную контактную группу привело к нагреву, термическому повреждению (выгоранию) с последующим возникновением междуфазного КЗ в РУ 0,4кВ, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Провести осмотр КТП-421.08-13/63 д.Хардиково с применениям ТВК. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний.
11 | 929 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 08:40 | 2019-06-30 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Сытая Буда в пролёте опор №23-24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Сытая Буда, в пролёте опор №23-24, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Сытая Буда. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Сытая Буда в пролете опор №23-24.
12 | 4 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 21:18 | 2019-06-29 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №58-№59 сухостойным деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №58-№59 сухостойным деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
13 | 938 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 20:30 | 2019-06-29 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.Погарь от РП Восход. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.Погарь от РП Восход, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Погарь от РП Восход. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Погарь от РП Восход в пролете опор №26-№27, угрожающих падением на провода.
14 | 934 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 20:01 | 2019-06-29 20:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1013 ПС Жуковская. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
15 | 238 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 19:25 | 2019-06-29 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 80-81 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 "Ферментная", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №80-81, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 "Ферментная", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "Ферментная". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "Ферментная", произвести вырубку (обрезку крон).
16 | 159 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 18:36 | 2019-06-29 18:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №201, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №201, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
17 | 964 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:42 | 2019-06-29 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
18 | 38 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:10 | 2019-06-29 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 (Профилакторий) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС Кр.Горка Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС Кр.Горка
19 | 104 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:08 | 2019-06-29 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС 35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. при схлесте под воздействием ветра проводов с увеличенной стрелой провеса в пролетах опор № 40-41 Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрегулировки проводов в пролете опор № 40-41, под воздействием сильного порывистого ветра ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС 35/10кВ Н.Кузьминская (которая не была выявлена при плановом осмотре ВЛ) произошел схлест проводов с отключением ВЛ-10кВ Кузьминский Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС 35/10 кВ Н.Кузминская в пролете опор 40-41 провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному устранению дефектов
20 | 959 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:05 | 2019-06-29 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Народное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17-18 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17-18 ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Народное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
21 | 81 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:47 | 2019-06-29 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ -10кВ №05 РП-10кВ Берёзовский Рядок вызвано междуфазным к.з. проводов в пролёте опор 5-17 - 5-18 по причине падения дерева из охранной зоны ВЛ. Ответственный за эксплуатацию - мастер Тимковской бригады Бологовского РЭС Александров М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия, при падении дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор 5-17 - 5-18 ВЛ -10кВ №05 РП -10кВ Берёзовский Рядок, произошло перекрытие проводов в данном пролёте и отключение ВЛ -10кВ №05 РП -10кВ Берёзовский Рядок. Ответственный за эксплуатацию оборудования - мастер Тимковской бригады Бологовского РЭС Алексмандров М.В. | провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов провести вырубку деревьев, в охранной зоне ВЛ 10кВ №05 от РП -10кВ Берёзовский Рядок в пролёте опор 5-17 - 5-18
22 | 898 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:23 | 2019-06-29 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки в пролёте опор № 65 - № 66. При падении ветка легла на провода и осталась висеть на них, в результате чего возникло междуфазное К.З., которое стало причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки от действия МТЗ. Ветку дерева сняли при помощи штанги КШЗ. Провода ВЛ-10кВ не повреждены,ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки в пролёте опор № 65 - № 66. , возникло междуфазное К.З., которое стало привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки на предмет выявления веток и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки устранить выявленные замечания(при их наличии).
23 | 93 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:20 | 2019-06-29 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева в границах охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы на провода в пролете опор №57 - №58 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №57 - №58 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки до ширины охранной зоны в пролетах опор №57 - №60 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
24 | 100 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:12 | 2019-06-29 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6 кВ №18 от ПС 35/6 кВ АКУ вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №37-38 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №37-38 КВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ действием МТЗ. | При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ - устранить эти дефекты Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ для выявления возможных дефектов
25 | 137 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:42 | 2019-06-29 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4 кВ "СМАК"(Хлебопекарня). |  | Направить письмо Чокан Р.Н., являющейся собственником ТП 10/0,4кВ "СМАК"(Хлебопекарня) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
26 | 900 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:41 | 2019-06-29 16:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец стало разрушение штыревого изолятора на опоре №76 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозовых перенапряжений. Провод не поврежден, вязка провода была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на оп. №76 в результате атмосферных перенапряжений. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра до 17 м/с. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №76 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
27 | 3 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:30 | 2019-06-29 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.1-№2.2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Страчево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.1-№2.2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Страчево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Страчево. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Страчево в пролете опор №2.1-№2.2, угрожающих падением на провода.
28 | 41 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:26 | 2019-06-29 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая
29 | 66 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:11 | 2019-06-29 15:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №52/52 посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей. В цикле неуспешного АПВ произошло частичное оплавление проволоки, но она осталась висеть на проводах ф."А" и "В". При выполнении РПВ проволока частично перегорела, зависнув на одном из проводов , но РЗА и автоматика уже успели сработать на отключение ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово от междуфазного к.з. В последствие проволока упала на землю, где была обнаружена персоналом , выполнявшим послеаварийный осмотр ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки, занесенной птицей, произошло перекрытие на проволоку проводов фаз "А" и "В" опоры №52/52 ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием ДЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово для определения мест гнездования птиц. При выявлении мест гнездования птиц по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово обеспечить осмотр таких участков ВЛ с периодичностью 1р. в месяц, для своевременного выявления мест возможных набросов (на летне-осенний период- до сентября месяца)
30 | 121 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:03 | 2019-06-29 16:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ №2 (Флоровский) ПС 110/35/10кВ "Крюково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 предметом, наброшенным на провода ВЛ посторонним лицом. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 предметом, наброшенным на провода ВЛ посторонним лицом. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 Крюково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 Крюково. Провести работу с населением о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
31 | 149 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 13:51 | 2019-06-29 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в пролёте опор №№ 20-21 , упавшей веткой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, без обрыва проводов в данном пролёте. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус устранить выявленные нарушения
32 | 169 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 13:29 | 2019-06-29 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №163-№164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №163-№164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
33 | 79 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 13:22 | 2019-06-29 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ -10кВ №6 Анисимово от ПС-110/10кВ Поплавинец вызвано междуфазным к.з. проводов в пролёте опор 4-13 - 4-14 по причине обрыва проводов из-за падения дерева из охранной зоны ВЛ. Ответственный за эксплуатацию - мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия, при падении дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор 4-13 - 4-14 ВЛ -10кВ №6 Анисимово от ПС -110/10кВ Поплавинец, произошел обрыв проводов в данном пролёте и отключение ВЛ -10кВ №6 Анисимово от ПС -110/10кВ Поплавинец. Ответственный за эксплуатацию оборудования - мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. | провести вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ -10кВ №6 Анисимово от ПС -110/10 Поплавинец в пролёте опор 4-13 - 4-14 провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов
34 | 211 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:45 | 2019-06-29 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №142-143 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №115-116 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №142-143 ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино
35 | 183 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:20 | 2019-06-29 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №186-187 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №200-201 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №186-187 ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №200-201 ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха и ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха и ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво
36 | 106 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:15 | 2019-06-29 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1014 ПС Красный явилось перекрытие животным промежутка между проходными изоляторами ведомственной ТП-517 по ВЛ-1014 ПС Красный. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-517 ВЛ-1014 ПС Красный
37 | 236 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:07 | 2019-06-29 14:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода А-50 ф. "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-6кВ КТП-104 до КТП-312 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1976г. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв линейного провода фаза "С" А-50 в пролете опор №8-9 ВЛ-6кВ КТП-104 до КТП-312 | Произвести осмотр ИТР ВЛ-6кВ КТП-104 до КТП-312. По результатам осмотра ИТР ВЛ-6кВ КТП-104 до КТП-312 устранить выявленные недостатки.
38 | 932 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:27 | 2019-06-29 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №143-144 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Новобрянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1005 ПС Новобрянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Новобрянская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
39 | 919 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:23 | 2019-06-29 12:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1531, находящееся на их балансе Татановская СОШ, произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская . |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
40 | 930 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:20 | 2019-06-29 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-Нешковичи от РП Крыжино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Нешковичи от РП Крыжино. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Нешковичи от РП Крыжино в пролете опор №21-22 угрожающих падением веток на провода.
41 | 54 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:05 | 2019-06-29 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ-10кВ №6 (Рождественский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 154 (Рождествено ц.ус.) в результате их увлажнения и загрязнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 154 (Рождествено ц.ус.) в результате их увлажнения и загрязнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр ТП ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ТП. Устранить выявленные при осмотре дефекты ТП ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено Произвести замену прокладок под проходными изоляторами в РУ-10 кВ ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить высоковольтные испытания опорно-проходной изоляции ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено
42 | 87 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 10:23 | 2019-06-29 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 63 (Н.Корма) ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия высоковольтных шпилек трансформатора фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения фарфоровой изоляции высоковольтных вводов трансформатора. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия высоковольтных шпилек трансформатора фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения фарфоровой изоляции высоковольтных вводов трансформатора. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить осмотр ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" с целью выявления следов загрязнения вводов трансформаторов. По итогам осмотра ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
43 | 202 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 10:10 | 2019-06-29 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №105-106 КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы.
44 | 968 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 09:30 | 2019-06-29 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз веткой древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №172-№173. На проводах ВЛ и ветке ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз веткой древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в пролете опор №172-№173. На проводах ВЛ и ветке ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №172-№173 ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
45 | 200 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 08:02 | 2019-06-29 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нагорское » , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №14-15 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия упавшего дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №14-15 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ «Нагорское » отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нагорское» По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нагорское» устранить выявленные дефекты.
46 | 954 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 07:30 | 2019-06-29 07:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
47 | 76 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 06:52 | 2019-06-29 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Школьный) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС Николо-Корма
48 | 917 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 05:41 | 2019-06-29 07:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская в пролете опор №159 – 160. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневскаяобрезать, при необходимости спилить.
49 | 230 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 05:40 | 2019-06-29 06:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Мещерка в пролете опор № 98-99. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролетах опор № 98-99 ВЛ-10 кВ Мещерка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мещерка. Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мещерка.
50 | 232 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 05:40 | 2019-06-29 05:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Карачун в пролете опор № 36-37. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролетах опор № 36-37 ВЛ-10 кВ Карачун. | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Карачун Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Карачун.
51 | 933 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 04:21 | 2019-06-29 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на опоре №4-2, стало разрушение стеклянного штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), и как сопутствующее обстоятельство - усиление ветра до 19 м/с, что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШС-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Повреждений провода нет. Изолятор в эксплуатации с 1979 года . Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушениестеклянного штыревого изолятора фазы "А" на опоре №4-2 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры опоры №4-2 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, устранить.
52 | 12 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 02:50 | 2019-06-29 04:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №358-№359 деревом, упавшим из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №358-№359 деревом, упавшим из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин
53 | 109 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 02:31 | 2019-06-29 04:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
54 | 181 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 00:15 | 2019-06-29 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Закобюякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино " ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
55 | 135 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 23:59 | 2019-06-29 00:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ Л-609 РП-06 оп. 3-1 – ТП 552 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 31 год, с 1988 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ Л-609 РП-06 оп. 3-1 – ТП 552 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АПвБП-3х95 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-609 РП-06 оп. 3-1 – ТП 552 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
56 | 936 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:56 | 2019-06-28 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.МТФ от РП Зимницкий. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.МТФ от РП Зимницкий, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.МТФ от РП Зимницкий. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.МТФ от РП Зимницкий в пролете опор №5-№6, угрожающих падением на провода.
57 | 950 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:30 | 2019-06-28 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково.
58 | 935 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:30 | 2019-06-28 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3/277-№4/277 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3/277-№4/277 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №3/277-№4/277, угрожающих падением на провода.
59 | 906 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:22 | 2019-06-29 00:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-578, запитанной от РП-12. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в СНТ "Дубки" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
60 | 141 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:06 | 2019-06-29 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС35/10кВ Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС35/10кВ Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС Щедрино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС Щедрино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
61 | 941 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:25 | 2019-06-28 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №413-№414 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №413-№414 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №413-№414 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
62 | 90 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:20 | 2019-06-29 00:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №272-№273 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №272-№273 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №272-№273, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) дефекты.
63 | 87 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:18 | 2019-06-29 00:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №3-5-№3-6 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-5-№3-6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-5-№3-6, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) дефекты.
64 | 217 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:10 | 2019-06-29 00:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении КТП-215П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «МЕГА ТРЕЙД». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
65 | 949 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 20:12 | 2019-06-28 23:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №43-№44 через тело птицы. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №43-№44 через тело птицы. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково
66 | 876 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:54 | 2019-06-28 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на проходные изоляторы КТП 2008-03-60кВа , ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего в 20 метрах от КТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ по причине падения на проходные изоляторы КТП 2008-03-60 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего в 20 метрах от КТП. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2008 от ПС 35/10кВ "Любава", уделив особое внимания деревьям находящимся вне охранной зоны и угрожающих падением на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2008 от ПС 35/10кВ "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.
67 | 73 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:51 | 2019-06-28 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №174-№175 деревом, упавшим из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №174-№175 деревом, упавшим из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово
68 | 229 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:35 | 2019-06-28 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Зыбинка яч. №12 ПС35/10 кВ "Хитрово" в пролете опор № 8-9. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ Зыбинка яч. №12 ПС35/10 кВ "Хитрово" на линейные провода в пролете опор № 8-9, межфазное КЗ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Зыбинка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Зыбинка. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10кВ Зыбинка.
69 | 955 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:32 | 2019-06-28 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р.Хава действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №1-23 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р.Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Мебельщик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Мебельщик" о приведении потребительской ТП №1-23 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
70 | 117 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:01 | 2019-06-28 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 РП Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП на провода в пролете опор 1-4 - 1-5. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ ветка находилась на проводах. затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1004 РП Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП на провода в пролете опор 1-4 - 1-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
71 | 934 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:50 | 2019-06-28 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отгорание шлейфа фазы «С» ЛР-22 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская произошло в результате чрезмерного нагрева, вследствии увеличения переходного сопротивления в месте соединения шлейфа с неподвижным контактом фазы «С» разъединителя, по причине ослабления болтового соединения в процессе длительного срока эксплуатациии (ВЛ в эксплуатации с 1966 г.). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа фазы «С» ЛР-22 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская привело к схлестыванию шлейфов фаз "В" и "С", короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская. | Произвести верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская с целью проверки состояния контактных соединений. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская устранить выявленные нарушения.
72 | 98 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:35 | 2019-06-28 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
73 | 881 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:17 | 2019-06-28 17:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной нарушения электроснабжения ТП№120 явилось короткое замыкание ., возникшее из-за перекрытия между изоляторами 10кВ силового трансформатора животным(кошкой ), вследствие её проникновения под защитный кожух трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между изоляторами 10кВ силового трансформатора животным(кошкой ) трансформатора ТП № 120. | Провести внеочередной инженерный осмотр ТП присоединенных к ВЛ-10кВ №251 ПС 35кВ "Большесолдатская"на предмет выявление мест где могут проникнуть животные к токоведущим частям находящимся под напряжением. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
74 | 116 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:15 | 2019-06-28 18:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. на оборудовании потребителя (ведомственная отпайка Е на ТП 639). |  | Направить письмо-претензию в владельца отпайки на ТП 639 по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Туманово.
75 | 93 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:15 | 2019-06-28 17:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №35, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянды изоляторов его диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №35 ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено и отключение ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено действием ЗЗ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №34, 35, 36 ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №34, 35, 36 ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено до нормы.
76 | 955 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:10 | 2019-06-28 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора 100 кВА ТП 10/0,4 кВ КЗ-3-4 (1960 г.в.) и изменения свойств материала при длительной эксплуатации трансформатора, произошло нарушение электрической связи между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, что привело к повреждению трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения электрической связи (контакта) между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, из-за несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора 100 кВА ТП 10/0,4кВ КЗ-3-4 (1960 г.в), и изменения свойств материала при длительной эксплуатации трансформатора, что привело к повреждению трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Козьминская, в части их технического состояния. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Козьминская и включить их в план работ Свердловского РЭС
77 | 75 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:40 | 2019-06-28 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ -10кВ №4 Лыкошино от ПС-110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор 40 - 41 . Ответственный за эксплуатацию - мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия, при падении дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор 40 - 41 ВЛ -10кВ №4 Лыкошино от ПС -110/10кВ Алёшинка, произошло перекрытие проводов в данном пролёте и отключение ВЛ -10кВ №4 Лыкошино от ПС -110/10кВ Алёшинка. Ответственный за эксплуатацию оборудования - мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. | произвести вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка в пролёте опор 40-41 провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов
78 | 115 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:37 | 2019-06-28 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КЛ-10кВ Л-1003 РП 01 от РП 01 до ТП 032 типа АСБ 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1979 г., дата последних испытаний 07.03.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1003 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1003 РП 01 от РП 01 до ТП 032. | Проанализировать количество повреждений Л-1003 РП 01 на кабельном участке от РП 01 до ТП 032 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены участка кабельной линии.
79 | 17 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:22 | 2019-06-28 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №146-№147 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №146-№147 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
80 | 915 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:12 | 2019-06-28 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 422.02 ПС Мурыновка стало между фазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за обрыва провода ф. "А"в пр оп.№№1-57/1-58, в результате падения дерева из не ОЗ ВЛ под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода ф. "А"в пр оп.№№1-57/1-58, в результате падения дерева из не ОЗ ВЛ под воздействием порывов ветра. | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ № 422.02 от ПС 35кВ Мурыновка. составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 422.02 от ПС 35кВ Мурыновка.
81 | 910 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:12 | 2019-06-28 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №185-186, упавшее от воздействия порывистого ветра до 19 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
82 | 97 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:00 | 2019-06-28 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
83 | 932 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:58 | 2019-06-28 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №79-№80, угрожающих падением на провода.
84 | 67 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:52 | 2019-06-28 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
85 | 110 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:43 | 2019-06-28 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Старица произошло из-за обрыва провода на спуске от опоры №8/4 с ПР-10 кВ к КТП 10 кВ д. Дорохово и падения его на землю под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Старица при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв провода на спуске от опоры №8/4 с ПР-10 кВ к КТП 10 кВ д. Дорохово и падения его на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Старица
86 | 167 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:41 | 2019-06-28 15:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №4/20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №4/20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
87 | 224 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:37 | 2019-06-28 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала колпачка ф "А" на опоре № 1-9 ВЛ-10 кВ Грязное в результате длительного срока эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» в результате падение провода на крюк опоры № 1-9 ВЛ-10 кВ Грязное из-за срыва изолятора ф "А" вследствие повреждения колпачка. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Грязное опоры №№ 1-1 - 1-13. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ Грязное устранить выявленные недостатки.
88 | 86 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:33 | 2019-06-28 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков(Косарово) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №92 - №93 ,упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков(Косарово), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) в пролете опор №92-93 упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово)отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) дефекты.
89 | 896 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:43 | 2019-06-28 15:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ 1.17.3 от ЦРП Погодино произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проходных изоляторов на крыше КРУН-10кВ ячейки №03 ЦРП Погодино птицей | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции по ВЛ-10кВ 1.17.3 от ЦРП Погодино произошло в результате перекрытия проходных изоляторов на крыше КРУН-10кВ ячейки №03 ЦРП Погодино птицей. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.17.3 от ЦРП Погодино с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.17.3 от ЦРП Погодино назначить сроки устранения выявленных замечаний
90 | 914 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:40 | 2019-06-28 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово стало самоустранившееся между фазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 110-111 веткой, сломаной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово в пр. оп.№110-111 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово составить график устранения выявленных дефектов.
91 | 128 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:38 | 2019-06-28 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №143-144, веткой упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки , в результате порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №143-144 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
92 | 875 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:32 | 2019-06-28 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №18-№19, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №18-№19, вызванное падением ветки на провода с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1208 ЦРП Б. Угоны. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
93 | 965 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:30 | 2019-06-28 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №6 "Милочево" ПС 35/10кВ "Ставотино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №189-№190. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №189-№190. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №189-№190 ВЛ 10кВ №6 "Милочево" ПС 35/10кВ "Ставотино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
94 | 111 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:27 | 2019-06-28 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №28-29, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10кВ Зубцов недостатки (дефекты).
95 | 162 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:11 | 2019-06-28 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва изоляторов фазы "В" на опоре №6/1 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изоляторов фазы "В" с разрушением колпачков на опоре №6/1 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
96 | 115 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:10 | 2019-06-28 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «С» через ветку дерева в пролете опор №58-№59, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «С» через ветку дерева в пролете опор №58-№59, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
97 | 111 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:00 | 2019-06-28 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10 Знаменка силами ИТР с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 110/35/10 Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
98 | 73 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:40 | 2019-06-28 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6/5-6/6 образовавшегося в результате выпадения крюка из верхней части деревянной опоры №6/5 вследствие нарушения крепления крюка из-за внутреннего загнивания древесины. Ответственный за эксплутацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Нарушение крепления и выпадение крюка из верхней части деревянной опоры №6/5 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошел вследствие внутреннего загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица. По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
99 | 96 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:30 | 2019-06-28 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
100 | 20 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:28 | 2019-06-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное".
101 | 942 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:20 | 2019-06-28 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38-№39 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
102 | 64 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:05 | 2019-06-28 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ "Данилов" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ "Данилов" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №47-№49 ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
103 | 198 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:55 | 2019-06-28 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №22-23 деревом , упавшим из вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия упавшего дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №22-23 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово» отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» устранить выявлен-ные дефекты.
104 | 917 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:49 | 2019-06-28 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролёте опор №2.1-2.2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное, в пролёте опор №2.1-2.2, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Ружное. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №2.1-2.2.
105 | 969 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:45 | 2019-06-28 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №57-№58. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №57-№58. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35/10кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
106 | 943 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:30 | 2019-06-28 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
107 | 928 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:10 | 2019-06-28 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» опоры №25 ВЛ-10кВ ф.Восход от РП Савлуково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» опоры №25 ВЛ-10кВ ф.Восход от РП Савлуково, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Восход от РП Савлуково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Восход от РП Савлуково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Восход от РП Савлуково произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
108 | 61 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:07 | 2019-06-28 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок"
109 | 206 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:01 | 2019-06-28 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП 25. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 09 ПС Правда со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 09 ПС Правда устранить выявленные недостатки.
110 | 203 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:01 | 2019-06-28 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №252-253 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №212-213 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №252-253 ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №212-213 ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
111 | 182 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 11:55 | 2019-06-28 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в пролёте опор №№ 117-118 , упавшей веткой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, без обрыва проводов в данном пролёте. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в пролёте опор №№ 15-16 , упавшей веткой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, без обрыва проводов в данном пролёте. 3. Отключение ВЛ-6кВ № 07 (6) ПС 35/6кВ Каликино произошло по причине междуфазного КЗ в пролёте опор №№ 12-13, упавшей веткой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, без обрыва проводов в данном пролёте. 4. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в пролёте опор №№ 7-8 отпайки к ТП № 939, упавшей веткой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, без обрыва проводов в данном пролёте. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10кВ Гришкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-6кВ № 07 (6) ПС 35/6кВ Каликино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ № 07 (6) ПС 35/6кВ Каликино действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №№ 7-8 отпайки к ТП № 939 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 24(22) ПС 35/10кВ Гришкино, ВЛ-6кВ № 07 (6) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные нарушения
112 | 912 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 11:20 | 2019-06-28 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №343-№344 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №343-№344 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №343-№344 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
113 | 912 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 11:03 | 2019-06-28 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино стало самоустранившееся между фазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 83-84 веткой, сломаной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино в пр. оп.№83-84 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино В рамках дня охраны труда в июле, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино составить график устранения выявленных дефектов.
114 | 133 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 10:50 | 2019-06-28 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №124 – 125 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №124 – 125 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
115 | 207 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:35 | 2019-06-28 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №138-139 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №138-139 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово
116 | 910 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов фазы "А","В" и "С" при обрыве провода фазы "А","В" и "С" в пролете опор № 9-4-9-5, в результате падения ветки дерева, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ в результате обрыва провода фазы "А","В" и "С" по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 9-4-9-5, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7104 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7104 составить график устранения выявленных замечаний.
117 | 122 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:20 | 2019-06-28 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№13 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-2 №8-3 отпайка на КТП 10/0,4кВ Пальцо, из-за ветки упавшего из вне пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.013 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль, в результате порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№13 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-2 - №8-3 веткой, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением на землю. | Произвести внеплановый обход и осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль дефекты.
118 | 84 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:15 | 2019-06-28 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провода в пролете опор №12 - №13 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки Ас-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев №11 - №14 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
119 | 959 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:14 | 2019-06-28 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №134-№135 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №134-№135 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
120 | 83 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:04 | 2019-06-28 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки на провода в пролете опор №77-1 - №77-2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении под действием ветра дерева на провода в пролете опор №77-1 - №77-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №77-1- №77-3 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
121 | 82 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:02 | 2019-06-28 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра деревьев в границах охранной зоны ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №И-5 - №И-6 послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении под действием ветра деревьев на провода в пролете опор №И-5 - №И-6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №И-2 - №И-6 ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
122 | 951 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:55 | 2019-06-28 09:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №34-35 вследствие перекрытия проводов веткой, прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак произошло вследствие перекрытия проводов веткой, прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
123 | 148 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:51 | 2019-06-28 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ в следствии падения ветки в пролете опор №32-33 на провода ВЛ-10кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор действием МТЗ. | Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор.
124 | 952 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:35 | 2019-06-28 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №29-30 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с, из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролёте опор №29-30.
125 | 948 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:35 | 2019-06-28 08:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Обновленское) РП 10кВ "Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №156-№157 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №156-№157 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево
126 | 216 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:29 | 2019-06-28 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода опоры № 130 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Хитрово, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 130 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Хитрово, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово, произвести вырубку (обрез-ку крон).
127 | 108 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:26 | 2019-06-28 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-№95 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-№95 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
128 | 87 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:10 | 2019-06-28 10:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-109. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-109.
129 | 908 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:05 | 2019-06-28 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
130 | 86 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:00 | 2019-06-28 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-86. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-86.
131 | 858 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 07:44 | 2019-06-28 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №251.01 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 19-20, ветки, сломленной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №19-20. | Составить график устранения замечаний по итогам внеочередного осмотра Провести внеочередную вырубку поросли по ВЛ-10 кВ №251.01 Северная ПС Гахово в пролетах опор №18-22 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №251.01 Северная ПС Гахово
132 | 193 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 07:15 | 2019-06-28 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Роща» из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Роща». В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 «Роща» из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 «Роща». В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №70-71 ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 «Роща» из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 «Роща». | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ на предмет выявления повреждений после прохождения грозового фронта. По результам осмотров, ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ, устранить выявленные дефекты.
133 | 899 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:50 | 2019-06-28 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №52-53 ВЛ 10 кВ №02 ЦРП Дарница, вызванное падением на провода ветви, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветви на провода в пролете опор №52-53. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ЦРП Дарница. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
134 | 101 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:48 | 2019-06-28 08:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Яново из-за грозовых перенапряжений в сети 10 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие двух вентильных разрядников фаз "А" и "В" на ТП-460 Рыбки с повреждением одного разрядника фазы "А" и возникновением двухфазного КЗ на "землю". | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Яново послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 10 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие двух вентильных разрядников фаз "А" и "В" на ТП-460 Рыбки с разрушением (пробоем) одного вентильного разрядника РВП-10 и возникновением двухфазного КЗ на "землю". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1001 от ПС Яново. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 от ПС Яново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-460 Рыбки.
135 | 201 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:35 | 2019-06-28 07:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1975 г. Комплексный ремонт – 2015 г. | Нарушение электрической изоляции, однофазное замыкание на ТП 564 Становое в результате пробоя проходноого изолятора Ф. "С" | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
136 | 894 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:10 | 2019-06-28 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
137 | 200 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 05:25 | 2019-06-28 06:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор №189-190 в результате перекрытия ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ | На ВЛ-10 кВ яч. №14 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №185-№197 Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
138 | 896 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 04:25 | 2019-06-28 05:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №136-№137 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №136-№137 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
139 | 6 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 04:24 | 2019-06-28 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №34-№35, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №34-№35, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
140 | 85 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 03:10 | 2019-06-28 04:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перегоранию 3-х высоковольтных предохранителей в КТП-164 Ясенная дачи ВЛ-1002 ПС Заводская явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению КТП-164 Ясенная дачи ВЛ-1002 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание, вызвавшее перегорание 3-х высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ. | Произвести проверку сопротивления контура заземления КТП-164 Ясенная дачи ВЛ-1002 ПС Заводская. Произвести внеочередную проверку защиты от перенапряжений КТП-164 Ясенная дачи ВЛ-1002 ПС Заводская.
141 | 955 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 03:05 | 2019-06-28 03:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с НТД
142 | 34 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 02:57 | 2019-06-28 03:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 "Горе-Грязь" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 "Горе-Грязь" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 "Горе-Грязь" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
143 | 198 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 00:36 | 2019-06-28 00:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов на опоре №47 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №3 Борисовка ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
144 | 893 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 00:30 | 2019-06-28 00:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
145 | 910 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 23:40 | 2019-06-28 09:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП , находящемся на балансе ДС АО "ТСК" произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Платоновская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
146 | 119 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 23:08 | 2019-06-28 00:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора перекрытия проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора ветвями дерева, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Конаковского РЭС Рябков Н.П.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 - 15 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора ветвями дерева, растущего под проводами а охранной зне ВЛ 10 кВ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Конаковского РЭС Рябков Н.П.. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Выполнить расчистку трассы от ДКР ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора пролет опор №14-15.
147 | 92 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:52 | 2019-06-28 00:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Л-508 РП-05 явилось повреждение в сетях потребителя на ТП-062. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
148 | 107 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:52 | 2019-06-28 00:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось повреждение в сетях потребителя на ТП 371. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
149 | 909 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:41 | 2019-06-27 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате изменения свойств материалов втычных контактов нижних губок фазы «С» выключателя ячейки ввода 10 кв Т2 ПС 110/35/10 кВ Болхов при длительной эксплуатации и близком двухфазном КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 24, произошло отключение Т2 от действия дуговой защиты типа «Орион ДЗ» ввода 10 кВ Т2 из-за ослабления контакта нижних губок фазы «С» выключателя и возникновения вспышки в отсеке выключателя ввода 10 кВ Т2 при протекании тока КЗ. При КЗ на ВЛ 10 кВ Ф №24 защиты запускались (МТЗ -0,5 сек), но не доработали на отключение по причине работы дуговой защиты (время срабатывания дуговой защиты - 0 сек). Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №18-19 при ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения электрического контакта нижних губок фазы «С» выключателя ячейки ввода 10 кв Т2 ПС 110/35/10 кВ Болхов при длительной эксплуатации (1974 г.) и близком двухфазном КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 24, произошло отключение Т2 от действия дуговой защиты типа «Орион ДЗ» ввода 10 кВ Т2 из-за изменения свойств материалов, ослабления контакта нижних губок фазы «С» выключателя и возникновения вспышки в отсеке выключателя ввода 10 кВ Т2 при протекании тока КЗ. При КЗ на ВЛ 10 кВ Ф №24 защиты запускались (МТЗ -0,5 сек), но не доработали на отключение по причине работы дуговой защиты (время срабатывания дуговой защиты - 0 сек). Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Болхов из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Провести установку в схеме цепей сигнализации отдельного указательного реле сигнализации действия дуговой защиты на включение КЗ 110 кВ Т2 и Т1 Внести изменения в схему цепей сигнализации срабатывания дуговой защиты, в части установки отдельного указательного реле сигнализации действия дуговой защиты на включение КЗ 110 кВ Т2 и Т1. Произвести ТО выключателя ввода 10 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Болхов незамедлительно по окончании капитального ремонта Т1 Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №24 ПС Болхов в пролете опор №18-19
150 | 156 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:34 | 2019-06-27 22:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №45, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №45 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
151 | 947 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 21:57 | 2019-06-27 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 275-276 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Верный в пролете опор № 275-276 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
152 | 151 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:20 | 2019-06-27 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №13(9) РП-10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №41-42 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ №13(9) РП-10кВ Борки, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие ветка упала на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ ф. №13(9) РП-10кВ Борки с дерева растущего пределах охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф. №13(9) РП-10кВ Борки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 РП 10 кВ Борки. Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости своевренного устранения дефектов.
153 | 902 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:18 | 2019-06-27 20:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Киваи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
154 | 892 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:10 | 2019-06-27 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №260-№261 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №260-№261 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №260-261 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
155 | 194 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:09 | 2019-06-27 22:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода опоры № 6 ВЛ-10 кВ Красный Холм. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов на опоре № 6 ВЛ-10 кВ Красный Холм в следствии попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ Красный Холм. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ Красный Холм устранить выявленные недостатки.
156 | 193 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 19:25 | 2019-06-27 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-179 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1974г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание высоковольтных обмоток фаз "А","В", и "С" трансформатора ТМ-100 кВА ТП-179. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки.
157 | 905 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 17:51 | 2019-06-27 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №95-№96 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №95-№96 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская в пролете опор №95-№96, угрожающих падением на провода.
158 | 908 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 17:48 | 2019-06-27 17:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №15 ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
159 | 906 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 17:25 | 2019-06-27 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская в пролете опор №15-№16.
160 | 158 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:43 | 2019-06-27 16:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №73 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №73 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
161 | 132 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:38 | 2019-06-27 18:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4кВ "Свалка". |  | Направить письмо Новиковой И.Н., являющейся собственником ТП 10/0,4кВ "Свалка" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
162 | 71 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:30 | 2019-06-27 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Лубня в пролете опор №№ 33-34 явилось несвоевременная вырубка деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в результате падения ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№ 33-34. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Лубня. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1008 ПС Лубня в пролете опор №№ 33-34 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
163 | 920 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:25 | 2019-06-27 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская в пролете опор №51-52 угрожающих падением веток на провода.
164 | 863 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:12 | 2019-06-27 16:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов в пролете оп.№21-22 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов в пролете оп.№29-30 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.11.05 ПС Надейка с составлением листа осмотра По результатам инженерного сомтра ВЛ-10кВ 4.11.05 ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
165 | 157 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:08 | 2019-06-27 16:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
166 | 925 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 15:42 | 2019-06-27 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролёте опор №1.4-1.5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская, в пролёте опор №1.4-1.5, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролете опор №1.4-1.5.
167 | 905 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 14:29 | 2019-06-27 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
168 | 967 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 14:16 | 2019-06-27 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
169 | 856 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 14:10 | 2019-06-27 17:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Междуфазное К.З. на ВЛ-10 кВ. №415.10 ПС 35/10кВ Оросительная , вызванное разрушением изоляторов на оп. №20 по причине воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изоляторов на оп. №20 ВЛ-10 кВ. №415.10 ПС 35/10кВ Оросительная из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ 415.10 от ПС Оросительная, обращая особое внимание на состояние изоляции.
170 | 68 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 13:07 | 2019-06-27 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№79-80 явилось несвоевременная вырубка деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№79-80 при падении на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Замошье. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 79-80 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
171 | 896 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 13:05 | 2019-06-27 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Поргребская в пролёте опор №1.6-1.7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская, в пролёте опор №1.6-1.7, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1007 ПС Погребская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №1.6-1.7.
172 | 862 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:55 | 2019-06-27 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ № 6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ-10 в пролете опор № 38-39, веткой , упавшей с дерева находящегося в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №38-№39, вызванное падением ветки на провода с дерева, находящегося охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
173 | 67 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:45 | 2019-06-27 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению на провода ВЛ-1001 ПС Катынь-1 в пролете опор №№31-32 ветви дерева явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№31-32 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Катынь-1. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Катынь-1 в пролете опор №№-31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
174 | 904 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:22 | 2019-06-27 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.Осовик от РП Осовик. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.Осовик от РП Осовик, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Осовик от РП Осовик. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Осовик от РП Осовик в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода.
175 | 948 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:04 | 2019-06-27 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной ТН по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая послужило замыкание на "Землю" провода фазы "А" на опоре № 224 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая при его падении на траверсу, вызванное срывом изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 17 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 224 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая произошло из-за разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванного нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации под воздействием значительных ветровых нагрузок (до 17 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
176 | 907 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:01 | 2019-06-27 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 117 – 118, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
177 | 892 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 11:45 | 2019-06-27 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка в пролёте опор №21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка, в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Ивановка. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка в пролете опор №21-22.
178 | 950 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 11:04 | 2019-06-27 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Истобное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор 1-9 -1-10 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9 -1-10 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Истобное произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Истобное по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
179 | 903 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:55 | 2019-06-27 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №8-№9.
180 | 56 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:37 | 2019-06-27 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Ручное отключение ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине однофазного замыкания на землю в результате касания провода фазы ф. "С" металлической траверсы из-за падения дерева в пролете опор №32 – 33, упавшим на провод ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "С" в пролете опор №32 – 33 ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф. "С" на металлическую траверсу опоры №32 в данном пролете опор, что послужило причиной ручного отключения ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское устранить выявленные дефекты.
181 | 57 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:30 | 2019-06-27 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №150-151 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино
182 | 61 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине повреждения трансформатора тока фазы "А" в ячейке выключателя в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Ответственный за эксплуатацию : ст.мастер УСП РПБ Яковлев Э.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора тока фазы "А" в ячейке В-10 ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине старения изоляции обмотки трансформатора в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Яковлев Э.А | Произвести внеочередные контрольные испытания трансформаторов тока всех отходящих фидеров ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеочередной УСПС РПБ инструктаж персоналу о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД.
183 | 890 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:16 | 2019-06-27 10:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Каташин произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Каташин. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
184 | 153 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:03 | 2019-06-27 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(6)-ЗТП 1203н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 1203н(5)-ЗТП 1204н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 1203н(5)-ЗТП 1204н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 1203н(5)-ЗТП 1204н(3) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
185 | 60 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 09:50 | 2019-06-27 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11/15-11/16 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11/15-11/16 КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Задне Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №11/15-11/16 КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
186 | 65 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 08:36 | 2019-06-27 10:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения междуфазного К.З. на Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза): Обрыв провода А-70 верхней фазы в пролете опор 11 – 12 в результате прямого удара молнии в провод и схлест проводов при падении оборванного провода. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. возникшее из-за нарушения электрической изоляции при падении верхнего провода А-70 на нижний со схлестыванием проводов в пролете опор 11 – 12 в следствие удара молнии в провод и его отгорания. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№11, 12 Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
187 | 889 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 08:20 | 2019-06-27 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны в пролете опор №21-22 угрожающих падением веток на провода.
188 | 884 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 07:40 | 2019-06-27 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на спуски 10кВ к КТП-171, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки, на спусках 10кВ к КТП-171, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Лотаки. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки вокруг КТП-171.
189 | 883 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 07:31 | 2019-06-27 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №311 П находящейся на балансе компании АО «Транснефть-Дружба», привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Слава. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №311 П АО «Транснефть-Дружба» с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
190 | 890 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 07:14 | 2019-06-27 08:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи вызвано междуфазным к.з. на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Карьер. |  | Направить письмо руководству ООО "Старатель и Ко", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Карьер , с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
191 | 892 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 05:00 | 2019-06-27 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Исаево, на потребительской отпайке от ЛР № 17 до ТП№ 124 в пролете опор №10-№11, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-12 Исаево от МТЗ, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, РПВ- успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Строитель" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
192 | 895 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 18:27 | 2019-06-26 20:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода со спусков ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово к ТП198 . При падении ветка легла на провода и осталась висеть на них, в результате чего возникло междуфазное К.З. которое стало причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово, от действия МТЗ. Ветку дерева сняли при помощи штанги КШЗ. Провода не повреждены и не требуют ремонта. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз проводов спусков ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово от опоры № 88 к ТП198 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих при порыве ветра падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания(при их наличии).
193 | 58 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 17:21 | 2019-06-26 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №34-35, упавшей с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №34-35 упавшей с дерева растущего в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №34-№35 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
194 | 904 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 16:24 | 2019-06-26 17:26 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "ДМС" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "ДМС" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
195 | 59 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 15:03 | 2019-06-26 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Корогод И.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями ДКР на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ Сахарово растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ Сахарово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Корогод И.Ю. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Сахарово пролете опор №№ 16-17. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
196 | 888 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 14:46 | 2019-06-26 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружено дерево, лежащее на проводе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома выпавшее из-за пределов охранной зоны в пролете опор №45-46 что привело к возникновению замыкания на землю , без повреждения провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Дерево, лежащее на проводе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома, выпавшее из-за пределов охранной зоны в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома по причине неблагоприятных погодных условий. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения дефектов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 Н.Полома замечания устранить.
197 | 887 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 13:52 | 2019-06-26 15:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между спусками 10кВ фаз «А» и «В» КТП-173 ф.1006 ПС 35/10кВ Севская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между спусками 10кВ фаз «А» и «В» КТП-173 ф.1006 ПС 35/10кВ Севская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
198 | 60 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 13:45 | 2019-06-26 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению сломанного порывистым ветром дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино на провода в пролете опор №114 - №115 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №114 - №115 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах и схлест проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
199 | 938 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 13:35 | 2019-06-26 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №44/21-44/22 обнаружено упавшее на опору №44/21 и провода дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра, при падении дерево упало на опору и зацепилось ветками за провода и траверсу, в результате этого произошло междуфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-01 от действия защиты . Повреждение ВЛ нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на опору №44/21 и провода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №44/21-44/22 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
200 | 63 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 12:00 | 2019-06-26 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ТП 019 до ТП 100 типа ААШв 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 31.03.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (38 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ТП 019 до ТП 100. | Проанализировать количество повреждений КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ТП 019 до ТП 100 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всего кабельного участка КВЛ.
201 | 880 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 11:02 | 2019-06-26 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
202 | 150 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 10:45 | 2019-06-26 11:23 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №59-60 вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за механического воздействия на провода вследствие наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
203 | 148 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 06:28 | 2019-06-26 06:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
204 | 853 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 06:09 | 2019-06-26 14:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Междуфазное к.з. на ВЛ-10 кВ. №415.08 ПС 35/10кВ Оросительная , вызванное разрушением изоляторов на оп. №4-8 по причине воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изоляторов на оп. №4-8 ВЛ-10 кВ. №415.08 ПС 35/10кВ Оросительная из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ 415.08 от ПС Оросительная, обращая особое внимание на состояние изоляции.
205 | 916 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 03:39 | 2019-06-26 05:10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Не организовано своевременное обслуживание оборудования | Нарушение электрической изоляции, Из-за разрушения проходного изолятора фазы "В" на потребительской КТП №9 В-9-250 кВА произошло нарушение электрической изоляции между фазой "В" и корпусом КТП что повлекло за собой отключение В-10 №6 на ПС 110/35/10 Верховье-1 | Направить письмо потребителю с информацией о соблюдении ПТЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
206 | 185 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 20:28 | 2019-06-25 23:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала колпачка ф "А" на опоре № 27 ВЛ-10 кВ Лески в результате длительного срока эксплуатации - с 01.01.1992г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» в результате падение провода на траверсу опоры № 27 ВЛ-10 кВ № 11 Лески из-за срыва изолятора ф "А" вследствие повреждения колпачка. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 11 Лески опоры №№ 15-33. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 11 Лески устранить выявленные недостатки.
207 | 860 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 18:33 | 2019-06-25 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролёте опор №26-27. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье, в пролёте опор №26-27, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролете опор №26-27.
208 | 147 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 16:40 | 2019-06-25 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-Город 13 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 53-Город 13 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-Город 13 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
209 | 47 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 15:40 | 2019-06-25 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №75 до ТП 10/0,4 кВ №21 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №75 до ТП 10/0,4 кВ №21 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
210 | 868 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 15:39 | 2019-06-25 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС Десятуха. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Десятуха с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
211 | 873 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:40 | 2019-06-25 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 10 кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-5 ф1007 ПС Комаричская. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-5 ф1007 ПС Комаричская привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-5 ф1007 ПС Комаричская. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ ф1007 ПС Комаричская со сроком эксплуатации более 25 лет.
212 | 181 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:11 | 2019-06-25 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), обрыв провода в пролете опор №22-№26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч №05 "Пансионат" ПС 220/10кВ "Северная" в пролетах №1-№101 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
213 | 866 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:10 | 2019-06-25 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования за Р-111, находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Рубча от РП Кульнево. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ВЛ-10кВ и ТП за Р-111 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
214 | 869 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:10 | 2019-06-25 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ Ф-3 Б. Крупец от РП Малфа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-3 Б. Крупец от РП Малфа. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-3 Б. Крупец от РП Малфа в пролете опор №12-13 угрожающих падением веток на провода.
215 | 869 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:00 | 2019-06-25 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1056-ТП 930 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1056-ТП 930 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 14 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
216 | 179 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:45 | 2019-06-25 19:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1970. Капитальный ремонт –2017г. | Нарушение электрической изоляции, однофазное замыкание в результате срыва изолятора фаза "А" на ЛР№259 опора №3. | На ВЛ-10 кВ яч. №07 "Береговая-Правая" ПС 110/35/10кВ "Казинка" произвести внеочередной верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
217 | 867 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:40 | 2019-06-25 15:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение от действия РЗ В 6 кВ Ф-610 ПС 8НА произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №48 ВЛ 6 кВ Ф-610 ПС 8НА птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №48 ВЛ 6 кВ Ф-610 ПС 8НА птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
218 | 55 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:01 | 2019-06-25 14:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению сломанного порывистым ветром дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново на провода в пролете опор №172 - №173 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №172 - №173 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом и падением ж/б стойки промежуточной опоры №173 и обрывом трех проводов А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново от ЛР-538 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №172 - №173 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
219 | 108 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:00 | 2019-06-25 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №43-№44 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №43-№44 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43 - №45 ВЛ 10 кВ № 05 Рузбугино ПС Дыбино
220 | 54 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 12:25 | 2019-06-25 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению вывернутого порывистым ветром дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье на провода в пролете опор №100 - №101 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении вывернутого ветром дерева на провода в пролете опор №100 - №101 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом и падением ж/б стойки промежуточной опоры №101 и обрывом трех проводов А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №100 - №101 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
221 | 177 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 12:20 | 2019-06-25 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Наезд на опору транспортного средства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной межфазного К.З. в пролете опор №8-№9 послужило повреждение опоры №8 в результате наезда транспортного средства. | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
222 | 897 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 09:20 | 2019-06-25 10:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч. 5в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.5 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.5 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6.
223 | 57 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 04:27 | 2019-06-25 06:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном оборудовании за ЛР-297. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной участка за ЛР-297.
224 | 843 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 21:10 | 2019-06-24 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
225 | 141 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 17:24 | 2019-06-24 17:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3/5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3/5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
226 | 865 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:57 | 2019-06-24 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево в пролете опор №125-№126.
227 | 940 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:42 | 2019-06-24 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №53-54 из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре №53, вследствие старения материала провода вязки, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №53 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произошёл в результате старения материала провода вязки, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления нарушений. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
228 | 143 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:29 | 2019-06-24 16:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №11 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
229 | 144 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:12 | 2019-06-24 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в перчатке концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ КРУН 10 кВ - опора №1 в ячейке №25 КРУН 10 кВ, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты (КВЭ-10-3х16/150) участка КЛ 10 кВ КРУН 10 кВ - опора №1, в ячейке №25 КРУН 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
230 | 147 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 15:05 | 2019-06-24 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №06 ПС 6/0,4 кВ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при разрушении двух опорных изоляторов фаз "В" и "А" в РУ-6 кВ ТП № 122 подключенной к данной КЛ из-за перекрытия электрической дугой соседних фаз "А" и "В" в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского РЭС Филиппов А.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение двух опорных изоляторов фаз "В" и "А" в РУ-6 кВ на ТП 6/0,4 кВ №122 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского РЭС Филиппов А.В. | Провести ревизию оборудования ТП 6/0,4 кВ №122. Устранить выявленные в результате ревизии ТП 6/0,4 кВ №122 дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
231 | 49 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:51 | 2019-06-24 16:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново на провода в пролете опор №128 - №129 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №128 - №129 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №128 - №129 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
232 | 838 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:36 | 2019-06-24 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
233 | 886 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:31 | 2019-06-24 16:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №40/8-40/9 обнаружено упавшее на провода дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате подпила бобрами, при падении на провода дерево зацепилась ветками и повисло на них, вызвав этим междуфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-06 от действия защиты . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №40/8-40/9 произошло междуфазное короткое замыкание, которое вызвало отключение ВВ-10 кВ от действия защиты. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, при обходе обратить внимание на места обитания бобров в близости от ВЛ-10 кВ и на угрожающие ВЛ деревья. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, устранить выявленные замечания (при их наличии).
234 | 135 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:11 | 2019-06-24 14:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
235 | 903 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 12:00 | 2019-06-24 12:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия птицы на КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" и траверсы на опоре №14-5 с возникновением однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и траверсы на опоре №14-5 КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь, из-за воздействия на электроустановку птицы, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
236 | 143 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 09:20 | 2019-06-24 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6кВ Кимры произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/1-1/2 отпайки на КТП № 44 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1/1-1/2 отпайки на КТП №44 ВЛ-10кВ фид. 1 КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6кВ Кимры из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-6кВ ф.№02 ПС Кимры действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ ф.№02 ПС Кимры Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-6кВ ф.№02 ПС Кимры
237 | 173 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 08:15 | 2019-06-24 09:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты в процессе длительного срока эксплуатации -(39 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной прекращения электроснабжения потребителей по КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" явилось повреждение КЛ-6 кВ на участке от от РП 1Л до РП 2Л. Междуфазный пробой изоляции жил силового кабеля ААШВ 3*120 ф «А» и «С». | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №04 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование". По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
238 | 133 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 06:26 | 2019-06-24 06:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
239 | 14 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 06:22 | 2019-06-24 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №13-21 - №13-22 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №13-21 - №13-22 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-21 - № 13-22ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская.
240 | 837 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 06:09 | 2019-06-24 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
241 | 29 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:38 | 2019-06-24 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №24 - №25 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24 - №25 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю, при работе АПВ дерево было на проводах и схлёст проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
242 | 843 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:15 | 2019-06-24 02:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование КТП-122 ф618 ПС Брянская привел к работе ПК-6кВ. | Нарушение электрической изоляции, Работа ПК-6кВ КТП-122 ф618 ПС Брянская из-за воздействия атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-122 ф618 ПС Брянская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
243 | 28 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:10 | 2019-06-24 02:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №31 - №32 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сухого дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода, обратив особое внимание на наличие сухих деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
244 | 27 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:00 | 2019-06-24 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №32 - №33 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сухого дерева на провода в пролете опор №32 - №33 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева с проводов, при работе АПВ схлёст проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода, обратив особое внимание на наличие сухих деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
245 | 26 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 23:44 | 2019-06-24 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сука дерева на границе охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №24 - №25 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток (сломанных суков) на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного сука дерева на провода в пролете опор №24 - №25 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением сука на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток (сломанных суков) на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
246 | 25 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 23:40 | 2019-06-24 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению сломанных под действием порывистого ветра деревьев на границе охранной зоны ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №23 - №28 послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №23 - №28 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом 4-х стоек промежуточных ж/б опор №24, №25, №26, №27 и обрывом трех проводов А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
247 | 24 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 23:00 | 2019-06-24 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению сломанных под действием порывистого ветра деревьев с границе охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №30 - №31 послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №30 - №31 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
248 | 862 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 20:20 | 2019-06-23 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Жирятинская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Жирятинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Жирятинская. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Жирятинская
249 | 874 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 20:01 | 2019-06-23 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой соединительной кабельной муфты 10 кВ КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-06 - ТП 261" Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой соединительной кабельной муфты 10 кВ КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-06 - ТП 261" Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
250 | 836 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 18:55 | 2019-06-23 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская произвести вырубку выявленных деревьев.
251 | 827 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 17:58 | 2019-06-23 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на спуски 10кВ к КТП-126, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Красная Гора. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролете опор №283-284.
252 | 842 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 17:41 | 2019-06-23 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №23-1/13 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Лопазна. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Лопазна. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №23-1/13.
253 | 835 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 17:30 | 2019-06-23 18:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин привел к пережогу провода фазы «С» на опоре №213. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережoг провода фазы «С» на опоре №213 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин привел к падению его на землю в пролете опор №212-№213, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №213 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №213 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин.
254 | 841 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 15:35 | 2019-06-23 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №31/25-32/25 ВЛ 6 кВ Ф-605 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ 6 кВ Ф-605 ПС 8НА | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ 6 кВ Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №31/25-32/25 угрожающих падением веток на провода.
255 | 834 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 15:23 | 2019-06-23 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка в пролете опор №94-№95.
256 | 831 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 14:20 | 2019-06-23 14:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
257 | 832 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 14:20 | 2019-06-23 14:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/30-2/30 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/30-2/30 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
258 | 840 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 13:50 | 2019-06-23 15:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование КТП 194 Брянкустичи ф. 102 ПС Логоватое привел к работе ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Работа ПК-10кВ КТП 194 Брянкустичи ф. 102 ПС Логоватое из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ТП 194 Брянкустичи ф. 102 ПС Логоватое. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
259 | 910 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 12:26 | 2019-06-23 18:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции провода и изменения свойств материалов обмоток трансформатора КТП 10/0,4кВ №97 при длительной эксплуатации, произошло снижение сопротивления обмоток стороны ВН фаз "А" и "В" трансформатора, что привело к их перекрытию и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК 10кВ фаз "А" и "В"). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (с 1980 г.) из-за старения изоляции провода и изменения свойств материалов обмоток трансформатора КТП 10/0,4кВ №97, произошло снижение сопротивления обмоток стороны ВН фаз "А" и "В" трансформатора, что привело к их перекрытию и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК 10кВ фаз "А" и "В").. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС ПС 35/10 кВ Мишково-2 и проверки параметров изоляции силовых трансформаторов КТП , и включить их в план работ РЭС Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ №97 д. Красное (Заверх) Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС ПС 35/10 кВ Мишково-2 и проверку параметров изоляции силовых трансформаторов КТП при техническом обслуживании
260 | 843 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов в пролете оп.№1-81-1-82 с последующим обрывом при повреждении оп.№1-81 и траверсы на оп.№1-81 в результате наезда стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры №1-81, траверсы опоры №1-81 и обрыв проводов в пролете опор №1-81 - 1-82 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка произошло в результате наезда стороннего транспорта. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
261 | 845 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Кнутовка рабочий) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Кнутовка рабочий ПС Знамово с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 Кнутовка рабочий ПС Знамово
262 | 906 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 08:31 | 2019-06-23 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Комплекс ПС Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 129-№130 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Комплекс ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4 Комплекс ПС Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
263 | 786 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 07:14 | 2019-06-23 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-№129 металлической проволокой, принесённой птицей. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-№129 металлической проволокой, принесённой птицей. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
264 | 842 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 01:22 | 2019-06-23 01:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
265 | 884 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 00:24 | 2019-06-23 02:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ ПС Василево стало разрушение штыревого изолятора на опоре №93 на фазе "С", с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозовых перенапряжений. Провод не поврежден, вязка провода была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 93 ВЛ-10кВ ф. 10-08 ПС Василево. | Выполнить комплексное обследование опоры № 93 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10кВ Василево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить выявленные замечания при их наличии.
266 | 827 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 23:02 | 2019-06-22 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №9 (Ермаково) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая
267 | 807 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 22:24 | 2019-06-23 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №274-№275 макушкой дерева, упавшего от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №274-№275 макушкой дерева, упавшего от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом
268 | 883 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 21:55 | 2019-06-22 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Игодово в пролетах опор №62-№63 обнаружено лежащее на земле под проводами ВЛ дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17м/с, которое при своем падении вершиной оборвало провода. При падении проводов на землю произошел их схлест, от возникшего межфазного К.З.ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Игодово отключилась действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно.Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева в пролете опор №62-№63 ВЛ-10кВ ф10-01 ПС Игодово из-за пределов охранной зоны ВЛ, сваленного порывами ветра до 17 м/с, произошел обрыв проводов в результате этого произошло межфазное К.З. которое привело к отключению МВ-10кВ ф10-01 ПС Игодово от действия МТО. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии).
269 | 865 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 21:05 | 2019-06-22 21:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль произошло в результате повреждения оборудования на потребительской ТП274 ЗАО "Судиславль". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЗАО "Судиславль" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
270 | 936 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 19:45 | 2019-06-22 22:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК-10 фаз «В», «С» в ЗТП 4-14 ПС Л.Россошь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между фазами «В» и «С» шин 10 кВ от ВН-10 до ПК-10. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «В» и «С» шин 10 кВ ЗТП 4-14 ПС Л.Россошь произошло на участке от ВН-10 до ПК-10 котом вследствие его проникновения через негерметично закрываемую дверь. | Выполнить ремонт створки двери РУ 10 кВ ЗТП 4-14 ПС Л.Россошь на предмет устранения возможности проникновения животных на оборудование ЗТП. Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь на предмет проникновения животных к токоведущим частям оборудования ТП. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь выявленные замечания инарушения включить в план ремонта и ТО.
271 | 28 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 19:20 | 2019-06-22 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение в ручную ВЛ-10 кВ фид.№03 ПС 35/10кВ Сахорово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №2-№3 деревом за ЛР№1 отпайки на абонентскую ТП10/0,4 кВ с/о Колос-2, упавшим на провод ВЛ из охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. |  | Направить письмо председателю с/о «Колос-2», являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ с/о «Колос-2» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
272 | 804 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 19:00 | 2019-06-22 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо-Корма"
273 | 42 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 18:27 | 2019-06-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №34-35 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки дерева на землю. Провода не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово в пролете опор №34-35 из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению В-10 кВ №01 на ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово.
274 | 130 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 17:54 | 2019-06-22 18:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ РП 36 ПС 110 кВ Дубовое произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку концевой кабельной муфты на Т2 участка КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т2 до Т2 в ТП 681 ПС 110 кВ Дубовое, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции жилы фазы "А" концевой кабельной муфты на Т2 участка КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т2 до Т2 в ТП 681 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 681 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
275 | 868 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 17:47 | 2019-06-22 19:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея обнаружена птица между проводами на опоре №11. Через тело птицы произошло перекрытие, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы. | Выполнить верховой осмотр опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью определения последствий перекрытия. По результатам верхового осмотра опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея выявленные замечания устранить.
276 | 866 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 17:29 | 2019-06-22 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Появление сигнала "земля" в сети 10 кВ по 1 секции шин ПС Сущевопроизошло по причине повреждения на потребительской ТП-220 ЗАО Шувалово. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ЗАО Шувалово , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
277 | 790 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 16:20 | 2019-06-22 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторйи с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
278 | 873 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 16:04 | 2019-06-22 18:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения явилось прохождение атмосферного фронта сопровождавшегося грозовыми перенапряжениями. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино на опоре № 23 обнаружен поврежденный изолятор ф.А. Причиной повреждения изоляторя явилось атмосферное перенапряжение, что вызвало пробой изолятора с последующим повреждением и падением провода на траверсу опоры, возникновением тока замыкания на землю через арматуру опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №23 вследствие атмосферного перенапряжения. | Выполнить обследование опоры №23 и выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с применением бинокля с целью выявления повреждения опорно-штыревой изоляции и вязок на опорах ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №23 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино.
279 | 829 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 15:00 | 2019-06-23 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
280 | 785 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 14:15 | 2019-06-22 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
281 | 868 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 12:40 | 2019-06-22 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) ТП1140 - ТП 1164 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) ТП1140 - ТП 1164 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
282 | 169 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 10:17 | 2019-06-22 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ "Филатовка" явилось повреждение в ТП 789П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт". |  | Направить в адрес потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
283 | 9 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 09:58 | 2019-06-22 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Печатники произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №36 - №37 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Печатники произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №36 - №37 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 36 - № 37 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
284 | 53 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 09:10 | 2019-06-22 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково дефекты
285 | 841 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 09:05 | 2019-06-22 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ №3.1.23 от ПС 110/10кВ "Фатеж" произошло в результате короткого замыкания, Вызванного схлёстом проводов от опоры №134, из-за провиса провода( выпал крюк из-за трещины в верхней части деревянной опоры) Опора №134 стоит на замену в плане капитального ремонта 2020г | Нарушение электрической изоляции, Схлёст проводов от опоры №134 ВЛ-10кВ №3.1.23 от ПС 110/10кВ "Фатеж" , из-за провиса провода( выпал крюк из-за трещины в верхней части деревянной опоры) | Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.1.23 от ПС 110/10кВ "Фатеж" , с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.23 ПС 110/10кВ "Фатеж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
286 | 839 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 08:55 | 2019-06-22 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изоляторов фазы «С» на опоре №14 ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изоляторов фазы «С» на опоре №14 ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская, при сильном ветре, привел к замыканию на землю в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская на участке от опоры №10 до опоры №20. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №14 ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
287 | 46 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 08:42 | 2019-06-22 10:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Л1004 ПС 110/10/6 кВ Чернушки явилось повреждение на ведомственной ТП-498. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
288 | 45 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 07:44 | 2019-06-22 09:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Л 624 ПС Южная явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ Л-2322 РП-23 - ТП-572 и не срабатывание защит на ведомственном РП-23. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
289 | 860 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 22:11 | 2019-06-21 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Мартыновский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" от ПС 35/10 Рождествено.
290 | 44 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 21:50 | 2019-06-21 22:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения в ТП-483 ВМ 6 кВ ТП-839 послужило повреждение в электроустановке на балансе потребителя. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-858.
291 | 800 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 21:39 | 2019-06-21 23:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Каботво) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №2-№3 отпайка на КТП (С/О Кабастово) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролёте опор №2-№3 отпайка на КТП (С/О Кабастово) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово
292 | 40 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 17:50 | 2019-06-21 19:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причина возникновения нарушения разрушение вентильного разрядника на опоре №4/7 Л605 ПС 35/6 кВ Колодня из-за атмосферного перенапряжения при грозе. По результатам прошлых испытаний РВ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению Л605 ПС 35/6 кВ Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия фаз при ударе молнии с разрушением вентильного разрядника одной фазы на опоре №4/7. | Провести комплекс диагностики КД-5 Л-605 ПС 35/6 кВ Колодня после возникновения аварийного режима работы, особое внимание обратить на грозозащиту. По результатам проведенной диагностики КД-5 Л-605 ПС 35/6 кВ Колодня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
293 | 838 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 17:23 | 2019-06-21 20:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1977г.) и изменения структуры материала произошел пробой и повреждение опорных изоляторов на КТП-60 ф.610 ПС Карачевская. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" КТП-60 ф.610 ПС Карачевская привёл к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-60 ф.610 ПС Карачевская . Выявленные недостатки устранить.
294 | 32 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 15:51 | 2019-06-21 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №83-84 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода в пролете опор №83-84 из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Западная Двина -Земцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Западная Двина -Земцы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы дефекты
295 | 166 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 15:30 | 2019-06-21 16:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Попадание молнии в ТП 178 при прохождении грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное КЗ,вызванное пробоем разрядников РВО-10 ф."А" и "В" на ТП 178 из-за грозовых перенапряжений. В эксплуатации с 1977г. Плановые испытания 19.06.2019 | На На ТП запитанных от ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС 35/10 Плоское произвести внеплановое тепловизионное обследование РВО,ОПН-10кВ. ри выявлении дефектов элементов грозозащиты ТП произвести устранение дефектов.
296 | 840 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 11:37 | 2019-06-21 16:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного отключения ТП 744 4/63 д. Кресты явилось межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора, с выбросом масла и повышением напряжения в сети 0,4кВ. Причиной межвиткового замыкания обмоток силового трансформатора послужил пробой изоляции обмоток, в результате изменения характеристик материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения ТП 744 4/63 д .Кресты явилось межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора, с выбросом масла и повышением напряжения в сети 0,4кВ. Причиной межвиткового замыкания обмоток силового трансформатора послужил пробой изоляции обмоток, в результате изменения характеристик материала изоляции в процессе эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр трансформаторов с длительным сроком службы, на ТП присоединенных от ВЛ-10кВ №744 ПС 35/10кВ Охочевка. По результатам осмотра ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №744 ПС 35/10 кВ Охочевка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
297 | 863 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 11:23 | 2019-06-21 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф612 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) на опоре №67/6 выявлен пробой концевой кабельной муфты кабеля резервного ввода в ТП №56 Победа, в результате пробоя возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой концевой кабельной муфты резервного ввода кабеля в ТП №56 Победа, на опоре №67/6 ВЛ 6 кВ Ф612 ПС Шарья (Р). | Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС Шарья(Р) со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС Шарья(Р) устранить выявленные замечания.
298 | 38 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 10:55 | 2019-06-21 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной КЛ 6 кВ ТП 513 – ТП 502. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
299 | 132 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 09:25 | 2019-06-21 09:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
300 | 214 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 05:05 | 2019-06-21 05:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 35кВ Борки-Савёлово правая с отпайками на ПС 35/10кВ Волга, ПС 35/6кВ Заводская произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения в ячейки КРУН 6кВ на ПС 35/6кВ Заводская (абонентская). |  | Направить письмо директору Савеловского машиностроительного завода, являющимся собственником ПС 35/6кВ Заводская, о приведении эл.оборудования ПС 35/6кВ Заводская в надлежащее техническое состояние.
301 | 165 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 23:34 | 2019-06-20 23:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №25-26 при перекрытии набросом в виде медной проволоки, выполненного не известными лицами. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций через наброс проволоки, в пролёте опор №25-26 замыкание линейных проводов фаз "В", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
302 | 164 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 23:32 | 2019-06-20 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Райцентр яч №15 ПС Долгоруково явилось межфазное замыкание на потребительской ТП №26П, с перегоранием предохранителей высокого напряжения, находящейся в эксплуатационной ответственности частного предпринимателя Ветрова С.С. |  | Направить в адрес частного предпринимателя Ветрова С.С. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
303 | 821 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 23:03 | 2019-06-20 23:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в ячейку В-6кВ ф.6 РП Толвинка привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами 6кВ фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В-6кВ ф.6 РП Толвинка явилось перекрытие воздушного промежутка между шинами 6кВ фаз "А" и "В" животным. | Провести осмотр РП Толвинка с целью выявления мест проникновения животных в РП. После обнаружения устранить места проникновения.
304 | 36 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 22:42 | 2019-06-20 23:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ Л-601 ПС Диффузион – РП 08 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 32 лет, с 1987 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Диффузион - РП-8 явилось междуфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААШв-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-601 ПС 110/6 кВ Диффузион – РП-8 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
305 | 163 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 15:32 | 2019-06-20 16:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №08 РП Каликино (Соцкульбыт) явилось повреждение в ТП 62П находящейся на балансе потребителя физического лица Рюмкина А.Г. |  | Направить в адрес владельца ТП62П претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
306 | 128 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 13:21 | 2019-06-20 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №7/9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. 2.АПВ неуспешно в связи с неустранившимся кратковременным коротким замыканием между проводами фаз "В" и "С" на опоре №7/9 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №7/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
307 | 999 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 12:55 | 2019-06-20 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа наконечника концевой муфты силового кабеля. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной разрушения наконечника концевой муфты силового кабеля в ЗРУ-10кВ ячейке КЛ 10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился дефект монтажа наконечника, приведший к повышению переходного сопротивления между наконечником и жилой кабеля с термическим повреждением стенки наконечника. | Провести пирометрический контроль контактных соединений концевых муфт типа КНТП-10 по КЛ-10кВ Л-1041 ПС Вязьма-1. По результатам пирометрического контроля контактных соединений концевых муфт типа КНТП-10 по КЛ-10кВ Л-1041 ПС Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
308 | 19 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 10:46 | 2019-06-20 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ ф.№03 ПС 35/10-6кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП-10/0,4 кВ СНТ "Ветеран" (падение дерева на провода ВЛ-10 кВ, поваленного посторонними лицами). |  | Направить письмо председателю СНТ «Ветеран», являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ СНТ «Ветеран» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
309 | 864 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 10:41 | 2019-06-20 11:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВВ -10 кВ в ячейке ф.10-05 ПС Восточная-2 произошло по причине воздействия автотранспорта сторонней организации во время проведения несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ, автомобиль при разгрузке кузовом задел провода ВЛ-10 кВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия на провода ВЛ-10 кВ при производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ, автомобиль сторонней строительной организации при разгрузке кузовом задел провода ВЛ-10 кВ, произошло между фазное К.З., что привело к отключению ВВ-10 кВ в яч. ф. 10-05 ПС Воточная-2 от действия защит. | Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности при работах в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ.
310 | 825 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 10:15 | 2019-06-20 10:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 22 РП 50 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ ТП 302 - ТП 310 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции соединительной кабельной муфты участка КЛ 6кВ ТП 170 - ТП 194 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 302(2) - ТП310(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 302(2) - ТП310(2) дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 302(2) - ТП310(2)
311 | 20 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 07:03 | 2019-06-20 07:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Бежецк- Шишково Дуброво и ВЛ 110кВ Удомля-Брусово произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" с переходом дуги на фазу "С" на опоре №33 ВЛ 110кВ Шишково Дуброво - ДВП под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. При КЗ на ВЛ-110 кВ ДВП-Шишково-Дуброво на ПС 110 кВ ДВП не отключался В-110 кВ Шишково-Дуброво, по причине отказа 2 зоны ДЗ из-за выхода из строя стабилитронов в комплекте ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636, вследствие данного отказа действием 3 ст. МТЗ отключен СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Брусово (дальнее резервирование) и действием 3 зоны ДЗ В-110 кВ ДВП на ПС Удомля (дальнее резервирование) одновременное действие указанных защит в данном режиме допущено. Из-за особенности процесса КЗ (1-ф КЗ С-0 (через переходное сопротивление с током ниже уставки 2 ст. ТЗНП комплекта защиты ВЛ-110 кВ ДВП-Шишково-Дуброво на ПС 110 кВ Шишково-Дуброво) через 0,43 с перешло в 2-х фазное КЗ В-С) через 0,4 с от момента появления 1-ф КЗ блокировкой от качаний БК в составе терминала защиты ВЛ 110 кВ ДВП -Шишково-Дуброво "Сириус-3-ЛВ-02" на ПС 110 кВ Шишково-Дуброво вывелись 1 и 2 блокируемая зоны ДЗ, на ПС 220 кВ Бежецк (ПМЭС) в панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Бежецк-Шишково-Дуброво блокировка от качаний (электромеханическая КРБ-126) не успела вывести 2 блокируемую зону ДЗ, которая пустилась и доработала на отключение В 110 кВ Шишково-Дуброво по цепи удержания помимо блокировки от качаний (допущено неправильно). Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отказ в срабатывании ДЗ на ПС 110 кВ ДВП произошел из-за выхода из строя стабилитронов в комплекте ДЗ-2 панели ЭПЗ 1636 (пробой одного стабилитрона Д817Г и снижение напряжения стабилизации еще одного стабилитрона из трех последовательно включенных, обеспечивающих питание напряжением = 100 В оперативных цепей ДЗ-2). Пробой стабилитрона Д817Г произошел в результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Дата ввода в эксплуатацию ЭПЗ 1636 ВЛ-110 кВ ДВП-Шишково-Дуброво ПС 110 кВ ДВП - 05.02.1983 г. Ответственный за эксплуатацию: инженер по РЗА Белов А.А. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" с переходом дуги на фазу "С" на опоре №33, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво и ВЛ 110кВ Удомля-Брусово действием защит. Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1983 года в комплекте ДЗ-2 панели ЭПЗ 1636 ВЛ-110 кВ ДВП-Шишково-Дуброво на ПС 110 кВ ДВП произошел пробой одного стабилитрона Д817Г и снижение напряжения стабилизации еще одного стабилитрона из трех последовательно включенных, обеспечивающих питание напряжением = 100 В оперативных цепей ДЗ-2, что послужило причиной отказа работы 2 зоны ДЗ на ПС 110 кВ ДВП при КЗ на ВЛ-110 кВ ДВП-Шишково-Дуброво на ПС 110 кВ ДВП. Ответственный за эксплуатацию: инженер по РЗА Белов А.А. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №32,33,34 ВЛ 110кВ Шишково Дуброво - ДВП . По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) Заменить стабилитроны Д817Г в панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово ПС 110 кВ ДВП Провести обучение персонала УОРЗиПА по проверке цепей оперативного тока при проведении технического обслуживания панелей ЭПЗ 1636.
312 | 864 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 05:13 | 2019-06-20 05:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 куском алюминиевого провода, принесенным птицей. Провод со следами оплавления обнаружен на земле под ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 куском алюминиевого провода, принесенным птицей. Провод со следами оплавления обнаружен на земле под ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино"
313 | 23 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 04:50 | 2019-06-20 06:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение 2 секции шин 10 кВ действием дуговой защиты на ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине повреждения трансформатора напряжения ТН-2 10 кВ типа НТМИ-10 в результате пробоя изоляции обмотки ВН с междуфазным замыканием из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС РПБ Яковлев Э.А. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения (старения) электрической изоляции обмотки ВН трансформатора напряжения ТН-2 10 кВ типа НТМИ-10 в процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло повреждение ТН-2 10 кВ, что привело к отключению 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Старица действием ДЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС РПБ Яковлев Э.А. | Провести внеочередные испытания трансформаторов напряжения типа НТМИ-10, установленные на ПС 35-110 кВ Ржевской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу, обслуживающему оборудование ПС 35 кВ Луковниково, ПС 35 кВ Клешнево, ПС 35 кВ РМК, где используются трансформаторы напряжения типа НТМИ-10 в соответствии с пунктом 10.3.4. И БП 10.3 ТВ/01-02/2019 .
314 | 129 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 21:50 | 2019-06-19 21:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ВВ 6кВ КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 ЗТП 11 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за КЗ, в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ЗН ЛР-6 в ячейке №5 РУ 6 кВ ЗТП 11, вследствие загрязнения изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ЗН ЛР-6 в ячейке №5 РУ 6 кВ ЗТП 11 КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за загрязнения изоляции. | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 11 и трассы КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести чистку изоляции РУ 10 кВ ЗТП 11 КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 ПС 110 кВ Строитель.
315 | 126 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 21:19 | 2019-06-19 21:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №19 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов двух фаз опоры №19 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
316 | 156 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 19:56 | 2019-06-19 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала колпачков К-6 на опоре № 65 ВЛ-10 кВ № 7 Ново-Дубовский комплекс в результате длительного срока эксплуатации - с 01.05.1972г. при воздействии сильного порывистого ветра повлекшее срыв изоляторов, схлест линейных проводов. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ № 7 Ново-Дубовский комплекс в результате срыва двух изоляторов из-за разрушения двух колпачков К-6 на опоре № 65. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 7 Ново-Дубовский комплекс опоры №№ 58-81 По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 7 Ново-Дубовский устранить выявленные замечания.
317 | 847 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 19:35 | 2019-06-19 21:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), В результате провала грунта в месте прохождения КЛ произошло повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты и как следствие межфазное КЗ и отключение КЛ от МТО. РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты в результате провала грунта вместе прохождения КЛ. | Осмотреть трассу и концевые разделки КЛ 10кВ ф 10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич(р). По результатам трассу и концевые разделки КЛ 10кВ ф 10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич(р) устранить выявленные замечания.
318 | 753 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 14:46 | 2019-06-19 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ "Лом", при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
319 | 849 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 14:37 | 2019-06-19 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. (кабель 1983 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
320 | 852 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 13:28 | 2019-06-19 15:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино стал обрыв провода в пролете опор 281-282 (по сообщению владельца ведомственного участка ВЛ). |  | Написать письмо владельцу ведомственной ВЛ - ОГУ "Солигаличское лесничество" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго
321 | 816 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 13:10 | 2019-06-19 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, привело к механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролёте опор №7.1-7.2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская, в пролёте опор №7.1-7.2, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Привольская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №7.1-7.2.
322 | 822 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 11:50 | 2019-06-19 13:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 16 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ ТП515 - ТП517 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ ТП515 - ТП517 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП515-ТП517с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП515-ТП517 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП515-ТП517
323 | 838 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 11:40 | 2019-06-19 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ПерегораниеПК-10кВ КТП 588/100 Линец №02 произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения верхних изоляторов крепления предохранителей и губок предохранителей ПН-2 в процессе старения изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляторов крепления предохранителей и губок предохранителей ПН-2 произошло по причине старения изоляции в процессе эксплуатации что привело к междуфазному К.З. и перегоранию ПК-10кВ. | Произвести испытания изоляции всех ТП по ВЛ-10кВ №02 ПС Линец. По результатам испытаний изоляции ТП по ВЛ-10кВ №02 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ТП
324 | 997 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 10:09 | 2019-06-19 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Издешково произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции концевой муфты из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение концевой муфты марки КНТп-10 на опоре №7 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Издешково произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
325 | 934 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 09:05 | 2019-06-19 11:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Ольшанка послужило замыкание на «Землю», вызванное падением на землю провода фазы «С» в результате его обрыва в пролете опор №80-81. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «С» и его падение на землю в пролете опор №80-81, а также срыв изоляторов фазы «С» с опор №80,81 произошли в результате воздействия стороннего автотранспорта при проведении погрузо-разгрузочных работ, несогласованных с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго". | Произвести обследование стоек опор №79-82 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Ольшанка подвергшихся натяжению, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №79-82 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
326 | 995 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:47 | 2019-06-19 09:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате повреждения с пробоем изоляции разрядника РВО 10 фаза «А» на опоре № 5-10 ВЛ-1004 ПС Кощино в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение с пробоем изоляции разрядника РВО 10 фаза «А» на опоре № 5-10 ВЛ-1004 ПС Кощино с возникновением однофазного замыкания на "землю". | Провести испытания разрядников РВО-10 на опоре № 5-10 ВЛ 1004 ПС Кощино. По результатам проведенного испытания разрядников РВО-10 на опоре № 5-10 ВЛ 1004 ПС Кощино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
327 | 813 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:40 | 2019-06-19 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ "Данилов". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ "Данилов". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
328 | 998 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:36 | 2019-06-19 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино явилось междуфазное К.З. Обнаружено - упавшее под действием сильных порывов ветра из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево под проводами в пролёте опор №Т72-Т73. В ходе подачи напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролёте опор №Т72-Т73. В ходе подачи напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны линии. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
329 | 873 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:09 | 2019-06-19 09:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №106 – 107 , упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
330 | 833 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:05 | 2019-06-19 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения КТП 582 4/160 с.Леженьки явилось замыкание в/в обмоток силового трансформатора на корпус, возникшее из-за пробоя изоляции обмоток, в результате изменения характеристик материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения КТП 582 4/160 с.Леженьки явилось замыкание в/в обмоток силового трансформатора на корпус, возникшее из-за пробоя изоляции обмоток, в процессе эксплуатации. | Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов установленных на ТП подключенных от ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки. По результатам измерений сопротивления изоляции обмоток трансформаторов установленных на ТП подключенных от ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
331 | 829 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 07:08 | 2019-06-19 08:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №80-№81 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №11 ПС 110/10 "Бекетово" и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №18 ПС 110/35/10 Горшечное и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов
332 | 851 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 05:10 | 2019-06-19 07:08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Красное в пролете опор №10-11 спиленного неизвестными лицами, произошло схлестывание проводов, в результате чего произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ 10кВ ф.10-01 ПС Красное. Повреждение ВЛ нет. Ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Провода ВЛ не повреждены.Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлестывание проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное в результате падения дерева, спиленного неустановленными лицами за пределами охранной зоны ВЛ. | Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроустановок. Направить заявление в РОВД о выявлении лиц, совершивших несанкционированное вырубку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ.
333 | 931 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 04:50 | 2019-06-19 07:25 | Прочие воздействия, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Козловка произошло вследствие обрыва проводов фаз «А», «В», «С» с последующим их схлестыванием в пролёте опор №238-239 из-за наезда на опору №238 постороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» с последующим их схлестыванием в пролетах опор №238-239 и излом опоры №238 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Козловка произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №238. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установле-ния охранных зон объектов электросетевого хо-зяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупре-ждения травматизма сторонних лиц через сред-ства массовой информации довести до организа-ций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор №237, №239 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №237,№238 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор №237, №239 и верхового осмотра опор №237, №239 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
334 | 859 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 04:00 | 2019-06-19 05:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения однофазного замыкания на землю явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №5-1 ВЛ-10кВ ф. 10-04 Судиславль ударом грозовой молнии. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 5-1 ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Судиславль ударом грозовой молнии. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль с применением бинокля для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания(при их наличии). Провести обследование опоры № 5-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
335 | 150 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 23:10 | 2019-06-19 01:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.01 ПС "Двуречки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов от удара молнии | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.01 ПС "Двуречки" произошло по причине нарушения электрической изоляции между фазами проводов, при прямом попадании молнии по ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом и состава ИТР ВЛ яч. №01 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" по всей длине на предмет выявления дефектов, в результате последствия прохождения грозового фронта По результату осмотра ВЛ яч. №01 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки", выявленные дефекты, угрожающие нормальной работы оборудования, устранить в кротчайший срок.
336 | 874 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 23:04 | 2019-06-18 23:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 7 от ПС Б.Избердеевская с неуспешным АПВ вызвано веткой дерева , упавшей на воздушную линию в пролёте опор №8-№9 в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), КЗ из-за падения ветки дерева. | Произвести расчистку трассы и валку деревьев в охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Б. Избердеевская в пролёте опор №8-№9 в соответствии нормами по эксплуатации ВЛ. Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Б. Избердеевская с цель выявления насаждений произрастающих в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
337 | 860 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 22:16 | 2019-06-18 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления нарушения контактного соединения между подвижным и неподвижным ножами разъединителя Р10 кВ КТП464 фазы "В" под воздействием токовых нагрузок произошло увеличение переходного сопротивления с последующим нагревом. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате атмосферных воздействий, операций с разъединителем произошло ослабление контактного соединения подвижного ножа с неподвижным фазы "В" разъединителя РЛНД1-10-II/400 УХЛ1 , что привело к нагреву и размыканию цепи с прекращением электроснабжения потребителей. | Выполнить осмотры КТП 10/04 кВ от ВЛ 10кВ № 09 ПС Краснозвездинская. При проведении осмотров произвести тепловизионное обследование разъединителей. Произвести ревизию контактных соединений разъединителя Р 10 кВ КТП 464, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
338 | 776 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 21:30 | 2019-06-18 22:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №110-№111 в результате излома и падения опоры №110 из-за наезда на нее транспортного средства. С обрывом проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов всех фаз в пролете опор №110-№111 в результате излома и падения опоры №110 из-за наезда на нее транспортного средства. С обрывом проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем транспортного средства, совершившего наезд на опору №110 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки".
339 | 151 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 21:21 | 2019-06-19 00:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ"Боринское" ПС 35/10 кВ "Борино" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 564П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО «Электромонтаж». |  | Направить в адрес АО «Электромонтаж». претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
340 | 877 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 21:10 | 2019-06-18 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ, произошло касание ветки дерева проводов фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№31-32 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете оп.№31-32 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" из-за касания ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» и включить их в план-работ РЭС
341 | 149 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 20:55 | 2019-06-18 22:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ № №13 "Бутырский", явилось межфазное КЗ, вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор 47-48 от воздействия сильного ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ № №13 "Бутырский", произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 47-48, в следствие механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч№13 "Бутырский" ПС "Бутырки" в пролетах №37-№99 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
342 | 144 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 20:25 | 2019-06-18 23:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение ОПН-10 кВ фаз «А» и «В» ТП-31Л ВЛ-10 кВ № 10 ПС Хлевное в результате прямого попадания грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание из-за разрушения ОПН-10 кВ фаз «А» и «В» ТП-31Л ВЛ-10 кВ № 10 ПС Хлевное в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 10 ПС Хлевное. По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 10 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
343 | 846 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 19:50 | 2019-06-18 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-04 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия МТЗ стало повреждение проходного изолятора крышки бака МВ-10кВ ф "В" и "С" на ОП№80 Юрьево в ячейке МВ-10кВ ф10-07 ПС Красная Поляна с последующим перекрытием на металлические части соседних фаз, брызги расплавленного металла попали на опорные изоляторы МВ-10кВ по которым в последствии возникло устойчивое межфазное КЗ, что стало причиной не успешного АПВ и РПВ. Повреждение проходного изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств проходного изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) , что в дальнейшем, привело к повреждению проходного изолятора крышки бака МВ-10кВ и нарушению изоляции в ячейке МВ-10кВ ф10-07 ПС Красная Поляна на ОП№80 Юрьево приведшее к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-10кВ ф 10-04 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна. Проходные изоляторы крышек баков МВ-10кВ ф "В" (в эксплуатации с 1970 г.) ф "С" (в эксплуатации с 1970 г.). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение проходных изоляторов крышки бака МВ-10кВ ф "В" и ф "С" на ОП№80 Юрьево в ячейке МВ-10кВ ф10-07 ПС Красная Поляна. | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования ОП №80 Юрьево По результатам измерения оборудования ОП №80 Юрьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
344 | 866 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 19:34 | 2019-06-18 22:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате повреждения на электроустановке потребителей (принадлежащей АО "ТСК" от опоры №67), произошло отключение В-10 кВ №04 на ПС Платоновская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
345 | 846 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 19:20 | 2019-06-18 22:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ТП 181 (Никифорица) произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток высшего напряжения всех фаз силового трансформатора ТМ-20. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение внутренней изоляции обмоток высшего напряжения всех фаз силового трансформатора ТМ-20. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр ТП 181 Никифорица с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 181 Никифорица. Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
346 | 858 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:56 | 2019-06-18 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №81-82 под проводами было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, со следами подгара, при падении дерево повисло на проводе фазы "А", в следствии чего произошло его замыкание на "землю", что привело к появлению сигнала "земля в сети" и отключению ВВ-10 кВ Ф 10-21. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №81-82, в результате этого возникло однофазное замыкание на землю и последующее отключение диспетчером от руки ВВ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
347 | 778 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:36 | 2019-06-18 18:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
348 | 143 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:20 | 2019-06-18 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Разрушение штыревого изолятора ШС-10В фазы "А" на опоре № 332 ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" яч. № 10 ПС 110/10 кВ Лукошкино в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1970г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание в результате схлеста линейных проводов в пролёте опор № 332-333 ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" яч. № 10 ПС110/10 кВ "Лукошкино" из-за разрушения и срыва штыревого изолятора ШС-10 ф «А». | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" яч. № 10 ПС110/10 кВ "Лукошкино" опоры №№ 329-344. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" яч. № 10 ПС110/10 кВ "Лукошкино" опоры №№ 329-344 устранить выявленные недостатки.
349 | 830 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:06 | 2019-06-18 19:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ №01 ПС 35кВ Солнцево от МТЗ с неуспешным АПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при обрыве проводов в пролете опор 156-157 движущейся крупной сельскохозяйственной техникой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате воздействия движущейся крупной сельскохозяйственной техникой , произошёл обрыв проводов в пролетах опор №156-157 ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево и возникновение короткого замыкания. | Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ-10 кВ 01 в пролете опор № 140-170 на предмет возможных дефектов последствия динамического толчка. Организовать распространение памяток среди сельскохозяйственных предприятий о "Правиах поведения вблизи охранной зоны линий электропередач".
350 | 140 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:05 | 2019-06-18 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна ПС 35/10 кВ Талица, на линейные провода А-50 в пролёте опор № 113-114, сломленной порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор № 113-114 в результате обрыва 3-х проводов, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна яч. № 9 ПС 35/10 кВ Талица, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна яч. № 9 ПС 35/10 кВ Талица. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна яч. № 9 ПС 35/10 кВ Талица, произвести вырубку (обрезку крон).
351 | 878 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 16:45 | 2019-06-18 16:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №85 ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №85 ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС на 2019-2020 годы.
352 | 828 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 16:40 | 2019-06-18 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 3415 ПС 35кВ СОМ произошло по причине межфазного КЗ, образовавшегося вследствие разрушения проходных изоляторов ТП 186 из-за попадания в него прямого грозового разряда, во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение: силового трансформатора, проходных изоляторов, отсека РУ-0,4 кВ ТП 186, произошло по причине попадания в ТП прямого грозового разряда во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП 186 Произвести осмотр ТП от ВЛ 10кВ № 3415 ПС 35/10кВ "СОМ" на предмет состояния РВО. По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств ТП 186, составить график устранения замечаний.
353 | 771 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 16:00 | 2019-06-18 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №122-№123 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №122-№123 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
354 | 120 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:34 | 2019-06-18 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 14(17)-ЗТП 1401(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте участка КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте участка КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
355 | 12 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:20 | 2019-06-18 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТПП10/0,4 кВ ТП-7 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при разрушении двух нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ из-за перекрытия электрической дугой соседней фазы "А" в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение двух нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТПП10/0,4 кВ ТП-7 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Произвести ревизию оборудования КТПП-10/0,4 кВ ТП-7 . Устранить дефект ы выявленные при проведении ревизии КТПП-10/0,4 кВ ТП-7 . Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
356 | 770 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:18 | 2019-06-18 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение персоналом РЭС Р-333 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия фазы "В" и площадки разъеденителя Р-314 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" через тело птицы. Оценка работы УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" и площадки разъеденителя Р-314 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" через тело птицы. Оценка работы УРЗА не требуется | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
357 | 810 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:18 | 2019-06-19 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение 1: Отключение ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение 2: Отключение ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение 3: Отключение ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №77-№78 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Отключение 1: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение 2: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение 3: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №77-№78 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести разрубку просеки в пролетах опор №71-№72, №72-№73, №77-№78 ВЛ-10 кВ №4 "Зарубинский" от ПС 35/10 Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
358 | 875 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:02 | 2019-06-18 15:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №80-81 КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №80-81 КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
359 | 844 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 14:42 | 2019-06-18 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-09 от ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при схлёсте деревом упавшим в пролете опор 149/2-149/3 ведомственной отпайки двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов в пролете опор 149/2-149/3 ведомственной отпайки в результате падения сухого дерева. | Направить уведомление ИП "Суровцев" о приведении ведомственного оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ведомственного оборудования ИП "Суровцев"
360 | 862 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 14:20 | 2019-06-18 19:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное действием защит МТЗ с неуспешным АПВ стало грозовое перекрытие двух изоляторов на опоре №17 фаз «А» и «С», с повреждением изоляторов фаз «А» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. РПВ успешно.Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной перегорания высоковольтных предохранителей стало межфазное КЗ через металлические детали корпуса ЗТП , и разрушение опорно- стержневых изоляторов на ТР-10 кВ Т-1 ТП № 273 из-за перенапряжения на ВЛ-10 кВ, в момент грозового разряда, и как сопутствующее обстоятельство несвоевременное выявление дефектов опорно- стержневой изоляции. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на траверсу опоры №17 при прохождении обширного грозового фронта. Межфазное перекрытие опорно- стержневой изоляции через металлические детали корпуса ТП №273 при прохождении обширного грозового фронта, и как сопутствующее обстоятельство несвоевременное выявление дефектов опорно- стержневой изоляции. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 на ПС Красное с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-14 на ПС Красное выявленные замечания устранить. Выполнить внеочередной осмотр ТП № 273 с целью выявления дефектов опорно- стержневой изоляции. По результатам внеочередного осмотра ТП № 273 выявленные замечания устранить.
361 | 845 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 13:32 | 2019-06-18 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролетах опор №(2-53)-(2-54) обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра при прохождении грозового фронта. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №(2-53)-(2-54) ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
362 | 21 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 12:10 | 2019-06-18 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева растущего вне пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга растущего из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга
363 | 769 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 12:00 | 2019-06-18 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
364 | 842 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 11:50 | 2019-06-18 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение на ведомственной ТП "Дом птицефабрики". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Дом птицефабрики" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
365 | 727 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 10:05 | 2019-06-18 10:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение персоналом РЭС ВН 6 кВ №08 а ТП 811 в сторону ТП 7141 для отыскания замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ ТП 811 - ТП 1741 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ ТП 811 - ТП 1741 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работ с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 .
366 | 843 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 09:35 | 2019-06-18 10:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Татарское действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз "В" и "С. Повреждение ВЛ нет ,ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Рудино около опоры №70 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу опоры крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ от действия максимальной токовой защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала около опоры , что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия птицей соседних фаз "В" и "С" на опоре №52 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Татарское При посадке на траверсу опоры №70 междуфазного К.З. и как следствие, отключению ВЛ-10 кВ .ф.10-01 ПС Рудино от действия защит | Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №52 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Татарское с целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ. По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №52 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания. Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №70 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рудино целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №70 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рудино е устранить выявленные замечания.
367 | 15 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 08:45 | 2019-06-18 08:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ на присоединении ВЛ 10кВ Больница РУ 10кВ Стеклозавод вызвано междуфазным к.з. на оборудовании абонентского РУ 10кВ Стеклозавод (на балансе ОАО Стеклозавод им. Луначарского) |  | направить письмо руководству ОАО Стеклозавод им. Луначарского( владелец РУ 10кВ Стеклозавод) о необходимости приведения в исправном состоянии принадлежащего оборудования
368 | 814 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 07:04 | 2019-06-18 08:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП№146 Ф-1028 ПС Молотинская привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП№146 Ф-1028 ПС Молотинская . | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП№146 Ф-1028 ПС Молотинская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Провести осмотр КТП№146 Ф-1028 ПС Молотинская с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
369 | 882 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 06:11 | 2019-06-18 06:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №76-77 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №76-77 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС "Становой Колодезь" по всей длине.
370 | 18 | Краснохолмский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 05:42 | 2019-06-18 07:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №109-110 посторонним предметом (воздушным змеем) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при попадании постороннего предмета (воздушного змея) на провода в пролете опор №109-110 ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм
371 | 871 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 20:38 | 2019-06-17 20:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ТП-10/0,4кВ Рай-65-9П, находящейся на балансе потребителя ООО "ЭМиКС", на КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Рай-65-9П ООО"Эмикс" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
372 | 158 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 18:09 | 2019-06-17 18:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №19 ВЛ 35 кВ №6 произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №6 послужило двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №19 вследствие перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз «А» и «В». | Провести верховой осмотр опоры №19 ВЛ 35 кВ №6. По результатам верхового осмотра опоры №19 ВЛ 35 кВ №6 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену фарфоровой изоляции на стеклянную.
373 | 989 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 17:20 | 2019-06-17 18:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее вследствие повреждения в результате ДТП сторонним лицом опоры № 5 - 11. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной повреждения ТП 211 (КТП-3 Вассынки) ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось падение опоры № 5 - 11, сбитой сторонним лицом на грузовой а/м. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной разрушения стоек опоры № 5-11 и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие грузового автомобиля под управлением стороннего лица. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной повреждения ТП 211 (КТП-3 Вассынки) ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие грузового автомобиля под управлением стороннего лица, вызвавшее падение опоры № 5-11. | Направить письмо-претензию в адрес нарушителя по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (повреждения опоры ВЛ). Направить письмо-претензию в адрес нарушителя по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (повреждения ТП и Р-10кВ ТП).
374 | 135 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 16:05 | 2019-06-17 18:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-6кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор произошло по причине межфазного К.З. проводов, в пролете опор 4-15 - 4-16 в результате разрушения ж/б опоры №4-15 при наезде на нее неизвестного транспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное КЗ проводов в пролете опор 4-15 - 4-16 на ВЛ-6кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор произошло из-за излома опоры 4-15 при наезде на нее неизвестного транспортного средства. | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
375 | 823 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 13:10 | 2019-06-17 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение ПК-10кВ в ЗТП 002 г. Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения изоляции кабельной муфты ВУ в отсеке трансформатора Т2 ЗТП 002. Повреждение кабельной муфты ВУ в отсеке трансформатора Т2 ЗТП 002 произошло по причине старения изоляции муфты в результате длительной эксплуатации и повреждении эпоксидной оболочки кабельной муфты, что при попадании влаги привело к нарушению электрической изоляции и междуфазному К.З. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабельной муфты ВУ в отсеке трансформатора Т2 ЗТП 002 произошло по причине старения изоляции муфты в результате длительной эксплуатации и повреждении эпоксидной оболочки кабельной муфты, что при попадании влаги привело к нарушению электрической изоляции, междуфазному К.З. и перегоранию ПК-10кВ. | При проведении ТО в 2019 году произвести инженерный осмотр оборудования ЗТП 002, произвести измерение сопротивление изоляции кабелей вводов 10кВ до Т1, Т2, с составлением протоколов. По результатам инженерного осмотра и измерений сопротивление изоляции кабелей вводов 10кВ до Т1, Т2, наметить мероприятия и сроки их устранения. Принять техническое решение о замене кабельного ввода Т1 с собственником МО г. Дмитриев.
376 | 136 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 09:32 | 2019-06-17 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта болтового контактного соединения нулевого наконечника ТА-70 ТМ ТП-259. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта в результате расплавления нулевого наконечника ТА-70 ТМ ТП-259. | Произвести ревизию контактных соединений ТП-259. По итогам ревизии контактных соединений ТП-259 устранить выявленные недостатки.
377 | 871 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 09:09 | 2019-06-17 10:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), При проведении обход-осмотр ВЛ 110кВ Кирсановская-2 и ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками на двухцепной участок от опоры №1/1(0км от ПС110кВ Рассказовская) до опоры №39/39(7,4км от ПС110кВ Рассказовская) выявлено: в следствии наезда стороннего транспортного средства на оттяжку опоры №15/15 произошел ее обрыв и падение опоры №15/15 которая, в свою очередь, потянула за собой опору №14/14 с изломом стойки на уровне земли и опору №13/13 с изломом стойки на уровне средней траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной отключения ВЛ-110кВ Кирсановская-2 и ВЛ-110кВ Рассказовская - Кирсановская 2 цепь с отпайками явился наезд стороннего транспортного средства на оттяжку опоры №15/15 и ее обрыв, в результате чего произошло падение опор №15/15, №14/14 и излома стойки опоры №13/13 на уровне средней траверсы, в следствии чего возникли межфазные КЗ на ВЛ-110кВ Кирсановская-2 и ВЛ-110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками и обрыв провода ф. «А» в пролете опор №14/14 - 15/15 на ВЛ-110кВ Кирсановская-2. | Произвести обследование состояния стоек опор №12/12, №16/16, как опор ВЛ, подвергшиеся динамическому рывку. Устранить выявленные по результатам проведенного обследования опор ВЛ №12/12, №16/16 недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным дефектам определить срок ТО 2020г.
378 | 879 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 08:58 | 2019-06-17 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Из-за аномально высоких температур и длительного срока службы, произошло разрушение структуры материала колпачка и ослабления его несущей характеристики. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Разрушение структуры материала колпачка и ослабления его несущей характеристики под воздействием ветровых нагрузок произошёл срыв изолятора на опоре №10/1, что привело к КЗ ВЛ 10 кВ №4 ПС П.Пригородная с неуспешным АПВ и РПВ1. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате длительной эксплуатации произошло разрушение структуры материала колпачка. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 от ПС П.Пригородная. Особое внимание обратить на состояние изолирующих колпачков. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
379 | 781 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 06:25 | 2019-06-17 06:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №98-№99 упавшей веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №98-№99 упавшей веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести вырубку ДКР в пролете опор №98-№99 ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о содержании просек в соответствии с требованиями НТД.
380 | 860 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 05:55 | 2019-06-17 05:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей электрической изоляции фаз «В» и «С» на Р 10кВ ТП 032 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино, произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устранившегося к.з. на ВЛ-10кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз «В» и «С» на Р 10кВ ТП 032 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС.
381 | 988 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 22:36 | 2019-06-16 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1003 ПС 110/10 кВ Екимцево послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №37 - № 38 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При подаче напряжения в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №37 - № 38 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр силами ИТР ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/10кВ Екимцево с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1003 ПС 110/10кВ Екимцево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
382 | 836 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 20:43 | 2019-06-16 22:30 | Проезд крупногабаритной техники, При провозе негабаритного груза в пролете опор №57-58 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) были оборваны провода фаз "А" и "С", при касании провода фазы "С" земли возникновению однофазного замыкания на землю. Провоз негабаритного груза в охранной зоне ВЛ с руководством филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" не согласовывался. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №57-58 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) при провозе негабаритного груза. | Выполнить внеплановый верховой осмотр опор №56, 59 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения повреждений вызванных динамической нагрузкой, возникшей при обрыве провода в пролете опор №57-58. По итогам верхового осмотра опор №56, 59 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания.
383 | 803 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 17:20 | 2019-06-16 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования КТП-158, находящегося на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-1021 ПС Летошники. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка КТП-158 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
384 | 824 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 17:00 | 2019-06-16 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 21 ПС Береза (1.5.11) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№9-10 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№9-10 ВЛ 10кВ № 21 ПС Береза (1.5.11) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Береза (1.5.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС Береза (1.5.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
385 | 800 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 16:55 | 2019-06-16 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпья в пролёте опор №54-55. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролете опор №54-55.
386 | 818 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 14:00 | 2019-06-16 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №2-29 - 2-30 ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №2-29 - 2-30 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
387 | 688 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 13:25 | 2019-06-16 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №87-№88 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №87-№88 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
388 | 830 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 13:05 | 2019-06-16 14:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения явилось прохождение атмосферного фронта сопровождавшегося грозовыми перенапряжениями. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Починок на опоре № 131/18 обнаружены 2 поврежденных изолятора на опоре №131/18. Причиной повреждения изоляторов явилось атмосферное перенапряжение, что вызвало пробой изоляторов с их повреждением и падением проводов на траверсу опоры, возникновением межфазного К.З. через арматуру опоры и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляторов с их повреждением привело к возникновению межфазного К.З. через траверсу опоры и отключению ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Починок действием защиты. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок с применением бинокля, с целью выявления дефектов, возникших в результате прохождения атмосферного фронта.. По результатам обхода устранить выявленные замечания на ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок.
389 | 857 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 12:30 | 2019-06-16 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения армировки проходного изолятора фазы "А" КТП-3/М-2-100 Мисайлово, в процессе эксплуатации произошло его повреждение при атмосферных воздействиях, что привело к однофазному короткому замыканию, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" КТП-3/М-2-100 Мисайлово из-за разрушения армировки фланца в процессе длительной эксплуатации с 1979 г., произошло его повреждение при атмосферных воздействиях, что привело к однофазному короткому замыканию, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ 3/М-2-100 Мисайлово и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4 кВ 3/М-2-100 Мисайлово
390 | 856 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 11:29 | 2019-06-16 11:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №293-294 КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №293-294 КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
391 | 816 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 11:25 | 2019-06-16 14:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Разветье явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов на оп.№106 с последующем разрушением штыревого изолятора фазы «С» при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на оп.№106 ВЛ 10кВ №13 ПС Разветье произошло по причине попадания грозового разряда при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №105-107 ВЛ 10кВ №13 ПС Разветье. По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №105-107 ВЛ 10кВ №13 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний.
392 | 880 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 11:24 | 2019-06-16 12:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного перекрытием птицы на проводах фаз «В» и «С» опоры № 1-1 | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Предположительно межфазное К.З. произошло при посадке птицы на провода ВЛ. | Провести верховой осмотр на опоре № 1-1 ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра дефекты
393 | 121 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 10:49 | 2019-06-16 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
394 | 687 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 09:11 | 2019-06-16 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 406 Коттеджи Веденьё ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 406 Коттеджи Веденьё ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 406 Коттеджи Веденьё ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово". Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 406 Коттеджи Веденьё ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
395 | 802 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 09:05 | 2019-06-16 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1004 ПС Ружное. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Ружное, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №20-21.
396 | 814 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 08:15 | 2019-06-16 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание В/В предохранителей на КТП 224 3/400 произошло из-за плохого контакта в месте соединения рубильника с секцией шин 0,4 кВ произошёл нагрев соединения и дальнейшее его выгорание с последующим межфазным замыканием. | Нарушение электрической изоляции, Плохой контакт в месте соединения рубильника с секцией шин 0,4 кВ, из-за чего произошёл нагрев соединения и дальнейшее его выгорание с последующим межфазным замыканием. | Произвести выборочный контроль контактных соединений ТП по ВЛ-10 кВ № 224 По факту выявленных замечаний составить график из устранения.
397 | 837 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 08:10 | 2019-06-16 09:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское под проводами ВЛ у опоры №100 под спусками от ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское к ТП 194 п.Рудино, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате касания проводов двух фаз ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Татарское птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З.,в последствии произошло отключение МВ 10кВ ф.10-04 от действия защит. | Провести обследование проводов на опоре №100 ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).
398 | 863 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 08:09 | 2019-06-16 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ №04 ПС Ярославская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №81 – 82 ВЛ 10 кВ №04 ПС Ярославская веткой дерева оторванной и принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ дальнейшими порывами ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода по ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская .
399 | 867 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 07:20 | 2019-06-16 07:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта, сопровождающегося ливневым дождем) и возникших атмосферных перенапряжений, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская из-за неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта) произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
400 | 881 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 07:02 | 2019-06-16 12:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ № 22 ПС Красная Заря и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы «А» в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ № 22 ПС Красная Заря из-за обрыва провода и его падения на землю при воздействии атмосферных перенапряжений грозового фронта, произошло возникновение однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ РЭС
401 | 941 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 05:56 | 2019-06-16 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение кабельной вставки Л-1007 от ЗРУ-10 кВ до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты в кабельном отсеке ячейки Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств изоляции концевой муфты в процессе длительной эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты КВБ -10 в ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кардымово кабельной вставки от ПС 110/35/10 кВ Кардымово до опоры №1 из-за ухудшения изоляционных свойств по причине длительной эксплуатации. Срок эксплуатации кабельной воронки - 26 лет. | Провести анализ аварийных отключений Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово за последние 3 года по причине повреждения кабельных муфт, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт, кабельных участков на данной ВЛ.
402 | 998 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 05:21 | 2019-06-16 05:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ фид. 4 РП 10 кВ Княжево произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ 148 Жил.Поселок по ветвям дерева касающимся проводов в данном пролете опор из охранной зоны под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвей дерева на провода в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ 148 Жил.поселок ВЛ 10 кВ фид.4 РП 10 кВ Княжево произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ фид.4 РП 10кВ Княжево от МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид.4 РП 10 кВ Княжево пролет опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ 148 Жил.поселок. Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
403 | 986 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 05:19 | 2019-06-16 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ Л-1004 ПС 110/10кВ Екимцево послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №27-№ 28 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, в дальнейшем она под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падение на провода ВЛ в пролете опор №27 - №28 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 110/10кВ Екимцево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
404 | 863 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 22:58 | 2019-06-15 23:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №129-130 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося межфазного КЗ, в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
405 | 855 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 22:20 | 2019-06-15 22:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №1-12 - №1-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №1-12 - №1-13, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково и включить их в план работ РЭС.
406 | 864 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 21:40 | 2019-06-15 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание мокрых веток деревьев проводов ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская с перекрытием трех фаз в пролете опор № 57-58, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №5 действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате касания мокрых веток проводов трех фаз, произошло межфазное к.з., что привело к отключению ВЛ действие защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
407 | 869 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 21:28 | 2019-06-15 21:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции на фазах "В" и "С" опоры №4 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 Воронец, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на фазах "В" и "С" опоры №4 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 Воронец из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 Воронец Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
408 | 810 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 20:33 | 2019-06-15 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ в пролете опор №83-№84, вызванное набросом на провода ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоне ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №83-№84 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 ЦРП-10 кВ Соловьевка. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ЦРП-10 кВ Соловьевка составить график устранения выявленных замечаний.
409 | 725 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 20:22 | 2019-06-15 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 398 (Демино-2) в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМГ 63/10 из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1971г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМГ 63/10 в ТП 398 (Демино-2) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1971г. Работа предохранителей правильно. | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №6 с/х Смычка ПС 35/10 кВ Некрасово на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №6 с/х Смычка ПС 35/10 кВ Некрасово при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
410 | 118 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 19:44 | 2019-06-15 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 16 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 908 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 334-Р 103 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 334-Р 103 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 334-Р 103 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
411 | 791 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 19:03 | 2019-06-15 20:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №298 - 299 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 346 ПС 35 кВ СОМ в пролете опор № 298 - 299 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев (валку) в пролете опор № 298 - 299 ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ
412 | 119 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 18:59 | 2019-06-15 19:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 731 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 202 опора №5 участка КЛ 10 кВ от ТП 790 до Р 202 ПС 110 кВ Дубовое, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на Р 202 опора №5 участка КЛ 10 кВ от ТП 790 до Р 202 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ от ТП 790 до Р 202 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
413 | 5 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 18:28 | 2019-06-15 20:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Яблонька запитанной от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине внутреннего повреждения силового трансформатора ТМ-40/10 из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, в результате износа(старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: Сигналов А.А. - мастер Рамешковского РЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перегорание ПК-10 в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Яблонька запитанной от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине внутреннего повреждения силового трансформатора ТМ-40/10 из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, в результате износа(старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: Сигналов А.А. - мастер Рамешковского РЭС. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
414 | 979 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 17:54 | 2019-06-15 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З. возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны линии под действием сильных порывов ветра. Сломана опора №127, в пролетах 126 -127, 127 - 128 оборваны 3 провода АС-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З., излома стойки опоры №127 и обрыва 3-х проводов АС-35 на Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское явилось возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны линии под действием сильных порывов ветра. Сломана . | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
415 | 801 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 16:05 | 2019-06-15 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Добрунь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1004 ПС Добрунь. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Добрунь, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
416 | 803 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 16:01 | 2019-06-15 16:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за разрушения РВО 10кВ ТП 069 фаз "В" и "С", в следствии грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ТП. | Нарушение электрической изоляции, На ТП 069 нарушение электрической изоляции и Разрушение РВО 10кВ фаз "В" и "С" произошло в следствии грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод на предмет наличия и целостности РВО 10кВ. По результатам осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Произвести замену 2х разрушенных РВО 10 кВ ТП 069
417 | 815 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 15:48 | 2019-06-15 17:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС 35/10 Совхозная привел к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №95. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора фазы «С» на опоре №95 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС 35/10 Совхозная привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС 35/10 Совхозная для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №95 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Совхозная, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
418 | 713 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 14:00 | 2019-06-15 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №120-№121 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №120-№121 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
419 | 130 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 13:32 | 2019-06-15 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-63 кВА в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1974г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП-035. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое устранить выявленные недостатки.
420 | 936 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:47 | 2019-06-15 12:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Обрыв (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР-631 ВЛ-1003 ПС Каспля произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений в сети 10кВ в период высокой грозовой деятельности с сильным порывистым ветром. | Нарушение электрической изоляции, В результате грозовых перенапряжений с сильным порывистым ветром произошел обрыв (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР-631 ВЛ-1003 ПС Каспля с возникновением междуфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Каспля на предмет состояния шлейфов ЛР-10кВ . Выполнить проверку сопротивления контура заземления ЛР-631 ВЛ-1003 ПС Каспля. По результатам осмотра и проверки сопротивления контура заземления ЛР-10кВ ВЛ-1003 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
421 | 977 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:45 | 2019-06-15 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №18-№19 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов марки А-35 на ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Высокое произошл вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №18-№19 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №18-№19 По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
422 | 961 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:30 | 2019-06-15 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Пригорье послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фаза "С" на опоре №29 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Пригорье послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фазы "С" на опоре №29 с падением провода на заземленную металлическую траверсу этой опоры и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Пригорье, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
423 | 754 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:05 | 2019-06-15 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 972-ТП 1004 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. УРЗА ПС 35/6кВ Филино на балансе ОАО "РЖД". | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 972-ТП 1004 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. УРЗА ПС 35/6кВ Филино на балансе ОАО "РЖД". | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 01 ПС Филинос целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 01 ПС Филинос дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 01 ПС Филинос и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
424 | 933 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 11:40 | 2019-06-15 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1006 ПС Миганово в пролете опор №№46-47 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Миганово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 46-47 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Миганово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Миганово в пролете опор №№46-47 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
425 | 862 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 11:27 | 2019-06-15 12:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения животного (кошки) к шинам 10кВ вводов трансформатора произошло двухфазное КЗ через тело животного, что привело к перегоранию плавких вставок ВВ предохранителей 10кВ фаз "А" и "В" в РУ 10кВ КТП 927. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие животным фаз "А" и "В" шин 10кВ вводов силового трансформатора. | Изменить конструкцию и установить защитный кожух вводов трансформатора исключающий возможность проникновения животных к токоведущим частям КТП 927.
426 | 975 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 11:20 | 2019-06-15 12:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате атмосферных перенапряжений (прямого попадания грозового разряда в изолятор) на опоре №Б-23 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло повреждение изолятора марки ШФ-10В и падение провода на траверсу опоры №Б-23 с последующим возникновением устойчивого однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
427 | 807 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 10:38 | 2019-06-15 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ фаз «А» и «В» КТП-161 ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ фаз «А» и «В» КТП-161 ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
428 | 959 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 10:15 | 2019-06-15 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Гореново на провода в пролете опор №176 - №177 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №176 - №177 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново от ЛР-538 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №176 - №177 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
429 | 970 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:40 | 2019-06-15 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной возникновения перекоса напряжения на стороне НН трансформатора Т-1 ЗТП-8 КРС Клушино Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино явилось разрушение межвитковой изоляции по стороне ВН на фазе «В» с возникновением межвиткового К.З. в обмотке фазы «В» по стороне ВН из-за длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения изоляции обмотки ВН фазы «В» трансформатора Т-1 ЗТП-8 крс Клушино Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино явилось перекрытие межвитковой изоляции обмотки из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции вследствие длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП по Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
430 | 972 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:35 | 2019-06-15 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №173-№174 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ из-за не своевременной вырубки угрожающего дерева при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №173-№174 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №173 - №174 на ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
431 | 694 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:00 | 2019-06-15 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 252 (Борисовское село) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 252 (Борисовское село) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 252 (Борисовское село) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10кВ ТП 252 (Борисовское село). Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации оборудования ТП 252 (Борисовское село) в соответствии с НТД.
432 | 970 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:00 | 2019-06-15 12:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово послужили грозовые перенапряжения в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного штыревого изолятора ШФ-10 и одного провода марки АС-35 на опоре №63. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово послужило повреждение (пробой) с разрушением одного штыревого изолятора ШФ-10 с обрывом одного провода марки АС-35 на промежуточной ж/б опоре №63 ф."В" с возникновением однофазного КЗ на "землю" в период прохождения активного грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
433 | 968 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 08:40 | 2019-06-15 11:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Шаломино отключена оперативно вследствие однофазное замыкание на "землю" возникшего в результате атмосферных перенапряжений (прямого попадания грозового разряда в изолятор) на опоре №43 во время прохождения грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение изолятора марки ШС-10 кВ опоры №43 на ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Шаломино произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №42, №43, №44 ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Шаломино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Провести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Шаломино.
434 | 724 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 06:45 | 2019-06-15 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №121-№122 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №121-№122 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
435 | 929 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 06:15 | 2019-06-15 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№46-47, №№ 47-48, №№ 48-49, №№ 49-50, №№ 50-51, №№ 51-52, №№ 52-53, №№ 10-18 - 10-21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ и опоры дерева, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№46-47, №№ 47-48, №№ 48-49, №№ 49-50, №№ 50-51, №№ 51-52, №№ 52-53, №№ 10-18 - 10-21, с обрывом проводов марки А-35 и срывом изоляторов на опорах № 45, №10-21, №51, №50. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№46-47, №№ 47-48, №№ 48-49, №№ 49-50, №№ 50-51, №№ 51-52, №№ 52-53, №№ 10-18 - 10-21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
436 | 124 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 21:46 | 2019-06-14 23:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 315 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ, вследствие загрязнения изоляции 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 315 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло вследствие загрязнения изоляторов 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 315 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
437 | 760 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 20:45 | 2019-06-14 22:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 262 (Гаютино) ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" произошло в результате перегорания в/в предохранителей фаз "А" и "В" из-за перекрытия высоковольтных шпилек через тело мыши. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перегорание в/в предохранителей фаз "А" и "В" из-за перекрытия высоковольтных шпилек через тело мыши. Работа предохранителей правильно. | Произвести осмотр силовых трансформаторов ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ТП. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
438 | 800 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:51 | 2019-06-14 20:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание на участке в пролете опор 134 - 135 ВЛ 10кВ 414.15 ПС 35/10кВ "Новая" Курского РЭС . | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор 134- 135 ВЛ 10кВ 414.15 ПС 35/10кВ "Новая" явилось перекрытие проводов ветками ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ 414.15 ПС 35/10кВ "Новая" По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
439 | 715 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:35 | 2019-06-14 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ в пролете опор №165-№166. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ в пролете опор №165-№166. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №165-№166 ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
440 | 951 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:31 | 2019-06-14 21:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево явилось устойчивое междуфазное К.З. вызванное падением дерева на провода в пролете опор 25 - 26 из-за пределов охранной зоны ВЛ у опоры №26, под действием сильных порывов ветра. Оборвано 3 провода АС-35, излом (трещины) опоры №26 марки СВ 105, повреждение траверсы ТМ-1 на опоре №26, повреждение трех изоляторов ШФ 10Г на опоре №26. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево, обрыва 3-х проводов АС-35, излома (трещины) опоры №26, повреждения траверсы и трех изоляторов ШФ 10Г на опоре №26 явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор 25 - 26 из за пределов охранной зоны ВЛ у опоры №26, под действием сильных порывов ветра. | Выполнить обследование опор №№ 25, 27, подвергшихся динамическому воздействию при падении дерева на провода ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево в пролете опор 25-26 с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и подъема по опоре. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
441 | 964 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:20 | 2019-06-14 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате падения дерева на провод ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №277-№278 при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв одного провода марки АС-35 на ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №277-№278 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №277 - №278 ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам осмотра ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их исполнения.
442 | 954 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:10 | 2019-06-14 20:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сухой ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №108 - №109 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев угрожающих возможным падением сухих веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода сухих деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
443 | 870 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 16:58 | 2019-06-14 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования на КЛ 10кВ №5 ЦРП 10кВ №2 произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание муфты КЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В ходе обследования КЛ 10кВ №5 ЦРП 10кВ №2 бригадой по эксплуатации КЛ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение муфты на кабельной линии. | выполнить ремонт резервного кабеля Провести внеплановый осмотра трассы КЛ 10кВ № 5 ЦРП-1 до ЦРП-2 в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ. По результатам осмотра КЛ 10кВ № 5 ЦРП-1 до ЦРП-2 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
444 | 722 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 16:18 | 2019-06-14 18:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 119 (Бараново-1) из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы контактных соединений шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле под трансформатором. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие телом птицы контактных соединений шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле под трансформатором. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 119 (Бараново-1) с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ТП 119 (Бараново-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
445 | 920 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 16:01 | 2019-06-14 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лосево произошло из-за схлестывания и обрыва проводов всех трёх фаз вследствие падения опоры №10 ОВЛ-10 на КТП-157 при наезде на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение стойки опоры №10 ОВЛ-10 на КТП-157 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лосево и обрыв проводов всех трёх фаз в результате наезда стороннего транспорта. | Провести обследование ж/б опор №9;10;11, ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лосево с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный осмотр опор №9;10;11, с оценкой состояния провода, арматуры и изоляции По результатам обследования и осмотра опор №9;10;11, ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков.
446 | 750 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:39 | 2019-06-14 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП 2 "Богородское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 отпайка ТП 166 (Игумново) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 отпайка ТП 166 (Игумново) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести разрубку просеки в пролетах опор №3-№4 отпайка на ТП 166 (Игумново) ВЛ-10 кВ №2 "Красная звезда" РП 2 Богородское. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
447 | 692 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:25 | 2019-06-14 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение КВЛ 10кВ №10 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 участка между ТП 49 и ТП 5А КВЛ 10кВ №10 РП 2. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. об эксплуатации КВЛ 10кВ №10 РП 2 в соответствии с НТД.
448 | 862 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:20 | 2019-06-14 17:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате попадания птицы на спуски 10 кВ фаз "В" и "С" ТП 8/С-3-100 кВа произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на спусках 10 кВ фаз "В" и "С" ТП 8/С-3-100 кВа из-за попадания птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ «Судбищи» по всей длине . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ «Судбищи» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
449 | 716 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:17 | 2019-06-14 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №142-№143 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №142-№143 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №142-№143 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в соответствии с НТД.
450 | 568 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:15 | 2019-06-14 15:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35 кВ Чертолино-Пятницкое действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз "А" и "В" на опоре №9 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции двух фаз "А" и "В" на опоре №9 ВЛ-35 кВ Чертолино -Пятницкое под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "В" на опоре №9 на траверсу, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Чертолино-Пятницкое действием МТЗ. | Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опорах №8,9,10 ВЛ-35 кВ Чертолино-Пятницкое. При выявлении отклонений от нормативных значений величины сопротивления заземляющих устройств - довести сопротивление до нормы.
451 | 684 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:10 | 2019-06-14 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение персоналом РЭС Р-239 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия фазы "С" и траверсы на опоре №211 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" через тело куницы. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фазы " С" и траверсы опоры №211 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" через тело куницы. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
452 | 683 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:45 | 2019-06-14 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-114 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" для отыскания земли, возникшая из-за перекрытия фазы "В" и корпусом ТП 473 Филимоново коттеджи ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провод фазы " В" и корпуса ТП 473 Филимоново коттеджи ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
453 | 721 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:15 | 2019-06-14 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 135 (Игумниха) в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 40/10 из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1978г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 40/10 в ТП 135 (Игумниха) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1978г. Работа предохранителей правильно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №7 к-з Ленина ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №7 к-з Ленина ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции.
454 | 743 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:10 | 2019-06-14 15:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ6кВ ТП170 - ТП194 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ6кВ ТП170 - ТП194 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 194 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 194 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 194 .
455 | 691 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ №23 ПС 110/10 "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП419-ТП411 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Петровск" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке ТП419-ТП411 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Петровск" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
456 | 108 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 4 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 4 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 4 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 4 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
457 | 109 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
458 | 670 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:54 | 2019-06-14 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Т-2 ПС 35/10кВ «Урожай» от действия дифференциальной защиты трансформатора из-за короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз "А" и "В" шинного моста 10кВ Т-2 в районе проходных изоляторов ячейки В 10кВ Т-2 через ветку дерева, принесенную из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра (в регионе сильный дождь, сопровождающийся порывистым ветром). Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена на крыше КРУН 10кВ, повреждений оборудования не выявлено. Работа ДЗТ Т-2-правильно. Срабатывание блинкера указательного реле 8РУ «Работа струйной защиты» произошло излишне из-за износа деталей механизма реле РЭУ 11-11 при длительной эксплуатации с 1987 года (более 25 лет). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фаз "А" и "В" шинного моста 10кВ Т-2 в районе проходных изоляторов ячейки В 10кВ Т-2 через ветку дерева, принесенную из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра (в регионе сильный дождь, сопровождающийся порывистым ветром). Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена на крыше КРУН 10кВ, повреждений оборудования не выявлено. Работа ДЗТ Т-2-правильно. Срабатывание блинкера указательного реле 8РУ «Работа струйной защиты» произошло излишне из-за износа деталей механизма реле РЭУ 11-11 при длительной эксплуатации с 1987 года (более 25 лет). | Выполнить внеплановый осмотр территории вокруг ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления деревьев, с которых возможно падение веток на оборудование ПС 35/10кВ "Урожай". По результатам осмотра территории вокруг ПС 35/10кВ "Урожай" произвести опиловку веток или вырубку деревьев, угрожающих нормальной работе оборудования ПС 35/10кВ "Урожай", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замену указательного реле РЭУ 11-11 струйной защиты Т-2 ПС 35/10кВ "Урожай".
459 | 105 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:52 | 2019-06-14 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 76 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
460 | 682 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:35 | 2019-06-14 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
461 | 1 | Краснохолмский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:28 | 2019-06-14 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №109-110 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №109-110 ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм
462 | 758 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:58 | 2019-06-14 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ 1511 от РП 6кВ №15 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 1511 РП-15
463 | 795 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:49 | 2019-06-14 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, привело к механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.Ст. Радица РП Радица в пролёте опор №65-66. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.Ст. Радица РП Радица, в пролёте опор №65-66, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Ст. Радица РП Радица. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.Ст. Радица РП Радица в пролете опор №65-66.
464 | 757 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:37 | 2019-06-14 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-№78 макушкой дерева, упавшего от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-№78 макушкой дерева, упавшего от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
465 | 681 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:23 | 2019-06-14 12:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-77 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №251-№252 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №251-№252 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
466 | 569 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:20 | 2019-06-14 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
467 | 980 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:15 | 2019-06-14 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение МВ-35 кВ Дорогобужская ТЭЦ "левая" на ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 произошло вследствие повреждения изоляции кабеля цепей управления МВ-35 кВ Дорогобужская ТЭЦ "левая" в результате изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 20 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение МВ-35 кВ Дорогобужская ТЭЦ "левая" на ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции кабеля цепей управления МВ-35 кВ Дорогобужская ТЭЦ "левая". | Выполнить замену контрольных кабелей МВ-35 кВ Дорогобужская-ТЭЦ "левая" на ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. Провести проверку сопротивления изоляции контрольных кабелей МВ-35 кВ Дорогобужская-ТЭЦ "левая" на ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств технологического нарушения и разработкой мероприятий по устранению причин, приведших к его возникновению.
468 | 881 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:10 | 2019-06-14 12:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), отключение вручную ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35/10 кВ Пролетарий вызвано однофазным замыканием на землю из-за повреждения ОПН 10кВ ф."С" ТП-10/0,4кВ Островиха в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), в результате механического воздействия атмосферных явлений, попадание грозового разряда в ТП-10/0,4кВ Островиха, произошло повреждение ОПН 10кВ ф. "С" на ТП-10/0,4кВ Островиха с последующим отключением вручную ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35/10 кВ Пролетарий . | Произвести комплексную диагностику КТП 10/0,4кВ Островиха По результатам диагностики КТП 10/0,4кВ Островиха - устранить выявленные дефекты
469 | 574 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения проходного изолятора фазы "В" с перекрытием соседней фазы электрической дугой в РУ-10 кВ на МТП 10/0,4 кВ Боярниково в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение проходного изолятора в РУ-10 кВ на МТП 10/0,4 кВ Боярниково ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково с проведением измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеплановый инструктаж мастерам участков Старицкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
470 | 767 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 11:35 | 2019-06-14 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №330-№331 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №330-№331 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
471 | 709 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 11:20 | 2019-06-14 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА на ПС 110/10кВ "Тишино" в ведении ООО "Транснефть-Балтика". | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА на ПС 110/10кВ "Тишино" в ведении ООО "Транснефть-Балтика". | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №97-№98 ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
472 | 928 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 11:15 | 2019-06-14 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Жичицы, в пролёте опор №290 - №291 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №290 - №291 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Жичицы. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №№290 - 291 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
473 | 834 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:47 | 2019-06-14 11:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружена птица, лежащая на проходном изоляторе фазы "В" на корпусе ТП-019 Анторопово, что привело к возникновению замыкания на землю через тело птицы. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Птица, лежащая на проходном изоляторе фазы "В" на корпусе ТП-019 Анторопово, что привело к возникновению замыкания на землю через тело птицы. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить.
474 | 565 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:41 | 2019-06-14 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ в следствии падения ветки в пролете опор №25-26 на провода ВЛ-10кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты.
475 | 952 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:27 | 2019-06-14 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №204 - №205 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ ПС Коханы от СК-7 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ СК-7 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №204 - №205 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы от СК 7, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №204 - №205 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы от СК 7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
476 | 563 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:19 | 2019-06-14 11:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №10 (Булатниково) ПС 35/10 кВ Мошки произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Мошки ГРС. |  | Направить письмо начальнику службы ЭВС филиала Газпром Трансгаз Санкт-Петербург, Торжокское ЛПУМГФедурко И.Г. , являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 Мошки и КТП 10/0,4 кВ Мошки ГРС необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
477 | 832 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 09:57 | 2019-06-14 11:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ИП Смирновым в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-254 2 с.ш. - ТП-296. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ИП Смирновым не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-254 2 с.ш. - ТП-296 | Направить письмо о возмещении ущерба ИП Смирнову Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ИП Смирнову Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
478 | 736 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 09:02 | 2019-06-14 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская"
479 | 992 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 09:01 | 2019-06-14 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Кромново ПСЛВ (запитанной от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А» и ф.«В» к КТП 10/0,4кВ Кромново ПСЛВ запитанной от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты.
480 | 927 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 08:46 | 2019-06-14 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Печатники произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №36 - №37 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Печатники произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №36 - №27 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 36 - № 37 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
481 | 880 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 08:40 | 2019-06-14 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий вызвано междуфазным к.з. на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ База охотников и рыболовов. |  | направить письмо , владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ База охотников и рыболовов (собственик Куландин В.А.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
482 | 833 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 08:07 | 2019-06-14 08:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-23 от ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом животного (кошки) в ведомственной ТП "Лесная сказка" двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить уведомление ИП "Большаков" о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ТП "Лесная сказка"
483 | 102 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 07:33 | 2019-06-14 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ яч.21 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ яч.21 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ яч.21 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ яч.21 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
484 | 851 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 06:02 | 2019-06-14 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке П7-1 - П7 -32 с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №07 на ПС Мучкапская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
485 | 658 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 23:45 | 2019-06-13 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
486 | 650 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 22:50 | 2019-06-14 00:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №1-9-№1-10 упавшим деревом, погрызенным бобрами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №1-9-№1-10 упавшим деревом, погрызенным бобрами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
487 | 101 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 20:30 | 2019-06-13 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3(8)-ЗТП 301(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ЗТП 301(6)-РП 2(4) ПС 110 кВ Казацкие Бугры вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ЗТП 301(6)-РП 2(4) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 301(6)-РП 2(4) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
488 | 948 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 12:09 | 2019-06-13 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №42 - №43 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ ПС Коханы послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42 - №43 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №42 - №43 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
489 | 849 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 11:07 | 2019-06-13 13:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на электроустановке потребителей (принадлежащей АО "ТСК" от опоры 67), произошло отключение В-10 кВ №04 на ПС Платоновская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
490 | 825 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 11:00 | 2019-06-13 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
491 | 99 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 10:59 | 2019-06-13 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уразово произошло в результате срыва штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №13 ВЛ 10 кВ №8, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №13 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
492 | 945 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра деревьев в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №260 - №261 - №262 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №260 - №261 - №262 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом проводов марки А-50 в пролетах опор №259 - №260 - №261 - №262. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №259 - №262 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
493 | 944 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 09:14 | 2019-06-13 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра деревьев в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №19 - №20 - №21 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №19 - №20 - №21 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом проводов марки А-50 в пролетах опор №18 - №19 - №20 - №21 - №22 и изломом ж/б стоек марки СВ-110 опор №19, №20. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №18 - №22 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
494 | 806 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 08:32 | 2019-06-13 09:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №61-№62 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №61-№62 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново в пролете опор №61-№62.
495 | 848 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 08:29 | 2019-06-13 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10 кВ №06 на ПС Телешовская действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №64 – 65 ВЛ 10кВ №06 ПС Телешовская веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ порывами ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
496 | 744 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-13 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №11 РП60 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
497 | 97 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 06:21 | 2019-06-13 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 14 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
498 | 720 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 05:30 | 2019-06-13 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №10 РП18 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 375 - ТП 353 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 375 - ТП 353 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП353-ТП375 Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП353-ТП375 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП353-ТП375 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
499 | 653 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 00:13 | 2019-06-13 00:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
500 | 678 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 00:03 | 2019-06-13 01:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА находятся на балансе "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА находятся на балансе "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
501 | 642 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 00:01 | 2019-06-13 01:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №2-4-№2-5 ветками дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА на ПС 110/10кВ "Петровск" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №2-4-№2-5 ветками дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА на ПС 110/10кВ "Петровск" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-4 -№2-5 участка между ТП 402 и ТП 404 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск". Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД.
502 | 921 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 21:05 | 2019-06-12 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №40 - №41 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40 - №41 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №40 - №41 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
503 | 920 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 20:14 | 2019-06-12 20:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВВ-6кВ КВЛ-647 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило межфазное КЗ на ведомственном ЗТП-172, принадлежащее ОАО "Рославльлён". |  | Направить письмо с претензией владельцу ОАО "Рославльлён" ведомственного ЗТП-172 КВЛ-647 ПС 110/35/6кВ Рославль об материальной ответственности и возмещении причиненного ущерба по их вине.
504 | 785 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 19:30 | 2019-06-13 02:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ № 4 ПС Первоавгустовка произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения кабельной муфты НУ на опоре № 7-3. Повреждение кабельной муфты НУ на опоре № 7-3 произошло по причине старения изоляции муфты в результате длительной эксплуатации и повреждении оболочки кабельной муфты, что при попадании влаги привело к нарушению электрической изоляции и междуфазному К.З. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабельной муфты НУ на опоре № 7-3 ВЛ-10кВ № 4 ПС Первоавгустовка произошло по причине старения изоляции муфты в результате длительной эксплуатации и повреждении оболочки кабельной муфты, что при попадании влаги привело к нарушению электрической изоляции кабельной муфты, междуфазному К.З. и отключению ВЛ-10кВ № 4 ПС Первоавгустовка. | Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт НУ кабельных вводов в ТП 10-0,4кВ по всем переходам ВЛ-10кВ на КЛ 10кВ Дмитриевского РЭС на наличие развивающихся дефектов, с составлением ведомости тепловизионного контроля. По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт НУ кабельных вводов в ТП 10-0,4кВ по всем переходам ВЛ-10кВ на КЛ 10кВ Дмитриевского РЭС назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
505 | 677 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 15:10 | 2019-06-12 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 197 Звероферма ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности проходных изоляторов через стенку, разделяющую отсек трансформатора и РУ-10 кВ, фаз "А" и "В" ТП 197 Звероферма ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение"в результате их загрязнения. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности проходных изоляторов через стенку, разделяющую отсек трансформатора и РУ-10 кВ, фаз "А" и "В" ТП 197 Звероферма ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение"в результате их загрязнения. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение". Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
506 | 820 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 14:53 | 2019-06-12 16:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало повреждение на ведомственной ТП "ИП Веселов". |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Веселов" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго
507 | 731 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 14:10 | 2019-06-12 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 194 (Ивцино) ВЛ 10кВ №1 (Учма) РП 10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 194 (Ивцино) в результате их увлажнения и загрязнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 194 (Ивцино) в результате их увлажнения и загрязнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10кВ ТП 194 (Ивцино) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
508 | 990 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 12:24 | 2019-06-12 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Сахорово произошло по причине междуфазного КЗ, из-за неисправности на абонентской отпайке ВЛ-10 кВза ЛР№1. |  | Направить письмо председатель с/о Долгово владельцу абонентской отпайки 10 кВ к ТП 10/0,4кВ с/о Долговоо необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
509 | 729 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 10:43 | 2019-06-12 12:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ №1 (Учма) от РП 10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" набросом куска проволоки посторонними лицами в пролете опор №43-№44. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" набросом куска проволоки посторонними лицами в пролете опор №43-№44. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Провести разъяснительную беседу с жителями об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства и недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
510 | 708 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 10:10 | 2019-06-12 10:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ №08РП 51 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 452 - ТП 456 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 452 - ТП 456 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 08 РП 51 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 08 РП 51 . Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
511 | 579 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 09:14 | 2019-06-12 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 – 9 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь замечания.
512 | 917 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 08:08 | 2019-06-12 08:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №252 - №253 из-за несвоевременной вырубки дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №252 - №253 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку деревьев в пролетах №252 - №253 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
513 | 96 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 22:40 | 2019-06-11 23:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
514 | 827 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 21:12 | 2019-06-11 23:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "С", на участке ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10 кВ" . | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы ф.6-04 от ЦРП 6кВ г.Нерехта, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ на участке: ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78. Выполнить осмотр концевых разделок на ф.6-04 от ЦРП 6кВ г.Нерехта в ТП-78 и ЦРП 6кВ г.Нерехта. По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.6-04 от ЦРП 6кВ г.Нерехта на участке ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 и осмотра концевых разделок в ТП-78, ЦРП 6кВ г.Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии).
515 | 840 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 20:55 | 2019-06-11 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Н.Юрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 39-(2-1), упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Н.Юрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 39-(2-1), 86-88.
516 | 712 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 19:47 | 2019-06-11 21:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Спирдовский) ПС 110/35/10кВ "Крюково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести разрубку просеки в пролете опор №65-№66 ВЛ-10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 Крюково. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
517 | 94 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 18:51 | 2019-06-11 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 77-Город 11 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 77-Город 11 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 77-Город 11 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
518 | 819 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 18:05 | 2019-06-11 20:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Однофазное замыкание на землю ф. "А" на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль произошло в результате повреждения оборудования на потребительской ТП 217 «ООО ЭФФЕ». Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "ЭФФЕ" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
519 | 120 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 17:36 | 2019-06-11 17:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ 10 кВ №8 СХТ от ПС 110/35/10 Волово произведено по ТУ по заявке МЧС, в целях предотвращения поражения электрическим током персонала МЧС при возгорании сарая в жилом секторе с. Волово ул. Советская д. 47. |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
520 | 916 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 16:02 | 2019-06-11 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, после обгорания, под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, которые при определенных условиях угрожают падением ветвей на провода ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
521 | 788 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 15:17 | 2019-06-11 17:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое привел к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №11/40. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора фазы «С» на опоре №11/40 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №11/40 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №11/40 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
522 | 652 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 13:59 | 2019-06-11 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
523 | 93 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 13:09 | 2019-06-11 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 270 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
524 | 906 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 13:04 | 2019-06-11 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Повреждение КЛ 6 кВ ТП-09 – ТП-447 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение Л-609 РП 06 от междуфазного короткого замыкания КЛ 6 кВ ТП-09 – ТП-447 из-за механического повреждения междуфазной изоляции КЛ сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Направить письмо с претензией о возмещении ущерба руководству сторонней организации.
525 | 904 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 10:35 | 2019-06-11 12:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Астапковичи послужили грозовые перенапряжения в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение двух штыревых изоляторов ШФ-10Г на промежуточных ж/б опорах №112 фаза "В" и №115 фаза "С". | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Астапковичи послужило повреждение (пробой) с разрушением двух штыревых изоляторов ШФ-10Г на промежуточных ж/б опорах №112 фаза "В" и №115 фаза "С" с возникновением двухфазного КЗ в период прохождения активного грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Астапковичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
526 | 704 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:20 | 2019-06-11 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП 115 (Грибаново) произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток низшего напряжения фаз "А" и "В" силового трансформатора ТМ 63/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1992г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмоток низшего напряжения фаз "А" и "В" силового трансформатора ТМ 63/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1992г. Работа предохранителей правильно. | Произвести анализ установленных на ТП ВЛ 10кВ №118 "Савино" ПС 110/35/10кВ "Углич" трансформаторов на предмет наличия аналогичных (выработавших нормативный срок службы). По результатам анализа ТП ВЛ 10кВ №118 "Савино" ПС 110/35/10кВ "Углич" при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции на 2019г. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады диагностики о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
527 | 780 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:12 | 2019-06-11 13:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов в пролете оп.№18-19 при повреждении оп.№18 и изолятора фазы «С» на оп.№18 в результате наезда стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры №18 и изолятора фазы «С» на опоре №18 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло в результате наезда стороннего транспорта. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
528 | 702 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:07 | 2019-06-11 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз"
529 | 627 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 09:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
530 | 703 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 07:25 | 2019-06-11 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КЛ 10кВ №16 РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое опорных изоляторов всех фаз в ТП 467 вследствие загрязнения и пробоя. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой опорных изоляторов всех фаз в ТП 467 вследствие загрязнения . Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 РП 32 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 РП 32 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП467 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Провести чистку изоляции в ТП 447.
531 | 646 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 03:45 | 2019-06-11 03:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
532 | 116 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 23:05 | 2019-06-11 01:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШФ-10 ф «С» на опоре № 14 ВЛ-10 кВ Верхняя Павловка в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1981г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2013 г. Дата последнего периодического осмотра - 15.03.2019 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 14 ВЛ-10 кВ Верхняя Павловка в результате разрушения (пробоя) изолятора ф «С». | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Верхняя Павловка опоры №№ 1-21. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Верхняя Павловка устранить выявленные недостатки.
533 | 852 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 22:45 | 2019-06-10 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП 005/КрЗ-23-400-630, произошло отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС Красная Заря действием защит. |  | Произвести осмотр по всей длине линии ВЛ 10кВ № 23 ПС Красная Заря. Направить письмо владельцу электроустановки с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
534 | 645 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 22:30 | 2019-06-11 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №09 РП10 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1993г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1993г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
535 | 115 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 22:15 | 2019-06-11 01:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №13 Щербаково в пролете опор № 3-8 - 3-9. Воздействие грозового разряда. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении дерева на провода опоры № 3-9 ВЛ-10 кВ № 13 Щербаково. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 13 Щербаково. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 13 Щербаково
536 | 92 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 19:10 | 2019-06-10 19:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №26, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №26 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
537 | 782 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 16:50 | 2019-06-10 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18–19 ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС Вельяминовская, при падении ветки в пролёте опор №18-19, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-610 ПС Вельяминовская. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС Вельяминовская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18-19.
538 | 843 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 14:42 | 2019-06-10 15:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре № 105 ВЛ 35 кВ Стрелецкая-Бакланово и разрушение нижних изоляторов, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ при грозовой деятельности. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А", "В" и "С" на опоре № 105 ВЛ 35 кВ Стрелецкая-Бакланово из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов и разрушение нижних изоляторов, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Биофабрика - Стрелецкая, Стрелецкая-Бакланово и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 105 ВЛ 35 кВ Стрелецкая-Бакланово, при отклонениях - довести до нормируемых значений
539 | 781 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 14:36 | 2019-06-10 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №65-66.
540 | 110 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 13:42 | 2019-06-10 13:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №9 ВЛ 35 кВ Каликино-1 произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Каликино-1 послужило неустойчивое электродуговое междуфазное короткое замыкание с землей на опоре №9 вследствие перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" и "С". | Провести верховой осмотр опоры №9 ВЛ 35 кВ Каликино-1. По результатам верхового осмотра опоры №9 ВЛ 35 кВ Каликино-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов.
541 | 817 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 12:25 | 2019-06-10 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, По причине неудовлетворительного содержания владельцем ведомственной КТП 10/0,4кВ №347 Пеньки (от КТП №347 запитан частный котедж) произошло её падение с пасынков на землю, повлекшее разрушение ВР-10кВ и схлест проводов на ведомственной ВЛ-10кВ, что привело к двух фазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-02 от действия МТО на ПС Клеванцово. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | 1. Направить в адрес владельца ведомственного оборудования 10кВ (Булатова В.К.) информационное письмо о надлежащем содержании и своевременном выявлении дефектов оборудования 10кВ, находящегося в собственности потребителя.
542 | 807 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 12:15 | 2019-06-10 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 Пс Поназырево (т) обнаружено повреждение провода в пролете опор №92-93 деревом упавшим с территории частного приусадебного участка под действием сильных порывов ветра скоростью до 12-17м/с. Дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С" оборвав его, при падении провод перехлестнул соседнюю фазу, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Поназырево (т) упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Поназырево(т), с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Поназырево(т) устранить выявленные замечания.
543 | 894 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 11:00 | 2019-06-10 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Лубня явилось междуфазное КЗ на ведомственном ТП-694. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-694 ВЛ-1003 ПС Лубня
544 | 79 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:38 | 2019-06-10 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в концевой термоусадочной муфты на опоре № 9/1 участка КЛ 10 кВ от РКТП до КТП-830 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре № 9/1 участка КЛ 10 кВ от РКТП до КТП-830 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
545 | 695 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:28 | 2019-06-10 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 63 (Н.Корма) ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия высоковольтных шпилек трансформатора фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения фарфоровой изоляции высоковольтных вводов трансформатора. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия высоковольтных шпилек трансформатора фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения фарфоровой изоляции высоковольтных вводов трансформатора. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить осмотр ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" с целью выявления следов загрязнения вводов трансформаторов. По итогам осмотра ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
546 | 812 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:24 | 2019-06-10 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №122-123, упавшее от воздействия порывистого ветра до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
547 | 813 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:24 | 2019-06-10 10:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ, Ф 10-09 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало разрушение РВО-10 кВ фазы «А» на опоре №156. Повреждение произошло в результате грозового перенапряжения. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение РВО-10 кВ фазы «А» на опоре №156 в результате грозового перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Мантурово, оп.156 с целью выявления дефектов РВО-10 кВ. Выявленный при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Мантурово, оп.156 повреждённый РВО-10 кВ заменить.
548 | 80 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 09:27 | 2019-06-10 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Б.Игуменка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в корешке концевой термоусадочной муфты на опоре № 12/21 участка КЛ 10 кВ от Р-814 до КТП-532 РП 10 кВ Б.Игуменка, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в корешке концевой термоусадочной муфты на опоре № 12/21 участка КЛ 10 кВ от Р-814 до КТП-532 РП 10 кВ Б.Игуменка произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ от Р-814 до КТП-532 РП 10 кВ Б.Игуменка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
549 | 891 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:35 | 2019-06-10 10:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ТП 485 послужило повреждение силового ТМ-100/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, прямое попадание грозового разряда (молнии) в КТП. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания 2-х предохранителей ПК-10кВ на ТП 485 послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и корпусом силового трансформатора ТМ-100/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 485. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП 485 нарушения. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 485 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
550 | 898 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:22 | 2019-06-10 08:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей (аист) в пролете опор №5-№6. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошло вследствие нарушения изоляции в пролете опор №5-№6 из-за перекрытия проводов ВЛ птицей с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения.
551 | 764 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:20 | 2019-06-10 11:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное к.з. на ВЛ-10 кВ №1314, вызванное разрушением изолятора на оп. №27 по причине воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора на оп. №27 ВЛ-10 кВ №1314 из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная, обращая особое внимание на состояние изоляции. Произвести испытания заземления оп. №26, №27, №28 ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная. По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
552 | 765 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:20 | 2019-06-10 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №41-№42 высокорослого дерева извне охранной зоны ВЛ, сломленного порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении высокорослого дерева на провода в пролете опор №41-№42 привело к излому опоры №42 и обрыву проводов. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Селекционная с проверкой состояния опор №41, №43 подвергшихся динамическому воздействию при падении высокорослого дерева. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Селекционная составить график устранения выявленных замечаний.
553 | 835 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 06:28 | 2019-06-10 08:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ № 06 Тулиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное перекрытием птицы на опоре № 42. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Предположительно межфазное К.З. произошло при посадки птицы на провода ВЛ. | Провести верховой осмотр на опоре №42 ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные недостатки устранить.
554 | 90 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 04:06 | 2019-06-10 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на IV секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ТП 1042-ТП 169 ПС 110 кВ Белгород 2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 1042-ТП 169 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1042-ТП 169 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
555 | 892 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 01:59 | 2019-06-10 02:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение трансформатора на КТП-6кВ ТП-652 произошло из-за срабатывания защиты при междуфазном КЗ в результате перекрытия животным (кот) ошиновки 6кВ фаз "А" и "В", силового трансформатора ТМ-160кВА. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению 2-фаз силового трансформатора ТМ-160кВА КТП-6кВ ТП-652 явилось проникновение животного (кот) на крышку трансформатора, с возникновением междуфазного КЗ перекрывшим ошиновку котом и перегоранием предохранителей ПК-6кВ Т1 фаз "А"и "В". | Выполнить осмотр металлоконструкции КТП-6кВ ТП-652 на предмет проникновения животных на силовой трансформатор. Выполнить разработанные мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора КТП-0,6кВ ТП-652 . По результатам осмотра металлоконструкций КТП-0,6кВ ТП-652 разработать мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора, с указанием сроков устранения, с назначением ответственных лиц.
556 | 599 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 01:10 | 2019-06-10 01:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Знамя) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково
557 | 882 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 23:15 | 2019-06-09 23:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35 кВ Суетово - Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов на опоре №76 при воздействии атмосферных перенапряжений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение изолятора марки ПС-70 на поре №76 ВЛ-35 кВ Суетово - Пушкино произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №75, №76, №77 ВЛ-35 кВ Суетово - Пушкино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №76 ВЛ-35 кВ Суетово - Пушкино
558 | 87 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:58 | 2019-06-09 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 13 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 13 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 13 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
559 | 88 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:58 | 2019-06-09 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 15 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-Город 15 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 72-Город 15 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-Город 15 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
560 | 89 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:58 | 2019-06-09 23:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
561 | 568 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:42 | 2019-06-09 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-31 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 пветкой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение МВ ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
562 | 665 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:20 | 2019-06-10 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №13 РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП446 - ТП447 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП446 - ТП447 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП446 - ТП447 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП446 - ТП447 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП446 - ТП447 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
563 | 879 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:09 | 2019-06-09 22:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35 кВ Зимец - Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов на опоре №12 при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение изолятора ф. "В" марки ПФ-70 на опоре №12 ВЛ 35 кВ Зимец - Булгаково произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №11, №12, №13 ВЛ-35 кВ Зимец - Булгаково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №12 ВЛ-35 кВ Зимец - Булгаково.
564 | 602 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:00 | 2019-06-09 22:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на металлоконструкции опоры №31, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры №31 ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово и отключение ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово действием ТО. | На ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №31 и соседних с ней опорах №№30,32. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№30, 31, 32 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
565 | 850 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 21:55 | 2019-06-09 22:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия птиц произошло перекрытие фаз "А" и "В" на линейном разъединителе ЛР-10 кВ Д-5-6 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на линейном разъединителе ЛР-10 кВ Д-5-6 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская из-за воздействия птиц, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
566 | 775 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 21:47 | 2019-06-09 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 413.09 ПС Петринка стало между фазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за обрыва провода ф. "А"в пр оп.№№153 - 154, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Под воздействием бокового ветра произошел "Динамический рывок" провода ф."А", который послужил разрыву провода ф."А" в пр оп. №153-154, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и "В" и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№09 на ПС 35кВ Петринка. | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ № 413.09от ПС 35кВ Петринка составить график устранения выявленных дефектов. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 413.09от ПС 35кВ Петринка.
567 | 758 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 19:46 | 2019-06-09 19:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ-6кВ ф.607 ПС Малополпинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.07 ПС Малополпинская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ-6кВ ф.607 ПС Малополпинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС 35/6кВ Малополпинская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
568 | 874 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 19:02 | 2019-06-09 20:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате перекрытия штыревого изолятора ШС-10 фаза "С" на опоре №6 ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" по причине перекрытия изолятора ШС-10 фаза "С" на опоре №6 ВЛ-1006 ПС Рябцево. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №6 ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления опоры №6 ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
569 | 872 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 18:40 | 2019-06-09 19:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-1003 ПС Лубня произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате повреждения оборудования на ведомственном ТП-694 ВЛ-1003 ПС Лубня. |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-694 ООО "СТК".
570 | 871 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 17:15 | 2019-06-09 17:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции кабельной вставки марки ААШв-10 3х120 между ПС Демидов и ТП-510 ВЛ-1006 ПС Демидов явились перенапряжения, вызванные грозовой активностью. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции кабельной вставки между ПС Демидов и ТП-510 ВЛ-1006 ПС Демидов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Демидов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
571 | 567 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 17:03 | 2019-06-09 19:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №426-№427 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №426-№427 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
572 | 760 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 15:40 | 2019-06-09 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №19-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи, в пролёте опор №19-20, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №19-20.
573 | 761 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 15:37 | 2019-06-09 17:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение КТП-358П привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Индуктор. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-358П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
574 | 983 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 15:20 | 2019-06-09 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 из-за повреждения штыревого фарфорового изолятора фазы "А" на опоре №3 вследствие изменения свойств фарфора (старения изоляции) в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала штыревого фарфорового изолятора (образование микротрещин в процессе длительной эксплуатации) произошло разрушение изолятора провода фазы "А" на опоре №3, что привело к перекрытию (схлесту) проводов в пролете опор №3-4 и отключению КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Трубников А.Н. | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №№1-10 на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) По результатам верхового осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
575 | 868 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 14:31 | 2019-06-09 16:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции кабельной вставки марки АСБ-01 3х70 от ЗРУ 10кВ до опоры №1 ВЛ-1002 ПС Демидов явились перенапряжения, вызванные грозовой активностью. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции кабельной вставки АСБ-01 3х70 от ЗРУ 10кВ до опоры №1 ВЛ-1002 ПС Демидов. | Произвести измерение контура заземления опоры №1 ВЛ 1002 ПС Демидов.
576 | 794 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 14:23 | 2019-06-09 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При проведении аварийного обхода установлено, что причиной появления замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово стал обрыв провода в пролете опор №66-67. Провод после обрыва упал на землю, что и привело к замыканию. Обрыв провода произошел из-за неудовлетворительного технического состояния в результате длительной эксплуатации (более 50 лет). Алюминиевые проводники имеют многочисленные раковины и сломы, стальная жила имеет сплошную коррозию, при изгибе ломается. В данный период времени в Нейском районе проходил атмосферный грозовой фронт с усилением ветра до 15 м/с. (справка по метеоусловиям приложена в документах). При порывистом ветре происходило раскачивание проводов, что в последствии привело к обрыву. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода имеющего неудовлетворительное техническое состояние в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления дефектов проводов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
577 | 867 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 14:07 | 2019-06-09 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-1005 ПС Жуковская по причине пробоя междуфазной изоляции концевой муфты на опоре № 16 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года). | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением концевой муфты ВЛ-1005 ПС Жуковская на опоре №16 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств с 1995г.). | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1005 ПС Жуковская за последние пять лет по причине повреждения кабельных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт на ВЛ-1005 ПС Жуковская.
578 | 75 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 13:28 | 2019-06-09 14:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(9)-ЗТП 206н(1) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ЗТП 202н(5)-ЗТП 215н(6) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ЗТП 202н(5)-ЗТП 215н(6) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 202н(5)-ЗТП 215н(6) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
579 | 556 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 13:08 | 2019-06-09 13:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ Кесьма- Мартыново произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на металлоконструкции опоры № 37, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянд изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры №37 ВЛ 35кВ Кесьма- Мартыново и отключение ВЛ 35кВ Кесьма- Мартыново действием МТЗ. | На ВЛ 35кВ Кесьма- Мартыново выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №37 и соседних с ней опорах №№36 и 38. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№36,37,38, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
580 | 558 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 13:05 | 2019-06-09 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №1100 Вологино фид.№11РП-10 кВ Митенево произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №1100 Вологино фид.№11РП-10 кВ Митенево (пробой изоляции обмотки ВН с обрывом обмотки фазы "С" трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10 кВ фид.№11РП-10 кВ Митенево. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
581 | 833 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 12:50 | 2019-06-09 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), В результате аномально высоких температур в течении продолжительного промежутка времени (более 33°), на опоре №2/18 произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №10 от ПС ПС 35 кВ Александровская с не успешному АПВ и РПВ1. | Нарушение электрической изоляции, В ходе обследования бригадой ОВБ Сампурского РЭС обнаружено повреждение концевой муфты на опоре №2/18. | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ 10кВ №10 ПС Александровская. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов в местах присоединения кабельных вводов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
582 | 826 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-09 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС Яблоновецкая произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети была вызвана падением ветки дерева на опору № 52, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло однофазное К.З. (провода и траверсы опоры), что привело к срабатыванию защиты. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая от растительности деревьев в пролете опор № 51-53.
583 | 877 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:57 | 2019-06-09 12:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения кабельной муфты, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина явилось повреждение кабельной муфты, вследствие атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеплановые испытания ЗУ опора №1 на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина.
584 | 95 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:40 | 2019-06-09 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ "Маховище" произведено по неотложной заявке, в целях восстановления крепления крбка фазы "А" на опоре №7-4, выпавшего из-за загнивания древесины стойки опоры, вследствие длительного срока эксплуатации опоры более 30 лет, ввод в эксплуатацию произведён c 01.01.1987 г., капитальный ремонт проводился в 2007 г. Плановый обход и осмотр ВЛ проводился 23.07.2018 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Нарушение крепления крюка фаза "А" на опоре №7-4 ВЛ-10 кВ "Маховище" произошло по причине нарушения структуры материала в результате загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации опоры (c 01.01.1987г.) | По результатам измерения опор на загнивание древесины по ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации, обеспечить нанесение на дефектные опоры, на которые запрещён подъём, красной краской полосы шириной 5 см по диаметру опоры на высоте 1,5-2 м от уровня земли На ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево обеспечить обследование деревянных опор на загнивание древесины, влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации. Обеспечить при выявлении дефектных опор, подъём на которые должен быть запрещён, внесение данных в день обнаружения дефектов в перечень опор, на которые запрещён подъём, внесение данных в функционал "Опасные места" КИСУР (ПО SAP) и выполнение условных отметок о дефектных опорах на схемах ВЛ. Включить в план по техническому обслуживанию на замену опор по ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации, при ближайшем капитальном ремонте или капитальном строительстве.
585 | 890 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:40 | 2019-06-09 13:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на МТП-1-2 Денисово послужило повреждение силового ТМ-100/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, прямое попадание грозового разряда (молнии) в силовой трансформатор МТП. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания 2-х предохранителей ПК-10кВ на МТП-1-2 Денисово послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными, низковольтными обмотками и корпусом силового трансформатора ТМ-100/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-1-2 Денисово. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования МТП-1-2 Денисово нарушения. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-1-2 Денисово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения
586 | 651 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:14 | 2019-06-09 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 102 "Меньшиково" в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 40/10 из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1993г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 40/10 в ТП 102 "Меньшиково" из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1993г. Работа предохранителей правильно. | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №2 Радюкино ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №2 Радюкино ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
587 | 669 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 10:30 | 2019-06-09 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
588 | 86 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 10:07 | 2019-06-09 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в ТП 935 ПС 110 кВ Восточная (находится на балансе потребителя ООО "БуПАК"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
589 | 801 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 10:05 | 2019-06-09 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково действием защиты МТЗ явилось повреждение на ведомственной ТП№ 314 "АО Источник". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо собственику ТП №314"АО источник" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
590 | 601 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 06:55 | 2019-06-09 08:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ за ЛР №5 на с/т Ивушки и с/т Майский. |  | Направить письмо Ходорко С.Г. , являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 Селихово о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
591 | 888 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 06:41 | 2019-06-09 08:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино произошло результате механического воздействия с нарушением изоляции между двумя проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением двухфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №14 - №15 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
592 | 902 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 06:27 | 2019-06-09 06:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №52-53 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №52-53 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
593 | 832 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 04:53 | 2019-06-09 05:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате КЗ в вводном РУ потребителя ДС АО "ТСК" повреждение было на оборудовании, стоящее на их балансе(повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС Платоновская . |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
594 | 663 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 01:55 | 2019-06-09 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) -ТП1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Устройства РЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) -ТП1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Устройства РЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника)с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
595 | 101 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 01:00 | 2019-06-09 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1959 г. Последний комплексный ремонт - 30.09.2010г. Последние испытания - 14.09.2016г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля АСБ-6 3х70 участка КЛ-6 кВ от ТП 32А до ТП 7А. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 32А и ТП 7А со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 32А и ТП 7А устранить выявленные недостатки.
596 | 982 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 23:20 | 2019-06-09 00:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №90 и ТП №49 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля ВЛ-10 кВ №16(24) ) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №90 и ТП №49 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
597 | 901 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 21:40 | 2019-06-08 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи в пролете опор №№100-101 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№100-101 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи в пролете опор №№101-102 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
598 | 566 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 21:13 | 2019-06-08 23:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
599 | 663 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 20:55 | 2019-06-08 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КЛ 10кВ №16 РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое опорных изоляторов всех фаз в ТП 447 вследствие загрязнения и пробоя. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой с последующим разрушением опорных изоляторов всех фаз в ТП 447 вследствие загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 РП 32 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 РП 32 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 16 РП 32 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Провести чистку изоляции в ТП 447.
600 | 768 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 19:03 | 2019-06-08 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53 ВЛ-6кВ Ф-614 ПС Брянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ Ф-614 ПС Брянская | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-614 ПС Брянская в пролете опор №52-53 угрожающих падением веток на провода.
601 | 836 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 18:24 | 2019-06-08 18:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 5 и фазы "В" на опоре №6 ВЛ-35 кВ Богородицкая - Хотынецкая, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы «С» на опоре № 5 и фазы "В" на опоре №6 ВЛ-35 кВ Богородицкая - Хотынецкая из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Богородицкая - Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Богородицкая - Хотынецкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 5, 6 ВЛ 35 кВ Богородицкая - Хотынецкая, при отклонениях - довести до нормируемых значений
602 | 760 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 18:10 | 2019-06-08 19:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 11/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №24-№25 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №18 ПС 110/35/10 Горшечное и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №18 ПС 110/35/10 Горшечное и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов
603 | 767 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 18:05 | 2019-06-08 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 ВЛ-6кВ Ф-Путевка от РП Толмачево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ Ф-Путевка от РП Толмачево | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-Путевка от РП Толмачево в пролете опор №24-25 угрожающих падением веток на провода.
604 | 796 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 17:58 | 2019-06-08 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП ДЭП-10, запитанной от ТП-622 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ЗАО "ДЭП №10" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
605 | 876 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 17:20 | 2019-06-08 17:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 1028Б ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов на опоре №10, из-за попадания аиста на провода ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 1028Б ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №10 в результате перекрытия проводов аистом с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ отключений ВЛ 1028 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 от воздействия птиц за последние 5 лет. По результатам проведенного анализа отключений ВЛ 1028 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 от воздействия птиц принять решение о целесообразности установки защиты от птиц на данной ВЛ.
606 | 761 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 17:17 | 2019-06-08 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ 1.7.1 от ПС 110кВ Уютное произошло в результате междуфазного К.З. проводов ВЛ упавшим деревом с обрывом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении высокорослого дерева из охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ 1.7.1 от ПС 110кВ Уютное в пролете опор №55-56 произошло механическое воздействие на провода ВЛ с обрывом проводов фаз "А" и "С" . | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.1 от ПС 110кВ Уютное с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести в охранной зоне ВЛ-10кВ 1.7.1 от ПС 110кВ Уютное вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ.
607 | 766 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 16:30 | 2019-06-08 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №39/16-40/16 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39/16-40/16.
608 | 803 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 16:25 | 2019-06-08 17:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное, обнаружена мертвая птица в пролете опор №32-№33, со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ , что привело к возникновению междуфазного КЗ, и отключению ВВ 10 кВ ф.10-01 на ПС Красное от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудования РЗА работало правильно.. Оборудование РЗА работало правильно | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное стала птица коснувшаяся 2 проводов , что привело к возникновению междуфазного КЗ, и отключению ВВ 10 кВ ф.10-01 на ПС Красное от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное, с целью выявления мест гнездования птиц в охранной зоне ВЛ-10 кВ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ.
609 | 901 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:55 | 2019-06-08 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка послужило повреждение на потребительской ТП 4-20, принадлежащей БУ ВО "Бобровский Психоневрологический интернат". |  | Направить БУ ВО "Бобровский Психоневрологический интернат" письмо о необходимости приведения потребительской ТП 4-20 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка в соответствие с требованиями ПУЭ.
610 | 885 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:55 | 2019-06-08 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения КВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 силового кабеля АСБ 3*95 кабельного выхода с ПС 110/35/10кВ Стодолище до опоры №1 КВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести анализ повреждений кабельного выхода 10кВ с ПС 110/35/10кВ Стодолище до опоры №1 КВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище с учетом установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного выхода 10кВ с ПС 110/35/10кВ Стодолище до опоры №1 КВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.
611 | 765 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:27 | 2019-06-08 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи в пролёте опор №109-110. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи, в пролёте опор №109-110, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Бобовичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи в пролете опор №109-110.
612 | 762 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:07 | 2019-06-08 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 1.13.5 ЦРП Снижа произошло при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 13м/с в результате междуфазного К.З. проводов ВЛ веткой дерева в пролете опор №16-17, упавшей с высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 08.06.2019 при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 13м/с на ВЛ-10кВ 1.13.5 ЦРП Снижа произошло междуфазное К.З. проводов ВЛ веткой дерева в пролете опор №16-17, упавшей с высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и отключение ВЛ, далее К.З. самоустранилось. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
613 | 662 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:05 | 2019-06-08 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №10 РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ10кВ ТП467 - ТП449 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 года. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ10кВ ТП467 - ТП449 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 года. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП467 - ТП449 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП467 - ТП449 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП467 - ТП449 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
614 | 825 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 13:15 | 2019-06-08 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Б.Избердеевская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети была вызвана падением ветки дерева на опору №2-5, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на опору № 2-5 произошло однофазное К.З. (провода и траверсы опоры), что привело к срабатыванию защиты. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Б.Избердеевская от растительности деревьев около опоры № 2-5.
615 | 906 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 12:14 | 2019-06-08 14:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №004 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании 00О "Агросвет". |  | Направить письмо потребителю 00О "Агросвет" о приведении потребительской ТП №004 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
616 | 98 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 09:34 | 2019-06-08 12:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №12/46 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №12/46 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
617 | 775 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 06:52 | 2019-06-08 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.11-1.12 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Игрицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.11-1.12 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Игрицкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Игрицкая. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная
618 | 753 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 05:10 | 2019-06-08 06:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №38 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская (ВЛ в эксплуатации с 1982 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №38 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №35 до опоры №45. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская произвести устранение выявленных дефектов.
619 | 661 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 05:05 | 2019-06-08 06:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №10 РП29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 года. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 года. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
620 | 570 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 03:20 | 2019-06-08 04:05 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ №16 РП 53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ №16 РП 53 – ТП846 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2006 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ №16 РП 53 – ТП846 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2006 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845.
621 | 571 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 03:20 | 2019-06-08 05:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ №10 РП 53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ №10 РП 53 – ТП845 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2007 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ №10 РП 53 – ТП845 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2007 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845.
622 | 795 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 00:58 | 2019-06-08 01:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10 кВ | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
623 | 754 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 00:40 | 2019-06-08 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №111-№112. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №111-№112 привело к обрыву провода фазы "А", замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произвести вырубку выявленных деревьев.
624 | 875 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 20:18 | 2019-06-07 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП 052 от ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения междуфазной изоляции концевой муфты на участке от Р Т2 10кВ до Т2 ТП 052 из-за изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение концевой муфты марки КВТп-10-70-120 10кВ на кабельной перемычке от Р Т2 10кВ до Т2 ТП 052 произошло в результате нарушения междуфазной электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ТП 052 в следствие повреждения кабельной перемычке от Р Т2 10кВ до Т2 ТП 052
625 | 81 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 19:28 | 2019-06-07 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ДЗШ 1 СШ 110 кВ и ДЗШ 2 СШ 110 кВ МВ-110 Шебекино, МВ-110 Белгород, МВ-110 Майская, МВ-110 1Т, МВ-110 2Т, МВ-110 ОШСВ на ПС 110 кВ Южная, произошло из-за возникновения однофазного КЗ в зоне действия ДЗШ 110 1 СШ и ДЗШ 110 кВ 2 СШ в результате излома с последующим падением изолятора поворотной колонки разъединителя фазы "С" ШР-110 1 СШ Шебекино со стороны МВ-110 Шебекино с ножом и проводом шлейфа на землю, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом с последующим падением изолятора поворотной колонки разъединителя фазы "С" ШР-110 1 СШ Шебекино со стороны МВ-110 Шебекино ПС 110 кВ Южная с ножом и проводом шлейфа на землю, произошел вследствие нарушения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Южная. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов разъединителей ШР-110 1 СШ Шебекино, ШР-110 2 СШ Шебекино ПС 110 кВ Южная.
626 | 824 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 18:20 | 2019-06-07 21:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 182-183, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от растительности деревьев в пролете опор № 182-183.
627 | 105 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 17:05 | 2019-06-07 17:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов двух фаз на опоре №9 ВЛ 35 кВ №3 произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №3 послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №9 вследствие перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов двух фаз. | Провести верховой осмотр опоры №9 ВЛ 35 кВ №3. По результатам верхового осмотра опоры №9 ВЛ 35 кВ №3 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов.
628 | 95 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 16:23 | 2019-06-07 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №10/1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №10/1 ЛЭП 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Короча из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
629 | 884 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 16:21 | 2019-06-07 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ РУ 6 кВ ТП 291,яч.4 -Т2 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (в процессе длительной эксплуатации более 51 года, с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ РУ 6 кВ ТП 291,яч.4 -Т2 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-291 - Т-2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
630 | 564 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 14:20 | 2019-06-07 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-114 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №197-№198 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №197-№198 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
631 | 563 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 11:27 | 2019-06-07 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 упавшей веткой дерева, произростающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате падения ветки дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №103-№104 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
632 | 99 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 11:21 | 2019-06-07 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100/10 кВА ТП 079 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1991г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100/10 кВА ТП 079. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 08 Больница со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 08 Больница устранить выявленные недостатки.
633 | 907 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 11:02 | 2019-06-07 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 6-27 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Концерн Созвездие". |  | Направить письмо потребителю ОАО "Концерн Созвездие" о приведении потребительской ТП 6-27 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
634 | 883 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 05:06 | 2019-06-07 06:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение ведомственной КЛ 6 кВ ТП-353 – ТП-178. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
635 | 636 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 22:06 | 2019-06-06 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное".
636 | 829 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 20:07 | 2019-06-06 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Селезневскаяот действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №16-20 – 16-21, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
637 | 880 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 19:40 | 2019-06-06 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Нарушение передачи электроэнергии по Л 605 ПС Западная из-за падения ветви дерева на провода в пролете опор №11 - №12 участок ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839 из-за несвоевременной вырубки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВМ ТП-839 в ТП-483, явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839 в пролете опор №11-№12. По результатам произведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
638 | 865 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 18:07 | 2019-06-06 18:56 | Дефекты изготовления, Причиной падения рабочего давления элегаза и повреждения покрышки высоковольтного ввода бакового элегазового выключателя В-110кВ Т2 типа ВБ-110 III-40/3150 производства ОАО «ВО Электроаппарат» явилось появление микротрещин в местах опасных сечений (не обеспечение механической прочности изделия) покрышки ввода вследствие заводского дефекта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток -Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось однофазное К.З. на землю, возникшее из-за падения рабочего давления элегаза и повреждения покрышки высоковольтного ввода бакового элегазового выключателя В-110кВ Т2. | Организовать учащенный контроль рабочего давления элегаза и состояния фарфоровых покрышек вводов баковых элегазовых выключателей типа ВБ-110 III-40/3150 производства ОАО «ВО Электроаппарат».
639 | 595 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 17:00 | 2019-06-06 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Лацкое"
640 | 868 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 15:30 | 2019-06-06 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной возникновения пробоя изоляции КЛ 10кВ №1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х185 мм2 (L=3180м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. из-за электрического пробоя изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х185 мм2 (L=3180м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №1020 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
641 | 562 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 12:06 | 2019-06-06 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
642 | 74 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 11:09 | 2019-06-06 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пережоге провода шлейфа фазы "В", с последующим схлёстом провода шлейфа фазы "В" с проводом фазы "А" на ЛР 014 опора №91, вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы "В" на ЛР 014 опора №91 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
643 | 830 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 10:01 | 2019-06-06 11:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП "СО Юбилейное" , на ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит В-10 кВ яч. №108. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково разработать мероприятия и включить их в план работ. Направить письмо собственнику ТП потр «СО Юбилейное» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации потребителей.
644 | 94 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 06:10 | 2019-06-06 08:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ"Совхоз Ильинский" ПС 35/10 кВ "Введенка" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 965П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО «ДСК». |  | Направить в адрес АО «ДСК». претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
645 | 617 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 04:30 | 2019-06-06 08:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 487 (Андреевское хранилище) в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМГ 250/10 из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1986г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМГ 250/10 в ТП 487 (Андреевское хранилище) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1986г. Работа предохранителей правильно. | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС 35/10 кВ Никольское на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС 35/10 кВ Никольское при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
646 | 93 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 23:02 | 2019-06-06 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре № 72 ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1988г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание в результате падение провода ф "В" на провод ф "А" в пролете опор № 72-73 из-за разрушения (пробоя) изолятора ф «В» на опоре № 72 ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная опоры №№ 62-80. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная устранить выявленные недостатки.
647 | 756 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 20:28 | 2019-06-05 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), В результате перепада температур окружающего воздуха ночью до 8°С, днем до 30°С произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях, а также перепада температур окружающего воздуха произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что при порывах ветра привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №1-00/204 и падению провода на землю. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал на ПС 35кВ Ольшанская. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Ольшанская 14.03.2019 г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
648 | 821 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 20:28 | 2019-06-05 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Серебряковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 42-43, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
649 | 741 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 19:30 | 2019-06-05 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Жирятинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Жирятинская. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Жирятинская в пролете опор №12-13 угрожающих падением веток на провода.
650 | 862 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 18:18 | 2019-06-05 20:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения Л-1024 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 576П). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения Л-1024 ПС 110/35/10кВ Гагарин в адрес владельца ЭУ (в лице Булгакова П.Л.).
651 | 774 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная
652 | 545 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 17:53 | 2019-06-05 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2 – 3(отп. №508) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 – 3(отп. №508) ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
653 | 548 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 17:35 | 2019-06-05 19:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №6-7, упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Корогод И.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Красногорская в пролете опор №6-7 упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Корогод И.Ю. | Произвести вырубку деревьев в пролете опор №6-№7 в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Красногорская. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
654 | 740 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 14:32 | 2019-06-05 16:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Задевание с\х техникой опоры №16 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Истопки привёл к её излому. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом опоры №16 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Истопки привёл к её падению схлёсту проводов короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Истопки. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
655 | 976 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 08:55 | 2019-06-05 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине касания провода фазы "А" траверсы на опоре №27 из-за срыва изолятора на данной опоре вследствие нарушения крепления изолятора (разрушения колпачка). Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Самохвалов Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала колпачка штыревого изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло повреждение колпачка изолятора провода фазы "А" на опоре №27, под воздействием порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка. Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Самохвалов Д.В. | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №20-40 ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино устранить выявленные при осмотре дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
656 | 587 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 08:45 | 2019-06-05 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №16 (Воинская Часть) ПС 110/35/10 кВ Торжок произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия на абонентской КТП 10/0,4 кВ КТП Молодов. |  | Направить письмо Молодову А.А., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ Молодов о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
657 | 91 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 06:09 | 2019-06-05 06:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор №174-№175 упавшей веткой, прилетевшей с сухого дерева росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор №174-№175 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №04 "Желтые Пески" ПС "Сселки" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
658 | 858 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 05:40 | 2019-06-05 06:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 003 до ТП 001 типа АСБ 3х150 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 21.06.2015 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (38 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №11 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 003 до ТП 001. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №11 РП 01 на кабельном участке от ТП 003 до ТП 001 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
659 | 975 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 23:47 | 2019-06-04 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42 - №43 ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода ВЛ- 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль в пролёте опор №42 - №43 в результате разрастания в охранной зоне под проводами ВЛ, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Беле-Кушаль в пролете опор №42 - №43. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
660 | 620 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 23:29 | 2019-06-04 23:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
661 | 624 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 23:29 | 2019-06-04 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
662 | 579 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 22:30 | 2019-06-04 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
663 | 857 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 21:00 | 2019-06-04 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино отключена оперативно, вследствие однофазного короткого замыкания на "землю" на опоре № А-18, из-за потери механической прочности колпачка с последующим срывом изолятора и падения провода на траверсу. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино отключена оперативно в результате механического износа колпачка марки КП22 на опоре №А-18 в следствие длительного срока эксплуатации. В результате износа колпачка произошел срыв изолятора на опоре №А-18 с падением провода на траверсу опоры и последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить обследование опоры № А-18 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино после прохождения по телу опоры тока КЗ. Принять решение о дальнейшей возможности эксплуатации опоры №А-18 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино.
664 | 739 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 17:03 | 2019-06-04 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка сухостойных деревьев привело к падению дерева, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролёте опор №13-14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная, в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1029 ПС Центральная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №13-14.
665 | 71 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:44 | 2019-06-04 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
666 | 73 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:44 | 2019-06-04 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 417 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 29-ТП 417 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 29-ТП 417 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 417 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
667 | 67 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:40 | 2019-06-04 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате постороннего механического воздействия на опору №3/3, с последующим срывом штыревого изолятора фазы "С" на опоре №3/3 и схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролётах опор №3/2-3/4, вследствие наезда автотранспортного средства ЗАО "Волоконовский кирпичный завод". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение (излом) стойки ж/б опоры №3/3 с последующим срывом штыревого изолятора фазы "С" на опоре №3/3 и схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролётах опор №3/2-3/4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка произошло вследствие механического воздействия на опору №3/3 автотранспортного средства ЗАО "Волоконовский кирпичный завод". | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОМВД России по Волоконовскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
668 | 66 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:07 | 2019-06-04 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "В", "С" Р 11/1101 на опоре №2/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "В", "С" Р 11/1101 на опоре №2/1 птицей. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
669 | 895 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 12:57 | 2019-06-04 12:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка произошло по причине повреждения потребительской ТП-120 , находящейся на балансе ООО «Мамоновские фермы». |  | Направить письмо потребителю ООО «Мамоновские фермы» о приведении потребительской ТП-120 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Р. Журавка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
670 | 754 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 14:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7.1.22 ПС "Фосфоритная " стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва вязок проводов пр№14-15 в следствии наезда на опору стороннего транспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда трактора на опору № 14 ВЛ 10кВ №7.1.22 ПС "Фосфоритная" произошел обрыв провода в пролете 14-15, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, схлестыванию 2-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№7.1.22 на ПС 110/35/10кВ "Фосфоритная". | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -146, ВЛ 10кВ № 7.1.22 ПС "Фосфоритная" По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий Повторно раздать памятки руководителям с/х предприятий об опасности поражения эл.током и воздействия на эл.установки
671 | 779 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 08:51 | 2019-06-04 08:55 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Нерехта-1 на участке РП Лаврово - РП Путятино в пролётах опор №17-18 обнаружена рыболовецкая леска с блесной на проводах ВЛ, наброшенная сторонними лицами, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Вследствие наброса лески с блесной на проводах ВЛ сторонними лицами возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 на участке РП Лаврово - РП Путятино. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на места вдоль рек, где осуществляется ловля рыбы, обратить внимание на наличие плакатов о запрете ловли рыбы на данных участках. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-05 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 10 кВ и запрете рыбной ловли в данных местах.
672 | 593 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 07:43 | 2019-06-04 09:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Тихменевский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 (Тихменевский) ПС 35/10кВ "Тихменево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 (Тихменевский) ПС 35/10кВ "Тихменево"
673 | 583 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 18:02 | 2019-06-03 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина по отключению 1: Отключение ВЛ-10кВ №3 (Володино) ПС 35/10кВ "Н-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина по отключению 2: Отключение ВЛ-10кВ №3 (Володино) ПС 35/10кВ "Н-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина по отключению 1: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина по отключению 2: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма
674 | 72 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 16:53 | 2019-06-03 16:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №129 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №129 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №129 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча.
675 | 734 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 15:45 | 2019-06-03 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение ТП 064 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Внутрибаковое короткое замыкание в силовом трансформаторе произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр трансформаторов с длительным сроком службы, на ТП присоединенных от ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Забелье. По результатам осмотра ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Забелье, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
676 | 64 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 15:19 | 2019-06-03 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 358-ТП 460 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 358-ТП 460 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 358-ТП 460 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
677 | 772 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 14:34 | 2019-06-03 14:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич у подножия опоры №56 обнаружена мертвая птица которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное КЗ через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич
678 | 775 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 14:28 | 2019-06-03 16:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-27 от ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №2-1 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв двух шлейфов на ВР-10кВ от ТП-503 "Свобода", оп.№2-1 Ф10-27 ПС Мантурово. | Выполнить верховой осмотр опоры №2-1 ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №2-1 ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
679 | 774 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 13:58 | 2019-06-03 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ на участке от ЛР-41 до ЛР-42 в пролётах опор №34-35 обнаружено упавшее дерево(береза). При падении дерево оборвало провода в пролете опор №34-35-36, что привело к появлению земли на фидере. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии порывов ветра. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
680 | 594 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 13:55 | 2019-06-03 15:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфов разрядников 10кВ фаз "А" и "В" на ТП 149 "Старово" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок Вл находится в месте массового гнездования птиц. Без повреждения оборудования. Кусок проволоки обнаружен на шлейфах разрядников 10кВ ТП 149 "Старово" со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов разрядников 10кВ фаз "А" и "В" на ТП 149 "Старово" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок Вл находится в месте массового гнездования птиц. Без повреждения оборудования. Кусок проволоки обнаружен на шлейфах разрядников 10кВ ТП 149 "Старово" со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
681 | 770 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 13:30 | 2019-06-03 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №313, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №313 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью обнаружения дефектов вязок провода к изоляции ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №313 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Павино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
682 | 546 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 12:52 | 2019-06-03 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ Кунья - Воробьи с отпайкой на ПС Пустыньки произошло в результате повреждения на оборудовании абонента ПС 110/35/10кВ Кунья в смежной эл. сети Псковэнерго. |  | Направить письмо техническому руководителю Псковэнерго, являющегося представителем собственника ПС 110/10кВ Кунья о необходимости приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД.
683 | 608 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 12:13 | 2019-06-03 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
684 | 769 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 12:00 | 2019-06-03 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролетах опор №(2-44)-(2-45) обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью 18 м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты , далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз соседних фаз в пролете опор №(2-44)-(2-45) ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
685 | 60 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 10:52 | 2019-06-03 13:49 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Центральная" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 4-4 - 4-5 из-за обрыва проводов фаз "А" и "С" при движении самосвала с поднятым кузовом марки "УАМАЗ" гос. номер М905РВ48. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное КЗ проводов "А" и "С" в пролете опор 4-4 - 4-5 на ВЛ-10кВ "Центральная" произошло при механическом воздействии на провода поднятого кузова движущегося самосвала "КАМАЗ" | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
686 | 777 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 04:42 | 2019-06-03 05:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
687 | 549 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 04:38 | 2019-06-03 05:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5-№4-6 вследствие срыва провода фазы"А" в результате выпадения крюка фазы "А" на опоре №4-5. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Выпадение крюка фазы "А" на опоре №4-5 в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
688 | 616 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 04:30 | 2019-06-03 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
689 | 604 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 03:53 | 2019-06-03 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
690 | 812 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 01:59 | 2019-06-03 04:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревскаяявилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы «A» и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор 26-28. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "А" и схлест с соседней фазой "В" в пролете опор 26-28. | Провести обход ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.
691 | 880 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:57 | 2019-06-03 00:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Ливенка произошло в результате срыва изоляторов с места их крепления с проводами фаз "А" и "С" и замыкание их на металлическую траверсу на опоре №119 в результате механического воздействия постороннего автотранспорта на опору №119. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие постороннего автотранспорта на опору №119 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Ливенка. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков. Провести обследование ж/б опор №118;119;120, ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Ливенка с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №118;119;120, с оценкой состояния провода, арматуры и изоляции. По результатам обследования и верхового осмотра опор №118;119;120, ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Ливенка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
692 | 850 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:30 | 2019-06-03 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное замыкание на "землю" при повреждении подвесного изолятора ПФ-70 на опоре № 44 во время грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции (пробой) изолятора ПФ-70 на опоре № 44 ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово во время грозы. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Кардымово, при осмотре уделить внимание состоянию подвесной и опорной изоляции на ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1017 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
693 | 575 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:16 | 2019-06-02 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ "Заполье" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ "Заполье"
694 | 794 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:06 | 2019-06-02 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под действием ветровых нагрузок произошел излом и падение ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 1-00/72 - 1-00/73. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" веткой дерева возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №1 на ПС Березовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и последующих порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№1 ПС Березовская без проведения АВР. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Березовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 1-00/72 - 1-00/73 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 1 ПС Березовская.
695 | 971 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 21:40 | 2019-06-02 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в следствии падения ветки в пролете опор №15-16 на провода ВЛ-10кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня дефекты.
696 | 474 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 20:05 | 2019-06-02 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково
697 | 854 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 19:41 | 2019-06-02 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №Г-1 - №Г-2 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-1 - №Г-2 с последующим нарушением изоляции между проводами веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №Г-1 - №Г-2 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
698 | 53 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 19:08 | 2019-06-02 21:55 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения ВЛ-10кВ Калиновка явилось срабатывание "земляной" защиты на ПС 220/27.5/10 кВ "Чириково" из-за однофазного КЗ от наброса куска проволоки на провод ф.С на опоре 53, касающегося траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ Калиновка явился наброс куска проволоки на провод ф.С на опоре 53, касающийся траверсы. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
699 | 846 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 18:15 | 2019-06-02 19:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Повреждение с пробоем изоляции разрядника РВО 10 фаза «А» на ТП 066 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с возникновением однофазного замыкания на "землю" через заземленную металлоконструкцию ТП. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на "Землю" в результате повреждения с пробоем изоляции разрядника РВО 10 фаза «А» на ТП 066 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП-066 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Коммунар после возникновения аварийного режима работы, особое внимание обратить на грозозащиту ТП. По результатам проведенной диагностики КД-5 ТП-066 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
700 | 892 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 18:12 | 2019-06-02 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-15 к ТП 997 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка, находящейся на балансе и обслуживании "Пруд Барышников В.В.". |  | Направить письмо потребителю "Пруд Барышников В.В." о приведении потребительской отпайки за Р-4-15 к ТП 997 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
701 | 738 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 18:06 | 2019-06-02 19:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на ЗТП № 245, находящимся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Глодневская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ЗТП №245 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Глодневская с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
702 | 525 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 17:15 | 2019-06-02 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Ульяново" ПС 35/10кВ "Пружинино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» через ветку дерева в пролете опор №40-№41, принесенную порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» и «С» через ветку дерева в пролете опор №40-№41, принесенную порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
703 | 767 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 16:50 | 2019-06-02 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной замыкания на землю в сети 10 кВ на ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Нерехта-1 стал пробой опорного изолятора бака МВ 10 кВ ф. "А" на РП Федоровское в ячейке МВ-10кВ ф. "На с.Федоровское " ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 без его разрушения, и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело изолятора. Повреждение опорного изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств опорного изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) , что в дальнейшем, привело к пробою опорного изолятора бака МВ 10 кВ ф. "А" на РП Федоровское в ячейке МВ-10кВ ф. "На с.Федоровское " ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 приведшее к однофазному замыканию на землю на ф. 10-02 от ПС Нерехта-1. Опорный изолятор бака МВ-10кВ ф "А" (в эксплуатации с 1977 г.) Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение опорного изолятора бака МВ-10кВ ф "А" на РП Федоровское в ячейке МВ-10кВ ф. "На с.Федоровское " ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1. | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Федоровское. По результатам измерения оборудования РП Федоровское устранить выявленные замечания (при их наличии).
704 | 557 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 16:42 | 2019-06-02 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА В ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА В ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
705 | 556 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 15:10 | 2019-06-02 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-25 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №161-№162 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №161-№162 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
706 | 874 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 14:18 | 2019-06-02 17:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило однофазное замыкание на «Землю» фазы «В», вызванное обрывом провода фазы "В" и его падением на землю в пролетах опор №180-182 из-за разрушения штыревого изолятора фазы «В» на опоре №181, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №180-182 и разрушение штыревого изолятора фазы «В» на опоре №181 по ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец за ЛР-5-5 с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов после прохождения грозового фронта. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
707 | 894 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 13:45 | 2019-06-02 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка послужило замыкание на «Землю», вызванное падением на землю провода фазы «А» в результате его обрыва в пролете опор №170-171. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» в месте механического соединения и его падение на землю в пролете опор №170-171 произошло в результате длительных воздействий сильных порывов ветра (до 17 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка с применением бинокля на предмет выявления неудовлетворительного состояния проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
708 | 597 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 13:24 | 2019-06-02 14:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ТП 012 (Антоново КЗС) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шин 10 кВ фаз "В" и "С" между в/в шпильками трансформатора и в/в прехохранителями в РУ-10кВ в результате проникновения в РУ-10 кВ кошки из-за нарушения плотного закрывания дверей РУ-10 кВ. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шин 10 кВ фаз "В" и "С" между в/в шпильками трансформатора и в/в прехохранителями в РУ-10кВ в результате проникновения в РУ-10 кВ кошки из-за нарушения плотного закрывания дверей РУ-10 кВ. Работа в/в предохранителей правильно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Вятского участка о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Обеспечить ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП 012 (Антоново КЗС).
709 | 831 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 12:46 | 2019-06-02 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Из-за несвоевременного обнаружения и устранения дефекта трансформатора произошло снижение сопротивления обмотки трансформатора, устраненное перегоранием ПК 10кВ фаз "А" и "С". | Нарушение электрической изоляции, Из-за снижения сопротивления обмоток трансформатора произошел их пробой, устраненный перегоранием ПК 10кВ фаз "А" и "С". | Организовать техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ №41 д.Марьино Выполнить техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ №41 д.Марьино
710 | 849 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 11:51 | 2019-06-02 12:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Повреждение КЛ 6 кВ ТП-493 - ТП-562 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение Л3012 РП-30 от междуфазного короткого замыкания КЛ 6 кВ ТП493-ТП562 из-за механического повреждения междуфазной изоляции КЛ сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Направить письмо с претензией о возмещении ущерба руководству ПАО "Квадра" .
711 | 783 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 10:36 | 2019-06-02 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной разделки КЛ 6 кВ от ПК до Т-2 (2005года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной разделки КЛ 6кВ от ПК 6кВ до Т-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижение сопротивления изоляции произошел электрический пробой концевой кабельной разделки | Выполнить осмотр концевых разделок Т1 и Т2 в ЗТП №41 По результатам осмотра концевых разделок в ЗТП №41 устранить выявленные замечания (при их наличии)
712 | 461 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 09:35 | 2019-06-02 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
713 | 54 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 08:40 | 2019-06-02 11:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за повреждения оборудования ЗТП 503 ПС 110 кВ Черемошное. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
714 | 70 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 05:45 | 2019-06-02 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1969. Капитальный ремонт –2002г. | Нарушение электрической изоляции, однофазное замыкание на опоре №101 Ф."С" в результате срыва изолятора и падение провода Ф. "С" на траверсу опоры №101. | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС Знаменка произвести верховой осмотр опор № 95-110 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
715 | 731 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 22:53 | 2019-06-02 06:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "А" и "В" со стороны силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 10кВ на сек.шин 10кВ данного ТП животным (кошка). | Нарушение электрической изоляции, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на секцию шин 10кВ под кожух тр-ра возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 415.09 ПС Оросительная с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
716 | 84 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 21:00 | 2019-06-01 23:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы «А» на ТП-146 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино в результате прямого попадания грозового атмосферного разряда. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю из-за разрушения разрядника РВО-10 кВ фазы «А» на ТП-146 ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино в результате прямого попадания грозового атмосферного разряда. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино. По результатам осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино устранить выявленные недостатки.
717 | 555 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 20:30 | 2019-06-01 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
718 | 798 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 20:20 | 2019-06-01 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС Юрловская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана падение ветки дерева, при порывах ветра на опору №14-2. Сопутствующим обстоятельством послужил сильный дождь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на траверсу 10 кВ произошло однофазное замыкание на землю. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Юрловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Юрловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
719 | 969 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 18:00 | 2019-06-01 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №61-62, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская в пролете опор №61-62 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
720 | 810 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 18:00 | 2019-06-01 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 22-23, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
721 | 834 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 16:41 | 2019-06-01 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения развивающегося дефекта в части нарушения резинового уплотнения проходного изолятора ИПУ-10 фазы «А» КТПН-3/ВО-5-100 кВА, произошло его увлажнение с последующим пробоем и пережогом внутренней токопроводящей шины, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. | Нарушение герметичности, В результате нарушения резинового уплотнения проходного изолятора ИПУ-10 фазы «А» КТПН-3/ВО-5-100 кВА, произошло его увлажнение с последующим пробоем и пережогом внутренней токопроводящей шины, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное с отключением. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
722 | 757 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 16:34 | 2019-06-01 18:29 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Однофазное замыкание на землю ф.В, на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Воронье, произошло в результате обрыва провода в пролете опор № 23 - № 24, при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода в пролете опор № 23 - № 24, при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Воронье. | Направить заявление в РОВД об установлении лица, произведшего воздействие на электроустановку. Направить в СМИ письмо о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ.
723 | 69 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 16:03 | 2019-06-01 16:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №18 при прямом попадании молнии в ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ СХТ на предмет обнаружения поврежденного оборудования в следствии прохождения грозового фронта При обнаружении каких либо дефектов произвести их устранение.
724 | 762 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 15:52 | 2019-06-01 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Георгиевское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия упавшим деревом проводов соседних фаз в пролете опор № 220-221 дерево осталось лежать на проводах ВЛ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие деревом проводов соседних фаз в пролете опор № 220-221 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Георгиевское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления деревьев с ослабленной корневой системой за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Георгиевское замечания устранить.
725 | 82 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 15:48 | 2019-06-01 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность" в пролете опор № 214-215. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность" на линейные провода в пролете опор № 214-215, межфазное КЗ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность". Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность"
726 | 729 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 15:18 | 2019-06-01 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения структуры материалов в процессе (более 40 лет) эксплуатации привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений, их повышенному нагреву с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Обрыв цепи обмотки ВН фазы "А" вследствие изменения рабочих свойств обмотки ВН фазы "А" в процессе (более 40 лет) эксплуатации. | Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 40 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов. По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения.
727 | 822 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 14:55 | 2019-06-01 15:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия птицы на электрооборудование КВЛ-10 кВ №3 РП-10кВ Сабуровская, произошло перекрытие шлейфов КВЛ фаз "В" и "С" к Р-10 кВ ТП-10/0,4кВ С-3-11 , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося кз, в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции птицей между шлейфами КВЛ фаз "В" и "С" к Р-10 кВ ТП-10/0,4кВ С-3-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №3 РП-10кВ Сабуровская, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Сабуровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС
728 | 63 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 14:47 | 2019-06-01 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №7/1-7/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №7/1-7/2 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки произошло при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
729 | 736 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 13:00 | 2019-06-01 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Будки, вызванное падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №23-24 дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и обрывом проводов в пролете опор №23-25. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 от ПС 35/10 кВ Будки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
730 | 728 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 12:52 | 2019-06-01 15:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Междуфазное КЗ, возникшее при разрушении изоляторов ф.А и В с пережогом провода ф.В на опоре №15 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изоляторов ф. А и В с обрывом провода ф.В на опоре №15 ВЛ-10 кВ №01 при грозовых перенапряжениях во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №14, №15, №16, ВЛ-10 кВ №01 ПС Селекционная, обращая особое внимание на состояние изоляции. Произвести испытания заземления опор №14, №15, №16 ВЛ-10 кВ №01 ПС Селекционная. По результатам верхового осмотра и испытаний заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
731 | 738 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 12:15 | 2019-06-01 14:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перерыв электроснабжения потребителей от ВЛ0,4кВ КТП 610 5/160 с.Бунино произошло в результате попадания грозового разряда в КТП 610 5/160 с повреждением трансформатора 160кВа при прохождения грозового фронта в зоне нахождения электроустановки. | Нарушение электрической изоляции, При прохождении грозового фронта в зоне нахождения КТП 610 5-160 произошло попадание грозового разряда в кожух силового трансформатора КТП 610 5/160, что привело к короткому замыканию обмотки 10кВ фаза "С" на корпус трансформатора. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №610 от ПС 110кВ Шумаково с составлением листов осмотра. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на КТП№610 5/160 , по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №610 от ПС 110кВ Шумаково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
732 | 732 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:40 | 2019-06-01 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 423.10 от ПС Безлесная стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя проходного изолятора ф."В" в РУ 10кВ ТП 352. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфорового проходного изолятора типа ПИУ-10/630 по ф. "В" в РУ 10кВ ТП 352 произошло в результате проникновения влаги в проходной изолятор ИПУ-10 вследствие разрушения армировочного шва в процессе эксплуатации, что привело к возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации между фазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ № 423.10 от ПС Безлесная. В рамках Дня ОТ в июня 2019 провести занятия с персоналом в части объема осмотра и выявления дефектов на оборудовании ТП 6-10/0,4кВ.
733 | 727 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:14 | 2019-06-01 14:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Междуфазное КЗ, возникшее при пережоге провода ф.В на опоре №8 с последующим падением на провод ф.А вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение провода ф.В на опоре №8 КВЛ-10 кВ №01 при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 110 кВ Шерекино. По выявленным замечаниям составить график их устранения.
734 | 66 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:10 | 2019-06-01 13:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП № 315П находящейся в эксплуатационной ответственности ФГУП дендропарк "ЛОСС" |  | Направить в адрес ФГУП дендропарк "ЛОСС" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
735 | 78 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:07 | 2019-06-01 11:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода опоры № 4 ВЛ-10 кВ Ток. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов на опоре № 4 ВЛ-10 кВ Ток в следствии попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ток. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Ток устранить выявленные недостатки.
736 | 745 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:00 | 2019-06-01 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Нагрев с последующим пережогом установленных не калиброванных плавких ВВ-вставок в месте соединения не калиброванной плавкой вставки с держателем предохранителей опорных изоляторов ф.В, С КТП 10/0,4 кВ №102. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Нагрев с последующим пережогом установленных не калиброванных плавких ВВ-вставок | Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" на предмет наличия установленных не калиброванных предохранителей 10/0,4 кВ. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению осмотров, ремонтов, технического обслуживания оборудования.
737 | 726 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:52 | 2019-06-01 13:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазного к.з. на ВЛ-10 кВ №07 вызванное разрушением изолятора по причине воздействия атмосферных перенапряжений (грозы). | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора на оп. №15 ВЛ-10 кВ №07 из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов, обращая особое внимание на состояние изоляции. Произвести испытания заземления оп. №14, №15, №16 ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
738 | 44 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:51 | 2019-06-01 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ СОК ПС 35/10 кВ Сенцово явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 327П, находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО «ВымпелКом». |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
739 | 76 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:32 | 2019-06-01 13:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 37 П (на балансе ИП Джамалдинов Б.М.). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
740 | 730 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:25 | 2019-06-01 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" ТП 10/0,4кВ № 1077 произошло в результате ослабление контактного соединения на верхних аппаратных зажимах АВ0.4кВ№2 в следствие чего произошло короткое замыкание фаз "А" "В". | Нарушение электрической изоляции, По причине ослабления и нагрева контактного соединения на аппаратных зажимах АВ0.4кВ№2 произошло нарушение электрической изоляции и короткое замыкание в результате чего сработали ПК 10 фазы "А" и "В". | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 6 кВ № 487.08 ЦРП-3 ЖБИ-1 с применением ТВК.
741 | 735 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:20 | 2019-06-01 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ из-за перекрытия упавшим суком с дерева проводов ВЛ в пролете опор №48-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействие и перекрытия, упавшим суком с бокового высокорослого дерева, проводов ВЛ в пролете опор №48-49, произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев. | Произвести в охранной зоне ВЛ обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 14 ПС Дмитриев по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы во 2-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
742 | 875 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:11 | 2019-06-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Троицкое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем, грозой и сильными порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем, грозой и сильными порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35кВ Троицкое по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
743 | 744 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:07 | 2019-06-01 10:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст.(421) явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов в пролете оп.№29-30 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст.(421) в пролете оп.№29-30 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст.(421) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст.(421) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
744 | 809 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:03 | 2019-06-01 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная произошло схлестывание проводов в пролете опор №52 – 53 и как следствие отключение ВЛ. | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор №52 – 53 на ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная
745 | 55 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:28 | 2019-06-01 09:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1.Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/16, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2.Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская произошла из-за неустранившегося КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/16, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/16 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
746 | 808 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:24 | 2019-06-01 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №6-57 – 6-59 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
747 | 739 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:20 | 2019-06-01 10:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка действием МТЗ явилось повреждение на ТП 312, находящемся на балансе потребителя. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС35кВ Афанасьевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС35кВ Афанасьевка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю ОКУ "Комитет автодорог курской области" с требованием провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №06 ПС35кВ Афанасьевка.
748 | 778 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:10 | 2019-06-01 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. (кабель 1986 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
749 | 65 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:05 | 2019-06-01 11:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, наброс (проволока) сторонними лицами | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), междуфазное замыкание на опоре № 222 в результате наброса (проволока) сторонними лицами | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
750 | 742 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:55 | 2019-06-01 11:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново явилось возникновение междуфазного К.З. по причине перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии на опоре №26 и перегорания провода фазы "А" в пролетах опор №25-№26 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в сети 10кВ произошло из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Черемисиново По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново".
751 | 789 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:35 | 2019-06-01 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 18 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №113-114. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №113-114. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2ПС 35кВ В. Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
752 | 737 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:35 | 2019-06-01 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провод фазы "А" и ВР КТП №133, нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская на опоре №251. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская, на провод фазы "А" и ВР КТП №133, привело замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №251 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №250-251.
753 | 43 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:20 | 2019-06-01 11:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС "Вперед" произведено в результате однофазного замыкания на землю, при обрыве провода в пролёте опор №5-7, в результате прямого попадания молнии в опору №6 фаза "С" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода в пролётах опор №5-7 на ВЛ-10 кВ №16 ПС "Вперед" произошло по причине механического воздействия при прямом попадании молнии в опору №6 | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №16 ПС 35/10 кВ "Вперед" от ПС 35/10 кВ "Вперед" по всей длине на предмет выявления дефектов, возможных от атмосферного перенапряжения (гроза) При выявлении дефектов на ВЛ яч. №16 ПС 35/10 кВ "Вперед" от ПС 35/10 кВ "Вперед", устранить в кротчайший срок.
754 | 787 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:15 | 2019-06-01 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №38-39. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №38-39. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
755 | 785 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:03 | 2019-06-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-7/2-8. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №2-7/2-8. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3ПС 35кВ П. Васильевская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
756 | 42 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:00 | 2019-06-01 08:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование "послужило прохождения грозового фронта с порывами ветра более 15 м/с.) | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование " произошло по причине нарушения электрической изоляции при атмосферного перенапряжения во время прохождения грозового фронта. | Провести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом, ВЛ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" в по всей длине на предмет выявления дефектов при которых может произойти перекрытия изоляции во время прохождения грозового фронта. По результату внеочередного осмотра ВЛ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование", выявленные дефекты устранить в кротчайший срок.
757 | 873 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 07:38 | 2019-06-01 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-1-15 к ТП 471 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2, находящейся на балансе и обслуживании с/т "Волна". |  | Направить письмо потребителю с/т "Волна" о приведении потребительской отпайки за Р-1-15 к ТП 471 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
758 | 536 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 07:33 | 2019-06-01 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
759 | 718 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 07:00 | 2019-06-01 08:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №585 ПС 35кВ Леженьки явилось однофазное замыкание на землю, возникшее из-за разрушения штыревого изолятора фазы «В» на опоре №19, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции штыревого изолятора фазы «В» на опоре №19 ВЛ-10кВ №585 ПС 35кВ Леженьки, произошел из-за воздействия грозового разряда во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести внеплановый выборочны верховой осмотр ВЛ-10кВ №585 ПС 35кВ Леженьки с целью выявления дефектов изоляции. На основании внепланового осмотра ВЛ-10кВ №585 ПС 35кВ Леженьки разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов.
760 | 741 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 06:16 | 2019-06-01 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская явилось межфазное КЗ, вызванное схлестом проводов из-за обрыва провода в пролёте 22-23. Обрыв провода произошел в результате падения сука дерева при порывах ветра с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов произошел в результате обрыва провода. Обрыв провода в результате воздействия упавшего сука дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская на предмет нахождения деревьев в близи охранной зоны и возможного падения веток и деревье на провода. Составить график устранения выявленных замечаний
761 | 59 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 06:14 | 2019-06-01 07:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 963-Р 503 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 963-Р 503 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
762 | 725 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 06:07 | 2019-06-01 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное замыкание в пролете № - №- ВЛ 10 кВ №116 ПС 110 кВ Льгов, вызванное непосредственным приближением к проводам веток деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ №116 в пролете опор № - № ветками деревьев, находящимися в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №116 ПС 110 кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
763 | 716 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 05:43 | 2019-06-01 06:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №04ПС 35/10кВ "Быково" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №76-77 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №76-77 из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №04ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №04 ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
764 | 717 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 05:43 | 2019-06-01 06:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Быково" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №64-65 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №64-65из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №13 ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №13 ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
765 | 56 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 02:30 | 2019-06-01 02:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №46 ВЛ 35 кВ Воскресеновка произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Воскресеновка послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №46 вследствие перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз «В» и «С». | Провести верховой осмотр опоры №46 ВЛ 35 кВ Воскресеновка. По результатам верхового осмотра опоры №46 ВЛ 35 кВ Воскресеновка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов фаз «В» и «С».
766 | 63 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 02:30 | 2019-06-01 03:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП 401П находящейся в эксплуатационной ответственности агрофирмы "Доращивание " |  | Направить в адрес агрофирмы "Доращивание" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
767 | 61 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 02:25 | 2019-06-01 03:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №54 при прямом попадании молнии в ВЛ. | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 10КВ Откорм на предмет обнаружения поврежденного оборудования в результате удара молнии. При обнаружении дефектов произвести их устранение
768 | 535 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 01:50 | 2019-06-01 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС 220/110/10кВ "Неро" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
769 | 740 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 01:00 | 2019-06-01 01:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с вызвало излом шлейфа фазы А на подвижном контакте ЛР-10кВ №02 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и возникновению двухфазного короткого замыкания по причине касания шлейфа соседней фазы. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Излом шлейфа фазы А на подвижном контактеЛР-10кВ №02 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, что привело к излому шлейфа фазы А ЛР-10кВ №02 | Организовать внеочередной осмотр разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево с осмотром соединений шлейфов на Р-10. По результатам осмотра разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
770 | 828 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 00:43 | 2019-06-01 02:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП Ш-18-9 произошло отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП Ш-18-9 к требованиям ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
771 | 803 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 00:36 | 2019-06-01 00:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №9 Малиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 26-27, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Малиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
772 | 724 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 22:14 | 2019-05-31 22:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 577.10 ПС ЖБИ стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное наездом стороннего транспорта на опору №12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате удара по опоре №12 стороннего транспорта, после чего произошёл схлёст проводов. | Произвести верховой осмотр опор №11-№13 ВЛ-10 кВ 577.10 ПС ЖБИ По результату осмотра составить график устранения замечаний.
773 | 852 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 20:45 | 2019-05-31 22:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя внутренней изоляции кабеля КЛ 10кВ №9-27 Л-1018 ПС Вязьма-2 явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=1050м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Участок 2 КЛ (РП0 - ТП43/2) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее вследствие пробоя внутренней изоляции кабеля КЛ 10кВ №9-27 Л-1018 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №9-27 Л-1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
774 | 707 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 20:25 | 2019-05-31 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролёте опор №54-55. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое, в пролёте опор №54-55, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Теплое. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №54-55.
775 | 800 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 19:29 | 2019-05-31 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 47 – 48 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
776 | 721 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 19:21 | 2019-05-31 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53 ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Пальцо. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-602 ПС Пальцо. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Пальцо на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №52-53.
777 | 58 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 19:09 | 2019-05-31 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ МПК 1, ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ МПК 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" СР 10 кВ в ЗРУ 10 кВ КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки вследствие загрязнения и увлажнения по причине нарушения структуры герметичных уплотнений кровли в РУ 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" СР 10 кВ в ЗРУ 10 кВ КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие загрязнения и увлажнения по причине нарушения структуры герметичных уплотнений кровли в РУ 10 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр трасс КЛ 10 кВ МПК 1, МПК 2, КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
778 | 466 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:50 | 2019-05-31 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №13 РП23 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770. вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770. вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770 дефектов.
779 | 714 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:43 | 2019-05-31 18:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование РП-2 ф1008 ПС Рогнединская Лутовиновка привел к рабо-те ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Работа ПК-10кВ РП-2 ф1008 ПС Рогнединская Лутовиновка из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления кон-тура заземления и проверку переходных сопро-тивлений между заземляющим устройством и за-земленными элементами оборудования РП-2 ф1008 ПС Рогнединская Лутовиновка. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
780 | 717 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:25 | 2019-05-31 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №23-№24, угрожающих падением на провода.
781 | 706 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:05 | 2019-05-31 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи в пролёте опор №97-98. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи, в пролёте опор №97-98, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи в пролете опор №97-98.
782 | 510 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:00 | 2019-05-31 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
783 | 877 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 16:45 | 2019-05-31 18:18 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-13 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка сеном между проводов фаз "А", "В", "С" и траверсой на опоре №3 ОВЛ-10кВ на КТП-1303 ВЛ-10-13 ПС 110кВ В. Мамон при производстве с/х работ в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между фазами "А", "В", "С" и траверсой на опоре №3 ОВЛ-10кВ на КТП-1303 ВЛ-10-13 ПС 110кВ В. Мамон сеном при производстве с/х работ. | Направить письмо собственнику с/х угодий Морозову А.В. о недопущении самовольного производства работ в охранной зоне ВЛ.
784 | 39 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 15:44 | 2019-05-31 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП 955 вызвано витковым замыканием в результате пробоя изоляции обмотки НН фазы "А" КТП 955. Вследствие старения изоляции, вызванного длительным сроком эксплуатации более 25 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.04.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 30.06.1993 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП 955 вызвано нарушением электрической изоляции и витковым замыканием Н.Н. обмотки фазы "А". | На ВЛ 6кВ Студеные Выселки провести внеочередные измерения сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения изоляции обмоток силовых трансформаторов, устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
785 | 735 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 15:21 | 2019-05-31 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ в пролете опор №82-83, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №82-83 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ.
786 | 734 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:40 | 2019-05-31 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 35/10 кВ Норинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 35/10 кВ Норинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 35/10 кВ Норинская. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 35/10 кВ Норинская.
787 | 718 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:36 | 2019-05-31 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №20-№1/26 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «А» в пролете опор №20-№1/26 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог в пролете опор №20-№1/26.
788 | 715 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:30 | 2019-05-31 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
789 | 61 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:19 | 2019-05-31 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре №3 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» на опоре №3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за попадания в провода птицы. | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка.
790 | 52 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:03 | 2019-05-31 14:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №34, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №34 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
791 | 711 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:02 | 2019-05-31 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Логоватое привел к разрушению изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №131. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изоляторов фаз «А» и "В" на опоре №131 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Логоватое привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС Логоватое. | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №131 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Логоватое. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
792 | 713 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 13:42 | 2019-05-31 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф. "Зерноток" от РП "Б. Островня". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф. "Зерноток" от РП "Б. Островня" произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №18-№19 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф. "Зерноток" от РП "Б. Островня". | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф. "Зерноток" от РП "Б. Островня" в пролете опор №18-№19.
793 | 700 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 13:40 | 2019-05-31 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №107-108. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора, в пролёте опор №107-108, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Красная Гора. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №107-108.
794 | 73 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 12:24 | 2019-05-31 16:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Повреждение опоры № 222, обрыв проводов фаз "А","В", "С" в пролетах опор № 221-223 ВЛ 10кВ Ярославский ПС Теплое в результате воздействия при наезде легковым автомобилем стороннего лица. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие легковым автомобилем стороннего лица на опору № 222 ВЛ 10 кВ Ярославский. Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 221-223 в результате обрыва проводов. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
795 | 72 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 12:00 | 2019-05-31 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х120 КЛ-6кВ от РП-7 яч.№12 до РП-4 яч.№2 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1968г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля фаз ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х120 КЛ-6кВ от РП-7 яч.№12 до РП-4 яч.№2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 яч. № 12 до РП-4 яч. № 2. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 яч. № 12 до РП-4 яч. № 2 устранить выявленные недостатки.
796 | 697 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:48 | 2019-05-31 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 110/10кВ Ивайтенки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В 10 кВ Ф-102 ПС 110/10кВ Ивайтенки. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 110/10кВ Ивайтенки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №9-10.
797 | 699 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:48 | 2019-05-31 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 110/10кВ Ивайтенки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В 10 кВ Ф-101 ПС 110/10кВ Ивайтенки. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 110/10кВ Ивайтенки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
798 | 847 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:44 | 2019-05-31 13:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ грузовым автомобилем посторонней организацией в пролете опор №34-№35 при разгрузке песка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв двух проводов марки А-35 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошел вследствие производства сторонней организацией погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ пролет опор №34-№35 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки
799 | 733 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:30 | 2019-05-31 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Глодневская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Глодневская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Глодневская.
800 | 851 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:20 | 2019-05-31 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №07 РП 02 от ТП 050 до опоры №1 типа ААШв 3х95 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 01.07.2014 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №07 РП 02 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №07 РП 02 от ТП 050 до опоры №1. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №07 РП 02 на кабельном участке от ТП 050 до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабеля участка линии.
801 | 60 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 10:26 | 2019-05-31 10:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение действием 1 ступени ТЗНП В 110 Рудник 2 на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием 1 ступени ТЗНП В 110кВ Белгород №2 на ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №60 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. АПВ не успешно в связи с КЗ из-за повторного перекрытия подвесной гирлянды изоляторов на опоре №60 по следам перекрытия. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №60 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№58-62 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№58-62 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2.
802 | 843 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 10:08 | 2019-05-31 12:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственном участке ВЛ-1006 ПС Ольша за ЛР-667. |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка за ЛР-667.
803 | 876 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 09:51 | 2019-05-31 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н. Мамон произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" на ЛР-4-2 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "А" на опоре №199 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора фазы «А», на опоре № 199 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н.Мамон произошло из-за атмосферных воздействий и изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. Скол юбки изолятора произошел во время падения изолятора и удара о траверсу опоры. При периодическом осмотре в марте 2019г. дефектов не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Н. Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Н. Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
804 | 965 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 08:25 | 2019-05-31 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов, в последствие произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище действием ТО. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ П.Городище. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
805 | 962 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 07:30 | 2019-05-31 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Оленинского РЭС Рогазнев С.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30-31 КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Оленинского РЭС Рогазнев С.Ю. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №30-31 КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино. Провести внеплановый инструктаж мастерам Оленинского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
806 | 51 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 07:18 | 2019-05-31 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
807 | 958 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 02:25 | 2019-05-31 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Ворошилово-Слаутино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «А» и «В» дерева, растущего за пределами охранной зоны сваленным сильным порывистым ветром в пролете опор № 32-33 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра на провода фаз «А» и «В» в пролете опор 32-33 ВЛ-35кВ Ворошилово-Слаутино произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Ворошилово-Слаутино действием ТО. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 Ворошилово-Слаутино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 Ворошилово-Слаутино дефекты
808 | 410 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 21:32 | 2019-05-30 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №106-№107веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №106-№107веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
809 | 483 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 20:59 | 2019-05-30 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 сухостойным деревом. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 сухостойным деревом. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
810 | 498 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:50 | 2019-05-30 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
811 | 497 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:29 | 2019-05-30 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
812 | 781 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:27 | 2019-05-30 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-29 – 16-30, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
813 | 943 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:15 | 2019-05-30 20:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №15 35/10 кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ, из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ т/б Некрасово |  | Направить письмо Директору турбазы "Некрасово" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ т/б Некрасово о необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
814 | 423 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:10 | 2019-05-30 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
815 | 740 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:46 | 2019-05-30 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Вохма в пролете опор №3/65-4/65 на земле, под проводами ВЛ, была обнаружена ветка дерева выпавшая из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью 13-18м/с. При падении ветка зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее ветка дерева раскачиваемая порывами ветра упала под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3/65-4/65 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Вохма упавшей веткой дерева. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-07 от ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 от ПС Вохма устранить выявленные замечания.
816 | 482 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:28 | 2019-05-30 18:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 "Новая жизнь" от РП-2 "Богородское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Новая жизнь РП 2 Богородское Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Новая жизнь РП 2 Богородское
817 | 690 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:20 | 2019-05-30 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №326 П (ПАО "Вымпелком"), находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Крутояр. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №326 П (ПАО "Вымпелком") с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
818 | 427 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:15 | 2019-05-30 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
819 | 750 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:41 | 2019-05-30 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №254-255, упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной появления земли на фазе "В" стало обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 256 от увеличения тяжения провода в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 254-255. Провод лег на траверсу, в следствии чего возникло замыкание на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружены следы перекрытия проходной изоляции на ТП-456 в результате воздействия грозового перенапряжения. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. Воздействие грозового перенапряжения. | Провести высоковольтные испытания оборудования ТП № 456 "Победа" с целью проверки правильности работы оборудования после воздействия грозового перенапряжения. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам испытаний выявленные замечания устранить. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
820 | 495 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:30 | 2019-05-30 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
821 | 494 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:25 | 2019-05-30 17:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
822 | 392 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:25 | 2019-05-30 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
823 | 425 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:20 | 2019-05-30 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №113-№114 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Шушково" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №113-№114 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Шушково" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
824 | 470 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 16:40 | 2019-05-30 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Прошенино" ПС 35/10кВ "Ставотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и С" в пролете опор №215-№216 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и С" в пролете опор №215-№216 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Прошенино" ПС 35/10кВ "Ставотино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Прошенино" ПС 35/10кВ "Ставотино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
825 | 964 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:52 | 2019-05-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 в результате падения ветки дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная.
826 | 396 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:45 | 2019-05-30 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №6 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке РП-1 - ТП 039 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке РП-1 - ТП 039 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №6 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 РП 1 дефектов.
827 | 748 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:23 | 2019-05-30 17:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом стало перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 158 и дальнейшее короткое замыкание на землю через тело опоры при разрушении гирлянды изоляторов во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» с разрушением гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 158 ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 158 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
828 | 509 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:15 | 2019-05-30 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №515-№516 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в пролете опор №515-№516 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
829 | 508 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:03 | 2019-05-30 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-11 ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
830 | 507 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:50 | 2019-05-30 14:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" у контактов проходных изоляторов ТП 420 Ермолово через тело кошки. На проводах видны следы перекрытия. Кошка со следами электрической дуги обнаружена под проводами на земле. УРЗА в ведении ЯЗДА. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" у котактов проходных изоляторов ТП 420 Ермолово через тело кошки. На проводах видны следы перекрытия. Кошка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. УРЗА в ведении ЯЗДА. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
831 | 395 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:46 | 2019-05-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Чопорово" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №75-№76 в момент падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №75-№76 в момент падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Чопорово с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
832 | 842 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:11 | 2019-05-30 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной повреждения силового кабеля марки АСБ 3*240 на цельном прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового кабеля марки АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 произошло в результате коррозии алюминиевой оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
833 | 523 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:01 | 2019-05-30 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ "Туфаново" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор№137-№138 в результате падения отломившейся верхушки дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №137-№138 в результате падения отломившейся верхушки дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
834 | 544 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:00 | 2019-05-30 16:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ТП 115 (Грибаново) произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток высшего напряжения всех фаз силового трансформатора ТМ 60/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение внутренней изоляции обмоток высшего напряжения всех фаз силового трансформатора ТМ 60/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. Произвести внеплановый осмотр ТП 115 (Грибаново) с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 115 (Грибаново).
835 | 402 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 12:57 | 2019-05-30 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
836 | 956 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 11:11 | 2019-05-30 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111-112 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№05 ПС 35/10кВ Озерец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид.№05 ПС 35/10кВ Озерец устранить выявленные дефекты.
837 | 738 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 10:30 | 2019-05-30 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №34-35. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №14-15 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия мокрым деревом проводов соседних фаз в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного перекрытия мокрой макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания.
838 | 691 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 10:24 | 2019-05-30 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №73 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №73 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
839 | 961 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 09:10 | 2019-05-30 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №162/65-162/66 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов, с последующим падением на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Мерзляков С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №162/65-162/66 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. В последствие произошло падение дерева на землю без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Мерзляков С.А. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне в пролете опор №162/65-162/66 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
840 | 779 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 07:08 | 2019-05-30 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-15 – 16-16 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
841 | 952 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 06:03 | 2019-05-30 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №12/3 - №12/4 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №12/3-№12/4 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) с дерева растущего вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района, произошло перекрытие проводов в пролете опор №12/3-№12/4, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) действием токовой отсечки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Пено (Пеновский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Пено (Пеновский) дефекты.
842 | 421 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 00:35 | 2019-05-30 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Прилесье" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Прилесье" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Прилесье" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
843 | 947 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 22:07 | 2019-05-29 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 Чамерово (262) произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №87-88 отпайки к Рк-8 в результате выпадения крюка фазы "В" из верхней части деревянной опоры вследствие загнивания древесины в верхней части опоры №88 отпайки к Рк-8. Ответственный за эксплуатацию: Мастер РЭС Карпушкин А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В процессе длительной эксплуатации с 1964 произошло нарушение структуры древесины в результате загнивания верхней части опоры №88 отпайки к Рк-8 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 Чамерово (262), что привело к выпадению крюка фазы "В" в результате нарушения его крепления. Ответственный за эксплуатацию: Мастер РЭС Карпушкин А.Н. | Произвести замену деревянной опоры №88 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 Чамерово (262) Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №87-89 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 Чамерово (262) По результатам проверки устранить выявленные замечания Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
844 | 839 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 18:10 | 2019-05-29 19:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение КЛ 618 ПС 35/6кВ Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате не умышленного повреждения посторонними лицами кабельного участка от ПС 35/6кВ Егорьево до ТП 448 при производстве не санкционированных земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х70 КЛ 618 ПС 35/6кВ Егорьево произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц на кабельном участке от ПС 35/6кВ Егорьево до ТП 448 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Направить заявление в полицию по факту отключения КЛ-618 ПС 35/6 кВ Егорьево. Выполнить внеплановый осмотр КЛ-618 ПС 35/6 кВ Егорьево.
845 | 739 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 18:09 | 2019-05-30 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. (кабель 1980 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. (кабель 1977 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. (кабель 1971 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
846 | 399 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 16:08 | 2019-05-29 18:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №9 (Ермаково) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая
847 | 695 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 15:13 | 2019-05-29 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провод фазы "А" и траверсу, нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи на опоре №33. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи, на провод фазы "А" и траверсу опоры №33, привело замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-6кВ ф.Бежань РП Журиничи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №33 ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи в пролете опор №32-34.
848 | 963 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 14:54 | 2019-05-29 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ «Вега» произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ «Вега» из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ "Вега" действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ "Вега" с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ "Вега".
849 | 832 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 13:40 | 2019-05-29 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева (береза), из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №102 - №103 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №102 - №103 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки Ас-35 и изломом ж/б стойки марки СВ-110 промежуточной опоры №102. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №102 - №103 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
850 | 953 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 13:10 | 2019-05-29 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-50 в результате падения дерева из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию - мастер Лопаков Р.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха действием ТО. Ответственный за эксплуатацию - мастер Лопаков Р.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10 Максатиха, в пролёте опор №49-50. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
851 | 504 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 13:00 | 2019-05-29 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №425-№426 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №425-№426 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
852 | 528 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 12:48 | 2019-05-29 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сутка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №147-№148 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №147-№148 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сутка" с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сутка"
853 | 370 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 12:47 | 2019-05-29 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №217-№218 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №217-№218 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
854 | 777 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 12:14 | 2019-05-29 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС Спасская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие между фазным проводов ВЛ 10кВ №6 ПС Спасская и заземленной траверсой в пролёте опор №102-103. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.
855 | 393 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 11:32 | 2019-05-29 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №76-№77 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №76-№77 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 76-№77 ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД.
856 | 431 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №212-№213 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №212-№213 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
857 | 545 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 08:30 | 2019-05-29 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №154 "Губино" ПС 35/10кВ "Заозерье" произошло из-за короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 Губино ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 Губино ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
858 | 715 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 06:31 | 2019-05-29 12:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Участок ВЛ 10кВ №403.204 ПС Садовая оперативно отключался для устранения обрыва провода Ф.А в пролете опор №58-59 произошел в следствие падения дерева по причине несанкционированного воздействия сторонних лиц. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода Ф.А в пролете опор №58-59 ВЛ 10кВ №403.204 ПС Садовая произошел в следствие падения дерева по причине механического воздействия сторонних лиц. | Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10кВ №403.204 ПС Садовая на предмет проведения несанкционированных работ по спилу деревьев, растущих рядом с охранной зоной ВЛ. В случае выявления направить письмо указанным лицам о недопустимости проведения работ рядом с охранной зоной ВЛ без согласования с электросетевой организацией.
859 | 45 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 23:42 | 2019-05-28 23:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №56, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №56 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
860 | 944 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 21:56 | 2019-05-28 22:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения на абонентской КТП 40 кВА Успенский гаражи. |  | Направить письмо Успенскому С.В., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ Гаражи Успенский о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
861 | 870 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 19:12 | 2019-05-28 19:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Петровское послужило междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ПТП-3-6, принадлежащем ООО «ЭкоНива-Черноземье». |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «ЭкоНива-Черноземье» о приведении потребительского оборудования ПТП-3-6 по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Петровское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
862 | 34 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 19:05 | 2019-05-28 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ яч.04 ПС "Матыра" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.04 ПС "Матыра" послужило межфазное К.З. в пролете опор №39-№1 отпайка к КТП №36П из-за механического воздействия при падении ветки падения ветки | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №04 ПС "Матыра" от ПС 35/10 кВ "Матыра" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
863 | 816 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 18:35 | 2019-05-28 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №86 - №87 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №86 - №87. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №86-№87. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
864 | 815 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 16:53 | 2019-05-28 16:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Жиляевская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС
865 | 478 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 16:21 | 2019-05-28 18:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №137-№138 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №137-№138 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено"
866 | 401 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 14:56 | 2019-05-28 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП 615 (Раздумово 2) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП 615 (Раздумово 2) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
867 | 942 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 14:20 | 2019-05-28 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3/6-3/7 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель (на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах) Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель в пролете опор №3/6-3/7 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель в пролете опор №3/6- 3/7 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах). Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
868 | 33 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 13:20 | 2019-05-28 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 явилось межфазное замыкание на ТП 929П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Корвяков. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
869 | 813 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:41 | 2019-05-28 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Северная явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-294. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-602 ПС Северная за ЛР-294.
870 | 687 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:28 | 2019-05-28 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа в пролете опор №7-8.
871 | 476 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:15 | 2019-05-28 12:33 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 5 от РТП 10/0,4кВ (Борок) до ТП-355 (Котельная) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 5 от РТП 10/0,4кВ (Борок) до ТП-355 (Котельная) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок" Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок"
872 | 714 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:01 | 2019-05-28 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межфазное КЗ, возникшее из-за недопустимого снижения изоляции жил в концевой кабельной муфте вследствие изменения свойств материала (старение изоляции) в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с межфазным замыканием концевой кабельной муфты вследствие снижения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Провести осмотр внутренних силовых кабельных линий 10 кВ, расположенных в ТП 10/0,4 кВ Льговского РЭС с применением ТВК. По результатам проведенных осмотров определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.
873 | 776 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 10:53 | 2019-05-28 13:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП П-1181 , находящемся на балансе ТОГСУ СО "РЦ для детей и подростков "Росинка" ,произошло аварийное отключение ПС 110кВ М.Талинская . |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
874 | 43 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 10:45 | 2019-05-28 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в корешке концевой термоусадочной муфты на опоре № 12/1 участка КЛ 10 кВ от Р-210/5 до КТП- 210 ПС 35 кВ Н.Деревня, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в корешке концевой термоусадочной муфты на опоре № 12/1 участка КЛ 10 кВ от Р-210/5 до КТП- 210 ПС 35 кВ Н.Деревня произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ от Р-210/5 до КТП-210 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
875 | 734 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 09:41 | 2019-05-28 10:36 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения несанкционированных земляных работ ООО "Новый восток" в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ф601 ПС Шарья (Р) экскаватором был поврежден силовой кабель 6 кВ на участке кабельной линии КВЛ 6 кВ Ф601 ПС Шарья (Р) от ПС Шарья (р) до ТП 132 Овощехранилище, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Согласование земляных работ в охранной зоне данной кабельной линии с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не выполнялось. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение участка кабельной линии КВЛ 6 кВ Ф601 ПС Шарья (Р) от ПС Шарья (р) до ТП 132 Овощехранилище в результате проведения несанкционированных земляных работ ООО "Новый восток" с нарушением правил проведения земляных работ. | Провести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с ООО "Новый восток" Через местные СМИ довести информацию до населения о недопустимости проведения каких либо работ в охранной зоне ВЛ, КЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
876 | 487 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 06:55 | 2019-05-28 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
877 | 941 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 00:05 | 2019-05-28 00:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №138-139 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №15 на ПС 35/10кВ Плоскошь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №138-139 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№15 ПС 35/10кВ Плоскошь. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид.№15 ПС 35/10кВ Плоскошь устранить выявленные дефекты.
878 | 810 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 21:25 | 2019-05-27 23:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате повреждения с пробоем изоляции разрядника РВО-10 фаза «А» на КТП-928 Радкевщина-2 ВЛ-1002 ПС Трудилово в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение с пробоем изоляции разрядника РВО-10 фаза «А» на КТП-928 Радкевщина-2 ВЛ-1002 ПС Трудилово с возникновением однофазного замыкания на "землю" через заземленную металлоконструкцию ТП. | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП-928 Радкевщина-2 ВЛ-1002 ПС Трудилово после возникновения аварийного режима работы. По результатам проведенной диагностики ТП-928 Радкевщина-2 ВЛ-1002 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
879 | 377 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 18:45 | 2019-05-27 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 16 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 16 ПС Филино ТП 905- ТП 975вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1991г. УРЗА ПС 35/6 кВ Филино не на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 905- ТП 975 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1991г. УРЗА ПС 35/6 кВ Филино не на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 16 ПС Филино с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 16 ПС Филино дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 16 ПС Филино и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
880 | 732 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 17:53 | 2019-05-27 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ-6 кВ Ф601 ПС Центральная в пролете опор №30-32 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №30-32 ВЛ-6 кВ Ф601 от ПС Центральная упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф601 от ПС Центральная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф601 от ПС Центральная устранить выявленные замечания.
881 | 535 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 17:20 | 2019-05-27 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на траверсу опоры №171 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода на опоре №171 ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Пено из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов на траверсу данной опоры, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено дефекты.
882 | 353 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 15:42 | 2019-05-27 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Марково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
883 | 710 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 14:32 | 2019-05-27 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №66-№67 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ №11 ПС Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
884 | 352 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 14:10 | 2019-05-27 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
885 | 760 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 14:03 | 2019-05-27 15:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП №-0190, находящемся на балансе АО "ТСК"произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Платоновская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
886 | 29 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 13:58 | 2019-05-27 14:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения КЛ-10кВ яч.17 РП Университетский явилось межфазное замыкание при порыве кабеля, вызванного ковшом экскаватора при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля сторонней подрядной организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение силового кабеля КЛ-10кВ яч.17 РП Университетский произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля. | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
887 | 709 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 13:50 | 2019-05-27 17:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной оперативного отключения В ВЛ 10кВ 18 на ПС 110/35/10кВ Черемисиново явилось необходимость устранения однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, которое произошло в результате повреждения (расстрелян сторонним лицом) штыревого изолятора (ШФ-10) фазы "В" с последующим касанием провода фазы "В" с траверсой на опоре № 50 ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), На опоре № 50 ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново были повреждены (расстреляны сторонним лицом) штыревые изоляторы (ШФ-10) фаз "В", "С" с последующим падением провода фазы "В" на заземленную траверсу. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Черемисиново По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново". Направить письмо в администрацию Михайловского с/с о необходимости проведения собрание с жителями на тему Опасность поражения электрическим током. Повторно вручить памятки по электробезопасности.
888 | 367 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 13:35 | 2019-05-27 15:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ТП 212 Маймеры произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 100/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр ТП 212 Маймеры с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 212 Маймеры. Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
889 | 28 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 10:35 | 2019-05-27 12:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине межфазного К.З. из-за кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №82-83 в следствие столкновения с опорой №82 неизвестным транспортным средством. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение ж/б одностоечной опоры №82 по ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине механического воздействия сторонних лиц, путём наезда транспортным средством. | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба. Опору №82 занести в перечень дефектных опор Грязинского РЭС на июнь 2019г. Подъём на которые запрещен.
890 | 729 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 10:25 | 2019-05-27 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. (кабель 1980 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. (кабель 1976 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
891 | 733 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 09:38 | 2019-05-27 12:31 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ Саркисяном С.С. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке ТП-508 2 с.ш. - ТП-667 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Саркисяном С.С. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке ТП-508 2 с.ш. - ТП-667 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба Саркисяну С.С. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Саркисяну С.С. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
892 | 317 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 09:10 | 2019-05-27 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ №13 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 10 кВ ТП 361-ТП 360 пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 10 кВ ТП 361-ТП 360 пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ТП361-ТП360 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
893 | 864 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 08:35 | 2019-05-27 09:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В.Хава явилось повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 110 кВ В.Хава находящейся на балансе потребителя ООО «Пеллетон». |  | Направить письмо потребителю ООО "Пеллетон" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 110 кВ В.Хава.
894 | 758 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 06:25 | 2019-05-27 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефектов и длительной эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов Фаза "А,С" 10 кВ что привело к аварийному отключению В-10 кВ №07 ПС-35 кВ Подлесная. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение проходных изоляторов Фаза "А,С" 10 кВ вызвало короткое замыкание что привело к аварийному отключению В-10 кВ №07 ПС-35 кВ Подлесная | Выполнить осмотры ТП-10/0,4 кВ от ВЛ №07 ПС Подлесная . При проведении осмотров в обязательном порядке проводить тепловизионное обследование ТП-10/0,4 кВ кВ. (в т.ч. выносных разъединителей 10 кВ). По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Андросовым А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ и КТП, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
895 | 13 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 21:50 | 2019-05-26 22:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" КНСт-10 3х70/120 на опоре №2 КВЛ-6кВ от КТП-13 яч.№3 до КТП-103 яч.№3, приведшее к междуфазному КЗ, в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1977г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, межфазное КЗ, пробой изоляции жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" КНСт-10 3х70/120 на опоре №2 КВЛ-6кВ от КТП-13 яч.№3 до КТП-103 яч.№3. | Провести внеочередные испытания кабельных участков КВЛ-6кВ от КТП-13 яч.№3 до КТП-103 яч.№3 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний кабельных участков КВЛ-6кВ от КТП-13 яч.№3 до КТП-103 яч.№3 устранить выявленные недостатки.
896 | 334 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 19:19 | 2019-05-26 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
897 | 706 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 17:25 | 2019-05-26 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №17-18 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 3611 ПС 35 кВ Пузачи в пролете опор № 17-18 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести обрезку крон деревьев (валку) в пролете опор № 17-18 ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи
898 | 808 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 17:00 | 2019-05-26 18:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной выгорание шпильки фазы "С" силового трансформатора Т-1 ЗТП-5-2 Лучеса послужило несвоевременное выявление плохого контакта, недопустимого нагрева контакта в месте болтового соединения шпильки фазы "С" с наконечником ошиновки 0,4кВ Т-1. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной выгорание шпильки фазы "С" силового трансформатора Т-1 ЗТП-5-2 Лучеса послужило нарушение электрического контакта в месте болтового соединения шпильки фазы "С" с наконечником ошиновки 0,4кВ Т-1, вызвавшее недопустимый нагрев контакта и его выгорание. | Провести комплекс диагностики КД-5, после возникновения аварийного (ненормального) режима работы, оборудования ЗТП-5-2 Лучеса, с обязательным применением пирометрического (тепловизионного) контроля всех контактных соединений. По результатам диагностики КД-5 оборудования ЗТП-5-2 Лучеса, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Принять меры мотивационного воздействия к персоналу Починковского РЭС, допустившему технологическое нарушение на ЗТП-5-2 Лучеса.
899 | 672 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 16:29 | 2019-05-26 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
900 | 12 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 16:25 | 2019-05-26 19:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 505 П (на балансе базы отдыха "Дубравушка"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
901 | 11 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 14:10 | 2019-05-26 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 86-87, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Авдулово ПС Воскресеновка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 86-87 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Авдулово ПС Воскресеновка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово ПС Воскресеновка При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово ПС Воскресеновка, произвести вырубку (обрезку крон).
902 | 6 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 13:04 | 2019-05-26 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В", "С" ААШв 3х150 КЛ-6кВ от ТП-75 яч.№1 до ТП-309 яч.№1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 30.04.1985г., последний комплексный ремонт 29.04.2015г., последние испытания 30.04.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-6кВ от ТП-75 яч.№1 до ТП-309 яч.№1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-75 и ТП-309 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-75 и ТП-309 устранить выявленные недостатки.
903 | 857 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 13:00 | 2019-05-26 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 79-80 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схестывание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 79-80 по ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка до ЛР 6-1 в пролете опор №1-83 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка до ЛР 6-1 в пролете опор №1-83 выполнить вырубку деревьев или обрезку ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ.
904 | 669 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 12:20 | 2019-05-26 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование КТП-134 ф.1006 ПС Федоровская привел к перегоранию ПК-10 3-х фаз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Перегорание ПК-10 3-х фаз на КТП-134 ф.1006 ПС Федоровская привело к отсутствию эл. энергии у потребителя. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-5 ф.1003 ПС Ружное. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
905 | 4 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 12:10 | 2019-05-26 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода АС-50 в пролёте опор №№68-69 ВЛ-10кВ Комбаровка яч.№14 ПС35/10кВ Авангард, сломленной порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание линейных проводов АС-50 в следствие падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода АС-50 в пролёте опор №№68-69 ВЛ-10кВ Комбаровка яч.№14 ПС35/10кВ Авангард. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Комбаровка яч 14 ПС Авангард. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Комбаровка яч 14 ПС Авангард, произвести вырубку (обрезку крон).
906 | 802 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 09:10 | 2019-05-26 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 327 от ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 оперативно отключена в результате возникновения однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ через поврежденный проходной изолятор на шинном мосту 10кВ в ячейки РВ-10 ТП из-за потери и изменения изоляционных свойств материала проходного изолятора фазы "А" марки ИПУ-630 в следствие длительной эксплуатации более 37лет, с 1982года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения проходного изолятора фазы "А" марки ИПУ-630 в ТП 327 от ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 послужило нарушение электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 327 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
907 | 704 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 06:36 | 2019-05-26 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное КЗ из-за падения на провода ВЛ-10 кВ №03 от ЦРП-10 кВ Шагарово в пролете опор №55-56 ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ и сломанной порывом ветра при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №55-56 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 от ЦРП-10 кВ Шагарово По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово".
908 | 303 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 05:46 | 2019-05-26 06:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №37 через тело животного (белка). Тело животного находится на траверсе опоры №37. На проводах ВЛ и теле животного видны следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №37 ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" через тело животного (белка). Тело животного находится на траверсе опоры №37. На проводах ВЛ и теле животного видны следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза".
909 | 379 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 05:38 | 2019-05-26 07:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" оперативным персоналом в результате однофазного замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №32-14-№32-15 на землю через ветки ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" в пролете опор №32-14-№32-15 на землю через ветки ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Оценка РЗА не требуется. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №32-14 - №32-15 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
910 | 13 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 19:25 | 2019-05-25 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка произошло по причине межфазного К.З. проводов, в следствие обрыва провода в пролёте опор №9-10, в результате падения дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, от воздействия сильного ветра более 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина обрыва провода фаза "В" в пролёте опор №9-10 по ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка произошло по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч.№1а " Хутора " ПС "Песковатка" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
911 | 801 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 18:28 | 2019-05-25 19:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 силового кабеля ААБ 3*70 кабельного выхода от ТП 003 до ТП 036 КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от ТП 003 до ТП 036 КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи после возникновения аварийного режима работы КЛ. По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
912 | 794 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 18:10 | 2019-05-25 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к оперативному отключению ТП-150 Шаломино от ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино явилось однофазное замыкание на "землю" в следствии поврежденного опорного изолятора на ВН-10 ВВ-1 10кВ фазы "С" в ТП из-за потери и изменения изоляционных свойств материала опорного изолятора в результате длительной эксплуатации более 28лет, с 1992 года. | Нарушение электрической изоляции, Оперативное отключение ТП-150 Шаломино от ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино произошло вследствие нарушения электрической изоляции опорного изолятора на ВН-10 ВВ-1 10кВ фазы "С" в ТП с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-150 Шаломино ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино.
913 | 691 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 17:30 | 2019-05-25 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №177-178 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №177-178 из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №13 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №13 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
914 | 692 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 17:30 | 2019-05-25 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №175-176 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №175-176 из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №136 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №136 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
915 | 877 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 17:09 | 2019-05-25 18:31 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. в пролете опор №4-31 - 4-32 в результате обрыва проводов посторонним крупногабаритным автомобилем. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия при проезде постороннего крупногабаритного автомобиля были оборваны провода ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №4-31 - 4-32, произошло междуфазное КЗ проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки действием МТЗ. | Обратиться в полицию с заявлением о поиске виновных и принятии к ним мер по взысканию причиненного ущерба
916 | 859 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:35 | 2019-05-25 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 6 кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем, грозой и порывами ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем, грозой и порывами ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог в пролетах опор №11-53 с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог в пролетах опор №11-53 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
917 | 757 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:30 | 2019-05-25 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции изолятора типа ШФ-20Г, произошло образование микротрещин на его поверхности, что при дожде, перепадах температуры окружающего воздуха привело к пробою изолятора фазы "А" с последующим разрушением, что и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора, что привело к снижению диэлектрических свойств изолятора и его разрушению. | С целью выявления дефектов произвести осмотр изоляторов находящихся на КРУН-10 кВ ПС Хоботовская, у которых истек срок эксплуатации. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения. По остальным выявленным дефектам определить объем и срок устранения (ТО), (КР).
918 | 860 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:16 | 2019-05-25 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 6 кВ №13 ПС 35 кВ Латное явилось однофазное замыкание на землю, вызванное повреждением кабеля фазы "А" концевой муфты на опоре №27 к РТП, в результате изменения изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (41 год). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение кабеля фазы "А" концевой муфты на опоре №27 к РТП произошло из-за изменения изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (41 год). | Произвести внеочередной осмотр концевых кабельных муфт по ВЛ 6 кВ №13 ПС 35 кВ Латное на предмет выявления дефектов изоляции. По результатам внеочередного осмотра концевых кабельных муфт по ВЛ 6 кВ №13 ПС 35 кВ Латное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
919 | 20 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:15 | 2019-05-25 16:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" в пролете опор №318-319 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС Кр Пальна произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
920 | 19 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:58 | 2019-05-25 16:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" в пролете опор №143-144 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
921 | 861 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:46 | 2019-05-25 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт КВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4 послужило однофазное замыкание на землю в результате обрыва и падения на землю провода фазы «А» в пролёте опор №1-2 от ТП-779 до ТП-736 вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием атмосферного фронта, сопровождающегося грозой и порывами ветра до 16 м/с. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыва и падение на землю провода фазы «А» в пролёте опор №1-2 от ТП-779 до ТП-736 произошло вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием атмосферного фронта, сопровождающегося грозой и порывами ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4 по всей длине на предмет выявления дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
922 | 814 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:45 | 2019-05-25 17:42 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания ЛР-10 кВ Но-7-1 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово, изменения свойств материала провода А-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ Но-7-1, что привело к касанию шлейфа фазы "В" с падением на траверсу опоры, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, с дальнейшем замыканием на землю, устраненное оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на ЛР-10 кВ Но-7-1 КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово, при ослаблении контакта (отгорании) шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ Но-7-1, и его касания шлейфа фазы "В" с дальнейшим падением на траверсу опоры из-за невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания КВЛ-10кВ №7, изменения свойств материала провода А-50 при длительной эксплуатации, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит и с дальнейшем замыканием на землю, устраненное оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
923 | 18 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:39 | 2019-05-25 15:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" в пролете опор №228-229 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
924 | 9 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:55 | 2019-05-25 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ "Новодмитриевка" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 21-22 фаз "В", "С" при обрыве провода ф. "В", при прямом попадании молнии в провод и сильных порывов ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода на ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" в пролёте опор №21-22 фазы "В" произошло от механического воздействия атмосферных явлений, при прямом попадании молнии, большая длина пролета (70 м), так же порывы ветра до 17 м/сек. | Произвести инженерный обход и осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково на предмет выявления дефектов от воздействия атмосферных перенапряжений. При осмотре ВЛ-10 кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково при обнаружении дефектов угрожающих нормальной работы оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям назначить срок при выполнении текущего или капитального ремонта.
925 | 8 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:42 | 2019-05-25 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10кВ № 01 РП 10кВ Порой (Школа) произошло по причине межфазного К.З. при электрическом пробое проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 530. В результате изменения свойств изоляционного материала проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1985 г. Последний комплексный ремонт - 30.06.2004г . Последний периодический осмотр - 02.10.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 530 от ВЛ 10кВ № 01 РП 10 кВ Порой (Школа) произошло по причине нарушения электрической изоляции из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10кВ № 01 РП 10кВ Порой (Школа) со сроком эксплуатации более 25 лет Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Подать заявку в службу диагностики о проведении испытания замера изоляции повышенным напряжением ТП 530, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами. По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта
926 | 700 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:40 | 2019-05-25 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 10кВ №21 (4110) ПС 110кВ Кшень оперативно отключалась для устранения однофазного замыкания на землю, возникшее в из-за перекрытия перекидки 10кВ от Р 10кВ до ТП 4110 2/160 отломившейся веткой, принесенной порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие ветки на провода перекидки 10кВ от Р 10кВ до ТП 4110 2/160 принесенной порывом ветра сдерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 (4110)
927 | 694 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:30 | 2019-05-25 14:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Ровенка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия в воздушного промежутка разрядом молнии в пролете опор №40-41 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №40-41 из-за перекрытия воздушного промежутка разрядом молнии при прохождении грозового фронта | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ 10 кВ №09 ПС Ровенка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ10 кВ №09 ПС Ровенка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
928 | 997 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:08 | 2019-05-25 16:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Воздействие животного (хорька) на электроустановку на опоре №35 изолятора фазы «С» ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкания на землю между изолятором фазы «С» и траверсой на опоре № 35 ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная, из-за воздействия животного (хорька). | Рассмотреть возможность и целесообразность выполнения технических мероприятий по предотвращению проникновению животных к токоведущим частям ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств предотвращающих проникновение животных к к токоведущим частям ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная.
929 | 298 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 13:40 | 2019-05-25 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить расчистку просеки в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум".
930 | 823 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 13:00 | 2019-05-25 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения развивающегося дефекта контактного соединения провода спуска 10 кВ фазы «В» к изолятору ИПУ-10 на подстанционном разъединителе РЛНД-10 КТП-5/Д-19-250 кВА, произошло его нарушение, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения контактного соединения провода спуска 10 кВ фазы «В» к изолятору ИПУ-10 на подстанционном разъединителе РЛНД-10 КТП-5/Д-19-250 кВА, возникло некачественное электроснабжение потребителей. | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
931 | 799 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 12:41 | 2019-05-25 14:19 | Дефекты монтажа, Повреждение КЛ-6кВ ТП930-ТП1072 в результате пробоя междуфазной изоляции концевой муфты кабеля ААБл-3х240 из-за некачественного монтажа подрядной монтажной организацией. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ ТП930-ТП1072 из-за нарушения электрической изоляции концевой муфты КВТп кабеля ААБл-3х240 из-за недостатков монтажа подрядной организацией. | Направить служебную записку заместителю директора по капитальному строительству с претензией к ООО "Регион Энерго-3" и привлечением к восстановлению КЛ 6кВ ТП-930 – ТП-1072.
932 | 313 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 12:36 | 2019-05-25 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Шушково" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Шушково" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
933 | 363 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 12:20 | 2019-05-25 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Брейтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Брейтово" с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Брейтово"
934 | 994 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 10:55 | 2019-05-25 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-6кВ, на провода АС-95 в пролёте опор №№ 43-44 КВЛ-6кВ от ПС ТЭЦ яч.№25 до КТП-227, сломленной порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание линейных проводов АС-95 в следствие падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-6кВ, на провода АС-95 в пролёте опор №№43-44 КВЛ-6кВ от ПС "ТЭЦ" до КТП-227. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ ПС ТЭЦ яч.25-КТП-227. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ ПС ТЭЦ яч.25-КТП-227, произвести вырубку (обрезку крон).
935 | 992 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 08:25 | 2019-05-25 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), межфазное перекрытие проводов фазы "А","В" в пролете опор № 1-16 1-17 отпайка на КТП250 Т-213 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
936 | 41 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 23:31 | 2019-05-24 23:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Колосково произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Колосково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
937 | 389 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 22:00 | 2019-05-24 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
938 | 306 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 21:46 | 2019-05-24 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КЛ 10кВ №8 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия электрической дугой по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке Н33-17 РУ-10кВ ТП 033 по причине пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Разрушение опорного изолятора фазы "А". Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие электрической дугой по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке Н33-17 РУ-10кВ ТП 033 по причине пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Разрушение опорного изолятора фазы "А". Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра КЛ 10кВ №8 РП 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации КЛ 10кВ №8 РП 2 согласно НТД. Выполнить высоковольтные испытания опорной изоляции в РУ 10кВ ТП 033. По результатам проведенных высоковольтных испытаний опорной изоляции в РУ 10кВ ТП 033, при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов.
939 | 798 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 19:35 | 2019-05-24 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 10 кВ Л-1003 ПС 110/10/6 Чернушки – ТП-475 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 37 лет, с 1982 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 10 кВ Л-1003 ПС 110/10/6 Чернушки – ТП-475 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААБ-3х150 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 Чернушки Л-1003– ТП-475 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
940 | 681 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 18:55 | 2019-05-24 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Норинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Норинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Норинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Норинская по всей протяженности с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
941 | 309 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 17:20 | 2019-05-24 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №156-№157 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №156-№157 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
942 | 16 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 16:55 | 2019-05-24 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Проникновение животного (кот) в КРУН-10 кВ | Нарушение электрической изоляции, перекрытие проходных изоляторов в КРУН -10 кВ яч.№1 животным (кот) | На РП-1 Домачи произвести уплотнение дверей КРУН-10 кВ Мастеру РЭС произвести внеплановый инструктаж о своевременном уплотнении дверей КРУН-10 кВ
943 | 662 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 16:50 | 2019-05-24 18:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи привел к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора фазы «С» на опоре №68 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №68 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №68 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
944 | 37 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 16:14 | 2019-05-24 17:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №9/47 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №9/47 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
945 | 791 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 15:42 | 2019-05-24 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра макушки сосны, расположенной за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №99 - №100, с последующим падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной макушки сосны на провода в пролете опор №99 - №100 и последующим падением на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) в пролётах опор №98 - №100. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
946 | 789 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 11:50 | 2019-05-24 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП105-ТП596 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 32 лет, с 1987 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ ТП105-ТП596 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБлУ-3х120 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП105-ТП596 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
947 | 679 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 11:10 | 2019-05-24 11:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка привел к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора фазы «С» на опоре №6 ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №6 ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
948 | 14 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 10:40 | 2019-05-24 11:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Обрыв провода в результате проведения разгрузочных работ крупногабаритной техникой сторонней организацией в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения В-10кВ Кирпичный на ПС110/35/10 Лебедянь явился обрыв проводов в пролете опор №39-40 произошедший в результате проведения разгрузочных работ крупногабаритной техникой сторонней организации в охранной зоне ВЛ. | Направить письмо в организацию к которой относится данная крупногабаритная техника с требованием провести инструктаж об опасности проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ.
949 | 325 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №05 РП46 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 дефектов.
950 | 782 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 05:32 | 2019-05-24 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ Л-607 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – ТП-478 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 36 лет, с 1983 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ Л-607 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – ТП-478 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте марки СТп кабеля АСБ-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-607 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – ТП-478 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
951 | 695 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 05:25 | 2019-05-24 07:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за падения ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл обрыв провода в пролёте опор №135-136 ВЛ-10кВ №252 ПС 35кВ "Б-Солдатская 2", короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №135-136 ВЛ-10кВ №252 ПС 35 кВ "Б-Солдатская-2", ветка сломлена и принесена порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №252 ПС 35кВ "Б-Солдацкая 2" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №252 ПС 35кВ "Б-Солдацкая 2" составить график устранения выявленных замечаний .
952 | 784 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 04:40 | 2019-05-24 05:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции КВЛ-1020 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до опоры №1 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки АСБ-10 3х95 произошло вследствие нарушения междуфазной изоляции кабеля на участке от ПС Ярцево-1 до опоры №1, в целом месте горизонтальной прокладки в земле с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 на участке от ПС Ярцево-1 до опора №1, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
953 | 932 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 00:10 | 2019-05-24 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №08 на ПС 35/10кВ Плоскошь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№08 ПС 35/10кВ Плоскошь. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид.№08 ПС 35/10кВ Плоскошь устранить выявленные дефекты.
954 | 850 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 20:28 | 2019-05-23 22:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной вывода в ремонт ЗТП 10/0,4кВ №10/119 ПС 110 кВ Анна послужило повреждение силового трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ЗТП 10/0,4кВ №10/119 ПС 110 кВ Анна произошло в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Выполнить испытания разрядников 0,4/10 кВ и контуров заземления ЗТП 10/0,4кВ №10/119 ПС 110 кВ Анна. По результатам проведения испытаний ЗТП 10/0,4кВ №10/119 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
955 | 851 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 20:12 | 2019-05-23 20:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" , "С" на опоре №196 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляторов фаз "А" , "В" , "С" на опоре №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье по всей протяжённости ВЛ при помощи бинокля с целью выявления дефектов изоляторов. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 196 . При несоответствии сопротивления произвести ремонт контура заземления на опоре №196. Включить в планы ремонта и ТО работы по замене перекрытых изоляторов фаз "А" , "В" , "С" на опоре №196 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье .
956 | 277 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 19:38 | 2019-05-23 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Дюдьково) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье
957 | 807 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 18:46 | 2019-05-23 18:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-9П, находящейся на балансе потребителя С.О. "Снежинка", на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-9П С.О. "Снежинка" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
958 | 811 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 18:34 | 2019-05-23 18:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
959 | 984 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 18:23 | 2019-05-23 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Сошки" произошло по причине межфазного К.З. вследствие повреждения электроустановка на потребительской ТП 318П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва Елецкое ЛПУ МГ» |  | Направить в адрес собственника КТП-318П ООО «Газпром трансгаз Москва Елецкое ЛПУ МГ» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
960 | 678 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 17:20 | 2019-05-23 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС Нерусса.
961 | 749 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 17:08 | 2019-05-23 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №27-28, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
962 | 686 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 16:35 | 2019-05-23 19:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 331.4 от МТЗ с неуспешным АПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при обрыве проводов в пролете опор 121-122 движущимся грузовым автотранспортом с поднятой стрелой манипулятора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате подъёма стрелы манипулятора, на ходу, грузового автотранспорта, произошёл обрыв проводов и возникновение трезфазного КЗ. | Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ-10 кВ 331.4 в пролете опор № 119-125 на предмет возможных дефектов последствия динамического толчка. В случае выявления нарушений принять меры по их устранению. Рассмотреть вопрос об организации размещения в СМИ памятки "Правило поведения в близи охранной зоны линий электропередач"
963 | 983 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 16:15 | 2019-05-23 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты в процессе длительного срока эксплуатации - с 1974 г. Последний комплексный ремонт - 2014 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции кабельной муфты в ТП№49л/160кВа | По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Горсеть ПС 110/35/10 Астапово
964 | 684 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 14:45 | 2019-05-23 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 85 - 86 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 85 - 86 ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка , разработать мероприятия и составить график их устранения.
965 | 981 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 13:50 | 2019-05-23 14:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №109 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ-10кВ Черемушки ПС Астапово произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
966 | 337 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 13:50 | 2019-05-23 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Тургеневский) ПС 35/10кВ "Сить" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 отпайка на ТП 057 (Б.Иваньково) веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 отпайка на ТП 057 (Б.Иваньково) веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 отпайка на ТП 057 (Б.Иваньково) с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 отпайка на ТП 057 (Б.Иваньково)
967 | 980 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 13:25 | 2019-05-23 13:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №196 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ-10 кВ Поликлиника ПС Астапово яч№6 произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
968 | 273 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 12:55 | 2019-05-23 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
969 | 23 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 12:53 | 2019-05-23 14:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №23, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №23 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
970 | 315 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 12:40 | 2019-05-23 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 06 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 06 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
971 | 806 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 11:50 | 2019-05-23 11:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Пищ-922-21П, находящейся на балансе потребителя: ГСК "Альбатрос" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пищ-922-21П ГСК "Альбатрос" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по всей длине.
972 | 683 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 10:58 | 2019-05-23 13:00 | Воздействие животных и птиц, причиной аварийного отключения ТП 10/0,4 кВ № 106 явилось межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием шпилек на силовом трансформаторе проникшей птицей под кожух трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушной изоляции шпилек силового трансформатора в результате попадания птицы под кожух трансформатора | Провести внеочередной осмотр ТП присоединённых к ВЛ-10 кВ 244.07 на придмет проникновения животных и птиц к токоведущим частям По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний
973 | 21 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 10:06 | 2019-05-23 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 5(6)-ЗТП 106(6) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ЗТП 107(3) - ЗТП 45(1) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ЗТП 107(3) - ЗТП 45(1) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 107(3) - ЗТП 45(1) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
974 | 781 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 08:22 | 2019-05-23 10:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Барсуки послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фаза "А" на опоре №146 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Барсуки послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фазы "А" на опоре №146 с падением провода на заземленную металлическую траверсу этой опоры и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Барсуки, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
975 | 721 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 07:13 | 2019-05-23 07:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-26 от ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №9-14 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие телом птицы на опоре №9-14 двух фаз. | Выполнить верховой осмотр опоры №9-14 ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №9-14 ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
976 | 933 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 05:35 | 2019-05-23 06:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение В 10 кВ Т1 на ПС 110\ 35\6-10 кВ Кашарово с погашение 1 сек.ш. 10 кВ вызвано воздействием тока междуфазного КЗ на КЛ 10 кВ №03 (абонентская) который не был отключен В 10кВ №03 из-за дефекта ТТ 10 кВ В 10кВ №03 ф.А. Блинкер выключателя не выпал из-за того, что проектной схемой по РЗА для отходящих фидеров 10кВ ПС 110\ 35\6-10 кВ Кашарово не предусмотрено срабатывание указательных реле, если В 10кВ не отключился. ответственный за эксплуатацию: мастер Алимбиков А.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение ТТ 10 кВ В 10кВ №03 ф.А. вызвано межвитковым к.з. вторичной обмотки ТТ, из-за пробоя изоляции вследствии старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (с 1992 г.).- Ухудшение изоляционных свойств не было своевременно выявлено из-за невыполнения при очередном ремонте : измерения сопротивления изоляции ТТ-10 кВ В 10кВ №03 ф.А. и измерения коэффициента трансформации ТТ В 10кВ №03 ф.А. . ответственный за эксплуатацию: мастер Алимбиков А.А. | Выполнить ТВК ТТ абонентских присоединений 1 сек.ш. 10 кВ №03, №05, №07 на ПС 110\ 35\6-10 кВ Кашарово. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования При выявление дефектов ТТ произвести их замену. направить письмо руководству Корпорации «Комета»-«ОПТЦ» - владельцу абонентской КЛ-10кВ №03 с предложением по выполнению ремонта принадлежащей КЛ и выполнения необходимых испытаний с оформлением соответствующего протокола
977 | 271 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 04:55 | 2019-05-23 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 ПС Нила. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
978 | 726 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 19:52 | 2019-05-22 21:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-161, запитанной от КРУН-712. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо в СНТ "Березка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
979 | 318 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 19:00 | 2019-05-22 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №15 РП6 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
980 | 674 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 16:31 | 2019-05-22 18:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская привел к пережогу провода фазы «С» на опоре №26. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережoг провода фазы «С» на опоре №26 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская привел к падению его на землю в пролете опор №25-№26, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №26 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №26 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская.
981 | 810 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 15:25 | 2019-05-22 15:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
982 | 716 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 14:01 | 2019-05-22 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия упавшим деревом проводов соседних фаз в пролете опор №40-41. В дальнейшем дерево, раскачиваемое порывами ветра упало на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
983 | 717 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 13:45 | 2019-05-22 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф6 (В) ПС 110/27,5/6 кВ Шарья (Тяговая) обнаружен пробой соединительной кабельной муфты кабеля выхода с (В) ПС Шарья (Тяговая) на опору №1, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой соединительной кабельной муфты кабеля выхода с (В) ПС Шарья (Тяговая) на опору №1. | Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 6 (В) ПС-Шарья(Тяговая) со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 6 (В) ПС-Шарья(Тяговая) устранить выявленные замечания.
984 | 727 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 12:15 | 2019-05-22 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-831 1 с.ш. - ТП-844 1 с.ш., запитанной от ф.619 ПС Строммашина. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
985 | 718 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 11:41 | 2019-05-22 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-11 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. (кабель 1982 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 (кабель 1984 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 По результатам обхода КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 устранить выявленные замечания (при их наличии).
986 | 678 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 10:30 | 2019-05-22 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов в пролете оп.№3-20 - 3-21 вследствие срыва изолятора на оп.№3-20 из-за рассыхания колпачка. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв изолятора на оп.№3-20 ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка произошел в результате рассыхания колпачка вследствие длительной эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка с применением бинокля и составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
987 | 845 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 09:47 | 2019-05-22 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при схлестывании шлейфов фаз "А", "В" на Р-1-1, в момент обрыва шлейфа фазы «В». | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв шлейфа фазы «В» на опоре №49 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло в результате чрезмерного нагрева вследствие увеличения переходного сопротивления по причине ослабления болтового соединения шлейфа к неподвижному ножу Р-1-1. | Выполнить внеочередной осмотр линейных разъединителей ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка с помощью тепловизора на предмет выявления ослабления контактных соединений шлейфов. По результатам внеочередного осмотра линейных разъединителей ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рмонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
988 | 280 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 09:25 | 2019-05-22 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Учма) РП 10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Учма) РП 10кВ "Охотино" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Учма) РП 10кВ "Охотино"
989 | 316 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 07:54 | 2019-05-22 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение РЕК 5 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести вырубку ДКР в пролете опор №83-№84 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о содержании просек в соответствии с требованиями НТД.
990 | 677 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 07:44 | 2019-05-22 10:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС Куток произошло при неблагоприятных погодных условиях во время грозы в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях с повреждением (расщеплением) грозой трех опор №№ 6-16, 6-17, 6-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), 22.05.2019 года при неблагоприятных погодных условиях во время грозы произошло механическое воздействие грозовыми разрядами на ВЛ-10кВ №3 ПС Куток с повреждением (расщеплением) грозой трех деревянных опор №№ 6-16, 6-17, 6-18, повреждением на этих опорах вязок проводов и изоляторов, с последующим схлестом проводов и отключением ВЛ-10кВ №3 ПС Куток. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Куток с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Куток назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
991 | 676 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 07:09 | 2019-05-22 07:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино произошло при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 14м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ по причине перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №20-21 суком высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ сломанного ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 22.05.2019 г. на ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 14м/с, в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №20-21 суком с высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанного ветром, произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
992 | 975 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 06:20 | 2019-05-22 09:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение в результате прямого попадания грозового разряда кабеля ВОЛС (баланс ПАО "МРСК Цента"-"Липецкэнерго") смонтированного совместным подвесом на опорах ВЛ 110 кВ Доломит (баланс ОАО Доломит), падение на провода ВЛ-10 кВ Янушево ПС Химическая в пролете опор № 5/5-5/4, схлест проводов. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Механическое воздействие из-за упавшего кабеля ВОЛС Баланс (ПАО "МРСК Цента"-"Липецкэнерго") смонтированный совместным подвесом на опорах ВЛ 110 кВ Доломит(баланс ОАО Доломит) на провода ВЛ-10 кВ Янушево ПС Химическая в пролете опор № 5\5-5\4. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Янушево ПС Химическая в пролете опор № 5/5-5/4. По результатам верховой осмотр ВЛ-10 кВ Янушево ПС Химическая в пролете опор № 5/5-5/4 устранить выявленные замечания.
993 | 265 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 06:00 | 2019-05-22 07:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за соприкосновения провода фазы "А" с металлическим штырём, установленным на заземленной траверсе опоры. Соприкосновение провода произошло из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре СТП ТП 995 Климатино в результате прямого попадания молнии. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре СТП ТП 995 Климатино ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате прямого попадания молнии. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре СТП ТП 995 Климатино ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино", при необходимости выполнить устранение дефектов. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
994 | 677 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 05:15 | 2019-05-22 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Светово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Светово, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Светово. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово в пролете опор №3-4.
995 | 16 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 04:10 | 2019-05-22 04:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/26, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/26 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
996 | 281 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 03:19 | 2019-05-22 05:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ 1511 от РП 6кВ №15 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрыти проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 1511 РП-15
997 | 846 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 03:11 | 2019-05-22 05:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной технологического нарушения по ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 237-238 при их схлестывании при наезде на опору № 238 стороннего автотранспорта. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 237-238 при их схлестывании при наезде на опору № 238 ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Включить замену опоры № 238 ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров в план кап. ремонта на 2020 г.
998 | 270 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 23:37 | 2019-05-22 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 при качании веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 при качании веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №37-№38 ВЛ 10 кВ №8 ПС Глебово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
999 | 923 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 21:30 | 2019-05-21 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-63 яч. 1 до КТП-252 яч. 4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1969г. Последний комплексный ремонт - 01.06.2009г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-63 яч. 1 до КТП-252 яч. 4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-63 и ТП-252 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-63 и ТП-252 устранить выявленные недостатки.
1000 | 283 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 21:30 | 2019-05-21 23:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №7 (Поселок) от РП 6кВ №22 "Судоверфь" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 22-ТП 590 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 22-ТП 590 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 07 РП 22-ТП 590 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 07 РП 22-ТП 590 Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 07 РП 22-ТП 590 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1001 | 18 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 16:55 | 2019-05-21 21:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения изоляции кабелей фаз "В и "С" участка КЛ 6 кВ КТП 509 - КТП 514, вследствие проведения несанкционированных земляных работ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции кабелей фаз "В" и "С" участка КЛ 6 кВ КТП 509 - КТП 514 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором. | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КТП 509 - КТП 514 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1002 | 899 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 16:22 | 2019-05-21 18:55 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ Теплое ПС Теплое в пролете опор № 32-33 в результате выпиловки сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов ВЛ 10 кВ Теплое ПС Теплое в пролете опор № 32-33 в результате механического воздействия при падении дерева спиленного сторонним лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
1003 | 849 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 13:51 | 2019-05-21 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье послужило однофазное замыкание на землю фазы «А», вследствие обрыва вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №266 с последующим его падением на металлоконструкцию траверсы . | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» с последующим его падением на металлоконструкцию траверсы на опоре №266 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье произошло вследствие перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №219-269 с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №219-269 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ.
1004 | 776 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 13:43 | 2019-05-21 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-1008 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ деревом сваленным посторонними лицами в пролете опор №90-№91 расположенного в охранной зоне ВЛ, из-за не своевременной его вырубки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-1008 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц при производстве лесозаготовочных работ в пролете опор №90-№91 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Направить в Ельнинское лесничество письмо о не допустимости производства лесозаготовочных работ в охранной зоне ЛЭП. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №90-№91.
1005 | 847 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 13:43 | 2019-05-21 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №98-99 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №98-99 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1006 | 260 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 12:04 | 2019-05-21 14:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №270 через тело птицы. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №270 ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская" через тело птицы. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская".
1007 | 20 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 11:46 | 2019-05-21 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение на РП 1 ПС 330 кВ Валуйки действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 произошло в результате повреждения на участке ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки от опоры №68, находящегося на балансе потребителя ООО "Реал Инвест". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1008 | 263 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 11:16 | 2019-05-21 13:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 942 Алексеевское-1 ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы контактных соединений шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле под трансформатором. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие телом птицы контактных соединений шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле под трансформатором. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ТП ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ТП ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1009 | 714 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 11:12 | 2019-05-21 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ ф. 10-13 Столбово произошло результате обрыва проводов на участке ЛР89 - ТП324(участок принадлежит потребителю. Обрыв проводов произошел в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, в пролете опор №8/15 – №8/16. Повреждение оборудование Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЛПХ ТОО "Завражье", о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
1010 | 773 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 09:04 | 2019-05-21 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ №1, Л610 ПС 110/6/6 Диффузион-РП13 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 30 лет, с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ №1, Л610 ПС 110/6/6 Диффузион-РП13 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ №1 Л-610 ПС 110/6/6 Диффузион-РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1011 | 709 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 02:27 | 2019-05-21 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю фазы "В" КЛ-10 кВ | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1012 | 911 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 15:15 | 2019-05-20 16:22 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 произошло по причине межфазного К.З. проводов спуска 10 кВ КТП №119, от воздействия перекрытия набросом в виде проволоки, выполненным неизвестным посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие проводов фаз "В", "С", спуска 10 кВ на КТП №119 по ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 произошло по причине механического воздействия сторонних лиц, при выполнении наброса на провода. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1013 | 673 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 14:48 | 2019-05-20 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ участка ВЛ-10кВ №673 подключенного от ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ "Солнцево" произошло в результате перекрытия изоляции между фазами на силовом кабеле 10кВ (на целом месте) на опоре №285 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ (на целом месте) участка ВЛ-10кв №673 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала силового кабеля в процессе эксплуатации. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ10кВ №673 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №673 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1014 | 672 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:53 | 2019-05-20 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС Разветье произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете оп.№7-8 ДКР и деревьями в пределах охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов в пролете оп.№7-8 ВЛ 10кВ № 12 ПС Разветье произошло ДКР и деревьями из пределов охранной зоны ВЛ. | Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ. Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ №12 от ПС Разветье по трассе ВЛ согласно листа осмотра оформленного при аварийном обходе.
1015 | 237 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:46 | 2019-05-20 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1016 | 234 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:10 | 2019-05-20 15:00 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ "Туфаново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №208-№209 по причине падения дерева, срубленного стороннним лицом. С обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №208-№209 ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ "Туфаново " по причине падения дерева, срубленного стороннним лицом. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №207-№209 ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново.
1017 | 737 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:08 | 2019-05-20 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная произошло схлестывание проводов в пролете опор №66 – 67 и как следствие отключение ВЛ. | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 66-67 наВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная.
1018 | 793 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 12:24 | 2019-05-20 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Жил-1-16П, находящейся на балансе потребителя: ИП Ульянова М.Н. "Домик рыбака" произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Жил-1-16П ИП Ульянова М.Н. "Домик рыбака" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская по всей длине.
1019 | 668 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 11:30 | 2019-05-20 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" ТП 10/0,4кВ № 1077 произошло в результате ослабление контактного соединения в главном рубильнике в следствие чего произошло короткое замыкание фаз "А" "В". | Нарушение электрической изоляции, По причине ослабления и нагрева контактного соединения в главном рубильнике произошло нарушение электрической изоляции и короткое замыкание в результате чего сработали ПК 10 фазы "А" и "В". | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 128.18 ПС Полевая с применением ТВК.
1020 | 675 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 11:15 | 2019-05-20 13:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - сбита анкерная опора № 131 при производстве с/х работ, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Марицкая от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов трех фаз из-за сбитой опоры №131 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Марицкая сельхозтехникой, что привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110кВ Марицкая с выявлением дефектных опор. Письменно обратиться в органы МВД для принятия мер по отысканию виновных.
1021 | 583 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 10:55 | 2019-05-20 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ, из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ №504 (ИП Сыроежкин С.Н.). |  | Направить письмо директору ИП Сыпроежкин С.Н., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ №504 (ИП Сыпроежкин С.Н.) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1022 | 173 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 09:20 | 2019-05-20 10:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 30 результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1974 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1974 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404.
1023 | 669 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 06:51 | 2019-05-20 09:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за обрыва проводов в пролете опор №65-67, по причине наезда стороннего транспортного средства на опору №66. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов в пролете опор №65-67, в результате наезда стороннего транспортного средства на опору №66. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №729 опор № 65 и 67. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №729 составить график устранения выявленных замечаний. Провести техническое состояние опоры № 66
1024 | 667 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 21:29 | 2019-05-19 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 415.10 ПС 35кВ Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 14 - 15 деревом, сломанным порывом ветра упавшим из вне охранной зоны ВЛ (частная территория). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева сломанного порывом ветра и упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 415.10 ПС 35кВ Оросительная в пр. оп.№№ 14 - 15 и возникновение междуфазного КЗ, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №415.02 ПС 35 кВ Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №415.02 ПС 35 кВ Оросительная
1025 | 211 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 18:40 | 2019-05-19 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 при качании веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 при качании веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1026 | 967 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 16:35 | 2019-05-19 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС "Матыра" произошло по причине межфазного КЗ, вызванное падением дерева из охранной зоны в пролете опор 4-7, с обрывом проводов фаз "А", "В", в следствии порыва ветра более 17м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролёте опор №4-7 фаз "А", "В", по ВЛ-10 кВ №06 ПС "Матыра" произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в пределах охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч.№06 " Котельная " ПС "Матыра" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1027 | 218 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 15:23 | 2019-05-19 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1028 | 703 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 14:50 | 2019-05-19 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), При проведении осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея установлено, что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате схлестывания проводов из-за падения ж/б опоры №61. Падение опоры произошло по причине механического воздействия грузового автомобиля принадлежащего стороннему лицу. Лицо причинившее ущерб установлено. Со слов причинителя ущерба он выполнял разворот задним ходом на грузовом автомобиле и не заметил ж/б опору. Экономический ущерб нанесенный организации добровольно возмещен. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ж/б опору при совершении маневра грузового транспортного средства.. | Обратится через средства массовой информации к населению Нейского района с информацией о соблюдении требований безопасности при нахождении в охранных зонах ВЛ и о недопустимости повреждения электросетевого оборудования. Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с целью определения возможных повреждений связанных с механическим воздействием на ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея выявленные замечания устранить.
1029 | 744 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 13:51 | 2019-05-19 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП П-1440 , находящемся на балансе КФХ «Абоносимовка", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1030 | 964 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 13:50 | 2019-05-19 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.04 ПС "Матыра" послужило межфазное К.З. в пролете опо №25а-№26 из-за падения ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 17 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.04 ПС "Матыра" послужило межфазное К.З. в пролете опор №25а-№26, в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №04 ПС "Матыра" от ПС 35/10 кВ "Матыра" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1031 | 663 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 13:09 | 2019-05-19 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной возникноывения межфазного короткого замыкания в пролётах опор № 56-58 ВЛ-10 кВ 269.10 ПС Паники явилось падение ветки дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание и обрыв провода ВЛ-10 кВ 269.10 ПС Паники в пролётах опор № 56-58 вызвано падением на провода ВЛ ветки дерева, находящегося вне охранной зоне ВЛ | Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 269.10 от ПС Паники По результатам осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения
1032 | 743 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 12:10 | 2019-05-19 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 157-158, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1033 | 735 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 10:30 | 2019-05-19 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 11 ПС 35 Восточная с неуспешным АПВ, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 46-47 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двух фазное КЗ вызванное падениям ветки из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 П С35кВ Восточная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1034 | 296 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 09:05 | 2019-05-19 10:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ТП 140 (Модявино) произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 100/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. Произвести внеплановый осмотр ТП 140 (Модявино) с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 140 (Модявино).
1035 | 212 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 08:45 | 2019-05-19 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Красное". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1036 | 13 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 17:47 | 2019-05-18 20:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ яч.4.11 - КТП 1801, вследствие нарушения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ яч.4.11 - КТП 1801 КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Северная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ яч.4.11 - КТП 1801 КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1037 | 707 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 17:20 | 2019-05-18 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №68-69, упавшее от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1038 | 742 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 15:46 | 2019-05-18 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 12-13, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1039 | 769 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 12:58 | 2019-05-18 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв (отгорание) шлейфа на опоре №5 ВЛ-613 ПС Западная произошло в результате изменения механических и физических свойств материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, а так же воздействия сильных порывов ветра. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате результате изменения механических и физических свойств материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильного порывистого ветра произошел обрыв шлейфа на опоре №5 ВЛ-613 ПС Западная, что привело подхлесту проводов с возникновением междуфазного КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-613 ПС Западная на предмет состояния шлейфов 6кВ. По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ-613 ПС Западная и проверки состояния шлейфов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1040 | 768 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 09:05 | 2019-05-18 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения реклоузера № 15 на ВЛ-602 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание на ведомственной отпайке за ЛР-16. |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки за ЛР-16.
1041 | 254 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 06:43 | 2019-05-18 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ РП 67 яч.2 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 67 яч.2 - ТП 283 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1991г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 67 яч.2 - ТП 283 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1991г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 2 РП 67 - ТП 283 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 2 РП 67 - ТП 283 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 2 РП 67 - ТП 283 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1042 | 248 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 02:20 | 2019-05-18 03:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №08 РП4 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 1 яч.25 - ТП 135 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 1 яч.25 - ТП 135 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №25 РП 1 - ТП 135 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №25 РП 1 - ТП 135 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ №25 РП 1 - ТП 135 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1043 | 594 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 17:42 | 2019-05-17 19:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение вручную ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274) произведено в результате заявки МЧС. |  | Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
1044 | 836 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 15:36 | 2019-05-17 15:42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате ошибочных (неправильных) действий оперативного персонала Балашовской ДЭС Юго-Восточной ДЭО, при вводе в работу ВЛ 110 кВ Балашовская - Байчурово-тяговая была отключена ВЛ 110 кВ Байчурово-тяговая – Каменка. |  | Мероприятий не требуется
1045 | 261 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 13:35 | 2019-05-17 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 12 РП 15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1046 | 197 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 10:22 | 2019-05-17 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-19)-№(1-20) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-19)-№(1-20) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ.
1047 | 778 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 09:30 | 2019-05-17 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №263-264, что привело к межфазному к.з. и отключению ВЛ действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №263-264 при ветровой нагрузки, произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В», что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1048 | 222 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 23:50 | 2019-05-17 01:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ в пролете опор №114-№115. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №114-№115. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №114-№115 ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1049 | 205 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 23:43 | 2019-05-17 01:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь".
1050 | 177 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 22:35 | 2019-05-16 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1051 | 176 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 21:15 | 2019-05-16 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №13 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1052 | 688 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 15:15 | 2019-05-16 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1053 | 687 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 14:40 | 2019-05-16 16:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Судай Ф10-02 обнаружена погибшая птица, лежащая на изоляторе фазы "С" опоры №84/131, касаясь траверсы. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Касание птицей траверсы и изолятора фазы "С" привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-02. | Провести верховой осмотр опоры №84/131 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления повреждений вызванных птицей. По итогам верхового осмотра опоры №84/131 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания.
1054 | 689 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 14:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "УСР-12" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-272 1 с.ш. - ТП-476 Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "УСР-12" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-272 1 с.ш. - ТП-476 | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "УСР-12" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "УСР-12" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1055 | 766 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 12:51 | 2019-05-16 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Баскаковка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №41-42 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов.Ветка под действием порывов ветра упала на землю под провода ЛЭП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №41-42 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Ветка под действием порывов ветра упала на землю под провода ЛЭП. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1001ПС Баскаковка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1056 | 661 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 11:43 | 2019-05-16 15:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), 16.05.2019г в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов ВЛ на опоре № 26 по ВЛ 10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное птицей аистом, произошло повреждение провода на анкерной опоре №3 с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №3-4, после отключение ВЛ 10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное с успешным АПВ и повторного междуфазного К.З. произошел пережог провода с последующим обрывом в пролете опор №14-15 фазы "С" с отключение ВЛ 10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное . | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережег проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор № 3-4 и №14-15 произошел по причине уменьшения сечения или повреждения алюминиевой части провода в процессе эксплуатации, что при повторяющемся воздействии токов междуфазного К.З. привело к их пережогу с отключением ВЛ 10кВ 17.12 на ПС 110кВ Уютное. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное с составлением листка осмотра. Произвести осмотр и проверку работоспособности средств ТС на ПС 110кВ Уютное и прохождение сигнала на ДП ПС 110кВ Дмитриев, выявленные неисправности устранить, при необходимости длительного ремонта или замены оборудования ТС, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1057 | 172 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 10:40 | 2019-05-16 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №11 РП 11 в результате короткого замыкания ,произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП743-ТП744 в следствии естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации 1983г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП743-ТП744 в следствии естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации 1983г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 743 -ТП 744 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ ТП 743-ТП 744 с целью: выявления несанкционированных работ в охранной зоне линии ,нарушений охранной оны линии , наличия предупредительных плакатов и наименований , осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами ,мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 743-ТП 744 дефектов.
1058 | 960 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 03:17 | 2019-05-16 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Разрушение проходного изолятора РУ-10 кВ ТП 206 в результате изменения свойств материала изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала (разрушение) проходного изолятора фазы "А" РУ-10 кВ ТП 206 в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Райцентр со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам внеочередной осмотра опорно-стержневой изоляции РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Райцентр устранить выявленные недостатки.
1059 | 789 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 00:24 | 2019-05-16 00:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Хотьково произошло, падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор №155-156 с перекрытием проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося короткого замыкания в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Хотьково в пролете опор №155-156 из-за невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания, произошло перекрытие фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Хотьково нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине.
1060 | 763 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 22:10 | 2019-05-15 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ Л-1007 ПС 110/35/10кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №32-33 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №32-33 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1007 ПС Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку молодой поросли и обрезку крон деревьев в пролетах опор 31 - 34 ВЛ 10кВ №1007 ПС Всходы.
1061 | 831 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 21:06 | 2019-05-15 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь явилось трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте от РТП 715 до ТП 715 ПС 110кВ Россошь, установленной на опоре № 279, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте от РТП 715 до ТП 715 ПС 110кВ Россошь, установленной на опоре № 279 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Произвести внеочередной осмотр кабельных муфт по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь. По результатам внеочередного осмотра кабельных муфт по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1062 | 684 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 17:24 | 2019-05-15 19:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово стало разрушение штыревого изолятора на опоре №61 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозовых перенапряжений. Провод не поврежден, вязка провода была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на оп. №61 в результате атмосферных перенапряжений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением средств визуального приближения (бинокля), с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово Провести комплексное обследование оп. №61 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю
1063 | 194 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 15:36 | 2019-05-15 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кибернетик" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4-№1-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4-№1-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кибернетик". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кибернетик" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1064 | 764 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:57 | 2019-05-15 16:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причина приведшей к отключению КЛ 627 ПС 35/6кВ Егорьево явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия на кабель 6кВ во время проведения несанкционированных земляных работ сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причина приведшей к отключению КЛ 627 ПС 35/6кВ Егорьево явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия на кабель 6кВ, что привело к нарушению электрической изоляции, во время проведения несанкционированных земляных работ сторонним лицом. | Обратиться в органы полиции с заявлением по факту отключения КЛ 627 ПС Егорьево.
1065 | 781 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:10 | 2019-05-15 16:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), в ЗТП-10кВ №5\РБ-18-250кВА н.п. Б. Синковец произошло нарушение электрической изоляции на силовом трансформаторе между фазой "А" НН и корпусом трансформатора, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушение изолятора фазы "А" НН на силовом трансформаторе при воздействии повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), в ЗТП-10кВ №5\РБ-18-250кВА н.п. Б. Синковец произошло возникновение короткого замыкания между фазой "А" НН и корпусом трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10кВ №5\РБ-18-250кВА н.п. Б.Синковец Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ЗТП-10кВ №5\РБ-18-250кВА н.п. Б.Синковец и включить их в план работ Верховского РЭС.
1066 | 780 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:06 | 2019-05-15 14:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ Пищ-922-13П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВПищ-922-13П ООО "Закнефтегазстро-Прометей" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №922 ПС Пищевая по всей длине.
1067 | 179 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:00 | 2019-05-15 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 21 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1068 | 6 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 12:56 | 2019-05-15 13:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ, в результате постороннего механического воздействия на опору №27 с последующим обрывом провода фазы "С" и схлестом его с проводом фазы "В" в пролетах опор №26-28, вследствие наезда сельскохозяйственного транспортного средства на опору №27, принадлежащего неизвестному лицу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение (скол бетона) стойки опоры №27 с последующим обрывом провода фазы "С" и схлестом его с проводом фазы "В" в пролетах опор №26-28 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие механического воздействия сельскохозяйственного транспортного средства на опору №27, принадлежащего неизвестному лицу. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
1069 | 958 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:39 | 2019-05-15 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 64 П (на балансе садоводческого товарищества "Химик-2"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1070 | 656 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:37 | 2019-05-15 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-634 ПС Камвольная на провода 2-х фаз в пролёте опор №34-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-634 ПС Камвольная, на провода в пролёте опор №34-35, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-634 ПС Камвольная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-634 ПС Камвольная в пролете опор №34-35.
1071 | 956 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:18 | 2019-05-15 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1993г. Комплексный ремонт 30.06.2013г. Последние испытания 24.01.2019г. | Нарушение электрической изоляции, Межвиткового замыкания фаз «А», «В» и «С» ВН ТМ-10кВ 100 кВА ТП-350 с.Введенка. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша устранить выявленные недостатки.
1072 | 658 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:13 | 2019-05-15 16:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ТП 330 д. Дубовец явилось перегорание ВВ предохранителей по причине межфазного короткого замыкания и повреждения обмоток ВН и НН силового трансформатора, возникшее из-за перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электродугой возникшей при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение обмоток ВН и НН силового трансформатора произошло в результате перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электродугой возникшей при попадании грозового разряда. | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП330 В случае выявления замечаний разработать мероприятия по их устранению.
1073 | 683 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:05 | 2019-05-15 13:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома стало разрушение одного из изоляторов фазы В, на опоре №7А в следствии атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора фазы В на опоре №7/А, в результате попадания молнии, что привело к однофазному замыканию на землю через траверсу и заземляющий спуск. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 выявленные замечания устранить.
1074 | 152 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:04 | 2019-05-15 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №118-№119 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Чебаково". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №118-№119 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Чебаково". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №118 - №120 ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1075 | 772 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 10:05 | 2019-05-15 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "А" и "В", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-16, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине линии.
1076 | 691 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 10:04 | 2019-05-15 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 от ПС Адищево, в пролете опор №96 - №97 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-06 на ПС 35/10 кВ Адищево от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. РПВ- успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-06 ПС Адищево от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии).
1077 | 5 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 09:57 | 2019-05-15 10:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП № 126 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Нежеголь, находящейся на балансе потребителя ООО "Маслопродукт". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1078 | 954 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 08:25 | 2019-05-15 09:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие изоляции ШМ-10 кВ в результате попадания животного (кота) в РШ-10 кВ КТП № 367. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ фаз "А" и "В" в результате проникновение животного (кота) в корпус КТП № 367. | Выполнить технические мероприятия исключающие попадание животных в ТП 367
1079 | 652 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 07:31 | 2019-05-15 09:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №276 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №276 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1080 | 231 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 06:22 | 2019-05-15 06:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1081 | 2 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:50 | 2019-05-15 05:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1082 | 734 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:19 | 2019-05-15 04:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №43 - №44. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №43 - №44, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине.
1083 | 735 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:19 | 2019-05-15 04:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №2-2 - №2-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №2-2 - №2-3, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине.
1084 | 1 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:14 | 2019-05-15 05:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 22 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1240 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1085 | 794 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:08 | 2019-05-15 04:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №208-209 ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/10 "Русский Брод", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №208-209 ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/10кВ Русский Брод из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» и включить их в план работ Верховского РЭС.
1086 | 733 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:47 | 2019-05-15 04:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №6 - №7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №6 - №7, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине.
1087 | 919 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:39 | 2019-05-15 04:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на опору № 37 ВЛ-10 кВ Ферма-Правая. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение в результате попадания грозового разряда, выгорание арматуры опоры № 37 ВЛ-10 кВ Ферма-Правая, повлекшее излом опоры у основания с последующим падением опоры № 39, срывом и схлестом проводов в пролетах опор №№ 35-40. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10кВ № 5 Ферма правая с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10кВ № 5 Ферма правая устранить выявленные замечания.
1088 | 729 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:15 | 2019-05-15 03:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №16 - №17. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №16 - №17, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине.
1089 | 730 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:15 | 2019-05-15 03:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №7 - №8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №7 - №8, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине.
1090 | 726 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 02:58 | 2019-05-15 03:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №13 - №14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №13 - №14, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
1091 | 727 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 02:58 | 2019-05-15 03:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №8 - №9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №8 - №9, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
1092 | 745 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 01:52 | 2019-05-15 01:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате сильной грозы произошло попадание разряда молнии в ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Михайловка, что привело к срабатыванию защиты и отключению ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания разряда молнии в ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Михайловка произошло отключение ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Михайловка». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Михайловка» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1093 | 795 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 01:30 | 2019-05-15 03:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С", а также фазы "С" и корпусом ЛР-201 по ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции и частичным разрушением ЛР-201 (РЛНД-10) по ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
1094 | 917 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:30 | 2019-05-15 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 27-28 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №21 "Карла Маркса" , сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №21 "Карла Маркса", сорванной сильным порывистым ветром, междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 27-28. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 21 "Карла Маркса". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 21 "Карла Маркса", произвести вырубку (обрезку крон).
1095 | 918 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:30 | 2019-05-15 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 171-172 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 20 "Нижняя Матренка" , сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка", сорванной сильным порывистым ветром, междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 171-172. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка", произвести вырубку (обрезку крон).
1096 | 936 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:20 | 2019-05-15 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-6 кВ яч. №31 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при электрическом пробои изоляции концевой кабельной муфты на ПС "Гидрооборудование" в яч. №31 | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения концевой кабельной муфты на ПС "Гидрооборудование" в яч. №31, КЛ-6 кВ №31 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине междуфазного пробоя изоляции жил силового кабеля ААШВ 3*120 ф «В» и «С». в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №31 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование", со сроком более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1097 | 935 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:10 | 2019-05-15 02:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ Ремзавод произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ Ремзавод произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить к защите атмосферных перенапряжений. По результату осмотра ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3, выявленные дефекты, устранить в кротчайший срок.
1098 | 655 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:50 | 2019-05-15 00:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное замыкание в пролете №(4-25) - №-26)( ВЛ 10 кВ №03 ЦРП-10 кВ Шагарово, вызванное непосредственным приближением к проводам веток ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №(4-25) - №(4-26) ВЛ-10 кВ №03 от ЦРП-10 кВ "Шагарово" ветками ДКР с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №03 действием МТЗ на ЦРП-10 кВ "Шагарово". | Произвести вырубку поросли ДКР в пролете опор №(4-21) - №(4-32) ВЛ-10 кВ №03 ЦРП-10 кВ "Шагарово". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово".
1099 | 796 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:40 | 2019-05-14 23:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №38-39 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №18 действием защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №38-39 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за атмосферных перенапряжений (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №18 действием защиты. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1100 | 797 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:40 | 2019-05-14 23:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №2-3 отпайки №1 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №21 действием защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №2-3 отпайки №1 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за атмосферных перенапряжений (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №21 действием защиты. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1101 | 692 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:17 | 2019-05-15 03:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-02 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия МТЗ стало разрушение проходного изолятора крышки бака МВ-10кВ ф "В" на ОП№37 КЗС в ячейке МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна с последующим перекрытием на металлические части соседних фаз, брызги расплавленного металла попали на опорные изоляторы МВ-10кВ по которым в последствии возникло устойчивое межфазное КЗ, что стало причиной не успешного АПВ и РПВ. Разрушение проходного изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств проходного изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) , что в дальнейшем, привело к разрушению проходного изолятора крышки бака МВ-10кВ и нарушению изоляции в ячейке МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна на ОП№37 КЗС приведшее к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-10кВ ф 10-02 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна. Проходной изолятор крышки бака МВ-10кВ ф "В" (в эксплуатации с 1981 г.) Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение проходного изолятора крышки бака МВ-10кВ ф "В" на ОП№37 КЗС в ячейке МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна. | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования ОП №37 КЗС По результатам измерения оборудования ОП №37 КЗС устранить выявленные замечания (при их наличии).
1102 | 755 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:00 | 2019-05-14 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №1а ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №37-38, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №1а действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №37-38, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1103 | 776 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:53 | 2019-05-14 22:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор 47-48, КВЛ 10 кВ Фид. № 20 ПС 110/35/10кВ Новополево произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ КВЛ 10 кВ Фид. № 20 ПС 110/35/10кВ Новополево действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия промежутка между проводами через тело птицы в пролете опор 47-48, КВЛ 10 кВ Фид.№ 20 ПС 110/35/10кВ Новополево произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ КВЛ 10 кВ Фид.№ 20 ПС 110/35/10кВ Новополево действием защит (МТЗ). | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Новополево
1104 | 931 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:30 | 2019-05-14 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.05 РП-10кВ "Прибытково" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.05 РП-10кВ "Прибытково" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №05 РП-10кВ "Прибытково" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1105 | 930 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:20 | 2019-05-14 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.10 ПС "Ярлуково" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.10 ПС "Ярлуково" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №10 ПС "Ярлуково" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1106 | 929 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:10 | 2019-05-14 22:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.05 ПС "Бутырки" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №05 ПС "Бутырки" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1107 | 928 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:00 | 2019-05-14 22:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.04 ПС "Сселки" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ ВЛ яч. №04 ПС "Сселки" от ПС 35/10 кВ "Сселки" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1108 | 193 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:00 | 2019-05-14 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1109 | 721 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:55 | 2019-05-14 21:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате электродугового воздействия на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Произвести замер сопротивления контура заземления опор 48; 49 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС.
1110 | 828 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:50 | 2019-05-14 22:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ОАО Воронежнефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1111 | 840 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:49 | 2019-05-14 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №50-51 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск в пролете опор № 50-51 произошло по причине воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1112 | 927 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:40 | 2019-05-14 21:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №17 ПС "Бутырки" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1113 | 916 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:35 | 2019-05-14 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 122-123 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 1 "Березнеговатка", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 "Березнеговатка", сорванной сильным порывистым ветром, междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 122-123. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 "Березнеговатка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 "Березнеговатка", произвести вырубку (обрезку крон).
1114 | 926 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:30 | 2019-05-14 21:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ яч.03 ПС "Ярлуково" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.03 ПС "Ярлуково" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №03 ПС "Ярлуково" от ПС 35/10 кВ "Ярлуково" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1115 | 738 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:29 | 2019-05-14 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев(веток), угрожающих падением на провода, произошло падание ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Болхов при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №167-168, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося межфазного короткого замыкания в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Болхов при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №167-168 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло их перекрытие, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС
1116 | 915 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:10 | 2019-05-14 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 22-23 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Победа". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 5 "Ржавец", сорванной сильным порывистым ветром, междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 22-23. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец", произвести вырубку (обрезку крон).
1117 | 720 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:05 | 2019-05-14 21:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №70-71 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате электродугового воздействия на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №70-71произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Произвести замер сопротивления контура заземления опор 70; 71 ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
1118 | 768 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:03 | 2019-05-14 21:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №88-89 КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №88-89 КВЛ-10 кВ №20 ПС Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине.
1119 | 769 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:03 | 2019-05-14 21:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №190-191 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №190-191 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1120 | 725 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:01 | 2019-05-14 21:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №1-7 - №1-8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №1-7 - №1-8, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
1121 | 925 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:00 | 2019-05-14 21:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-6кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование " произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1122 | 924 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:55 | 2019-05-14 21:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-6кВ яч. №21 ПС "Грязи-Город" произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.21 ПС "Грязи-Город" произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №21 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1123 | 718 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:37 | 2019-05-14 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском оборудовании, находящемся на балансе РЖД, произошло аварийное отключение КЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненное действием защит.
1124 | 719 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:37 | 2019-05-14 21:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП 10/0,4кВ, находящейся на балансе РЖД, произошло аварийное отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненное действием защит. |  | Направить письмо потребителю о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
1125 | 826 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:13 | 2019-05-14 20:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор 16-17 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1126 | 223 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 19:40 | 2019-05-14 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1127 | 773 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 18:48 | 2019-05-14 19:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №83 ВЛ-10кВ №08 ПС Варваринка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося кз в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №83 ВЛ 10кВ №08 ПС Варваринка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Варваринка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС на 2019-2020 годы.
1128 | 631 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 18:10 | 2019-05-14 18:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Возникновение межфазного замыкания (перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 1-21) из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции (перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре № 1-21) из-за атмосферных перенапряжений. | По результатам послеаварийного и верхового осмотров определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения. Выполнить выборочный, включая опоры №1-19 -1-22, верховой осмотр ВЛ 10кВ №32 ПС Соловьиная.
1129 | 724 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 17:15 | 2019-05-14 18:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 14.05.2019 по территории Моршанского района проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, грозами, которые привели к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" с разрушением гирлянд изоляторов на опоре №127. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание МТЗ СВ 35 кВ ПС 35 кВ Крюковская на отключение ВЛ 35кВ Крюковская-Питерская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции фаз "А" и "В" с разрушением гирлянд изоляторов на опоре №127 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | На опоре №127 ВЛ 35кВ Крюковская-Питерская проверить состояние провода в поддерживающих зажимах. состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями, произвести замер сопротивления контура заземления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1130 | 720 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 17:00 | 2019-05-14 19:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия резких порывов ветра произошел излом ствола дерева и его падение из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18/18 - 19/19, что привело к обрыву провода фазы "В" в середине пролета и его падению на провод фазы "А". Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В 35кВМ.Горьковская-Моздокская действием МТЗ. Не успешные АПВ и РПВ обусловлено замкнутым состоянием проводов в момент их проведения. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода упавшим под воздействием ветровой нагрузки деревом. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-35кВ М.Горьковская-Моздокская в пр. опор №15/15-23/23 По результатам верхового осмотра выявленные замечания устранить
1131 | 128 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 16:08 | 2019-05-14 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение ВЛ-10кВ №8 "Николо Гора" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №57-№58. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ-10кВ №8 "Николо Гора" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов всех фаз ветками упавшего дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор №84-№85. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №8 "Николо Гора" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №57-№58. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Схлест проводов всех фаз ветками упавшего дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-10кВ №8 "Николо Гора" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №84-№85. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №57-№58, №84-№85 ВЛ-10кВ №8 "Николо Гора" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1132 | 634 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 15:41 | 2019-05-14 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 412.16 от ПС 110 ПТФ стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 197-198 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ-10 кВ № 412.16 от ПС 110кВ ПТФ в пр. оп.№№ 197 - 198 и возникновение между фазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 412.16 подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 412.16 В рамках дня охраны труда в Феврале, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
1133 | 998 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 15:36 | 2019-05-14 16:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1134 | 763 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 15:25 | 2019-05-14 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ Жил-1-6, в части увеличения, при деформации кожуха, зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "В" и С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "В" и "С") КТП-10кВ Жил-1-6 при проникновении животного (котенка) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
1135 | 999 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 14:48 | 2019-05-14 16:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения изоляции кабелей фаз "А и "В" участка КЛ 10 кВ Р 204 - КТП 204, вследствие проведения несанкционированных земляных работ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции кабелей фаз "А" и "В" участка КЛ 10 кВ Р 204 - КТП 204 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором. | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от Р 204 - до КТП 204 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1136 | 997 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 14:10 | 2019-05-14 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ на участке от РТП 1319 до ЗТП 1319 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ на участке от РТП 1319 до ЗТП 1319 ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка.
1137 | 203 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 13:30 | 2019-05-14 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 313 (Закобякино школа) ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 250/10 из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1982г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 250/10 в ТП 313 (Закобякино школа) ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1982г. Работа предохранителей правильно. | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" на предмет наличия трансформаторов, выработавших Нормативный срок службы. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции
1138 | 677 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 13:23 | 2019-05-14 16:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково стала принесенная птицей проволока на проводах в пролете опор №51-52, что привело к возникновению междуфазного КЗ, и отключению МВ 10 кВ ф.на Есюнино на ОП Подольское от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудования РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково стала принесенная птицей проволока на проводах в пролете опор №51-52, что привело к возникновению междуфазного КЗ, и отключению МВ 10 кВ ф.на Есюнино на ОП Подольское от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково участок от ОП Подольское до ТП № 188, с целью выявления посторонних предметов на проводах, и повреждений вызванных межфазным К.З. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково от ОП Подольское до ТП №188 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1139 | 995 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 10:15 | 2019-05-14 10:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1140 | 994 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 10:14 | 2019-05-14 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 1038 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 1038 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 1038 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1141 | 759 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 09:41 | 2019-05-14 09:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ Жил-4-4П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Ока" произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Жил-4-4П ООО "Ока" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.
1142 | 767 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также порывов ветра, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете в пролете оп.№42-43 ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ «Скородное», что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№42-43 ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ «Скородное», произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ «Скородное» по всей длине. Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ «Скородное».
1143 | 761 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 08:20 | 2019-05-14 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение трансформатора Т-1 ТП-12 в связи с пробоем межвитковой изоляции обмотки 6 кВ из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации в течении 50 лет, с 1969 года). По результатам прошлых испытаний трансформатора отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, По результатам испытания определено межвитковое КЗ обмотки 6 кВ трансформатора Т-1, в связи с пробоем изоляции из-за её старения. | Провести дополнительные испытания трансформаторов с превышенным нормативным сроком эксплуатации Л-710 от РП-7.
1144 | 680 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 08:15 | 2019-05-14 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ-6 кВ Ф. 629 от ПС Промузел в пролете опор №126-127 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью 10-15м/с с сопутствующим ливневым дождем. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №126-127 ВЛ-6 кВ Ф. 629 от ПС Промузел упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 629 от ПС Промузел с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 629 ПС Промузел устранить выявленные замечания.
1145 | 674 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 07:05 | 2019-05-14 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ на участке от ЛР-24 до ЛР-25/0 в пролётах опор №191-192 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. При падении, макушка дерева легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ, РПВ неупешно . Далее при воздействии периодических порывов ветра дерево упало на землю. Провода ВЛ не повреждены. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1146 | 679 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 07:01 | 2019-05-14 11:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф605 (В) ШТЭЦ обнаружен пробой кабельной воронки ввода в ТП №173 с межфазным замыканием и отключению ВЛ действием защиты. Причиной отключения явилось прохождение атмосферного фронта сопровождавшегося грозовыми перенапряжениями. При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф609 ПС 35/6 кВ Центральная на опоре № 148 обнаружены 2 поврежденных изолятора. Причиной повреждения изоляторов явилось попадание молнии в опору №148, что вызвало пробой изоляторов с их повреждением, возникновением межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой кабельной воронки ввода в ТП №173 с межфазным замыканием и отключению ВЛ 6 кВ Ф605 (В) ШТЭЦ. Пробой изоляторов с их повреждением, возникновением межфазного К.З. и отключению ВЛ 6 кВ Ф609 ПС Центральная. | Провести внеплановую диагностику кабельных вводов в ТП №173. По итогам диагностики кабельных вводов в ТП №173 устранить выявленные замечания Провести верховой осмотр опоры №148 ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная. По результатам осмотра устранить выявленные замечания на опоре №148 ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная.
1147 | 920 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 06:59 | 2019-05-14 11:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причина однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ Кудояровка яч.11 ПС Бочиновка произошло по причине повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №161 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В" с замыканием на землю, вследствие перенапряжения при прохождении грозового фронта . Год последнего технического освидетельствования 01.04.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП №161 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "В" с замыканием на землю | Провести профилактические испытания вентильных а также ограничителей перенапряжения на КТП-10кВ № 161 ВЛ Кудояровка ПС Бочинов. в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1148 | 675 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 06:18 | 2019-05-14 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 46-47 обнаружена ветка дерева со следами горения под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с. При падении ветви дерева произошло перекрытие по стволу и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 46-47 обнаружена ветка дерева со следами горения под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПСН- Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1149 | 694 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 00:48 | 2019-05-14 01:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф. 10-77 ПС Мотордеталь около опоры №1-7 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу опоры крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ от действия максимальной токовой защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала около опоры , что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, При посадке на траверсу опоры №1-7 птица крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и как следствие, отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-77 ПС Мотордеталь от действия защит. | Провести внеочередной верховой осмотр опоры №1-7 ВЛ-10 кВ ф. 10-77 ПС Мотордеталь обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №1-7 ВЛ-10 кВ ф. 10-77 ПС Мотордеталь устранить выявленные дефекты(при их наличии).
1150 | 798 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 00:43 | 2019-05-14 01:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «В», «С» в пролёте опор №39-40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №5 действием защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «В», «С» в пролёте опор №39-40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное из-за атмосферных перенапряжений (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №5 действием защиты. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1151 | 799 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 00:43 | 2019-05-14 01:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №11-12 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №2 действием защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №11-12 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное из-за атмосферных перенапряжений (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №2 действием защиты. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1152 | 627 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 23:41 | 2019-05-14 01:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок стало повреждение на ведомственной КТП-10/0,4 кВ "Пилорама". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной КТП-10/0,4 кВ "Пилорама" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1153 | 760 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 22:27 | 2019-05-13 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной срыва штыревого изолятора явилось ослабление крепления колпачка из-за большого срока службы после длительного воздействия ветровой нагрузки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной приведшей к отключению от действия защит ВЛ-601 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание по причине разрушения колпачка штыревого изолятора ШС-10 на опоре №7 в результате воздействия сильных порывов ветра с последующим срывом изолятора и схлестом проводов в пролете опор № 7-8. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-601 ПС Гнездово, с выявлением дефектов крепления штыревой изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1154 | 819 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 21:30 | 2019-05-13 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем, грозой и сильными порывами ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем, грозой и сильными порывами ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1155 | 900 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 21:15 | 2019-05-13 22:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ "Луговая" произошло по причине межфазного К.З. в промежутке подвижных ножей ЛР 86 между фазами В" и "С" , при попадании птицы. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10 кВ "Луговая" произошло по причине межфазного К.З. на ЛР 86 , при нарушении электрической изоляции подвижных ножей меду фазами "В" и "С" через тело птицы. | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и ме-стах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ.
1156 | 699 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 19:13 | 2019-05-13 19:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 4 произошло из за повреждения оборудования потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1157 | 709 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 19:13 | 2019-05-13 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №132-133. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №132-133. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ П. Васильевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1158 | 694 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 19:11 | 2019-05-13 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение разрядника на ТП №536 что вызвало касание провода фазы «С» на корпус ТП. В результате произошло срабатывание сигнализации "замыкание на землю" на ПС 35кВ Серебряковская | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Произошло разрушение разрядника на ТП №536 что вызвало касание провода фазы «С» на корпус ТП. | Провести осмотр ТП по ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская на оценку состояния изоляции разрядников. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1159 | 706 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:49 | 2019-05-13 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №35-36. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №35-36. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ П. Васильевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1160 | 699 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:47 | 2019-05-13 22:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода во время порывистого ветра произошло падение дерева на провода фаз «В » и « С» ВЛ-10 кВ № 1 ПС Росляйская в пролете 1-00/53-54. В результате произошло перекрытие 2-х проводов фаз « В» и «С», что привело к отключению В 10 кВ от МТЗ. АПВ и РПВ не успешные по причине наличия дерева на проводах в момент их проведения. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов упавшим деревом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Росляйская с целью выявления деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
1161 | 215 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:15 | 2019-05-13 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ произошло из-за КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ от ТП 091 до ЦРП-6кВ в следствии старения изоляции из-за длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ от ТП 091 до ЦРП-6кВ в следствии старения изоляции из-за длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 16 ЦРП и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1162 | 692 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:12 | 2019-05-13 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременным выявление дефекта под воздействием неблагоприятных погодных явлений (по прогнозу ЧС - порывы ветра до 17 м/сек.) произошел срыв вязки провода и падение провода на траверсу на опоре №101. Что вызвало срабатывание сигнализации "земля в сети". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв вязки провода и падение провода на траверсу на опоре №101. Что вызвало срабатывание сигнализации "земля в сети". | Выполнить выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Арженская,особое внимание обратить на надежность крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1163 | 651 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:12 | 2019-05-13 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 423.16 стало межфазное КЗ, вызванное перекрытием проводов спуска 10кВ от Р01кВ до ТП359 спуском 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ№1 то ТП359 до оп.№1. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации произошел излом (в районе вязки на опоре) спуска 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ№1 то ТП359 до оп.№1, с перекрытие спусков 10кВ от Р10кВ до ТП 359 и возникновению межфазного КЗ воздействие которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 426.16 ПС Безлесная определить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 423.16 ПС Безлесная.
1164 | 690 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:04 | 2019-05-13 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №44-45 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №17 в пролете опор №44-45 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ №17. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1165 | 689 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 17:42 | 2019-05-13 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 91-92 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №07 в пролете опор №91-92 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №07. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Крюковская сов/под., особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1166 | 685 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 17:32 | 2019-05-13 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременное устранение дефектов и резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 25 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ, обрыв проводов в пролете опор №14-15. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-15. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №01 ПС 35кВ Дегтянская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1167 | 697 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 17:23 | 2019-05-13 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия резких порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ствола дерева и его падение из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете опор №98-99, что привело к перекрытию фаз "В" и "С" и явилось причиной возникновения двухфазного КЗ и отключению В 10 кВ. Не успешное АПВ обусловлено наличием дерева на проводах в момент срабатывания. При дальнейшей ветровой нагрузке и собственным весом дерева произошел излом сучьев и падение дерева на землю, что позволило ввести ВЛ в работу РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ ветками упавшего дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС М.Алабушская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1168 | 686 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 16:51 | 2019-05-13 18:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение изолятора ф "С", что привело к срыву изолятора, касанию провода ф "А", перегоранию провода ф "С", повлекшие за собой отключение В 10 кВ №13 на ПС 35 кВ Марьинская с не успешным АПВ и РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора, срыв изолятора и обрыв провода в результате атмосферных перенапряжений (гроза). | Обследовать опору №69 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Марьинская ,как опору подвергшийся однофазному замыканию на землю. Произвести осмотр арматуры и провода в пролётах опор №68-№70 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Марьинская со снятием его с изоляторов. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1169 | 151 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 15:35 | 2019-05-13 16:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6.
1170 | 904 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 13:51 | 2019-05-13 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ160/10 КТП-410/160кВА в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1977г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "В" и "С" силового трансформатора ТМ160/10 КТП-410/160кВА. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Соловые со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Соловые устранить выявленные недостатки.
1171 | 758 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 13:01 | 2019-05-13 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание в результате повреждения оборудования на ведомственном ТП-858. |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-858.
1172 | 648 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 11:10 | 2019-05-13 13:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование КТП-63 ф1023 ПС Летошники привел к работе ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Работа ПК-10кВ КТП-63 ф1023 ПС Летошники из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-63 ф1023 ПС Летошники . По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1173 | 756 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 10:36 | 2019-05-13 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения Участка 6 КЛ (РП0-1) 1035 Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее вследствие изменения диэлектрических свойств междуфазной изоляции КЛ-10кВ №9 - 42 в ходе длительного (более 30 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Участке 6 КЛ (РП0-1) 1035 Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ №9 - 42 из-за электрического пробоя. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №9 - 42 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1174 | 895 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 07:55 | 2019-05-13 08:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП №36П Т-1 (птицефабрики "Куриное Царство"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1175 | 973 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 06:25 | 2019-05-13 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта крыши КРУН 10 кВ на РП 10 кВ Грязное (нарушение герметичности). | Нарушение герметичности, Причиной возникновения электродугового междуфазного короткого замыкания в яч. 10 кВ №6 МТФ-2 на РП 10 кВ Грязное послужил электрический пробой проходных изоляторов наружной установки фаз «А» и «В» и электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока фазы «А», произошедший вследствие попадания на изоляцию воды атмосферных осадков, протекшей внутрь ячейки из-за нарушения герметичности крыши КРУН в узле присоединения проходных изоляторов наружной установки к металлоконструкции ячейки вследствие разрушения из-за старения резиновых уплотнений. Последние до аварии испытания изоляции измерительных трансформаторов тока в яч. 10 кВ №6 МТФ-2 проводились 04.04.2017 – без замечаний, плановый дневной осмотр персоналом ОВБ проводился 16.04.2019, плановый дневной осмотр мастером службы ПС проводился 23.04.2019. | На РП 10 кВ Грязное провести инженерный осмотр ячеек КРУН 10 кВ для оценки состояния уплотнений и герметичности. Устранить дефекты, выявленные по результатам инженерного осмотра ячеек КРУН 10 кВ на РП 10 кВ Грязное. Подать на имя заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с предложением депремирования за указанное в настоящем акте производственное упущение мастера бригады №4 участка производственной базы службы подстанций Липецкого района службы подстанций управления высоковольтных сетей Несмеянова Анатолия Николаевича руководствуясь приложением 4 к «Положению о материальном стимулировании (премировании) работников филиалов ОАО «МРСК Центра».
1176 | 991 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 02:24 | 2019-05-13 03:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 68 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1028 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 68-ТП 1028 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 68-ТП 1028 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-ТП 1028 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1177 | 897 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 02:17 | 2019-05-13 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор №69-70 из-за падения ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ, в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия проводов в пролете опор №69-№70 ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава послужило межфазное К.З., в результате механического воздействия при падении ветки дерева | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №06 " Виноградовка " от ПС 35/10 кВ " Кр. Дубрава" по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1178 | 894 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 23:30 | 2019-05-13 01:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение РВО-10 фаз «А» и "В" на КТП № 32Л в результате прямого попадания грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ из-за пробоя и разрушения РВО-10 фаз «А» и "В" на КТП № 32Л в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 16 "Химбаза". По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 16 "Химбаза" устранить выявленные недостат-ки.
1179 | 671 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 21:58 | 2019-05-12 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ЗТП-011Ф10-03 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 установлено, что причиной повреждения стало короткое замыкание в трансформаторе тока, повреждение произошло по причине естественного старения изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Пробой межвитковой изоляции ТТИ Т-0,66 400/5 ЗТП-011 Ф10-03 ПС 35/10 кВ Макарьев-2. | Выполнить диагностику оборудования ЗТП-011. По результатам диагностики оборудавания ЗТП-011 устранить выявленные замечания.
1180 | 754 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 20:58 | 2019-05-12 21:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов веткой дерева на опоре №50 принесенной птицей. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Шаломино явилось междуфазное короткое замыкание на опоре №50 в результате нарушения электрической изоляции между проводами ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1181 | 610 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 15:34 | 2019-05-12 15:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое произошло при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 15м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях. | Нарушение электрической изоляции, На ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое при грозовых перенапряжениях произошло нарушение изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ, междуфазное К.З. и отключение ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое от МТЗ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1182 | 738 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 14:40 | 2019-05-12 15:25 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение из-за границ охранной зоны ВЛ, срубленного посторонними лицами, дерева на провода в пролете опор №73 - №74 при несанкционированной рубка лесных насаждений посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 на ПС 35/10кВ Екимовичи послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №73 - №74 с последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении ТУ дерево находилось на проводах. | Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей.
1183 | 973 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 11:37 | 2019-05-12 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 45 ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ КТП 45-40н(3)-ЗТП 45-41н(4) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ КТП 45-40н(3)-ЗТП 45-41н(4) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ № 45 ПС 110 кВ Пушкарная. Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 45-40н(3)-ЗТП 45-41н(4) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ № 45 ПС 110 кВ Пушкарная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра (обхода) трассы КЛ 10 кВ КТП 45-40н(3)-ЗТП 45-41н(4) ПС 110 кВ Пушкарная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1184 | 892 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 11:10 | 2019-05-12 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х70 кабельного вывода КВЛ-6кВ МТФ Комплекс яч.№216 ПС 110/6/6 Западная до выводной опоры №1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.02.1974г., последний комплексный ремонт 31.07.2015г., последние испытания 01.08.2015г. Последний осмотр КВЛ-6кВ МТФ Комплекс 29.03.2019г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х70 кабельного вывода КВЛ-6кВ МТФ Комплекс яч.№216 ПС 110/6/6 Западная до выводной опоры №1. | Провести внеочередные испытания кабельных выводов КВЛ-6кВ МТФ Комплекс яч. № 216 ПС 110/6/6 кВ Западная со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КВЛ-6кВ МТФ Комплекс яч. № 216 ПС 110/6/6 кВ Западная устранить выявленные недостатки.
1185 | 57 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 10:26 | 2019-05-12 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 6кВ 4 с.ш. Т-2 ПС 110/6кВ "Северная" от действия ЗДЗ в результате возникновения электрической дуги и межфазного короткого замыкания, образовавшегося из-за однофазного замыкания на землю фазы "А" на потребительской КЛ 6кВ №404 и перекрытия по поверхности изоляции проходного изолятора фазы "В" в ячейке В 6кВ Л-406 вдоль трещины со стороны 4 с.ш. 6кВ с последующим его разрушением и перекрытием на изоляторы соседних фаз. Продольная трещина по всей длине проходного изолятора образовалась по причине естественного старения изоляции. Работа ЗДЗ 4 с.ш. 6кВ (ячейки В 6кВ Л-405, В 6кВ Л-408)-правильно. По проекту в ячейках В 6кВ Л-406, В 6кВ Л-407 датчики дуговой защиты в отсеках сборных шин не установлены. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляции проходного изолятора фазы "В" в ячейке В 6кВ Л-406 вдоль трещины со стороны 4 с.ш. 6кВ с последующим его разрушением и перекрытием на изоляторы соседних фаз. Продольная трещина по всей длине проходного изолятора образовалась по причине естественного старения изоляции. Работа ЗДЗ 4 с.ш. 6кВ (ячейки В 6кВ Л-405, В 6кВ Л-408)-правильно. По проекту в ячейках В 6кВ Л-406, В 6кВ Л-407 датчики дуговой защиты в отсеках сборных шин не установлены. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования ПС 110/6кВ "Северная", о необходимости эксплуатации оборудования в соответствие с НТД. Выполнить внеплановый осмотр опорно-проходной изоляции 6кВ ПС 110/6кВ "Северная" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу оборудования. По результатам внепланового осмотра опорно-проходной изоляции 6кВ ПС 110/6кВ "Северная" при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Выполнить высоковольтные испытания опорно-проходной изоляции 1, 2, 3 с.ш. 6кВ ПС 110/6кВ "Северная". По результатам проведенных высоковольтных испытаний опорно-проходной изоляции 1, 2, 3 с.ш. 6кВ ПС 110/6кВ "Северная" при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов.
1186 | 620 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 10:03 | 2019-05-12 10:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» стало межфазное КЗ в результате перекрытия изоляции на опоре №50 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Результатом перекрытия изоляции на опоре №50 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ, стало возникновение межфазное КЗ действие которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ»
1187 | 896 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 18:09 | 2019-05-11 20:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС-110/10кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 веткой с дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №14 ПС-110/10кВ Химинститут в пролете опор №52-53 упавшей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС-110/10кВ Химинститут действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Химинститут с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ . По результатам осмотра устранить выявленные на ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Химинститут дефекты.
1188 | 640 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 17:50 | 2019-05-11 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролетах опор №9-№10 обнаружено лежащее на проводах ВЛ дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17м/с. От возникшего межфазного К.З. через ствол дерева ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна отключилась действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно.Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролетах опор №1-5 -№1-6 обнаружено лежащее на земле под проводами ВЛ дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17м/с, которое при своем падении вершиной оборвало провода. При падении проводов на землю произошел их схлест, от возникшего межфазного К.З. ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна отключилась действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно.Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ ф10-04 ПС Красная Полянана в пролетах опор №27 -№28 обнаружено лежащее на земле под проводами ВЛ дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17м/с, которое при своем падении вершиной оборвало провода в пролете опор №27 -№28. При падении проводов на землю в пролете опор №27 -№29 произошел их схлест, от возникшего межфазного К.З. ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ ф10-04 ПС Красная Полянана действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно.Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева в пролете опор №9-№10 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна из-за пределов охранной зоны ВЛ, сваленного порывами ветра до 17 м/с, произошел обрыв провода в результате этого произошло межфазное К.З. которое привело к отключению МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна от действия МТЗ. При падении дерева в пролете опор №1-5-№1-6 ВЛ-10кВ ф10-04 ПС Красная Поляна из-за пределов охранной зоны ВЛ, сваленного порывами ветра до 17 м/с, произошел обрыв проводов с последующим их схлестыванием, в последствии это привело к межфазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-04 ПС Красная Поляна от действия МТЗ. При падении дерева в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф10-07 ПС Красная Поляна из-за пределов охранной зоны ВЛ, сваленного порывами ветра до 17 м/с, произошел обрыв проводов на опоре №28 с последующим их схлестыванием в пролете опор №27-№29,в последствии это привело к межфазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-07 ПС Красная Поляна от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02, ф10-04, ф10-07 ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных падением деревьев на провода ВЛ, а так же выявления деревьев, после прохождения атмосферного циклона, в том числе за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 Ф10-04, ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
1189 | 752 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 17:50 | 2019-05-11 20:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к отключению ТП-51 Ставково ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 явилось прямое попадание грозового разряда, что привело к разрушению, пробоя изоляции опорных изоляторов ИО-10, проходных изоляторов ИПУ-10, предохранителей ПК-10, пробой изоляции, выброс масла, межвитковое замыкание обмоток и замыкание на корпус силового трансформатора ТМ-100/10/0,4 при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение ТП-51 Ставково ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений в результате прямого попадания грозового разряда в ТП, с последующим разрушением опорных изоляторов ИО-10, проходных изоляторов ИПУ-10, предохранителей ПК-10 и повреждением трансформатора ТМ-100/10/0,4. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-51 Ставково ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
1190 | 170 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 17:21 | 2019-05-11 19:48 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфов проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 646 "Березники Шанхай" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. Без повреждения шлейфов. На шлейфах имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен на шлейфах у проходных изоляторов со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие шлейфов проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 646 "Березники Шанхай" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. Без повреждения шлейфов. На шлейфах имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен на шлейфах у проходных изоляторов со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную работу с населением о недопустимости набросов посторонних предметов на электроустановки.
1191 | 663 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:59 | 2019-05-11 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Левково действием защиты стал срыв изолятора на опоре №45, падение незакрепленного изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 17 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Срыв изолятора на опоре №45 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково при сильных ветровых нагрузках при раскачивании проводов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково с применением бинокля, с целью обнаружения дефектов изоляторов, колпачков, вязок, вызванных усилением ветра, перепадом температур. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково устранить выявленные замечания.
1192 | 888 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:44 | 2019-05-11 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 Покровское ПС 35/10 Молдино вызвано междуфазным к.з., при падении ветки, сломанной порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №40-41, с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), в результате механического воздействия при падении ветки с дерева вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №13 Покровское ПС35/10 Молдино в пролете опор 40-41, произошло перекрытие проводов на ветку вв этом пролете с отключением ВЛ-10кВ №13 Покровское ПС35/10 Молдино действием токовой отсечки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13 Покровское от ПС Молдино, для выявления возможных дефектов Устранить выявленные дефекты по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №13 Покровское от ПС Молдино
1193 | 715 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:30 | 2019-05-11 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке №1б, находящейся на балансе потребителя ПАО "Мобильные ТелеСистемы", произошло отключение В-10кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Введенское действием защит. |  | 1.Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. 2.Направить письмо владельцу отпайки №1б ПАО "Мобильные ТелеСистемы" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское по всей длине.
1194 | 912 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:13 | 2019-05-11 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "С" в пролёте опор №149-150, в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в данном пролете опор, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провод фазы "С" в пролете опор №149-150 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло перекрытие провода ф."С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево.
1195 | 201 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:07 | 2019-05-11 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №18-№19 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1196 | 890 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:50 | 2019-05-11 16:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на металлоконструкции опоры № 35, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры №35 ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово и отключение ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово на участке опор №35-40 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово на участке опор №35-40 - устранить эти дефекты на ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №35 и соседних с ней опорах №№34 и 36, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№34,35,36, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
1197 | 110 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:50 | 2019-05-11 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 04 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 04 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь"
1198 | 888 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:47 | 2019-05-11 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-6 3х240 участка КЛ-6 кВ от ГРУ 6кВ ТЭЦ ячейки № 36 до РП-2 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1978 г. Последний комплексный ремонт - 30.09.2012г. Последние испытания - 25.09.2016г. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю" вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-6 3х240 участка КЛ-6 кВ от ГРУ 6кВ ТЭЦ ячейки № 36 до РП-2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ от ГРУ 6 кВ ТЭЦ ячейки № 36 до РП-2 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ от ГРУ 6 кВ ТЭЦ ячейки № 36 до РП-2 устранить выявленные недостатки.
1199 | 111 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:38 | 2019-05-11 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №111-№112 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №111-№112 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино
1200 | 753 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:00 | 2019-05-11 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 6 кВ № 1 ПС 35 кВ № 24 Плотина из-за повреждения на потребительской отпайке за РТП-1-5 ВЛ 6 кВ № 1 ПС 35 кВ № 24 Плотина, находящейся на балансе и обслуживании СНТ Гигиенист. |  | Направить письмо потребителю СНТ Гигиенист о приведении потребительской отпайки за РТП-1-5 ВЛ 6 кВ № 1 ПС 35 кВ № 24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1201 | 642 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:00 | 2019-05-11 16:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование КТП-84 ф1004 ПС Гришина Слобода привел к работе ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Работа ПК-10кВ КТП-84 ф1004 ПС Гришина Слобода из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-84 ф1004 ПС Гришина Слобода. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1202 | 184 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 14:50 | 2019-05-11 17:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием боборов. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием боборов. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" на участке опор №1-№50 для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино"
1203 | 585 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 14:28 | 2019-05-11 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-22 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю. Провода не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №21-22 из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению В-10 кВ №16(7) на ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК.
1204 | 137 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 14:26 | 2019-05-11 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС35/10кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №69-№70 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №69-№70 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1205 | 711 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:53 | 2019-05-11 13:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ К-13-9, произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненное действием защит. |  | Направить письмо потребителю о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
1206 | 182 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:50 | 2019-05-11 16:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз деревом, поврежденным бобрами, упавшим на провода ВЛ в пролете опор №120-№121 из-за пределов охранной зоны. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех трех фаз деревом, поврежденным бобрами, упавшим на провода ВЛ в пролете опор №120-№121 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1207 | 892 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:40 | 2019-05-11 19:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете №17-18, принесенной с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное. Отключение ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете №33-34, принесенной с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня. Отключение ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете №63-64, принесенной с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключенияВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное; ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня; ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.05( 6)ПС-35/10кВ Медное; ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня; ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая устранить выявленные дефекты.
1208 | 113 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:16 | 2019-05-11 15:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 354 (Стерлядьево) ВЛ 6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-6кВ ТП 354 (Стерлядьево) посёлок в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-6кВ ТП 354 (Стерлядьево) посёлок в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 6кВ ТП 354 (Стерлядьево) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1209 | 114 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 12:44 | 2019-05-11 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №5 (Юршино) ПС 110/6кВ "Селехово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ порывистым ветром. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ порывистым ветром. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 (Юршино) ПС 110/6кВ "Селехово" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ №5 (Юршино) ПС 110/6кВ "Селехово"
1210 | 76 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 12:36 | 2019-05-11 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №183-№184 при качании веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №183-№184 при качании веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №183 - №184 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1211 | 633 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 12:15 | 2019-05-11 14:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате попадания молнии в изолятор фазы "А" на опоре № 11/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево произошло его разрушение, в результате чего произошел схлест проводов с соседней фазой, в следствии чего произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеусловиям приложена документам.Состояние заземляющих спусков ВЛ соответсвуют норме. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания молнии в изолятор фазы "А" на опоре № 11/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево произошло повреждение изолятора, и схлест проводов с соседней фазой, в следствии чего произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево. | Произвести внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево от ЛР №22 до ТП №331 для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Выявленные замечания на участке ВЛ-10 кВ от ЛР №22 до ТП №331 ф. 10-15 ПС Исаево (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. Произвести обследование опоры №11/1 ф. 10-15 ПС Исаево после попадания молнии.
1212 | 667 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 11:59 | 2019-05-11 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ спуски с опоры №(7-2) к ЗТП №8 (вед). Падение ветви привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТО, РПВ неупешно . Падение ветви дерева произошло из-за воздействия порывистого юго-восточного ветра порывами до 12-17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева на провода ВЛ. | Выполнить демонтаж проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея с опорв №(7-2) в сторону ЗТП №8 (вед)
1213 | 662 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 11:24 | 2019-05-11 13:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй стало повреждение на ведомственной ТП "Экохиммаш". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Экохиммаш" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1214 | 733 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:58 | 2019-05-11 12:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной оперативного вывода в ремонт ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино явилось появление однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино из-за повреждения опорного изолятора фазы А 1СШ в РУ 10кВ ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Лукино в следствие прямого попадания молнии в ГКТПП и приближения токоведущих частей (шин) фазы А к заземленным конструкциям ТП на недопустимое расстояние. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения опорного изолятора 1 СШ 10кВ фазы А ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино послужило нарушение электрической изоляции в результате прямого попадания молнии в ГКТПП. | Выполнить внеочередные проверки заземляющего устройства ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лукино с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления разрядников и заземляющего устройства ТП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередных проверок заземляющего устройства ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лукино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц..
1215 | 641 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:46 | 2019-05-11 23:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №109-110 обнаружено упавшее на провода дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении на провода дерево зацепилась ветками и повисло на них, вызвав этим междуфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-13 от действия защиты . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №102/5-102/6 был обнаружен обрыв провода фазы "В", по вине дерева выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при обрыве провода деревом произошло его(провода) замыкание на "землю", что привело к появлению сигнала "земля в сети" и отключению ВВ-10 кВ Ф 10-01 . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №196-197 под проводами было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, со следами подгара, при падении дерево повисло на проводе фазы "А", в следствии чего произошло его замыкание на "землю", что привело к появлению сигнала "земля в сети" и отключению ВВ-10 кВ Ф 10-06. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №109-110 произошло междуфазное короткое замыкание, которое вызвало отключение ВВ-10 кВ от действия защиты. В результате обрыва провода упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ деревом на ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №102/5-102/6 произошло однофазное замыкание на землю и последующее отключение диспетчером от руки ВВ-10кВ. В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №196-197 произошло однофазное замыкание на землю и последующее отключение диспетчером от руки ВВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
1216 | 751 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:41 | 2019-05-11 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-1024 ПС 110/10 кВ Ярцево-2, произошло вследствие междуфазного КЗ на участке от ТП 081 до ТП 044 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение КВЛ-1024 ПС 110/10 кВ Ярцево-2, произошло вследствие нарушения электрической изоляции между жилами кабеля на участке от ТП 081 до ТП 044 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 на участке от ТП 081 до ТП 044, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1217 | 117 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:34 | 2019-05-11 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ "Волжская" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1218 | 646 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:20 | 2019-05-11 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 92-№93 обнаружено дерево на проводах ВЛ, сломаное сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты.Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор №92-№93 обнаружено дерево на проводах ВЛ, сломаное сильными порывами ветра до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПСН- Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1219 | 737 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:14 | 2019-05-11 11:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате повреждения разрядника РВО-10 фаза "В" на ТП 847 Чижовка в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 на ПС 35/10кВ ПС Екимовичи послужило повреждение (пробой) с разрушением разрядника РВО-10 фаза "В" на ТП 847 Чижовка с пробоем фазной изоляции на заземленную металлическую траверсу ТП и возникновением однофазное замыкание на "Землю" из-за грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП 847 Чижовка после возникновения аварийного режима работы. По результатам проведенной диагностики ТП 847 Чижовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1220 | 108 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 09:55 | 2019-05-11 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 16 №6- ТП 948 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 16 №6- ТП 948 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1221 | 641 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 09:06 | 2019-05-11 10:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование СТП №279 Ф-Кузьмино от РП Толмачево привел к работе ПК-6кВ. | Нарушение электрической изоляции, Работа ПК-6кВ СТП №279 Ф-Кузьмино от РП Толмачево из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования СТП №279 Ф-Кузьмино от РП Толмачево. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1222 | 628 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 08:43 | 2019-05-11 09:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-8 маг.203 - ТП-413 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке РП-8 маг.203 - ТП-413 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Городские сети" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Городские сети" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства
1223 | 702 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 08:06 | 2019-05-11 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра, гроза) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №06 ПС Мценск в пролете опор № 17-18, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение дерева (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 17-18 произошло межфазное замыкание, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине.
1224 | 754 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 07:27 | 2019-05-11 09:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Парусное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 1-20 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Шишкин О.К. |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Шишкин О.К. о приведении потребительской отпайки за РТП-1-20 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Парусное. в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1225 | 757 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 07:01 | 2019-05-11 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ Пищ-922-9, в части увеличения зазора из-за коррозии металла между кожухом и корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А" и "В" ) КТП-10кВ Пищ-922-9 при проникновении животного (кота) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1226 | 890 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 06:58 | 2019-05-11 09:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС "Красотыновка" произошло по причине межфазного К.З. при обрыве провода в пролётах опор №№43-44 из-за падения дерева росшего в охранной зоне ВЛ, угрожающего падению на ВЛ, под воздействием сильного ветра более 18м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролёте опор №43-44 ВЛ-10 кВ №08 ПС "Красотыновка" произошло по причине механического воздействия при падении деревьев. | Провести внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ №08 ПС Красотыновка по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ №08 ПС Красотыновка угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1227 | 889 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 06:30 | 2019-05-11 09:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ Михайловка в результате межфазного короткого замыкания проводов фаз "В", "С", в результате обрыва провода в пролёте опор №79-81, и разрушение штыревого изолятора на опоре №80, при прямом попадании молнии в опору № 80 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" и разрушение штыревого изолятора на опоре №80, ВЛ 10 кВ Михайловка в пролетах опор № 79-81 произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, в результате прямого попадания молнии в опору № 80
1228 | 750 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:50 | 2019-05-11 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1005 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов деревом в пролете опор №163-№164 упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1005 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №163-№164 с последующим возникновением междуфазного КЗ и обрывом 3 проводов марки А-50. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Ушаково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Ушаково в пролете опор №163-№164.
1229 | 783 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:25 | 2019-05-11 06:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л-Россошь произошло по причине повреждения на КТП-6-2 находящейся на балансе потребителя КФХ «Майоров С.А.» |  | 1.Направить письмо потребителю КФХ "Майоров С.А." о приведении потребительской КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л-Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1230 | 749 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:20 | 2019-05-11 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1002 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №86 - №87 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1002 ПС Шаломино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №86 -№87 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Шаломино с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить обрезку угрожающих ветвей на ВЛ 1002 ПС Шаломино в пролете опор №86 - №87.
1231 | 86 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:08 | 2019-05-11 07:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 33 110/10 кВ ПС Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 33 110/10 кВ ПС Чайка-РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2009 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 33 110/10 кВ ПС Чайка-РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2009 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка-РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка-РП 53. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка-РП 53.
1232 | 734 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:03 | 2019-05-11 05:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию изоляторов на опоре № 21 ВЛ-1001 ПС Ольша явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия изоляторов на опоре № 21. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №21 ВЛ-1001 ПС Ольша.
1233 | 737 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:00 | 2019-05-11 06:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке В-10кВ ВЛ №5 КРУН 10 кВ ПС 35/10кВ Никольская, возникшее межфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытия проходных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке В-10кВ ВЛ №5 КРУН 10 кВ ПС 35/10кВ Никольская произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием релейной защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Никольская нарушений и включить их в планы работ восточного участка СПС. Провести внеочередной осмотр КРУН 10кВ кВ ПС 35/10кВ Никольская.
1234 | 755 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 04:36 | 2019-05-11 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ № 32 Никольская действием МТЗ произошло из-за двух-фазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 8 -9 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В», «С» в пролёте опор № 8 - 9 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ № 32 Никольская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ № 32 Никольская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
1235 | 757 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:32 | 2019-05-11 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Новоусманская действием МТЗ произошло из-за двух-фазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 25 -26 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В», «С» в пролёте опор № 25- 26 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/ | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
1236 | 758 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:30 | 2019-05-11 06:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ №32 Никольская произошло из-за повреждения на потребительском -оборудовании ТП №192 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ №32 Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Лакодей" |  | Направить письмо потребителю ООО "Лакодей" о приведении потребительской отпайки за РТП № 192 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ №32 Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1237 | 786 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:27 | 2019-05-11 03:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91 веткой дерева, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1238 | 732 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:24 | 2019-05-11 03:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию изоляторов на опоре № 40 ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия изоляторов на опоре № 40. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №40 ВЛ-1006 ПС Трудилово.
1239 | 759 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:14 | 2019-05-11 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина действием МТЗ произошло из-за двух-фазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 5/21-5/22 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 5/21-5/22 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1240 | 728 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:29 | 2019-05-11 02:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию изоляторов на опоре № 5 ВЛ-1006 ПС Рябцево явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия изоляторов на опоре № 5. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №5 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
1241 | 731 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:29 | 2019-05-11 02:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию изоляторов на ЛР-188 на опоре № 92 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия изоляторов на ЛР-188 на опоре № 92. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №92 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
1242 | 789 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:11 | 2019-05-11 04:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 111 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании БО «Малиновка». |  | Направить письмо потребителю БО «Малиновка» о приведении потребительского оборудования ТП 111 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1243 | 761 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:06 | 2019-05-11 05:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "В","С" в пролете опор №№ 51-52 веткой деревьев, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фаз "В", "С" в пролете опор № 51-52 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля веткой дерева под воздействием неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра до 20 м/с). | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4-10 кВ, перечень основных недостат-ков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4-10 кВ".
1244 | 753 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 01:47 | 2019-05-11 02:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта, сопровождающегося ливневым дождем) и возникших атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие изоляции проходного изолятора ф. "С" и его разрушение, что привело к междуфазному короткому замыканию на КТП Тро-7-41, устраненному срабатыванием ПК 10 ф "В" и "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло разрушение проходного изолятора ф. "С", что привело к короткому замыканию, устраненного срабатыванием ПК 10 ф "В" и "С". | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-7-41 Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1245 | 782 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 01:43 | 2019-05-11 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Кашира произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44. При срыве одного изолятора на опоре №44 с метиза М-8 фазы "В" произошло колебание провода и его сближение на недопустимое расстояние с проводом фазы "А" . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре №44 ВЛ-10-1ПС Кашира произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС Кашира в пролетах опор №35-50 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС Кашира заменить дефектные колпачки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Кашира выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-101 ПС Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра.
1246 | 780 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:45 | 2019-05-11 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" "В" "С" в пролете опор №220-221 упавшей веткой с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" "В" "С" в пролете опор №220-221 ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь веткой, упавшей на провода, с дерева, растущего в охранной зоне, сломленной порывом ветра. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь в пролете опор №220-221. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
1247 | 762 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:44 | 2019-05-11 03:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 116-117 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 116-117 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1248 | 808 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:40 | 2019-05-11 01:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 47-48 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 47-48 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1249 | 763 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:39 | 2019-05-11 04:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Парусное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-2-5 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Надежда. |  | Направить письмо потребителю СНТ Надежда о приведении потребительской отпайки за Р-2-5 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1250 | 775 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:38 | 2019-05-11 02:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Данково произошло по причине повреждения на КТП-3-10 ПС Данково потребителя. |  | Направить письмо руководителю ЗАО "Агросвет" с требованием о предоставлении протоколов испытания замененного (отремонтированного) оборудованияи предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание эл. оборудования.
1251 | 807 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:38 | 2019-05-11 02:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 120-121 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 120-121 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1252 | 764 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:36 | 2019-05-11 03:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное действием МТЗ произошло из-за двух-фазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 124-125 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» ,«В» в пролёте опор № 124-125 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1253 | 790 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:34 | 2019-05-11 03:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 2-6 - 2-7сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка в пролете опор № 2-6 - 2-7 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1254 | 791 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:21 | 2019-05-11 02:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №147-148 сломанной сильными порывами ветра сухой веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка в пролете опор № 147-148 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1255 | 771 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:15 | 2019-05-11 02:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Кашира произошло по причине повреждения на КТП-2-6 ПС Кашира потребителя. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП-2-6 ВЛ-10-2 ПС Кашира в соответствие требованиям ПУЭ,ПТЭ, затребовать протоколы об испытании оборудования и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание эл. оборудования".
1256 | 818 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:15 | 2019-05-11 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ПТП 2-6, принадлежащем ЗАО «МТТС». |  | Направить письмо потребителю филиала "Воронеж" ЗАО «МТТС» о приведении потребительского оборудования ПТП-2-6 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1257 | 765 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:03 | 2019-05-11 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 126-127 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 126 - 127 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1258 | 766 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:59 | 2019-05-11 03:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 5-8 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО Новоусманское РСУ |  | Направить письмо потребителю ЗАО Новоусманское РСУ о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-8 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1259 | 816 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:58 | 2019-05-11 02:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Добрино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с и прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №40-41 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с и прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1260 | 767 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:55 | 2019-05-11 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7/13-7/14 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 7/13-7/14 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1261 | 815 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:55 | 2019-05-11 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Добрино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 25-26 отпайка к ТП-3-17 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем , грозой и порывами ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 25-26 отпайка к ТП-3-17 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося дождем , грозой и порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1262 | 875 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:54 | 2019-05-11 02:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Обрыв провода фазы «А» А-50 в пролете опор № 5-4 – 5-6 ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка ПС Речная, из-за срыва кровли здания, от сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное короткое замыкания из-за обрыва и схлеста провода фазы «А» А-50 в пролете опор № 5-4 – 5-6 ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка ПС Речная, в результате срыва кровли здания от сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр с выявлением повреждений ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная по все длине. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная устранить выявленные замечания.
1263 | 714 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:53 | 2019-05-10 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошло падение ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Мисайлово в пролете опор 199-200, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Мисайлово в пролете опор 199-200, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине
1264 | 792 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:51 | 2019-05-11 01:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 18-19 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск в пролете опор №18-19 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Произвести обследование стоек опор №18, №19 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск подвергшихся натяжению, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №18, №19 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1265 | 764 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:49 | 2019-05-11 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" "В" "С" в пролете опор №175-176 сломленной веткой с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" "В" "С" в пролете опор №175-176 ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь веткой дерева упавшей из охранной зоны на провода ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь в пролете опор №175-176. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
1266 | 716 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:44 | 2019-05-10 23:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочная и включить их в план работ Верховского РЭС.
1267 | 793 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:42 | 2019-05-11 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск произошло из-за схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 63-64. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор №63-64 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск произошло под воздействием боковых порывов ветра до 20 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнитьрегулировку стрелы провеса провода фазы «В» в пролете опор № 63-64 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
1268 | 768 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:18 | 2019-05-11 03:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 039 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ОАО Воронежнефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 039 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1269 | 887 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:17 | 2019-05-10 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ яч №3 Воловчик, произошло по причине междуфазного К.З. в следствии касания веток проводов отдельно стоящего дерева при порывах ветра в пролёте опор №12-3-12-4. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №3 Воловчик проведён апрель 2018г. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте опор №12-3 12-4 ВЛ-10 кВ №3 Воловчик произошло вследствие касания веток ВЛ отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово", по всей длине ВЛ на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам, произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспече-ние надёжной работы в соответствии с НТД.
1270 | 118 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:59 | 2019-05-10 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма"
1271 | 84 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:50 | 2019-05-11 00:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2006 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2006 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786.
1272 | 712 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:50 | 2019-05-10 23:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
1273 | 794 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:46 | 2019-05-11 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №13-14 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск в пролете опор № 13-14 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1274 | 731 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:29 | 2019-05-10 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления не герметичности между корпусом КТП Тро-2-6 и фланцами проходных изоляторов в части разрушения уплотнительных резиновых прокладок, произошло проникновение атмосферных осадков (ливневый дождь) внутрь РУ 10 кВ КТП , что привело к междуфазному короткому замыканию на нижних губках ВВ предохранителей, устраненному срабатыванием ПК 10. | Нарушение электрической изоляции, В результате частичного разрушения уплотнительных резиновых прокладок между корпусом КТП Тро-2-6 и фланцами проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" произошло протекание влаги внутрь КТП с возникновением междуфазного короткого замыкания , устраненного срабатыванием ПК 10. | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-2-6 Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1275 | 770 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:25 | 2019-05-11 03:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-4-1 к ТП-4-25 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка, находящейся на балансе и обслуживании КФС "Новь". |  | Направить письмо потребителю КФХ "Новь" о приведении потребительской отпайки за Р-4-1 к ТП-4-25 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1276 | 771 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:24 | 2019-05-11 03:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р.Хава. действием защит произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-2-5 к ТП-2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р.Хава, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Раздолье-1". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Раздолье-1" о приведении потребительской отпайки за Р-2-5 к ТП-2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1277 | 748 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:19 | 2019-05-10 22:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №7-5-7-6 КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №7-5-7-6 КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
1278 | 749 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:19 | 2019-05-10 22:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №4-5 - 4-6 КВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №4-5 - 4-6 КВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1279 | 874 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:11 | 2019-05-11 00:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки за ЛР-149П отпайка на ТП-528П - на балансе ООО «Черкизово-Свиноводство». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1280 | 772 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:09 | 2019-05-11 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 36 Воронежская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 45-46 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 45-46 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 36 Воронежская наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 36 Воронежская на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охран-ной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1281 | 885 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:56 | 2019-05-11 00:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка произошло по причине межфазного К.З. при воздействии атмосферного перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка произошло по причине межфазного К.З. при воздействии механического воздействияатмосферных явлений | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка на предмет выявления дефектов, которые могут возникнуть при прохождении грозового фронта. По результату внеочередного обхода и осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка, при выявлении дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу электрооборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок устранения при текущем или капитальном ремонте.
1282 | 663 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:51 | 2019-05-10 22:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР при повторяющихся ветровых нагрузках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №22-23, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №09 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №22-23, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1283 | 742 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:48 | 2019-05-10 21:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 98-99 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 98-99 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Сеньково
1284 | 743 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:48 | 2019-05-10 21:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 96-97 ВЛ-10 кВ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 96-97 ВЛ-10 кВ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Сеньково.
1285 | 904 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:45 | 2019-05-10 22:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №69 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта, и перешедшее в однофазное замыкание на землю из-за разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №69 и попадания провода на металлическую траверсу, вследствие прохождения грозового фронта и удара молнии в оп.69. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие изоляторов фаз "В" и"С" на опоре №69 ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ, с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №69 и касанием провода металлической траверсы, что и создало режим однофазного замыкания на землю ф. "С" на 1 сек.ш 10кВ ПС 110/35/10 кВ Радуга | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить выявленные дефекты при внеплановом осмотре КВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга.
1286 | 683 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:42 | 2019-05-10 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошло падение ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Ярище в пролете опор 9-10, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Ярище в пролете опор 9-10, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Ярище по всей длине
1287 | 884 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:39 | 2019-05-10 22:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение 10кВ №15 ПС Долгоруково произошло по причине атмосферного перенапряжения, при прохождении грозового фронта сопровождающего ливневым дождём. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение 10кВ №15 ПС Долгоруково произошло по причине атмосферного перенапряжения, при прохождении грозового фронта сопровождающего ливневым дождём. | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково на предмет выявления дефектов, которые могут возникнуть при прохождении грозового фронта. По результату внеочередного обхода и осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, при выявлении дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу электрооборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок устранения при текущем или капитальном ремонте.
1288 | 781 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:30 | 2019-05-10 21:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за разъединителем Р-8-4 к ТП-8-17 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Дивногорье». |  | Направить письмо потребителю ООО "Дивногорье" о приведении потребительской отпайки за Р-8-4 к ТП-8-17 ВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ№28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1289 | 871 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:30 | 2019-05-10 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срыв вязки провода из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации более 25 лет. | Нарушение электрической изоляции, междуфазное замыкание на опоре №214 в результате срыва вязки провода Ф. "В" на опоре №214 и падение его на провод Ф. "С" | На ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 Князево произвести верховой осмотр опор №205-220 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1290 | 645 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:13 | 2019-05-10 21:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 10.05.2019 г в 21: 13 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 248 от ПС 35/10 кВ «Жерновец» действием МТЗ явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при попадании грозового разряда в провода ВЛ 10 кВ № 248 в пролете опор № 39-40 при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ при попадании грозового разряда. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 248 от ПС 35/10 кВ «Жерновец» Составить план-график устранения выявленных дефектов.
1291 | 736 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:05 | 2019-05-10 21:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта, сопровождающегося ливневым дождем) и возникших атмосферных перенапряжений, что привело к короткому замыканию на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна , устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна , произошло короткое замыкание, устраненное действием защит | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС Требуется замена реле РП-25
1292 | 686 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:00 | 2019-05-10 21:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №57 - №58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №57 - №58, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
1293 | 867 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:42 | 2019-05-10 21:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Попадание прямого грозового разряда в шкаф выносного пункта учета на ТП-10Л. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание в результате попадания прямого грозового разряда в шкаф выносного пункта учета на ТП-10Л. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
1294 | 774 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:40 | 2019-05-10 23:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 116-117 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 116-117 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1295 | 990 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:26 | 2019-05-10 21:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 570 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 274-ТП 570 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 274-ТП 570 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 274-ТП 570 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1296 | 761 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:25 | 2019-05-10 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине повреждения на КТП-7-9 находящейся на балансе потребителя АО "Воронежнефтепродукт". |  | Направить письмо потребителю АО "Воронежнефтепродукт" о приведении потребительской КТП 7-9 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1297 | 795 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:17 | 2019-05-10 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 985 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Зеленая Дубрава». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Зеленая Дубрава» о приведении потребительского оборудования ТП 985 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1298 | 883 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:10 | 2019-05-10 22:06 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ Орджоникидзе произведено по причине однофазного замыкания на землю, вызванного набросом проволоки неизвестным лицом на провод фазы "С" на опоре 20-6 с замыканием на траверсу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ Орджоникидзе произошло по причине механического воздействия сторонних лиц через наброс куска проволоки на провод фазы "С" на опоре 20-6 | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1299 | 631 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:05 | 2019-05-10 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ТП-422 ф. 664 ПС 110 /35/10кВ Кострома-3 установлено, что причиной сгорания ВВ предохранителей стало короткое замыкание в кабельной воронке 6 кВ. Пробой изоляции кабельной муфты произошел по причине естественного старения изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной воронки в РУ 6кВ ТП-422 Яковлевское ф. 664 ПС 110 /35/10кВ Кострома-3 | Выполнить высоковольтные испытания кабельных вставок ТП-422 Яковлевское ф. 664 ПС 110 /35/10кВ Кострома-3 По результатам высоковольтных испытаний кабельных вставок наТП-422 Яковлевское ф. 664 ПС 110 /35/10кВ Кострома-3
1300 | 724 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:04 | 2019-05-10 20:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта) и возникших атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна, произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1301 | 805 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:57 | 2019-05-10 20:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-1 к ТП 677 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ «Дон-5». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Дон-5» о приведении потребительской отпайки за Р-4-1 к ТП 677 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1302 | 760 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:46 | 2019-05-10 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Данково произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6. При срыве одного изолятора на опоре №6 с метиза М-8 фазы "В" произошло колебание провода и его сближение на недопустимое расстояние с проводом фазы "А" . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре №6 ВЛ-10-1ПС Данково произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС Данково в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС Данково заменить дефектные колпачки. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Данково на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Данково ваявленые дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
1303 | 776 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:45 | 2019-05-10 22:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р.Хава произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 3-4 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р.Хава, находящемся на балансе и обслуживании СПТУ-25. |  | Направить письмо потребителю СПТУ-25 о приведении потребительской отпайки за РТП № 3-4 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1304 | 778 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:30 | 2019-05-10 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 1/3-1/4 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 1/3 - 1/4 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1305 | 157 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:22 | 2019-05-10 19:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №36-№37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №62-№63 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Причина первого отключения: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №36-№37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №62-№63 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести расчистку просеки ВЛ-10кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено"в пролетах опор №36-№37, №62-№63 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1306 | 644 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:10 | 2019-05-10 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания на участке ВЛ 10кВ №1207 ЦРП Б.Угоны, принадлежащем ООО "Газпром Трансгаз Москва". |  | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр участка ВЛ 10кВ №1207 ЦРП Б.Угоны, принадлежащего ООО "Газпром Трансгаз Москва". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ООО "Газпром Трансгаз Москва" с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
1307 | 621 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 17:35 | 2019-05-10 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 375 ПС 35кВ Бурцевка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 1-46 - 1-47 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 1-46 - 1-47 ВЛ 10кВ № 375 ПС 35кВ Бурцевка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 375 ПС 35кВ Бурцевка с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 375 ПС 35кВ Бурцевка, разработать мероприятия и составить график их устранения.
1308 | 638 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 17:34 | 2019-05-10 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево действием МТЗ явилось повреждение на ТП 251, находящемся на балансе потребителя. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево.
1309 | 748 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 16:25 | 2019-05-10 18:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-601 ПС 110/6кВ Сафоново произошло вследствие повреждения на ведомственном оборудовании ТП-206П принадлежность ОАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт". |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП-206П Вуймину В.В. директору ОАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
1310 | 91 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 16:15 | 2019-05-10 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Новая жизнь) от РП 2 "Богородское" в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №3-4 - №3-5 отпайки на ТП 159 (Богородское школа) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №3-4 - №3-5 отпайки на ТП 159 (Богородское школа) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новая жизнь от РП2 Богородское с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные замечания на ВЛ-10 кВ №1 Новая жизнь от РП2 Богородское влияющие на нормальную работу ВЛ.
1311 | 147 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 16:15 | 2019-05-10 18:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП 2 "Богородское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №99-№100 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №99-№100 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести разрубку просеки в пролете опор №99-№100 ВЛ-10 кВ №2 Красная звезда от РП 2 Богородское. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1312 | 910 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 15:50 | 2019-05-10 16:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение трансформатора Т 1 действием ДЗТ на ПС 110/10кВ Кладово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия опорных изоляторов ф.В, ф.С на шинном мосту между Т1 и КРУН 10кВ, и повреждением опорного изолятора ф.С шинного моста 10 кВ Т 1 в зоне действия ДЗТ Т1, электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части шинного моста 10 кВ кошки. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадании кошки на токоведущие части шинного моста 10кВ трансформатора Т 1 на ПС 110/10кВ Кладово возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию опорных изоляторов фаз "В", "С" и повреждением опорного изолятора ф.С шинного моста 10кВ Т-1 и отключению трансформатора Т 1 действием ДЗТ. | Произвести внеочередной осмотр территории ПС 110/10кВ Кладово на предмет проникновения животных на территорию ПС. По результатам осмотра ПС 110/10кВ Кладово устранить выявленные замечания.
1313 | 804 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 14:26 | 2019-05-10 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А","В" в пролете опор №283-284 упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 283-284, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
1314 | 93 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 14:25 | 2019-05-10 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 14 ПС 220/110/10кВ "Неро". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС 220/110/10кВ "Неро" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1315 | 799 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 14:06 | 2019-05-10 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В" , "С" в пролетах опор №32-34 при их обрыве в результате излома опоры №33 у основания с последующим ее падением на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв проводов фаз "А", "В" , "С" по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №32-34 произошел из-за излома опоры №33 у основания с последующим ее падением на землю по причине снижения свойств материала (бетона) в процессе длительной эксплуатации и под воздействием атмосферного фронта, сопровождающегося сильным дождем, грозой и порывами ветра до 17 м/с. | Произвести диагностирование опор № 32,34 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье, подверженных предельному одностороннему тяжению. По результатам диагностирования опор № 32,34 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье, подверженных предельному одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине на предмет выявления дефектных опор . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения с включением в планы ТО и КР.
1316 | 171 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 13:50 | 2019-05-10 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 69 - ТП 265 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 69 - ТП 265 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 69 - ТП 265 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 69 - ТП 265 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 69 - ТП 265 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1317 | 784 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 13:18 | 2019-05-10 15:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Красный Флот произошло по причине падения проводов фаз "А" и "С" на металлическую траверсу, на опоре №11. Падение проводов произошло в результате срыва изоляторов фаз "А","В" и "С" с места крепления на траверсе, при динамическом воздействии на опору в результате наезда стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Красный Флот произошло в результате двухфазного короткого замыкания, произошедшего при падении проводов фаз "А" и "С" на металлическую траверсу опоры №11, падение проводов произошло из-за срыва изоляторов фаз "А","В" и "С" с места крепления, при механическом воздействии стороннего автотранспорта на опору №11 в результате наезда. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. 1. Провести обследование стоек опор №10-12 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Красный Флот с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №10-12 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. 2. По результатам обследования и верхового осмотра устранить выявленные дефекты.
1318 | 196 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:59 | 2019-05-10 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кв Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кв Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1319 | 780 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:21 | 2019-05-10 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при кратковременном перекрытии проводов фаз "В","С" в пролете опор №№ 40-41 веткой деревьев, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 40-41 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская веткой дерева под воздействием неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра до 20 м/с). | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет выявления деревьев вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.
1320 | 798 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:00 | 2019-05-10 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор оп. №131-132 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося сильным дождем, грозой и порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор оп. №131-132 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося сильным дождем, грозой и порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1321 | 746 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:00 | 2019-05-10 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения МВ-6 Л-609С/156,157 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате обрыва крепления провода и излома 3-х изоляторов под воздействием удара молнии в область опоры Г-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв крепления провода и излом 3-х изоляторов на опоре Г-5 ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново произошли в результате механического воздействия атмосферных явлений (попадание в область опоры разряда молнии) с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново с целью выявления возможных дефектов. Заменить изоляторы на опоре Г-5 ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново, произвести монтаж провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1322 | 729 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 09:38 | 2019-05-10 11:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "В" на опоре №Д-32 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г верхней фазы "В" на опоре №Д-32 с падением провода на заземленную металлическую траверсу опоры и возникновением однофазное замыкание на "Землю" из-за грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1323 | 639 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 08:38 | 2019-05-10 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №(2-7) - (2-8) ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ КАРЫЖ, вызванное падением на провода сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №(2-7) - (2-8) сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и обрывом проводов в данном пролете. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Карыж По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
1324 | 873 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 06:36 | 2019-05-10 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 явилось межфазное замыкание на ТП 330П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ Черноземуправтодор. |  | Направить в адрес ФКУ Черноземуправтодор претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1325 | 625 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 06:18 | 2019-05-10 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. (кабель 1985 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. (кабель 1978 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-626 1 с.ш - ТП-637 1 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1326 | 909 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 04:36 | 2019-05-10 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №288 ВЛ 110 кВ Березовка произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1984 года). В 110 кВ Березовка не отключился из-за недопустимого механического износа дистанционной втулки привода вследствие длительного срока эксплуатации (с 1986 года), что также повлекло за собой перегорание отключающей катушки. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отключающая катушка перегорела вследствие перегрева при длительном воздействии тока из-за неотключения В 110 кВ Березовка (последнее измерение сопротивления изоляции отключающей катушки и опробование автоматики В 110 кВ Березовка на ПС 110/35/10 кВ Химическая в объеме профилактического контроля проводились 25.06.2015 - без замечаний). Нарушение электрической изоляции, Причиной технологического нарушения в работе ВЛ 110 кВ Березовка послужило однофазное короткое замыкание на опоре №288 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С». Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В 110 кВ Березовка не отключился из-за недопустимого механического износа дистанционной втулки привода вследствие длительного срока эксплуатации (последнее техническое обслуживание и опробование кинематики привода проводилось 23.04.2019 - без замечаний). | Провести верховой осмотр опоры №288 ВЛ 110 кВ Березовка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №288 ВЛ 110 кВ Березовка. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №288 ВЛ 110 кВ Березовка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». При следующем очередном опробовании выключателей типа МКП-110 на ПС 110/35/10 кВ Химическая провести проверку технического состояния дистанционных втулок приводов. При выявлении дефектов дистанционных втулок приводов выключателей типа МКП-110 на ПС 110/35/10 кВ Химическая провести устранение выявленных дефектов.
1327 | 907 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 03:41 | 2019-05-10 04:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая послужило атмосферное перенапряжение | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №146. | Провести верховой осмотр опоры №146 ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №146 ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №145 ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В"
1328 | 989 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 03:25 | 2019-05-10 04:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 618-ТП 590 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 618-ТП 590 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 618-ТП 590 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1329 | 135 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 21:54 | 2019-05-09 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 "ОПХ" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №149-№150 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №149-№150 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "ОПХ" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "ОПХ" ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1330 | 183 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 21:10 | 2019-05-09 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 Бабаево ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 7 Бабаево ПС Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1331 | 70 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 20:42 | 2019-05-09 22:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №243-№244 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №243-№244 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №243-№244 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1332 | 744 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 20:00 | 2019-05-09 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения В 10кВ ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино послужило двухфазное КЗ, возникшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №14-3 - №14-4 из-за несвоевременной вырубки сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино произошло в результате схлеста 2-х проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-3 - №14-4 с возникновением двухфазного КЗ и с последующим обрывом одного провода марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, особое внимание обратить на наличие сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, особенно сухих деревьев, в пролете опор№14-3 - №14-4 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1333 | 66 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 19:30 | 2019-05-09 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1334 | 894 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 19:05 | 2019-05-09 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 5 - № 6 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ в пролёте опор №5 - №6, выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ с целью выявления угрожающих на провода ВЛ -10 кВ деревьев. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 6 кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ дефекты.
1335 | 834 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 19:00 | 2019-05-09 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода и ДКР в пролете опор №75-№76
1336 | 740 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 18:44 | 2019-05-09 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №35-36, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1337 | 638 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 18:21 | 2019-05-09 18:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское стало кратковременное, в момент грозового разряда, перекрытие изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на траверсу при прохождении обширного грозового фронта, в результате чего произошло межфазное КЗ через металлическую траверсу, частичное разрушение изоляторов и отключение ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. РПВ успешно. На изоляторах опоры №60 ВЛ имеются повреждения - сколы фарфоровой изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на траверсу опоры №60 при прохождении обширного грозового фронта. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское выявленные замечания устранить.
1338 | 713 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 17:52 | 2019-05-09 18:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования на К.ЗТП 10/0,4кВ К-10-1П, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Тандер", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу К.ЗТП 10/0,4кВ К-10-1П ЗАО "Тандер" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1339 | 611 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 17:47 | 2019-05-09 18:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Возникновение межфазного замыкания (перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 12) из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции (перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре № 12) из-за атмосферных перенапряжений. | Выполнить выборочный, включая опоры №11-13, верховой осмотр ВЛ 10кВ №2155 ПС Яньково. По результатам послеаварийного и верхового осмотров определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.
1340 | 60 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 17:08 | 2019-05-09 18:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" телом птицы на перекидке к ТП 609. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" птицей на перекидке к ТП 609. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1341 | 645 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 16:28 | 2019-05-09 18:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино обнаружено тело птицы на вентильных разрядниках КТП-155, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование КТП-155 не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции через тело птицы на вентильных разрядниках КТП-155, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-155 Ф10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после воздействия тптици. Выявленные при проведении внепланового осмотра КТП-155 Ф10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1342 | 614 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 14:51 | 2019-05-09 15:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рыльск-Ольховка явилось возникновение устойчивого однофазного короткого замыкания на землю вследствие перекрытия с последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №9 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. Атмосферные перенапряжения (гроза), При грозовых перенапряжениях и повреждении на ВЛ 110кВ Ольховка – Рыльск, произошел выход из стоя «ИБП Ippon Smart winner 1500» (повреждение платы управления) и пропадание каналов ТМ на ПС 110кВ Ольховка. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия с последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Рыльск-Ольховка из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. Исчерпание ресурса, Пропадание передачи данных ТМ с ПС 110кВ Ольховка на диспетчерский центр филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло во время грозы из-за выхода из строя «ИБП Ippon Smart winner 1500» (повреждение платы управления) с последующим неуспешным перезапуском ИБП «Ippon Smart winner 1500» комплекса ТМ МТК-40.КП. Восстановление работоспособности произведено заменой источника бесперебойного питания "ИБП Ippon Smart winner 1500". Год ввода в эксплуатацию – 2013г., Дата последнего ТО – 03-04.09.2018г. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 8-10 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 8-10 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 8-10 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110кВ Ольховка. Организовать ремонт ИБП комплекса ТМ МТК-40.КП для пополнения резерва.
1343 | 692 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 13:52 | 2019-05-09 14:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно из-за возникновения ударной ионизации (в течении 10 сек. после попадания грозового разряда) воздушного пространства в месте КЗ при высокой интенсивности грозовой деятельности. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь нарушений и включить их в план работ
1344 | 788 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 13:25 | 2019-05-09 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ Рождество, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 33-34 веткой, сорванной порывом ветра до 18 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 33-34 на ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1345 | 155 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 13:10 | 2019-05-09 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести разрубку просеки в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ №6 (Миглинский) ПС Большое Село Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1346 | 749 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 11:30 | 2019-05-09 13:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Срабатывание ПК-10кВ фазы "В" СТП-109 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло во время прохождения грозового фронта по причине перекрытия ОПН-0,4кВ в следствии грозового перенапряжения | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие ОПН-0,4кВ и срабатывание ПК-10 фазы "В" в следствии грозового перенапряжения. | Произвести измерение сопротивление изоляции оборудования СТП-109 ПС 110 кВ Н.Мамон По результатам измерений СТП-109 ПС 110 кВ Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1347 | 50 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 10:26 | 2019-05-09 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №18 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП67-ТП45 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТ3 - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке ТП67-ТП45 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТ3 - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №18 РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №18 РП 3 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №18 РП 3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1348 | 684 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 10:01 | 2019-05-09 10:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №179 - №180. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №179 - №180, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине.
1349 | 628 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 09:55 | 2019-05-09 11:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ТП 017 произошло по причине короткого замыкания ввиду разрушения проходных высоковольтных изоляторов силового трансформатора, возникшее вследствие атмосферных перенапряжений (грозы), во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора ТП 017 160 кВА, произошло по причине попадания грозового разряда в бак силового тр-ра во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств ТП 017, составить график устранения замечаний. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП 017 Произвести осмотр ТП от ВЛ 10кВ № 356 ПС 35/10кВ "Прилепы" на предмет состояния РВО.
1350 | 680 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 08:16 | 2019-05-09 08:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №86 - №87. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №86 - №87, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада по всей длине.
1351 | 750 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:35 | 2019-05-09 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием сильных порывов ветра произошёл излом ветви с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №1А ПС Дросково в пролете Оп.№3-4 и падение на провода фаз "В" и "С", что привело к межфазному КЗ устраненному действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ №1А ПС Дросково в пролете опор №3-4 ветвью дерева произошло возникновение межфазного КЗ устраненного действием релейной защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам осмотра ВЛ-10кВ №1А ПС Покровская Произвести низовой осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС Покровская
1352 | 751 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:35 | 2019-05-09 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Дросково в пролете опор №11-12, что привело к их перекрытию с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Дросково в пролете опор №11-12 при усиления ветра, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело возникновению межфазного к.з. на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Дросково по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Дросково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС.
1353 | 678 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:09 | 2019-05-09 07:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №3-76- №3-77. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №3-76 - №3-77, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
1354 | 700 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:03 | 2019-05-09 07:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №4-6 - 4-7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося межфазного КЗ, в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №4-6 - 4-7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
1355 | 674 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:01 | 2019-05-09 07:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №5-3 - №5-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №5-3 - №5-4, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
1356 | 625 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 06:30 | 2019-05-09 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №427.01 ПС Сапогово стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва изолятора изолятора ф. "А" оп. №92, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Под воздействием бокового ветра произошел "Динамический рывок" провода ф."А", который послужил разрушению колпачка и срыву изолятора ф."А" с оп. №92, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и "В" и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№01 на ПС 35кВ «Сапогово». | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ № 427.01от ПС 35кВ «Сапогово» составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.01от ПС 35кВ «Сапогово».
1357 | 775 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 06:13 | 2019-05-09 06:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №30 - №31. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №30 - №31, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 19 ПС Коммаш из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине.
1358 | 742 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 05:07 | 2019-05-09 05:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции КВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2, на участке от ТП-54 до ТП-12 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем межфазной изоляции кабеля на участке от ТП-54 до ТП-12, в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 на участке от ТП-54 до ТП-12, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1359 | 638 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 03:15 | 2019-05-09 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10 кВ Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №54-55.
1360 | 607 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 02:10 | 2019-05-09 02:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Золотухино явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 4, электрической дугой при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Золотухино, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 4,произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ-10кВ 331.4 ПС 110/35/10 кВ При выявлении замечаний составить график устранения замечаний.
1361 | 627 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 01:55 | 2019-05-09 02:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая стало межфазное КЗ в результате перекрытия изоляции на опоре №49 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Результатом перекрытия изоляции на опоре №49 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ, стало возникновение межфазное КЗ действие которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая составить график устранения выявленных дефектов Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.13 ПС 35/10 кВ «Стрелецкая» Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая
1362 | 49 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 01:24 | 2019-05-09 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1363 | 605 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 00:30 | 2019-05-09 01:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №422 ПС 35кВ Горяйново произошло в результате попадания грозового разряда в ТП №222 с повреждением трансформатора 160кВа при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, При неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, произошло попадание грозового разряда в корпус ТП№222, повреждение силового трансформатора 160кВа с выбросом масла и межвитковым замыканием. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №422 от ПС 35кВ Туровка с составлением листов осмотра. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на ТП№222 , по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №422 от ПС 35кВ Горяйново назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1364 | 986 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 23:42 | 2019-05-08 23:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "С" опоры №5/10 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры №5/10 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1365 | 988 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 23:17 | 2019-05-09 00:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №14П участка КЛ 10 кВ от Р 105 до ТП 976 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №14П участка КЛ 10 кВ от Р 105 до ТП 976 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1366 | 604 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 23:04 | 2019-05-08 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №16-17 ВЛ-10 кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж ", вызванное упавшей веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 упавшей веткой с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №71015 ПС Комбикормовая. Произвести вырубку деревьев в пролете 16-17 на ВЛ 10 кВ №767 ПС Н.Теребуж По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1367 | 130 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 22:49 | 2019-05-09 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №77-№78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №77-№78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев
1368 | 624 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 22:33 | 2019-05-08 23:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "АсфальтСпецСтрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "АсфальтСпецСтрой" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "АсфальтСпецСтрой" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "АсфальтСпецСтрой" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1369 | 987 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 21:41 | 2019-05-08 22:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1370 | 149 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 21:28 | 2019-05-08 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№135-№136 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор № 135-№136 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных угрожающих деревьев на ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1371 | 618 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 19:40 | 2019-05-08 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с вызвало излом шлейфа фазы В на подвижном контакте Р-10 ТП №026 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, что привело к излому шлейфа фазы В Р-10 ТП№026 и возникновению двухфазного короткого замыкания по причине касания шлейфа соседней фазы. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Излом шлейфа фазы В на подвижном контакте Р-10 ТП №026 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, что привело к излому шлейфа фазы В Р-10 ТП№026 | Организовать внеочередной осмотр Р-10 ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково с осмотром соединений шлейфов на Р-10. По результатам осмотра Р-10 ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1372 | 643 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 18:06 | 2019-05-08 20:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), обрыв обмотки СН-II(10 кВ) фаза "В" в баке силового трансформатора , возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации (более 35 лет). | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП №249 произошло вследствие изменения рабочих свойств обмотки СН-II(10 кВ) фаза "В" в процессе длительной, более 35 лет эксплуатации (1983 год ввода в эксплуатацию) | Провести измерение параметров силовых трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, питающихся от ВЛ-10кВ № 04 от ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское". По результатам осмотра разработать программу устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1373 | 677 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:57 | 2019-05-08 17:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Шепино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Шепино из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
1374 | 673 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:48 | 2019-05-08 16:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №10 -11 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыка ния, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
1375 | 664 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:38 | 2019-05-08 16:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
1376 | 685 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:32 | 2019-05-08 16:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №50 -51 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1377 | 662 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 14:31 | 2019-05-08 14:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №20-9 - 20-10 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №20-9 - 20-10 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1378 | 666 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 13:20 | 2019-05-08 13:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта, сопровождающегося ливневым дождем) и возникших атмосферных перенапряжений, что привело к короткому замыканию на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская , устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская , произошло короткое замыкание, устраненное действием защит | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1379 | 642 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 12:59 | 2019-05-08 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 88-89, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 88-89, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №742 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 742 составить график устранения выявленных замечаний.
1380 | 868 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 12:10 | 2019-05-08 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС «Сошки» произошло по причине межфазного К.З. при обрыве провода в пролётах опор №№85-86. из-за падения дерева росшего в не охранной зоне ВЛ, угрожающего падению на ВЛ, под воздействием сильного ветра более 18м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролёте опор №85-86 ВЛ-10 кВ №01 ПС «Сошки» произошло по причине механического воздействия при падении деревьев. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №01 " Самара " ПС " Сошки "в пролетах №1-№101 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке от деревьев и поросли ВЛ яч. №01 " Самара " ПС " Сошки "
1381 | 107 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 10:04 | 2019-05-08 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролетах опор №53-№54 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, находящимся за пределами охраной зоны ВЛ. С обрывом проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №52-№54. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" в пролетах опор №52-№54 в результате падения на провода дерева с ослабленной корневой системой, находящегося за пределами охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1 в пролетах опор №53-№54. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1382 | 699 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 07:25 | 2019-05-08 07:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №200-201 ВЛ-10кВ №5 ПС Новопетровка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №200-201 ВЛ-10кВ №5 ПС Новопетровка из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Новопетровка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Новопетровка и включить их в план работ Свердловского РЭС.
1383 | 721 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 06:42 | 2019-05-08 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Алферово послужило повреждение на ведомственном участке ВЛ, отпайка на ведомственное ТП-49П НПОХ "Издешково". |  | Направить письмо с претензией и возмещением причиненного ущерба владелицу ведомственного участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Алферово, отпайки на ТП-49П НПОХ "Издешково".
1384 | 671 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 05:41 | 2019-05-08 05:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 62-63. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 62-63, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за возникновения двухфазного КЗ. | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине.
1385 | 966 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 05:26 | 2019-05-08 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1386 | 644 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 04:30 | 2019-05-08 06:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская привел к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №65. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора фазы «А» на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская привело к падению провода фазы "А" на крюк крепления изолятора, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская . При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1387 | 617 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:51 | 2019-05-08 03:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной двухкратного аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 412.16 от ПС 110 ПТФ стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 196-197 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ-10 кВ № 412.16 от ПС 110кВ ПТФ в пр. оп.№№ 196 - 197 и возникновение между фазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 412.16 По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. В рамках дня охраны труда в Феврале, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
1388 | 616 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:40 | 2019-05-08 03:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая стало межфазное КЗ в результате перекрытия изоляции на опоре №42 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Результатом перекрытия изоляции на опоре №42 грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ, стало возникновение межфазное КЗ действие которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.13 ПС 35/10 кВ «Стрелецкая»
1389 | 634 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:30 | 2019-05-08 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Касиловская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Касиловская. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Касиловская в пролете опор №60-61 угрожающих падением веток на провода.
1390 | 720 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:22 | 2019-05-08 04:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВМ 6 кВ ТП-525 в РП-10 послужило перекрытие опорной изоляции 1 секцией шин 6кВ в ТП-206, в ячейке ВН 6кВ ТП-787, по протекшей с крыши воде, из-за несвоевременно выявленной течи крыши ЗТП над ячейкой ВН 6кВ ТП-787 в период сильного продолжительного дождя. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ из-за нарушения электрической изоляции при перекрытии опорной изоляции 1 секцией шин 6кВ в ТП-206, в ячейке ВН 6кВ ТП-787, по протекшей с крыши воде. | Произвести техническое освидетельствование поврежденной крыши ТП-206. По данным технического освидетельствования произвести капитальный или частичный ремонт крыши.
1391 | 970 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 02:37 | 2019-05-08 03:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Появление на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная сигнала "земля" произошло в результате пережога и падения на землю провода фазы "В" в пролёте опор №35-36 на участке от R4 до ТП 522 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода фазы "В" в пролёте опор №35-36 на участке от R4 до ТП 522 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 9 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1392 | 660 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 02:15 | 2019-05-08 03:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате хищения В-10кВ №07 произошло обесточивание потребителей по ВЛ-10кВ №07 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате отключения В-10кВ №07 при его похищении произошло обесточивание потребителей по ВЛ-10кВ №07 | 1.Направить заявление в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и принятии соответствующих мер по установлению виновного лица.
1393 | 633 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 02:10 | 2019-05-08 03:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15 ВЛ-6кВ Ф-618 ПС Брянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ Ф-618 ПС Брянская | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-618 ПС Брянская в пролете опор №14-15 угрожающих падением веток на провода.
1394 | 87 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 00:47 | 2019-05-08 01:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 12 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП381 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2009 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП381 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2009 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП 385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП 385. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП 385.
1395 | 632 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 00:31 | 2019-05-08 02:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС Десятуха. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Десятуха с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1396 | 644 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 23:27 | 2019-05-08 01:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Нея - РП №004 (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ "ПС Нея-РП №004" Ф 10-04 ПС Нея Выполнить осмотр концевых разделок в РП №004 По результатам обхода КЛ-10 кВ "ПС Нея-РП №004" Ф 10-04 ПС Нея и осмотра концевых разделок в РП №004 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1397 | 631 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 20:50 | 2019-05-07 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода 3-х фаз, в пролете опор №136-138 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №136-138 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС Гордеевка, привёл короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-109 ПС Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1398 | 642 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 20:36 | 2019-05-07 20:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Палкино по заявке МЧС. Возгорание дома в с.Палкино улица Социалистическая д.30. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Палкино по заявке МЧС. Возгорание дома в с.Палкино улица Социалистическая д.30.
1399 | 629 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 20:21 | 2019-05-07 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №134-135.
1400 | 862 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 18:00 | 2019-05-07 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10 кВ яч.7 Жил. поселок-1 на ТП-91 произошло по причине межфазного К.З. в результате повреждения силового кабеля 10 кВ на участке от ТП 92Л до ТП 91Л, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания повышенным напряжением проведены 03.05.2018 года. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ яч.7 Жил. поселок-1 от ТП 92Л до ТП 91Л. произошло по причине междуфазного пробоя, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к изменению свойств материала в процессе старения. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №07 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от ТП 92Л до ТП 91Л. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1401 | 643 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 17:42 | 2019-05-07 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №55-№56 ВЛ-10кВ ф.1034 ПС 35/10/6кВ Сещенская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №55-№56 ВЛ-10кВ ф.1034 ПС 35/10/6кВ Сещенская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1034 ПС 35/10/6кВ Сещенская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1034 ПС 35/10/6кВ Сещенская в пролете опор №55-№56, угрожающих падением на провода.
1402 | 109 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 17:19 | 2019-05-07 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1403 | 797 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 15:25 | 2019-05-07 18:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» при их обрыве в пролетах опор № 4-2-4-4 в момент наезда на опору №4-3 стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пролетах опор № 4-2-4-4 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лосево произошёл в результате механического воздействия на опору №4-3 стороннего транспорта. | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1404 | 713 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 11:56 | 2019-05-07 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения под действием порывистого ветра сухого дерева с границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18 - №19 из-за несвоевременной вырубки сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 на ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении сухого дерева на провода в пролете опор №18 - №19 без повреждения проводов и с последующим падением под действием ветра и токов КЗ дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ, дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода сухих деревьев, расположенных на границе и за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №18 - №19 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1405 | 860 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 09:18 | 2019-05-07 12:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-204П, находящегося в эксплуатационной ответственности сотовая связь «Белайн» |  | Направить в адрес ОАО «Белайн» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1406 | 628 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 06:00 | 2019-05-07 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Заводская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Заводская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Заводская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Заводская в пролете опор №50-№51, угрожающих падением на провода.
1407 | 712 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 21:10 | 2019-05-06 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 послужило двухфазное КЗ, возникшее в результате падения мокрой от дождя, сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-36 - №А-37 из-за несвоевременной вырубки сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия при падении мокрой от дождя ветки дерева на провода в пролете опор №А-36 - №А-37 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением двухфазного КЗ и с последующим падением части ветки на землю, при работе АПВ целая ветка находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1, с целью выявления угрожающих падением на провода сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода сухих деревьев в пролете опор №А-36 - №А-37 ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1408 | 710 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 15:50 | 2019-05-06 16:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП К-13-2 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская, произошло однофазное КЗ на землю устраненное оперативным отключением. |  | Направить письмо в "Орелоблэнерго" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
1409 | 611 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 15:34 | 2019-05-06 17:18 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ Исаковым И.В. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке ТП-707 1 с.ш. - ТП-791 Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Исаковым И.В. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке ТП-707 1 с.ш - ТП-791 | Направить письмо о возмещении ущерба Исакову И.В. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Исакову И.В. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1410 | 855 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 14:20 | 2019-05-06 17:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ № 5 Семенёк ПС Ламская произведено по причине однофазного замыкания на землю на опоре №83, вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "С", в результате прямого попадания молнии в изолятор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение штыревого изолятора на опоре №83 по ВЛ 10кВ № 5 Семенёк ПС Ламская произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений | Включить опору №83 на ВЛ 10кВ № 5 Семенёк ПС Ламская, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
1411 | 854 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:38 | 2019-05-06 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала кабельной муфты на опоре № 110 ВЛ-10 кВ ЖД от РП-10 кВ Чаплыгин в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1972г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции, вследствие изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты на опоре № 110 ВЛ-10 кВ ЖД от РП-10 кВ Чаплыгин. | Провести внеочередные испытания участков ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин устранить выявленные недостатки.
1412 | 694 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:30 | 2019-05-06 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №1/9-1/10, из охранной зоны ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания через сук, устраненного действием защит | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль По результату обхода разработать план мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019
1413 | 612 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:20 | 2019-05-06 13:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №100 ударом грозовой молнии, во время прохождения грозового фронта. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1977 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово ударом грозовой молнии. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 100 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
1414 | 58 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:18 | 2019-05-06 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА В ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА В ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1415 | 707 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 10:50 | 2019-05-06 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1024 ПС Красный в пролете опор №87-№88 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1024 ПС Красный явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №87-№88, дерева (при падении) расположенного за границей охранной зоны ВЛ, с обрывом провода в пролете опор №№86-89. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1024 ПС Красный. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1024 ПС Красный в пролете опор №87-№88 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Ф2 ТП-238 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1416 | 701 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 10:37 | 2019-05-06 12:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. возникшее на участке ТП013 - ТП040 - ТП042 в результате прямого удара молнии в провод с его обрывом на целом (без соединений) участке в пролете опор №№2 - 3. | Электродуговое повреждение, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва провода ВЛ 10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ на участке ТП013 - ТП040 -ТП042 в пролете опор №№2 - 3 послужило перекрытие воздушного промежутка между фазными проводами ВЛ ионизированным каналом молнии и электродуговое повреждение провода в месте её прямого попадания в провод на целом (без соединений) участке. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести измерение сопротивления заземления контуров опор №2 и №3 на уч. ТП 013-ТП 040-ТП 042 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка.
1417 | 710 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 10:00 | 2019-05-06 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ ТП-410 – ТП-504 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААШож 3х95 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 33 лет, с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-410 – ТП-504 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля марки ААШож 3х95 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-410 – ТП-504 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1418 | 28 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 09:38 | 2019-05-06 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №06 РП7 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 дефектов.
1419 | 617 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 08:15 | 2019-05-06 10:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При прохождении грозового фронта по территории Костромского района молния ударила в КТП-644, в результате этого произошло короткое замыкание высоковольтных обмоток внутри бака силового трансформатора, что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей на КТП-644 Шунга. Информация по метеоусловиям приложена к акту | Нарушение электрической изоляции, При прохождении грозового фронта по территории Костромского района молния ударила в КТП-644, в результате этого произошло короткое замыкание высоковольтных обмоток внутри бака силового трансформатора, что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей на КТП-644 Шунга | Провести внеочередной осмотр КТП № 644 Шунга с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. При выявлении замечаний на КТП №644 Шунга устранить выявленные замечания(при их наличии).
1420 | 657 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 07:51 | 2019-05-06 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Южн-22-38П, находящейся на балансе потребителя: СНТ "Мир" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-22-38П СНТ "Мир" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электрооустановок потребителей.
1421 | 577 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 07:02 | 2019-05-06 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия двумя деревьями проводов соседних фаз в пролете опор №94-95. Деревья выпали из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия двумя деревьями проводов соседних фаз в пролете опор №94-95. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
1422 | 692 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 05:05 | 2019-05-06 05:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к междуфазному короткому замыканию на опоре №4 ВЛ-1010 ПС Демидов явились перенапряжения вызванные ударом молнии вблизи опоры. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Демидов явилось кратковременное междуфазное короткое замыкание в результате перекрытия по поверхности изоляторов фаз В и С на опоре №4. | Произвести обследование опоры №4 ВЛ-1010 ПС Демидов после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на землю. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №4 ВЛ-1010 ПС Демидов.
1423 | 924 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 02:12 | 2019-05-06 02:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-8 ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1424 | 743 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 00:45 | 2019-05-06 01:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог послужило повреждение на оборудовании потребительской ПС 35кВ Орлов Лог, принадлежащей ООО "РСК". |  | Направить письмо потребителю ООО "РСК" о приведении потребительского оборудования ПС 35 кВ Орлов Лог в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
1425 | 690 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 23:24 | 2019-05-06 00:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ЛР-783 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ЛР-783 веткой дерева (при падении), расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Рябцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Рябцево в пролете опор №13-1-№13-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1426 | 831 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:30 | 2019-05-06 00:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №169-170 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов, в последствие произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище действием ТО. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ П.Городище. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1427 | 923 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:15 | 2019-05-05 22:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1428 | 882 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:14 | 2019-05-05 23:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора ЛК-70/110-Г IV фазы "В", на траверсу на опоре №37, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие с повреждением полимерного изолятора ЛК-70/110-Г IV фазы "В" на опоре №37 ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино, что привело к отключению ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино действием ТЗНП. | Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД Произвести внеплановый осмотр полимерной изоляции на ВЛ 110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино. По результатам осмотра устранить на ВЛ 110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино дефекты.
1429 | 53 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:00 | 2019-05-05 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1430 | 67 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 21:10 | 2019-05-05 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №104-№105 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ во время сильного ветра, без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №104-№105 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ во время сильного ветра, без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №104-№105 ВЛ10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ в соответствии с НТД.
1431 | 835 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 20:52 | 2019-05-05 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4 кВ "ВЗ-1" находящейся на балансе филиала ОАО "РЖД" |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №31 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
1432 | 953 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 20:12 | 2019-05-05 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №215-№216 деревом, упавшим при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №215-№216 деревом, упавшим при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово.
1433 | 683 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 19:38 | 2019-05-05 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной возникновения междуфазного К.З. на Участке 2 КЛ-10кВ (РП4 - ТП115/1) 1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился пробой внутренней электрической изоляции кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=540м) КЛ 10кВ №РП4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ-10кВ (РП4 - ТП115/1) 1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее в результате нарушения (электрического пробоя) электрической изоляции кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=540м) КЛ 10кВ №РП4 -14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №РП4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1434 | 876 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 19:12 | 2019-05-05 21:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение вручную ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Пролетарий произведено в результате заявки МЧС. |  | Совместно с представителями сельских поселений Вышневолоцкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района
1435 | 31 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 18:51 | 2019-05-05 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №153 Белоусово ПС 35/10кВ Заозерье произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 110-№111 под воздействием сильного ветра во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех трех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 110-№111 под воздействием сильного ветра во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 153 Белоусово ПС 35/10кВ Заозерье устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести осмотр ВЛ10кВ № 153 Белоусово ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ.
1436 | 928 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 18:36 | 2019-05-05 20:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-45 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Землин Р.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями ДКР на провода в пролете опор №44-45 ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Барыково растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Барыково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Землин Р.В. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Барыково в пролетах опор №43-44, №45-46. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1437 | 688 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 18:22 | 2019-05-05 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-1003 ПС Микулино произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения (разрушения) изолятора Р 10 кВ на ведомственной ТП 561. |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-561.
1438 | 674 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 17:52 | 2019-05-05 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения, сломанного под действием порывистого ветра, дерева в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №22 - №23 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с последующим изломом ж/б стоек опор №21, №22 и обрывом 3-х проводов марки АС-50 в пролётах опор №20 - №23. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести расширение просеки в пролете опор №22 - №23 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
1439 | 685 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 17:41 | 2019-05-05 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключениюВЛ-1005 ПС Аполье явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке за ЛР-10кВ ТП-1145. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-10кВ ТП-1145.
1440 | 682 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 17:26 | 2019-05-05 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою опорных изоляторов марки ИО-10-3,75 I У3 фазы "С" в РУ-10кВ КТП-862 Быльники-4 по ВЛ-609 ПС Печерск явилось попадание в РУ-10кВ влаги, через микротрещины между уплотнительными резинками и корпусом ТП, на опорные изоляторы при сильном ливне, грозе. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-609 ПС Печерск явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10-3,75 фазы "С" в РУ-10кВ КТП-862 Быльники-4 по ВЛ-609 ПС Печерск. | Произвести осмотр всех уплотнительных резинок опорной изоляции КТП-862 Быльники-4 по ВЛ-609 ПС Печерск. По результатам проведенного осмотра всех уплотнительных резинок опорной изоляции КТП-862 Быльники-4 по ВЛ-609 ПС Печерск организовать устранение выявленных дефектов.
1441 | 602 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 15:01 | 2019-05-05 16:37 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс посторонних предметов (проволоки) на опоре №202 ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС Индуктор привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ вручную. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции - наброс проволоки на опоре №202 ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС Индуктор привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ вручную. | Направить в средства массовой информации памятку об опасности воздействия на электроустановки.
1442 | 922 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 15:00 | 2019-05-05 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1443 | 551 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 14:42 | 2019-05-05 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Земля в сети 10кВ возникла по причине обрыва провода в результате падения высокорослого дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра в пролете оп.№95-96 ВЛ-10кВ № 15 от ПС Михайловка и последующим перекрытием провода на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролете оп.№95-96 ВЛ-10кВ №15 от ПС Михайловка произошел в результате в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 назначить сроки устранения выявленных замечаний
1444 | 959 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 13:10 | 2019-05-05 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1445 | 697 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 12:40 | 2019-05-05 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении сломанной под действием порывистого ветра длинной (как тонкое длинное дерево) ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №61 - №62 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №61 - №62 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 61 - № 62 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Нахимовская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1446 | 36 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 10:34 | 2019-05-05 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" пролете опор №110-№111 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" пролете опор №110-№111 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку просеки в пролете опор №110-№111 ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1447 | 947 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 07:38 | 2019-05-05 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 447 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1448 | 599 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 07:33 | 2019-05-05 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Нагрев с последующим пережогом установленных не калиброванных плавких ВВ-вставок в месте соединения не калиброванной плавкой вставки с держателем предохранителей опорных изоляторов ф.А, С КТП 10/0,4 кВ №3125-01-63. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Нагрев с последующим пережогом установленных не калиброванных плавких ВВ-вставок | Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы" на предмет наличия установленных не калиброванных предохранителей 10/0,4 кВ. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению осмотров, ремонтов, технического обслуживания оборудования.
1449 | 564 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 22:35 | 2019-05-05 00:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №106-№107 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
1450 | 803 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 21:45 | 2019-05-04 23:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на участке ВЛ-10 кВ за Р-3, находящимся в эксплуатационной ответственности АО "Оборонэнерго" |  | Направить в адрес АО "Оборонэнерго" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1451 | 723 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 21:24 | 2019-05-04 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 130-131 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 130-131 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
1452 | 844 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 19:50 | 2019-05-04 22:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС Усмань яч.12 произошло по причине трёхфазного К.З. при перекрытии проводов в результате попадания молнии в кабельную воронку на опоре №1 | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 произошло по причине попадания молнии в концевую кабельную муфту на опоре №1 , перекрытие электрической дугой фаз "А", "В", "С" | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ЛЭП-10 кВ кВ "№4" яч.№12 По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1453 | 581 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 19:29 | 2019-05-04 19:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза произошло при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 18м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях. | Нарушение электрической изоляции, На ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза при грозовых перенапряжениях произошло нарушение изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ, междуфазное К.З. и отключение ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза от МТЗ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1454 | 843 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 18:35 | 2019-05-04 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС «Малей» произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №73-74 из-за падения дерева на провода, росшего в пределах охранной зоны ВЛ с последующем обрывом проводов фаз "В", "С", в пролёте опор №73-75, от воздействия порывов ветра более 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина обрыва проводов в пролёте опор № 73-75 по ВЛ-10 кВ №02 ПС «Малей» произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в пределах охранной зоны ВЛ в пролёте опор №73-74. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. № 02 Чайка ПС Малей по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1455 | 958 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 18:30 | 2019-05-04 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1456 | 582 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 18:13 | 2019-05-04 18:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза произошло при неблагоприятных погодных условиях, гроза, ветер порывами до 18м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях. | Нарушение электрической изоляции, На ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза при грозовых перенапряжениях произошло нарушение изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ, междуфазное К.З. и отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза от МТЗ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1457 | 842 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 17:53 | 2019-05-04 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор №99-100 из-за падения ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ, в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" послужило межфазное К.З. в пролете опор №99-100, в результате механического воздействия при падении ветки дерева | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №17 "Кр. Горняк" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1458 | 841 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 17:39 | 2019-05-04 20:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая явилось межфазное замыкание на ТП 966П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО МТС . |  | Направить в адрес ОАО МТС претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1459 | 956 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 17:09 | 2019-05-04 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1460 | 597 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 15:11 | 2019-05-04 15:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Сазановка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за разрушения РВО 10кВ ТП 060 фаз "В" и "С", в следствии грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение РВО 10кВ ТП 060 фаз "В" и "С" произошло в следствии грозовых перенапряжений. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №13 ПС Сазановка на предмет наличия и целостности РВО 10кВ. По результатам осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №13 ПС Сазановка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Произвести замену 2х разрушенных РВО 10 кВ ТП 060
1461 | 836 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 15:00 | 2019-05-04 15:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение вручную ВЛ-10кВ фид. 29 ПС 110/35/10кВ ДВП произведено в результате заявки МЧС. |  | Совместно с представителями сельскких поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
1462 | 596 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 14:15 | 2019-05-04 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с вызвало срыв изолятора ф. "В" на опоре №39 по причине постепенного ослабления крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к схлесту проводов и возникновению двухфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №39 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачков КП-22 в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №618 ПС 110кВ Шумаково Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №618 ПС 110кВ Шумаково с определением состояния крепления изоляторов. По результатам осмотров ВЛ 10кВ №618 ПС 110кВ Шумаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1463 | 578 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 13:56 | 2019-05-04 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая стало самоустранившееся между фазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 81-82 веткой, сломаной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая в пр. оп.№81-82 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По итогом верхового осмотра ВЛ 10кВ № 128.18 составить график устранения замечаний Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 128.18 ЦРП Полевая, особое внимание уделить состоянию проволочных вязок крепления проводов.
1464 | 607 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 12:56 | 2019-05-04 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-72 - ТП-168 (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1465 | 737 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 12:30 | 2019-05-04 14:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное послужило повреждение трансформатора и выброс масла из трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ.
1466 | 672 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 12:10 | 2019-05-04 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ РП-17 – ТП-629 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБ-3х95 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 44 лет, с 1975 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ РП-17 – ТП-629 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х95 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-17 – ТП-629 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1467 | 738 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 11:58 | 2019-05-04 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Октябрьское вызванное пе-рекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 10/42-10/43 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растуще-го за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 10/42-10/43 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Октябрьское произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1468 | 591 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 05:19 | 2019-05-04 05:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), От воздействия грозового перенапряжения произошло повреждение предохранителей 10 кВ в ТП №114 от Ф 10-01 ПС Нея. В результате повреждения корпусов предохранителей произошло междуфазное К.З. и отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея действием защит. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение предохранителей 10 кВ от воздействия грозового перенапряжения. | Провести внеочередные испытания ТП №114 от Ф 10-01 ПС Нея. По результатам внеочередных испытаний ТП №114 от Ф 10-01 ПС Нея выявленные замечания устранить.
1469 | 988 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 04:50 | 2019-05-04 04:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение КВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" перекидки к ТП 229 "Юбилейная" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у ТП 229 "Юбилейная". Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" перекидки к ТП 229 "Юбилейная" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у ТП 229 "Юбилейная". Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1470 | 840 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 02:40 | 2019-05-04 05:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6 кВ яч. №36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате пробоя изоляции жил силового кабеля 6 кВ на участке от опоры №3 ВЛ-6кВ яч№ 36 до ТП-23л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания повышенным напряжением проведены 25.06.2018 года. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции силового кабеля на участке от опоры №3 ВЛ-6кВ яч№ 36 до ТП-23л. КЛ-6 кВ №36 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине междуфазного пробоя, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к изменению свойств материала в процессе старения. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" со соком эксплуатации более 15 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1471 | 669 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 01:09 | 2019-05-04 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ ТП-847 – ТП-201 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за её старения.(изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 31 года, с 1988 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ТП-847 - ТП-201 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х120 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений участка КЛ 6кВ ТП-847 – ТП-201 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1472 | 606 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 00:20 | 2019-05-04 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. (кабель 1967 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1473 | 819 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 23:47 | 2019-05-03 23:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода в пролёте опор № 109-110 ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание проводов в пролёте опор № 109-110 ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки.
1474 | 818 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 23:17 | 2019-05-03 23:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода в пролёте опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №5 Вертячье. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание проводов в пролёте опор № 54-55 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье устранить выявленные недостатки.
1475 | 958 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 18:22 | 2019-05-03 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом
1476 | 909 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 18:17 | 2019-05-03 19:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №39-№40 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз пролете опор №39-№40 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №39-№40 Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Горки" в соответствии с НТД.
1477 | 666 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 18:10 | 2019-05-03 18:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения Л-1001 ПС 110/35/10 Сычевка послужило КЗ кабеля 10 кВ на ведомственном участке ЗАО "Тропарево". |  | Отправить в адрес ЗАО "Тропарево" письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 110/35/10 Сычевка.
1478 | 838 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 16:52 | 2019-05-03 19:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ СОК ПС 35/10 кВ Сенцово явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 327П, находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО «ВымпелКом». |  | Направить в адрес потребителя ПАО «ВымпелКом» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1479 | 846 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 15:57 | 2019-05-03 17:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 140-15/1 ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролете опор № 140-15/1 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №140-15/1 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №140-15/1 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1480 | 680 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 14:52 | 2019-05-03 16:46 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной приведшей к обрыву вязки провода, с последующим перекрытием на металлическую траверсу опоры №172 ВЛ-1005 ПС Микулино, явилось столкновение крупногабаритного транспорта (погрузчика) с опорой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Микулино явилось короткое замыкание на "землю" вследствие обрыва вязки провода с последующим падением провода и перекрытием на металлическую траверсу опоры №172 в результате динамического воздействия на опору при столкновении с крупного габаритным транспортом (погрузчиком). | Обратиться в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в данном технологическом нарушении.
1481 | 861 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:36 | 2019-05-03 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №273-273/1 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №273-273/1 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 пс Сонково действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 пс Сонково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 пс Сонково
1482 | 961 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:34 | 2019-05-03 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №7 (Запрудново) от ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 (Запрудново) от ПС 110/35/10кВ "Залесье" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 (Запрудново) от ПС 110/35/10кВ "Залесье" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1483 | 962 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:20 | 2019-05-03 15:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Бурцево) от РП 10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим от воздействия бобров из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим от воздействия бобров из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10кВ Охотино для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино
1484 | 891 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:05 | 2019-05-03 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ отпайки на КТП 10/0,4 кВ Бойково ферма веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролете опор №13-14 отпайки на КТП 10/0,4 кВ Бойково ферма под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая
1485 | 578 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 12:37 | 2019-05-03 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При аварийном осмотре КТП-10 кВ №320 Молога обнаружены перегоревшие высоковольтные предохранители трех фаз, повреждение АВ-0,4 кВ, повреждение изоляции н/в выводов от главного рубильника 0,4 кВ до АВ-0,4 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное К.З., возникшее вследствие повреждения АВ-0,4 кВ. | Запланировать внеплановую выборочную диагностику АВ-0,4 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики АВ-0,4 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать замену АВ-0,4 кВ.
1486 | 629 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:56 | 2019-05-03 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №17, устраненное действием защит. |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
1487 | 859 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:49 | 2019-05-03 12:58 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-110кВ в пролёте опор №49-50, спиленное посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49-50 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм из вне охранной зоны спиленное посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ДЗ. | По факту ТН от 03.05.2019 на ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
1488 | 600 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:45 | 2019-05-03 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 17 м/с произошло падение ветки дерева на проходные изоляторы ф.А,фВ,фС 10кВ ввода ф. 10-01 ПС Красное на ОП Шолохово, из-за охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате этого произошло замыкание трех фаз, что привело к разрушению опорных изоляторов ф.А,фВ,фС и от отключению ВВ-10 кВ ф.10-01 ПС Красное от МТЗ. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на проходные изоляторы 10 кВ ввода ф.10-01 ПС Красное на ОП Шолохово произошло межфазное короткое замыкание, повреждение проходных изоляторов ф. "А"ф. "В",ф."С", вследствие этого отключился ВВ-10кВ ф.10-01 на ПС Красное от действия защит. | Произвести внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ПС Красное до ОП Шолохово на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
1489 | 26 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:25 | 2019-05-03 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №116-№117 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №116-№117 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №116 - №117 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1490 | 998 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик - ТП508 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик - ТП508 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик -ТП 508 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик -ТП 508 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик -ТП 508 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1491 | 696 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:54 | 2019-05-03 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино послужило межфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№161 - 162 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино из-за несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода марки АС-35 в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №161 - №162 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино с последующим возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №161 - №162 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1492 | 993 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:50 | 2019-05-03 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника . | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1493 | 918 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:36 | 2019-05-03 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в пролете опор №33-№34 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №33 - №35 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1494 | 862 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:22 | 2019-05-03 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-263 ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха
1495 | 957 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:05 | 2019-05-03 22:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ 10кВ №5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-№174 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ 10кВ №5 (Орловский) от ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-№174 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье"
1496 | 695 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:03 | 2019-05-03 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции КЛ-1003 13РП ПС Ярцево-2, на участке от 13РП до 13ТП-6 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки ААШв-10 3х120 на КЛ-1003 13РП ПС Ярцево-2 участок от 13РП до 13ТП-6 произошло в целом месте горизонтальной прокладки в земле из-за нарушения электрической изоляции жил кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1003 13РП ПС Ярцево-2 на участке от 13РП до 13ТП-6, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ-1003 13РП ПС Ярцево-2.
1497 | 951 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 09:57 | 2019-05-03 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №130-№131 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №130-№131 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1498 | 863 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 09:45 | 2019-05-03 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10кВ Молоково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №84-85 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10кВ Молоково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10кВ Молоково действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Молоково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Молоково
1499 | 901 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 09:12 | 2019-05-03 09:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно не спешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №103-104 ВЛ 10 кВ №2 ПС Соломидино. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1500 | 864 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 08:26 | 2019-05-03 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы А в пролёте опор №149-150, в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в данном пролете опор, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, а также с обрывом гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №148. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор №149-150 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошёл обрыв провода в данном пролете опор, и обрыв гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №148, что привело к отключению ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево.
1501 | 613 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 23:06 | 2019-05-03 01:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 08 от ПС 110 Ковыльская стало короткое замыкание, которое произошло из-за обрыва провода после наезда транспортного средства на опору №37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом опоры №37в результате наезда автотранспортом принадлежащей стороннему лицу. | Обследовать опоры №36, №38, на предмет их механической прочности, выполнить осмотр состояния провода и линейной арматуры в пролетах опор №36- №38 подвергшихся динамическому рывку, в результате падения опоры, по ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 Ковыльская с целью выявление дефектов. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1502 | 925 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 18:32 | 2019-05-02 19:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 713, вследствие загрязнения изоляции 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 713 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие загрязнения изоляторов 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 713 и по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра КТП 713 и ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1503 | 987 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 16:35 | 2019-05-02 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Устье". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Устье" в соответствии с НТД
1504 | 717 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 15:38 | 2019-05-02 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "В","С" в пролете опор №№ 13/1 - 13/2 веткой деревьев, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фаз "В", "С" в пролете опор № 13/1 - 13/2 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга веткой дерева под воздействием неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра до 18 м/с). | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4-10 кВ, перечень основных недостат-ков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4-10 кВ".
1505 | 579 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 14:08 | 2019-05-02 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ "ГРС". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ "ГРС" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1506 | 609 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 13:40 | 2019-05-02 14:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -10 кВ в ячейке ф.10-54 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительской КВЛ-10кВ запитанной от потребительской ТП-704 "Либра". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо потребителю "Либра" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
1507 | 897 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 13:20 | 2019-05-02 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Нила произошло в результате КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нила. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1508 | 986 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 12:40 | 2019-05-02 14:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №49-№50 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" в соответствии с НТД
1509 | 582 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 12:18 | 2019-05-02 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга отпайка Панино в пролете опор №229-230 под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов южного ветра скоростью до 16м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №229-230 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга отпайка Панино упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
1510 | 580 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 11:42 | 2019-05-02 11:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре №3 крыльями птицы при посадке на траверсу, с последующим падением тела птицы на землю к основанию опоры, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №3 ВЛ 10 кВ фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй птицей. | Провести внеочередной верховой осмотр опоры №3 ВЛ 10 кВ фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По итогам верхового осмотра опоры №3 ВЛ 10 кВ фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
1511 | 565 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 10:50 | 2019-05-02 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное при усилении сильного порывистого ветра до 22 м/с. произошло раскачивания проводов и это привело к обрыву вязки провода фазы "А" на опоре №29, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Так же обрыв вязки произошел из-за сопутствующих обстоятельств (старении изоляции, перепад температуры окружающего воздуха, тяжении проводов).Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А 50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки ф. "А" ВЛ 10 кВ ПС Красное ф.10-01 , произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №29. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №29 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
1512 | 592 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 10:05 | 2019-05-02 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 20-21, при этом действием защиты на ПС 35кВ Ольховатка отключился ВЛ 10кВ №15 яч.15Д. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 20-21 явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ольховатка. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор 20-21. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10кВ №15 яч.15Д ПС 35кВ Ольховатка. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
1513 | 736 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 10:03 | 2019-05-02 11:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Троицкое послужило повреждение трансформатора и выброс масла из трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ.
1514 | 985 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 09:46 | 2019-05-02 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с НТД
1515 | 812 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 09:21 | 2019-05-02 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кобиково ПС Теплое, на провода в пролете опор № 80-81, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 80-81 из-за упавшей ветки дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кобиково ПС Теплое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково, произвести вырубку (обрезку крон).
1516 | 715 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 09:15 | 2019-05-02 10:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В СП-1 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-5-11 к ТП 726 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Лесная Поляна". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Лесная Поляна" о приведении потребительской отпайки за Р-5-11 к ТП 726 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1517 | 922 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 08:52 | 2019-05-02 09:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП за опорой №14/1. |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1518 | 896 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 08:40 | 2019-05-02 08:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ 3 4 ПС 35/10кВ Кибернетик произошло в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-3-№9-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-3-№9-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 ПС Кибернетик По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1519 | 586 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 07:24 | 2019-05-02 08:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 15-16, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 15-16, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70508 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70508 составить график устранения выявленных замечаний.
1520 | 916 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 07:00 | 2019-05-02 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1521 | 570 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 06:15 | 2019-05-02 09:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной нарушения электроснабжения 02.05.2019 явилось нарушение изоляции в сети 10кВ в следствие воздействия атмосферных перенапряжений на электроустановку во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, нарушение изоляции в сети 10кВ в следствие повреждения проходного изолятора 10кВ ф "С" на КРУН 10кВ ПС 35кВ Рог Колодец при поподание в него грозового разряда во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 (455) пс 35кВ Рог Колодец.
1522 | 969 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 06:14 | 2019-05-02 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1/2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1/2 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Яблоново из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1523 | 576 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 06:03 | 2019-05-02 08:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 421.08 ПС 35 кВ Моква стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 421.08 18/100, находящейся на балансе потребителя С\О Сударушка. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 421.08 ПС 35 кВ Моква Направить письмо С\О Сударушка собственнику потребительской эл. установки ТП № 421.8 18/100, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1524 | 729 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 05:45 | 2019-05-02 06:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами на опоре № 46 вследствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие изоляторов на опоре № 46 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка вследствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей протяжённости ВЛ с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1525 | 730 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 05:45 | 2019-05-02 06:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами на опоре № 91 вследствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие изоляторов на опоре № 91 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка вследствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей протяжённости ВЛ с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1526 | 727 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 03:58 | 2019-05-02 04:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 41-42 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №41-42 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка с целью выявления деревьев,ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1527 | 734 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 03:36 | 2019-05-02 04:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Староникольское произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на ТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Староникольское, находящаяся на баланс потребителя ООО «Т2 Мобайл». |  | Направить письмо потребителю ПАО «ТЕЛЕ-2» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Староникольское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
1528 | 961 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 02:43 | 2019-05-02 02:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1529 | 604 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 01:41 | 2019-05-02 03:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-122 - ТП-445, запитанной от ТП-575. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет.Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо в Филиал ПАО "РЖД" - "Северная железная дорога" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1530 | 603 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 00:37 | 2019-05-02 02:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1531 | 914 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 23:50 | 2019-05-02 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №14 РП44 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД.
1532 | 799 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 23:16 | 2019-05-02 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное замыкание в пролете опор №13-14 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ №5 Ферма левая ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1533 | 585 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 23:05 | 2019-05-01 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №1-3 - №1-4 ВЛ 10 кВ №02 ПС Кобылки, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №1-3 - №1-4. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1534 | 624 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 21:28 | 2019-05-01 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-40 ф.1002 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-40 ф.1002 ПС Севская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести чистку изоляторов и перетяжку всех контактов КТП-40 ф.1002 ПС Севская
1535 | 583 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 20:14 | 2019-05-01 20:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ № 24 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ из-за перекрытия ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор № 2/1- 2/2 при порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, При перекрытии ветками деревьев проводов ВЛ-10кВ № 24 ПС Дмитриев в пролете опор № № 2/1- 2/2 при порывах ветра, произошло нарушение изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ, междуфазное К.З. и отключение ВЛ-10кВ №24 ПС Дмитриев. | Произвести в охранной зоне ВЛ обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 24 ПС Дмитриев по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы во 2-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
1536 | 663 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 19:58 | 2019-05-01 21:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за несвоевременного выявления размыва грунта у основания опоры №213 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, расположенной в пойме речки, произошел недопустимый поперечный наклон этой опоры с схлестыванием 2-х проводов в пролете опор №213 - №214 и возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при размыве грунта у основания промежуточной ж/б опоры №213 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, расположенной в пойме речки, произошел недопустимый поперечный наклон этой опоры с схлестыванием 2-х проводов в пролете опор №213 - №214, без повреждения оборудования. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, обратив особое внимание состоянию и расположению опор в поймах рек и болотистой местности, а также на наличие размыва грунта у основания опор.
1537 | 825 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 19:45 | 2019-05-01 21:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ - 10кВ фид.№03 от ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №70 - №71, в результате излома опоры №71 и обрыва 3-х проводов, из-за наезда неустановленного автотранспортного средства а на данную опору в результате ДТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия неустановленного автотранспортного средства на опору №71 ВЛ-10кВ фид.№03 от ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошел излом данной опоры и обрыв и межфазное КЗ 3-х проводов в пролете опор №70-71, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№03 от ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) действием МТЗ. | Направить в ПП МО МВД "Осташковский" заявление об установлении личности виновных в повреждении ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Селигер(Заозерный) лиц с целью возмещения понесенного ущерба.
1538 | 929 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 19:40 | 2019-05-01 22:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате пережога провода фазы «В» с последующим его падением и схлестом с проводом фазы "А" на Р 104 опоры №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение провода фазы «В» на Р 104 опоры №9 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1539 | 735 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 18:27 | 2019-05-01 20:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "А","В" в пролете опор №№ 307-308 веткой деревьев, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фаз "А", "В" в пролете опор №307-308 ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги веткой дерева под воздействием неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра до 17 м/с). | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги в пролете опор № 307-308, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
1540 | 631 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 16:55 | 2019-05-01 17:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-1-31 произошло отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ Ш-1-31 к требованиям ПУЭ.
1541 | 826 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 16:15 | 2019-05-01 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причина неполнофазного режима на ТП 023 с. Сырское произошло по причине отгорания шлейфа на опоре №13-1 ВЛ-10 кВ Переулок к неподвижному ножу фазы "В" на выносном ПР ТП 023, вследствие длительного срока эксплуатации (с 1994г.) и порывы ветра до 17 м/сек. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа фазы "В" на опоре №13-1 ВЛ-10-10 кВ Переулок к ПР-10 кВ ТП 023 по произошло по причине ослабления контакта болтового зажима на неподвижном ноже, вследствие длительного срока эксплуатации (с 1994 г.) и связанного с этим перегревом контакта при порывах ветра до 17 м/сек. | Провести тепловизионный контроль контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская в целях своевременного предупреждения развивающегося нагрева сверх нормы. По результату измерения тепловизионного контроля контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1542 | 580 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 16:00 | 2019-05-01 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 1.8.10 от ПС 35кВ Осоцкое произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор № 2-7 - 2-8 веткой с боковых деревьев защитной лесополосы, сломанной ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях гроза, сильный порывистый ветер произошло перекрытие проводов ВЛ в пролете опор № 2-7 - 2-8 веткой с боковых деревьев защитной лесополосы, сломанной ветром с отключение ВЛ-10кВ 1.8.10 от ПС 35кВ Осоцкое в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ. КЗ самоустранилось. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.10 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.10 от ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1543 | 825 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 15:16 | 2019-05-01 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате обрыва линейного провода в пролёте опор №53-54 из-за падения дерева росшего в пределах охранной зоне в следствии порыва ветра более 18м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролёте опор №53-54 по ВЛ-10 кВ №02 ПС «Малей» произошёл по причине механического воздействия при падении деревьева | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч.№02 " Чайка " ПС " Малей "в пролетах №1-№101 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1544 | 656 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 14:56 | 2019-05-01 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения развивающегося дефекта контактного соединения провода спуска 10 кВ фазы «С» от подстанционного разъединителя к изолятору ИПУ-10 КТП-2/У-1-250 кВА, произошло его нарушение, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения контактного соединения провода спуска 10 кВ фазы «С» от подстанционного разъединителя к изолятору ИПУ-10 КТП-2/У-1-250 кВА, возникло некачественное электроснабжение потребителей. | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1545 | 589 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 13:40 | 2019-05-01 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с вызвало срыв изолятора ф. "В" на опоре №2. Причиной явилось постепенное ослабление крепления изолятора в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, что привело к схлесту проводов и возникновению двухфазного КЗ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв штыревого изолятора ф. "В" на опоре №2 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Пселец. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Пселец. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1546 | 725 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 12:51 | 2019-05-01 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное замыкание в РУ-10кВ ТП 453 ПС 110кВ Комплекс в результате поверхностного перекрытия опорных изоляторов предохранителей 10кВ. | Нарушение герметичности, Поверхностное перекрытие изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 в РУ-10кВ ТП 453 ПС 110кВ Комплекс Семилукского РЭС в результате увлажнения опорных изоляторов из-за попадания влаги через уплотнения проходных изоляторов во время дождя. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-4 ПС110кВ Комплекс с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов 10кВ. По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-4 ПС110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1547 | 731 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 12:05 | 2019-05-01 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№11.13 - 11.14 упавшим сухим высокорослым деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого высокорослого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град в пролете опор №11.13 - 11.14 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ». Произвести обследование стоек опор №11.13, № 11.14 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся натяжению при падении дерева, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №11.13, №11.14 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследование стоек опор №11.13, № 11.14 и верхового осмотра опор №11.13, №11.14 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
1548 | 632 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:40 | 2019-05-01 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок произошол излом дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, и попадание его на провода фаз "А" и "Б" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Куракинская с возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия фаз "А" и "В" деревом в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Куракинская, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС на 2 квартал 2019г.
1549 | 645 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:30 | 2019-05-01 11:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между шлейфами фаз «А», «В» (провод АС-35) на опоре №26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок, возникло межфазное замыкание, устраненное отключением В 10 кВ №1 действием МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами фаз «А», «В» (провод АС-35) на опоре №26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок телом птицы, возникло межфазное замыкание, устраненное отключением В 10 кВ №1 действием МТЗ. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1550 | 823 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:23 | 2019-05-01 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково явилось межфазное КЗ, вызванное падением ветки дерева на провода спусков от Р 10кВ ТП №28П до ТП перекрывшая фазы "А" и "С", от воздействия сильного ветра до 17 м/с. |  | Направить в адрес ОГУП "Липецкдоравтоцентр" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1551 | 613 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:20 | 2019-05-01 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №24-№25.
1552 | 568 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:05 | 2019-05-01 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Забелье явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста оборванных проводов, деревом, стоявшим вне охранной зоны ВЛ и упавшим на провода ВЛ из-за порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролете опор №49 - №2-4 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Забелье произошел в результата падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Забелье с целю выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Забелье с целю выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний.
1553 | 822 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:58 | 2019-05-01 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, росшего в пределах охранной зоне ВЛ в пролёте опор №22-23, от воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. в воздушном промежутке между проводами в пролёте опор №22-23 по ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи произошло от механического воздействия при падении ветки дерева на провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ яч.№21 " Хлебопродукты " ПС " Грязи-город " в пролетах №1-№51 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1554 | 939 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:49 | 2019-05-01 11:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Саз.завод произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил кабельной вставки 10 кВ на участке от Р505 до Р506 вследствие проведения не согласованных с Чернянским РЭС земляных работ АО "Чернянский Мясокомбинат". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции жил кабельной вставки 10 кВ на участке от Р505 до Р506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сах.завод произошло из-за производства АО "Чернянский Мясокомбинат" земляных работ, несогласованных с Чернянским РЭС. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сах.завод. Обратиться с заявлением в ОМВД по Чернянскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1555 | 630 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:28 | 2019-05-01 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №39-40, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-40, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
1556 | 965 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:00 | 2019-05-01 10:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №6/4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6/4 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1557 | 621 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 09:37 | 2019-05-01 11:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Повреждение оборудования, находящегося на балансе "БрянскЭлектро". | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции - повреждение оборудования, находящегося на балансе "БрянскЭлектро". | Направить претензионное письмо "БрянскЭлектро" о приведении электроустановки в соответствии в ПУЭ.
1558 | 805 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 03:20 | 2019-05-01 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-10 3х95 участка КЛ 10 кВ КНС от опоры № 1/3 до ГКТП 51 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1978г. Последний комплексный ремонт - 30.08.2012г. Последние испытания - 14.11.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБ-10 3х95 участка КЛ 10 кВ от опоры № 1/3 до ГКТП 51 в процессе длительного срока эксплуатации. | Провести внеочередные испытания кабельных участков ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний кабельных участков ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая устранить выявленные недостат-ки.
1559 | 601 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 03:11 | 2019-05-01 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1560 | 796 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 22:20 | 2019-04-30 23:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации (с 1971г.). Капитальный ремонт в 2017г. Последние испытания 24.08.2017 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное замыкание обмоток ВН фф "А","В", "С" силового трансформатора ТМ-400 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ яч. №2 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1561 | 694 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 22:20 | 2019-04-30 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Ушаково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №43 - №44 в результате механического воздействия при падении сгоревшего дерева из-за лесного пожара с глубины леса на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1003 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №43 - №44 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1562 | 693 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 21:30 | 2019-04-30 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8/45-8/46 упавшим деревом из границ охранной зоны ВЛ из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло в следствие механического воздействия при падении деревом в пролете опор №8/45-№8/46 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падениям на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях. расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №8/45-№8/46 ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
1563 | 741 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 20:08 | 2019-04-30 21:24 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор № 99-100 куском стальной проволоки, вследствие наброса посторонним лицом. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения проволоки на провода ВЛ произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор № 99-100. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов.
1564 | 724 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 17:55 | 2019-04-30 18:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на потребительской ПТП-2-18, принадлежащей ОАО «РАД». |  | Направить письмо потребителю филиала ОАО «РАД» о проведении потребительского оборудования ПТП-2-18 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1565 | 952 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 16:47 | 2019-04-30 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12/2-13/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12/2-13/1 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1566 | 928 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 15:50 | 2019-04-30 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Волна) ПС 35/10кВ "Ермаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной при порыве сильного ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной при порыве сильного ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково
1567 | 581 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 12:37 | 2019-04-30 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При аварийном осмотре ВПР при СТП №130 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП Поназырево обнаружено повреждение изоляции шлейфа фазы "С" в месте его касания рамы ВПР, что явилось причиной пробоя и возникновения однофазного замыкания на землю через раму ВПР. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шлейфа фазы "С" ВПР при СТП №130 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП Поназырево в следствие повреждения изоляции провода СИП в месте контакта с рамой ВПР. | Провести внеплановый осмотр изоляторов и изоляции провода СИП на ВЛИ-10 кВ ф.10-02 РУ Поназырево, отпайка от ЛР№18 до СТП№130
1568 | 563 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 12:31 | 2019-04-30 13:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ИП Архипов В.С. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-216 - ТП-671. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ИП Архипов В.С. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-216 - ТП-671 | Направить письмо о возмещении ущерба ИП Архипов В.С. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ИП Архипов В.С. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1569 | 670 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 12:30 | 2019-04-30 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №14-24 - №14-25 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №14-24 - №14-25 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1 Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №14-24 - №14-25 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1570 | 718 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 11:49 | 2019-04-30 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Н.Животинное произошло по причине схлестывания провода фазы "В" с вязкой провода фазы "А" на опоре №2-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывания провода фазы "В" с вязкой провода фазы "А" на опоре №2-4 произошло по причине обрыва вязки провода фазы «В» под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Н.Животинное по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов вязок провода к изоляторам. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1571 | 571 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 10:43 | 2019-04-30 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной двухкратного аварийного отключения ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 17-18 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква в пр. оп.№17-18 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква По результатам осмотра ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками
1572 | 973 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 06:38 | 2019-04-30 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) от ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) от ПС 35/10кВ "Тихменево" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) от ПС 35/10кВ "Тихменево" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1573 | 909 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 06:15 | 2019-04-30 06:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №17 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1574 | 588 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 05:24 | 2019-04-30 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10 кВ Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №28-29.
1575 | 32 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 04:25 | 2019-04-30 06:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при обрыве провода фазы "С" в пролете опор №9-№10 вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №9-№10 вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от воздействия бобров. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино в пролетах опор №1-№134 для выявления аварийных дефектов Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино
1576 | 791 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 21:55 | 2019-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межфазное КЗ, пробой изоляции, вследствие изменения свойств изоляционного материала соединительной муфты 3СТп-10-70х120 на участке магистрали КЛ в земле от КРУН ДСЗ до КТП №71 , до 1 ноября 2018г. находилась на балансе администрации Богородицкого сельского поселения. В эксплуатации с 01.01.1976 | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 3СТп-10-70х120 на участке магистрали КЛ в земле от КРУН ДСЗ до КТП №71 | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ "Поселок" яч.№7 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ "Поселок" яч.№7 устранить выявленные недостатки.
1577 | 661 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 18:05 | 2019-04-29 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение Л-616 ПС 220/110/35/6 Смоленск 1 из-за повреждения в сетях потребителя. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной установки.
1578 | 790 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 17:35 | 2019-04-30 14:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КВЛ-6кВ от Р-126 до КТП Е-591П (на балансе ГК "Российские автомобильные дороги"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1579 | 562 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 17:30 | 2019-04-29 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-174 - ТП-321 (кабель 1974 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1580 | 888 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 15:25 | 2019-04-29 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 13 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №13 РП 29 - ТП 366 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1978г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №13 РП 29 - ТП 366 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1978г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД.
1581 | 591 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 15:08 | 2019-04-29 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга.
1582 | 911 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 14:38 | 2019-04-29 17:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ реклоузера РЛ 21 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции подвижного опорного изолятора, пережоге провода шлейфа на подвижном опорном изоляторе полюса фазы "А", с перекрытием изоляции подвижного опорного изолятора полюса фазы "В" на ЛР 2125 опора №105, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение изоляции подвижного опорного изолятора полюса, пережог провода шлейфа на подвижном опорном изоляторе полюса фазы "А" ЛР 2125 на опоре №105 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1583 | 912 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 13:50 | 2019-04-29 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1584 | 662 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 11:20 | 2019-04-29 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-1006 ПС Рудня произошло в результате междуфазноого короткого замыкания возникшего вследствие пробоя междуфазной изоляции высоковольтного кабеля марки АСБ 3х95 по причине изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года (47 лет экпслуатации). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня явилось междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие пробоя междуфазной изоляции ВВ кабеля проложенного между ТП-701 ВЛ-1006 ПС Рудня и ТП-702 ВЛ-1006 ПС Рудня. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1006 ПС Рудня по причине повреждения кабеля за последние 5 лет, и по результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной ВЛ.
1585 | 917 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 11:19 | 2019-04-29 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1586 | 552 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 10:20 | 2019-04-29 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП 194, принадлежащей ФКУ КП-8 ФСИН России. |  | По результатам осмотра направить письма потребителям об устранении выявленных замечаний. Выполнить совместно с представителями потребителей осмотр ТП 10/0,4кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №14 ПС Иванино и не находящихся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго.
1587 | 554 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 10:03 | 2019-04-29 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС 35кВ Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 25 - 26 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 424.08 ПС Букреевка в пр. оп.№№ 25 - 26 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
1588 | 583 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Падение ветви на спуски 10кВ ТП-333 (на балансе потребителя), привело к механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская, на спусках 10кВ к ТП-333 (на балансе потребителя), привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Направить письмо в адрес владельца ТП-333 с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
1589 | 590 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 09:48 | 2019-04-29 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №63-№64 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №63-№64 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №63-№64, угрожающих падением на провода.
1590 | 560 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 09:45 | 2019-04-29 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ТП 165 д.Софиевка явилось межфазное замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за пробоя изоляции проводов шинного моста в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной пробоя изоляции проводов шинного моста ТП 165, явилось её растрескивание в результате изменения характеристик материала изоляции в процессе эксплуатации из-за некачественного изготовления изоляционного слоя заводом изготовителем. | Провести внеочередной осмотр шинных мостов 0,4кВ трансформаторов с длительным сроком службы на ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка. По результатам внеочередного осмотра ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП.
1591 | 868 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 08:38 | 2019-04-29 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6 кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
1592 | 902 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 07:30 | 2019-04-29 07:51 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения изоляции жил кабеля на участке КЛ 10 кВ КТП 1702 - КТП 1601, вследствие проведения несанкционированных земляных работ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции жил кабеля на участке КЛ 10 кВ КТП 1702 - КТП 1601 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором. | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от КТП 1702 - КТП 1601 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1593 | 561 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 06:58 | 2019-04-29 08:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения аварийного режима на ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Унжа стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 164 в результате прохождения грозового фронта . Провод не поврежден. Разрушение изоляторов произошло по причине воздействия на материал грозовых перенапряжений и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора в результате перекрытия на опоре № 164. | Выполнить внеочередной обход участка ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Унжа с применением бинокля, с целью выявления дефектных изоляторов По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Унжа выявленные замечания устранить Провести обследование опоры № 164 ВЛ -10 кВ ф. 10-04 Унжа на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
1594 | 896 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 01:02 | 2019-04-29 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1595 | 908 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 18:25 | 2019-04-28 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3/3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3/3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1596 | 915 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 18:20 | 2019-04-28 19:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №3/6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/6 ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1597 | 628 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:37 | 2019-04-28 17:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-5 - 1-6 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося короткого замыкания в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика в пролете опор №№1-5 - 1-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС.
1598 | 650 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:30 | 2019-04-28 18:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково отключена оперативно вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия одного провода ВЛ на опоре №105 животным забравшимся по укосу на опору. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ 1007 ПС Ушаково явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №105 и нарушению изоляции провода при воздействии животным на ЭУ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам осмотра ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1599 | 618 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:27 | 2019-04-28 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
1600 | 903 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:20 | 2019-04-28 17:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Церковная с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/42, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/42 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Церковная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1601 | 914 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:05 | 2019-04-28 17:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за КЗ, в результате перекрытия штыревых изоляторов трех фаз с последующим пережогом провода фазы «А» на опоре №148, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение провода фазы «А» на опоре №148 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1602 | 905 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:47 | 2019-04-28 17:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №29, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1603 | 548 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:38 | 2019-04-28 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 126.14 (С. Восточная) ПС Искра стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 31-32 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ-10кВ 126.14 (С. Восточная) ПС Искра в пр. оп.№№ 31-32 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 126.14 (С. Восточная) ПС Искра По результатам осмотра ВЛ-10кВ 126.14 (С. Восточная) ПС Искра составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками
1604 | 547 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:35 | 2019-04-28 20:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Кобылки, вызванное падением на провода сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №25-26 сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Кобылки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
1605 | 695 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:25 | 2019-04-28 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 6кВ №2 ПС 35кВ Девица послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 96-97, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" произошедшего в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 96 при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 96-97 по ВЛ 6кВ №2 ПС 35кВ Девица произошел в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 96 при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 02 ПС 35кВ №34 Девица по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние вязок провода к изоляторам. По результатам проведения осмотра ВЛ 6кВ № 02 ПС 35кВ №34 Девица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1606 | 546 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:02 | 2019-04-28 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №2-94 - 2-95 ВЛ 10 кВ №423.16 ПС Безлесное, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №2-94 - 2-95. | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 426.16 ПС Безлесная определить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 423.16 ПС Безлесная.
1607 | 545 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:55 | 2019-04-28 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 1-3 - 1-4, при этом действием защиты на ЦРП 10кВ Возы отключился ВЛ 10 №13 яч.13. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 1-3- 1-4 явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 РП 10кВ Возы. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 1-3- 1-6, 143-145, 158-164. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10 №13 яч.13 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
1608 | 575 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:50 | 2019-04-28 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №3/48. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №3/48 привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.105 ПС Киваи для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №2/48-4/48. Выполнить обследование опоры №3/48 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1609 | 535 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:50 | 2019-04-28 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с вызвало срыв изолятора ф. "В" на опоре №95 по причине постепенного ослабления крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к схлесту проводов и возникновению двухфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №95 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачков КП-22 в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1102 ПС Городенск. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1102 ПС Городенск. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1610 | 544 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:29 | 2019-04-28 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.10 ПС 110/10кВ "Винниково" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №(11-49)-№(11-50) с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №(11-49)-№(11-50) ВЛ 10кВ 117.10 ПС 110/10кВ "Винниково", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винниково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винниково разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений В рамках Дня охраны труда, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
1611 | 532 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:25 | 2019-04-28 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье явилось межфазное короткое замыкание возникшее из-за пробоя воздушного пространства между проводов в результате грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного пространства между проводов по ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье произошло в результате грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести выборочные измерения сопротивления изоляции РВО и ОПН-10кВ установленных на ТП подключенных к ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье. На основании замечаний выявленных при внеплановых измерения на ТП подключенных к ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье, разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести восстановление канала ТУ с ПС 35 кВ Соколье
1612 | 782 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:23 | 2019-04-28 19:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перенапряжение в результате прямого попадания грозового разряда в ТМГ-63 кВА ТП-361. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН ТМГ-63 кВА ТП-361. | Произвести осмотр ИТР (с выявлением дефектов ограничителей перенапряжения) ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое. По результатам осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое устранить выявленные замечания.
1613 | 785 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:06 | 2019-04-28 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине межфазного К.З. на потребительской ТП 449П, находящейся в эксплуатационной ответственности КФХ "Бригантина", при попадании молнии в КТП |  | Направить в адрес КФХ "Брегантина 2" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1614 | 574 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:05 | 2019-04-28 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №2/65-3/65. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, в пролёте опор №2/65-3/65, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №2/65-3/65.
1615 | 706 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 14:47 | 2019-04-28 15:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения атмосферного фронта произошло перекрытие гирлянд изоляторов на оп.№ 59 ф. "В" и оп. № 90 ф. "А" ВЛ 35-84. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянд изоляторов на оп.№ 59 ф. "В" и оп. № 90 ф. "А" ВЛ 35-84 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеплановые измерения сопротивления заземляющих устройств оп.№ 56-95 ВЛ 35-84 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-84,на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов(не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-84, а также отклонения от нормы сопротивлений заземляющих устройств опор, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
1616 | 784 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 14:32 | 2019-04-28 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения, на ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС Усмань яч 2 произошло по причине межфазного К.З. на потребительской ТП 216П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Полёт", при прямом попадании молнии. Причина однофазного замыкания на землю произошло по причине пробоя изоляции проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП 216П |  | Направить в адрес ЗАО авиационная кампания "Полёт" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1617 | 780 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 14:20 | 2019-04-28 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. по растительности в пролёте опор №34-35 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 34-35, вызванное перекрытием ветками ДКР росших в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падению и перекрытию проводов При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Крутских В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1618 | 696 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 13:50 | 2019-04-28 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС 110кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 87-88 веткой от дерева, растущего из вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 87-88 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 110кВ Комплекс порывами ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1619 | 873 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 13:40 | 2019-04-28 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1620 | 616 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 13:23 | 2019-04-28 13:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате попадания грозового разряда в ВЛ в полете опор № 3-16 - 3-17, (имеются следы перекрытия фаз "А" и "В"), что привело к возникновению "КЗ сети" 10кВ, устраненного отключением В 10 №2 ПС 35/10 Рыжково действием МТЗ. АПВ не успешно в виду большой интенсивности грозовых разрядов и большой протяженности линии в зоне грозового воздействия, РПВ успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия грозового разряда на ВЛ в полете опор № 3-16 - 3-17, (имеются следы перекрытия фаз "А" и "В"), что привело к возникновению "КЗ сети" 10кВ, устраненного отключением В 10 №2 ПС 35/10 Рыжково действием МТЗ. АПВ не успешно в виду большой интенсивности грозовых разрядов и большой протяженности линии в зоне грозового воздействия, РПВ успешно. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково и включить их в план работ РЭС. Направит заявку в службу релейной защиты, по корректности работы АПВ Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС35/10 Рыжково по всей длине.
1621 | 658 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 12:53 | 2019-04-28 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1004 ПС Рябцево в пролете опор №11-12 - №11-13 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №11-12 - №11-1 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Рябцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Рябцево в пролете опор №11-12 - №11-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1622 | 835 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 12:35 | 2019-04-28 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов всех фаз на опоре №331 в момент падения опоры №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 (Останково 4) ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая", отходящей от ТП 075 (Останково 4). Падение опоры №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 (Останково 4) ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" произошло в результате недопустимого загнивания тела опоры у основания в процессе эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Падение опоры №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 (Останково 4) ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате недопустимого загнивания тела опоры у основания в процессе эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить замеры загнивания древесины деревянных опор ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". По результатам выполнения замеров устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
1623 | 867 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 11:50 | 2019-04-28 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления аналогичных и других дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1624 | 852 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 10:42 | 2019-04-28 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ "Поречье". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ "Поречье" в соответствии с НТД.
1625 | 872 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 10:00 | 2019-04-28 11:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №199-№200 в результате падения на провода дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с ослабленной корневой системой. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор №199-№200 в результате падения на провода дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с ослабленной корневой системой. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР, угрожающей падением на провода ВЛ, в пролете опор №199-№200 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А.. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1626 | 778 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 09:27 | 2019-04-28 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10 кВ "Пруды" явилось однофазное замыкание, в результате касания проводов ветками деревьев в пролете опор №28-29. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ "Пруды" явилось однофазное замыкание, в результате касания проводов ветками деревьев в пролете опор №28-29. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", в пролетах опор №22-32 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1627 | 777 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 09:20 | 2019-04-28 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 202 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химическая в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1980. Комплексный ремонт 30.09.2012г. Последние испытания 17.07.2016г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А","В" силового трансформатора ТМ-250кВА ТП 202 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химическая. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ КРС Куликовский со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ КРС Куликовский устранить выявленные недостатки.
1628 | 712 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 08:35 | 2019-04-28 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КЛ-0,4-2 от КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка произошло из-за превышения величины тока нагрузки над номинальным током АВ 0,4 кВ № 2 КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка (I ном = 160 А). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Превышения величины тока нагрузки над номинальным током КЛ-0,4-2 от КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка (I ном = 160 А) произошло по причине несоответствия АВ-0,4кВ №2 току нагрузки на АВ 0,4 кВ № 2 КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка. | По результатам замеров наметить мероприятия по распределению нагрузки на КЛ 0,4 кВ № 2 КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Семёновка. Произвести замер нагрузки и измерение петли "фаза - 0" на КЛ 0,4 кВ № 2 КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Семёновка.
1629 | 883 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 08:20 | 2019-04-28 09:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на опоре №88 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на траверсе опоры № 88. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №88 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на траверсе опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1630 | 623 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 06:14 | 2019-04-28 06:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» на Р 10кВ ТП 151 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на ВЛ-10кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» на Р 10кВ ТП 151 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
1631 | 558 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 03:56 | 2019-04-28 05:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При сезонной миграции гусей, во время полета стаи гусей над линией ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив произошло столкновение трех гусей с проводом фазы "В" и в следствии удара по проводу произошёл обрыв вязки фазы "В" на опоре № 67. Что привело к межфазному К.З., возникшему в следствии схлеста проводов фазы "А" с фазой "В" и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ, РПВ неупешно. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 67 и схлестывание проводов фаз "А" и "В" под воздействием стаи птиц. | Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив на предмет выявления последствий столкновения стаи диких гусей с проводами ВЛ. По результатам обхода выявленные замечания устранить.
1632 | 850 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 03:06 | 2019-04-28 04:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТО - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТО - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1633 | 849 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 02:41 | 2019-04-28 04:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 отпайки на д. Баскач деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 отпайки на д. Баскач деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1634 | 593 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 21:28 | 2019-04-27 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
1635 | 943 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 20:40 | 2019-04-27 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 отпайки на ТП Погост-Поповки веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 отпайки на ТП Погост-Поповки веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1636 | 781 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 18:50 | 2019-04-27 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты в процессе длительного срока эксплуатации - с 1975 г. Последний комплексный ремонт - 2014 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции кабельной муфты в ТП№12л/160кВа резервного ввода с ТП№173/400кВА | Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Горсеть ПС 110/35/10 Астапово По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1637 | 533 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 18:15 | 2019-04-27 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №(14-10)-(14-11) с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор № (14-10)-(14-11) ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
1638 | 660 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 17:48 | 2019-04-27 18:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на ведомственной РП 23. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1639 | 657 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 17:10 | 2019-04-27 19:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной междуфазного замыкания на ВЛ-1006 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №К1 ВЛ-1006 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 2004г. (15 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №К1 ВЛ-1006 ПС Демидов. | Произвести анализ количества концевых кабельных муфт на опорах ВЛ-1006 ПС Демидов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, по результатам проведенного анализ разработать график замены муфт.
1640 | 570 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 16:50 | 2019-04-27 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ЛР-55 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фазы «А» и рамой ЛР-55 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская упавшей веткой дерева, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1641 | 815 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 16:33 | 2019-04-27 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1642 | 831 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 16:20 | 2019-04-27 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1643 | 704 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 15:49 | 2019-04-27 16:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110кВ Дерезовка послужило повреждение на потребительской КТП-201 ПС 110кВ Дерезовка. |  | Направить письмо потребителю ПАО "Мегафон" о приведении оборудования потребительской ТП 201 ПС 110кВ Дерезовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1644 | 703 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:55 | 2019-04-27 14:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло во время прохождения грозового фронта по причине перекрытия воздушного промежутка, вследствие грозового перенапряжения, между проводами фаз «В» и «С» на опоре №8. Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло из-за двухфазного КЗ возникшего между проводами фаз «С» и «В» на опоре №8. Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» вследствие грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка, вследствие грозового перенапряжения, между проводами фаз «В» и «С» на опоре №8 ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1645 | 702 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:46 | 2019-04-27 15:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло из-за двухфазного КЗ возникшего между проводами фаз «А» и «В» на опоре №2. Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» вследствие грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка, вследствие грозового перенапряжения, между проводами фаз «А» и «В» на опоре №2 ВЛ-10-3 ПС Н.Мамон. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1646 | 551 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:41 | 2019-04-27 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Исаево действием защиты, явилось повреждение на ведомственной ТП№ 182. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ИП "Шведов Д.В." о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя.
1647 | 701 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:39 | 2019-04-27 15:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло из-за двухфазного КЗ возникшего между проводами фаз «А» и «В» на опоре №2 ОВЛ-10 на ТП-105. Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» вследствие грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка, вследствие грозового перенапряжения, между проводами фаз «А» и «В» на опоре №2 ОВЛ-10кВ на ТП-105 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов угрожаю-щих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1648 | 699 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:33 | 2019-04-27 14:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ В.Мамон произошло из-за двухфазного КЗ возникшего между проводами фаз «В» и «С» на опоре №1 ОВЛ-10-5 на КТП512. Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» вследствие грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка, вследствие грозового перенапряжения, между проводами фаз «В» и «С» на опоре №1 ОВЛ-10кВ на КТП-512 ВЛ-10-5 ПС В.Мамон. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1649 | 863 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:32 | 2019-04-27 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной на провода при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной на провода при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефектыВЛ 10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая"
1650 | 656 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:11 | 2019-04-27 15:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к пробою изоляции с междуфазном замыканием в концевой кабельной муфте марки 3КНТп-10-70/120 на опоре № 35 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившегося в некачественном монтаже кабельной муфты подрядной организацией. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Катынь-1 междуфазное замыкание вследствие пробоя изоляции в концевой кабельной муфте марки 3КНТп-10-70/120 на опоре № 35. | Усилить контроль за подрядными организациями при монтаже кабельных муфт.
1651 | 698 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 13:58 | 2019-04-27 13:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лозовое произошло из-за двухфазного КЗ возникшего между проводами фаз «А» и «В» на опоре №47. Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» вследствие грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка, вследствие грозового перенапряжения, между проводами фаз «А» и «В» на опоре №47 ВЛ-10-3 ПС Лозовое. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лозовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лозовое выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1652 | 830 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 12:50 | 2019-04-27 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение В-37 на ВЛ-10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №267-№268 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ-10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в пролете опор №267-№268 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №267 - №269 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 "Дорожаево" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1653 | 557 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 11:51 | 2019-04-27 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал в пролётах опор №184-185 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. При падении, макушка дерева легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ, РПВ неупешно . Далее при воздействии периодических порывов ветра дерево упало на землю. Провода ВЛ не повреждены. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1654 | 536 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 09:36 | 2019-04-27 14:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ вызвано падением ветки дерева на провода ВЛ при спиливании дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, спиленного сторонними лицами | Произвнсти внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 267.09 По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных замечаний Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ Дополнительно разместить памятки о запрете несанкционированных работ в оранных зонах ВЛ
1655 | 581 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 08:30 | 2019-04-27 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №2.4-2.5 ВЛ-6 кВ Ф-629 ПС 110/6кВ Карачевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-629 ПС 110/6кВ Карачевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-629 ПС 110/6кВ Карачевская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1656 | 555 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 07:23 | 2019-04-27 07:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №183-184. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №183-184. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
1657 | 569 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 07:10 | 2019-04-27 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.11-№2.12 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.11-№2.12 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Дубровская в пролете опор №2.11-№2.12, угрожающих падением на провода.
1658 | 560 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 23:00 | 2019-04-27 00:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.670 -РП-19 1 с.ш. (кабель 1981 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. (кабель 1984 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1659 | 879 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 21:54 | 2019-04-26 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1660 | 540 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 21:22 | 2019-04-26 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 4-14 - 4-15 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 4-14 - 4-15 ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка разработать мероприятия и составить график их устранения.
1661 | 703 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 19:55 | 2019-04-26 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-2 ПС 110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-6-2 ПС 110кВ Россошь порывами ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-2 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6-2 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1662 | 538 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 17:46 | 2019-04-26 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №106-№107 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
1663 | 772 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 16:15 | 2019-04-26 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Правда произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, росшего в пределах охранной зоне ВЛ в пролёте опор №7-8, от воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. в воздушном промежутке между проводами в пролёте опор №7-8 по ВЛ 10кВ № 19 ПС Правда произошло от механического воздействия при падении ветки дерева на провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №19 ПС "Лукавка" от ПС 35/10 кВ "Правда" в пролетах №1-№10 за ЛР №33 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1664 | 622 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 14:51 | 2019-04-26 15:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ находящейся на балансе потребителя "Вотек-Мобайл", произошло возникновение однофазного замыкания на землю с отключением ВЛ 10кВ №4А ПС35/10кВ Шаблыкино оперативным отключением. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4А ПС 35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4А ПС 35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
1665 | 655 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 12:20 | 2019-04-26 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном ТП-451. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-451.
1666 | 891 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 11:59 | 2019-04-26 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1-2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1-2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1667 | 870 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 11:49 | 2019-04-26 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на РК-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на РК-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1668 | 693 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 10:31 | 2019-04-26 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша произошло по причине двухфазного короткого замыкания, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 90-91 отпайка на КТП 3-17 веткой сорванной порывом ветра до 16 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 90-91 отпайка на КТП 3-17 ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке сучьев отдельно стоящих деревьев. Произвести выправку опор № 88 и 89 отпайка на КТП 3-17 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Гнилуша.
1669 | 654 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 08:22 | 2019-04-26 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции концевой кабельной воронки марки 3КНТп-10-25/50 на опоре №4 ВЛ-1020 ПС Красный явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации с 1981 года (38 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1020 ПС Красный явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции концевой кабельной воронки марки 3КНТп-10-25/50 на опоре №4. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1020 ПС Красный за последние 5 лет по причине повреждения кабельных муфт, и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт на данной ВЛ.
1670 | 531 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 06:50 | 2019-04-26 14:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Излом опоры №42 ВЛ-10 кВ №1102 у основания с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и обрывом проводов ф.А, В, С в результате наезда на опору ВЛ неустановленного транспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Наезд на опору №42 ВЛ-10 кВ №1102 неустановленного постороннего транспортного средства с последующим ее падением и обрывом проводов. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ №1102 ПС Городенск с проверкой состояния опор №40, 41, 43, 44, подвергшихся динамическому воздействию при наезде постороннего транспорта. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний.
1671 | 710 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 05:50 | 2019-04-26 07:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Нарушение энергоснабжения потребителей ЗТП 22-1 ВЛ-10-22 РП "Больница" произошло вследствие проникновения животного в РУ-0,4кВ. | Нарушение электрической изоляции, Проникновение животного (кошки) в РУ-0,4кВ произошло вследствие разрушения отмостки сооружения ЗТП 22-1 ВЛ-10-22 РП "Больница". | Произвести осмотр ЗТП 22-1 от ВЛ-10-22 РП "Больница" на предмет выявления возможности проникновения животных. По результатам осмотра ЗТП 22-1 от ВЛ-10-22 РП "Больница" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1672 | 800 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 00:05 | 2019-04-26 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №09 РП8 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 дефектов.
1673 | 621 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 23:15 | 2019-04-25 23:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия птицы на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино на опоре №46, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" при касании проводов при влете птицы с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и "С" при приближении и касании проводов при влете птицы на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино на опоре №46, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
1674 | 645 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 19:39 | 2019-04-25 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6 Диффузион Л610 - РП13 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 30 лет, с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6 Диффузион Л610 - РП13 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ №2 Л-610 ПС 110/6 Диффузион – РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1675 | 647 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 19:32 | 2019-04-25 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 381-ТП474 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 44 года, с 1975 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ТП 381-ТП 474 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля кабеля ААШв-3х95 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-381 - ТП-474 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1676 | 617 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 18:03 | 2019-04-25 18:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия воздушного промежутка провода фазы "С" упавшим посторонним предметом (проводом), переносимой птицей, на опоре №157 ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая произошло возникновение однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая из-за перекрытия воздушного промежутка провода упавшим посторонним предметом (проводом), переносимой птицей, произошло возникновение однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Провести верховой осмотр опоры №157 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая по всей длине Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №157 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая, при отклонениях - довести до нормируемого значения.
1677 | 648 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:45 | 2019-04-25 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения Л-1021 ПС 110/35/10кВ Карманово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП430П). |  | Направить по факту аварийного отключения Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ ООО "Рустехно" (в лице директора Исаева В.А.).
1678 | 887 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:45 | 2019-04-25 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1679 | 892 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:45 | 2019-04-25 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1680 | 817 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:10 | 2019-04-25 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1681 | 885 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 15:45 | 2019-04-25 16:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил кабеля на участке КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509, вследствие проведения неизвестным лицом земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции жил кабеля на участке КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором. | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1682 | 646 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 14:20 | 2019-04-25 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1001 ПС 35/10 Баскаковка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор № И6 - И7 из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1001 ПС 35/10 Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № И6 - И7 из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1683 | 707 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 13:22 | 2019-04-25 13:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Углянец явились повреждения потребительской ТП-015 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Углянец |  | Направить письмо потребителю ООО "Градослав-Сервис" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-015 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Углянец.
1684 | 897 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 11:26 | 2019-04-25 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №13 РП 2 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ТП 2(1)-ТП 3(1) РП 2 ПС 35 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ТП 2(1)-ТП 3(1) РП 2 ПС 35 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 2(1)-ТП 3(1) РП 2 ПС 35 кВ Северная. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1685 | 529 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 05:35 | 2019-04-25 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Оперативное отключение ВЛ по причине нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ при обрыве вязки провода фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №185 в следствие воздействия знакопеременных нагрузок в процессе эксплуатации | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №185 произошло в следствии воздействия на нее изгибающих знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №7104, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний
1686 | 765 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 00:22 | 2019-04-25 03:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине межфазного КЗ проводов в пролетах опор 74-78 при наезде на опору № 76 трактора и изломе у основания опор 75,76,77. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной излома стоек опор 75,76,77 по ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций, на сельхоз хозяйственной технике, трактора на опору № 76, при производстве полевых работ. | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причиненного материального ущерба
1687 | 641 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 00:02 | 2019-04-25 01:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ РП 08 Л810 - ТП461 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля ААБ 3x150 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации 39 лет, с 1980 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ РП 08 Л810 - ТП461 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СС-100 кабеля ААБ-3х150 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-08 – ТП-461 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1688 | 794 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 19:40 | 2019-04-24 21:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ №10 РП53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 839 - ТП 1842 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 839 - ТП 1842 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 839 - ТП 1842 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией, выполнявшей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ТП 839 - ТП 1842 нарушения.
1689 | 878 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 18:07 | 2019-04-24 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1690 | 689 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 17:27 | 2019-04-24 19:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «С» в пролете опор № 32-33 в момент падения опоры №32. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Падение опоры №32 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава произошло вследствие динамического удара при наезде стороннего транспортного средства в момент ДТП. | По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №31,33 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести обследование стоек опор №31,33 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава подвергшихся натяжению при падении опоры №32, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №31,32 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
1691 | 910 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 16:47 | 2019-04-24 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное.
1692 | 804 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 15:06 | 2019-04-24 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 296 Афонино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 296 Афонино-1 посёлок в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 296 Афонино-1 посёлок в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 296 Афонино-1 Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1693 | 642 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 11:28 | 2019-04-24 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось междуфазное КЗ, возникшее при повреждении на ведомственном участке ВЛ за ЛР-50. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1009 ПС Одинцово за ЛР-50.
1694 | 882 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 10:46 | 2019-04-24 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1695 | 760 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 10:10 | 2019-04-24 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1988. Капитальный ремонт –2015г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф."В" в пролёте опор 168-169 | На ВЛ 10кВ № 5 Дубравский комплекс ПС Бабарыкино произвести верховой осмотр опор № 165-175 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1696 | 564 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 07:24 | 2019-04-24 07:30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Ивановка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Ивановка. | Направить письмо в адрес владельца ТП-5007 с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
1697 | 876 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 07:05 | 2019-04-24 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 отпайки на ТП Догадцево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 отпайки на ТП Догадцево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1698 | 537 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 06:33 | 2019-04-24 07:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Костромагорводоканал" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1016 - РП-8 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Костромагорводоканал" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1016 - РП-8 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Костромагорводоканал" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Костромагорводоканал" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1699 | 759 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 05:17 | 2019-04-24 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-405П ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное - на балансе ГК «Российские автомобильные дороги (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1700 | 758 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 02:41 | 2019-04-24 02:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №83-84 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС Знаменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1701 | 779 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 01:20 | 2019-04-24 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №17 РП4 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 134 - ТП 119 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1977г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 134 - ТП 119 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1977г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1702 | 790 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 01:10 | 2019-04-24 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №12 РП9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 12 РП 9 - ТП 208 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 12 РП 9 - ТП 208 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ 12 РП 9 - ТП 208 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ 12 РП 9 - ТП 208 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 12 РП 9 - ТП 208 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД
1703 | 639 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 19:31 | 2019-04-23 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою с междуфазным замыканием концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-25/50 на опоре №1 ВЛ-1007 ПС Белеи явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации с 1976 года (42 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1007 ПС Белеи явился пробой изоляции с междуфазным замыканием концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-25/50 на опоре №1 ВЛ-1007 ПС Белеи. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1007 ПС Белеи за пять лет по причине повреждений кабельных муфт. По результатам анализа рассмотреть возможность замены.
1704 | 819 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 17:32 | 2019-04-23 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в момент падения ветки дерева в пролете опор №102-№103, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в момент падения ветки дерева в пролете опор №102-№103, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1705 | 786 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 17:20 | 2019-04-23 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1706 | 821 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 16:45 | 2019-04-23 17:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ №12 РП29 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 10кВ №12 РП29-ТП 385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 10кВ №12 РП29-ТП 385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №12 РП 29 - ТП 385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ №12 РП 29 - ТП 385 нарушения. Провести претензионную работу с организацией, выполнявшей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1707 | 638 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-23 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Жичицы, в пролёте опор №88 - №89 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №88 - №89 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Жичицы. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №№88-89 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1708 | 778 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 14:30 | 2019-04-23 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино" оперативным персоналом для ликвидации однофазного замыкания на "землю", возникшего из-за пробоя и разрушения разрядника РВО-10 кВ фазы "А" на опоре №1. Разрушение разрядника произошло из-за растрескивания глазури в результате естественного старения разрядника фазы "А". В эксплуатации с 1984г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "А" на опоре №1. Разрушение разрядника произошло из-за растрескивания глазури в результате естественного старения разрядника фазы "А". В эксплуатации с 1984г. Оценка УРЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр РВО-10 кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 04 Семендяево ПС Дыбино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра РВО-10 кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 04 Семендяево ПС Дыбино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1709 | 869 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 14:25 | 2019-04-23 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1710 | 527 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 13:35 | 2019-04-23 18:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7.15.4 ЦРП "Н.Путь" стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва вязок проводов при падении опоры № 60 в следствии наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда автотранспортного средства на опору № 60 ВЛ 10кВ №7.15.4 ЦРП Н.Путь произошло падение ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, схлестыванию 2-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№7.15.4 на ЦРП 10кВ "Н.Путь". | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -84, ВЛ 10кВ № 7.15.4 ЦРП "Н.Путь" Оценить состояние соседних опор № 59,№ 61 ВЛ 10кВ № 7.15.4 ЦРП "Н.Путь ". По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий
1711 | 525 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 13:00 | 2019-04-23 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №332.19 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 50-51 веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие в пролете опор 50-51, ВЛ-10 кВ 332.19 ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, произошло веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.19 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №332.19 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1712 | 637 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 11:46 | 2019-04-23 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось междуфазное КЗ, возникшее при повреждении на ведомственном участке ВЛ за ЛР-435. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Одинцово за ЛР-435.
1713 | 809 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 11:43 | 2019-04-23 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 616 "Бечмерово" упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 616 "Бечмерово" упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне перекидки от ВР к ТП 616 "Бечмерово" ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1714 | 526 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 10:05 | 2019-04-23 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ от яч.№109 ПС Садовая до яч. №22 РТП 002 в результате межфазного КЗ при пробои изоляции между фазами и на землю на на целом участке КЛ вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№109 ПС Садовая до яч. №22 РТП 002 на целом участке КЛ произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ от яч. 109 ПС
1715 | 534 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 09:05 | 2019-04-23 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-2 маг.213 - ТП-3. (кабель 1956 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. (кабель 1988 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-2 маг.214 - ТП-107. (кабель 1955 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1716 | 878 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 00:21 | 2019-04-23 01:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ при падении на землю КТП 13-10 с последующим обрывом и схлёстом проводов трех фаз от опоры №5/9 до КТП 13-10 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Скородное вследствие наезда сельскохозяйственной техникой на КТП 13-10 при проведении посевных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение бака с изоляторами ввода 10 кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора, контура заземления КТП 13-10, разъединителя Р 10 кВ 13-10 на опоре №5/9, разрядников 10 кВ трех фаз, проходных изоляторов 10 кВ трех фаз с последующим обрывом и схлёстом проводов трех фаз от опоры №5/9 до КТП 13-10 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Скородное, обрывом проводов трех фаз и нулевого провода от опоры №1 до КТП ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП 13-10 ПС 110 кВ Скородное и в пролете опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 13-10 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие механического воздействия сельскохозяйственной техникой при наезде и опрокидывании КТП 13-10 при проведении посевных работ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Губкин для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1717 | 563 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 18:10 | 2019-04-22 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 35/10 кВ Погребская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 35/10 кВ Погребская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 35/10 кВ Погребская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Погребская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
1718 | 688 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 17:58 | 2019-04-22 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 7-35 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании ОАО Юго-запад Транснефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ОАО Юго-запад Транснефтепродукт о приведении потребительского оборудования ТП №7-35 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1719 | 807 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 16:30 | 2019-04-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывех сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1720 | 686 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 15:32 | 2019-04-22 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ № 11 ПС 35 кВ Орлов Лог послужило междуфазное замыкание на потребительской ТП 11-39 ПС 35кВ Орлов Лог. |  | Направить в адрес ПАО "Лукойл-Черноземье нефтепродукт" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 11-39 ПС 35кВ Орлов Лог в соответствие с требованиями ПУЭ.
1721 | 785 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 14:15 | 2019-04-22 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Рек-8 ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1722 | 792 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 13:39 | 2019-04-22 15:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 6кВ №12 "Цветочный" ЦРП 6кВ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, погрызенным бобрами. С обрывом провода фазы "В". Работа МТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, погрызенным бобрами. С обрывом провода фазы "В". Работа МТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №12 "Цветочный" ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №12 "Цветочный" ЦРП 6кВ устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить объем и сроки устранения.
1723 | 607 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 13:20 | 2019-04-22 13:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №17, устраненное действием защит. |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
1724 | 798 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 12:45 | 2019-04-22 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1133 - ТП 1132 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1133 - ТП 1132 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г.Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника)с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №73 ТП 1133 - ТП 1132 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1725 | 869 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 09:12 | 2019-04-22 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №122-123 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №122-123 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1726 | 521 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 07:16 | 2019-04-22 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП 10/04кВ № 62002 03/160 произошло по причине меж-фазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации.(Силовой трансформатор ТМ 160 заводской номер № 57761 1979 г.в.) | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора КТП 62002- 03/160кВа произошло в следствии изменения изоляционных свойств низковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от 10кВ № 62002 от ПС 35/10кВ "Шептуховка". Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1727 | 755 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 06:15 | 2019-04-22 06:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключенияКЛ-10кВ СПТУ ПС Данков-сельская явилось однофазное замыкание на потребительской ТП №37 П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Сельхозтехника" |  | Направить в адрес ОАО "Сельхозтехника" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1728 | 870 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 06:06 | 2019-04-22 06:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р 507 опоры №1 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р 507 опоры №1 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1729 | 871 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 06:01 | 2019-04-22 06:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ООО "БИЭМ". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1730 | 525 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 22:00 | 2019-04-21 22:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре №45 при попытки посадки на один из провод ВЛ, с ее последующим падением на землю и восстановление изолированного промежутка, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз на опоре №45 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка птицей. | Произвести верховой осмотр опоры №45 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка, с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам верхового осмотра опоры №90 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
1731 | 787 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 21:50 | 2019-04-21 23:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ячейки В-10 кВ фид. №14 до ТП 10/0,4 кВ №17 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ячейки В-10 кВ фид.№14 до ТП 10/0,4 кВ №17 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
1732 | 793 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 21:50 | 2019-04-21 22:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ КЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ РПКО (абонентская) вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской ТП 10/0,4 кВ №112, находящейся на балансе ООО "Водоканал-Ржев". |  | Направить письмо Директору ООО "Водоканал-Ржев" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №112 о необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
1733 | 771 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 19:45 | 2019-04-21 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия вводных шин 10кВ фаз "А" и "В" в ТП 236 "Солнечная" через тело кошки, попавшей в ТП через отверстие в фундаменте, кошка со следами электрической дуги обнаружена на полу ТП под шинами 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие вводных шин 10кВ фаз "А" и "В" в ТП 236 "Солнечная" через тело кошки, попавшей в ТП через отверстие в фундаменте, кошка со следами электрической дуги обнаружена на полу ТП под шинами 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Произвести осмотр ТП 236 "Солнечная" от ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ТП 236 "Солнечная" от ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, влияющие на нормальную работу ТП. Устранить места проникновения животных в ТП 236 "Солнечная". Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за эксплуатацию ТП 236 "Солнечная", с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1734 | 628 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 16:42 | 2019-04-21 17:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение ведомственной КЛ 10 кВ ТП-530 – ТП-769 Л-104 РП-1. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1735 | 560 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 15:26 | 2019-04-21 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Норино в пролете опор №4/549-№5/549, при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Норино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Норино в пролете опор №4/549-№5/549, при сильном ветре | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Норино в пролете опор №4/549-№5/549.
1736 | 684 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 15:15 | 2019-04-21 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Гаврильск произошло при порывах ветра по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №159-160 веткой дерева упавшей из охранной зоны на провода ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №159-160 ВЛ-10-4 ПС Гаврильск веткой дерева упавшей из охранной зоны на провода ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Гаврильск в пролете опор №159-160. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Гаврильск выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019 года. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Гаврильск на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ВЛ.
1737 | 759 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 14:50 | 2019-04-21 16:50 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Глебово в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 отпайки на КТП Глебовское очистные сооружения в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №3-№4 отпайки на КТП Глебовское очистные сооружения соответствуют требованиям ПУЭ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 отпайки на КТП Глебовское очистные сооружения в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №3-№4 отпайки на КТП Глебовское очистные сооружения соответствуют требованиям ПУЭ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Глебово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №3-№4 отпайки на КТП Глебовское очистные сооружения.
1738 | 524 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 12:11 | 2019-04-21 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты опоре №1-2 воздушно-кабельной линии 10 кВ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Снижение сопротивления изоляции кабельной муфты на опоре №1-2 ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС Галич. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на Ф10-13 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания.
1739 | 864 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 10:26 | 2019-04-21 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1740 | 559 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 09:35 | 2019-04-21 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №30-№31 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье в пролете опор №30-№31.
1741 | 555 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 09:29 | 2019-04-21 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В», на опоре №28 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Молотинская(ВЛ в эксплуатации с 1978 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки фазы «В» на опоре №28 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Молотинская, привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-1022 ПС Молотинская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Молотинская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №28 ВЛ-10кВ Ф-1022 ПС Молотинская подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
1742 | 519 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 09:17 | 2019-04-21 13:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №334.5 ПС 35/10 кВ Казанка, произошло в результате возникшего между фазного КЗ из-за падения сухого дерева на провода в пролете опор 14-15, стоявшего вблизи охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого дерева на провода в пролете опор 14-15 произошло по причине сгорания его основания, при пале сухой травы неизвестными лицами. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 334.5, особое внимание уделить выявлению нахождения деревьев в близи ВЛ и угрожающих падением на ВЛ и влияющих на качество эл.энергии. По результатам осмотра, в случае выявления замечаний, разработать график устранения выявленных замечаний. Провести агитационную работу с местными жителями "О не допуске поджогов сухостоя"
1743 | 776 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 08:10 | 2019-04-21 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 097 (Желнино) ВЛ 10кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено" произошло в результате перегорания в/в предохранителей фаз "А" и "В" из-за перекрытия высоковольтных шпилек через тело кошки. В результате КЗ произошло отгорание высоковольтной обмотки фазы "В". Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перегорание в/в предохранителей фаз "А" и "В" из-за перекрытия высоковольтных шпилек через тело кошки. В результате КЗ произошло отгорание высоковольтной обмотки фазы "В". Работа предохранителей правильно. | Произвести осмотр силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ТП. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1744 | 532 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 06:18 | 2019-04-21 06:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ПАО "ТГК-2" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.10 - РП-22 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ПАО "ТГК-2" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.10 - РП-22 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1745 | 626 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 04:22 | 2019-04-21 05:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ КЛ-6кВ №604 (яч. 5) ПС 110/10/6кВ Промышленная послужило межфазное к.з. на ведомственном участке КЛ-6кВ ПС Промышленная - ТП-32 (принадлежит ООО "Прогресс Плюс"). |  | Направить письмо с претензией владельцу ООО "Прогресс Плюс" ведомственного участка ВЛ-6кВ № 604 ПС 110/10/6кВ Промышленная об материальной ответственности и возмещении ущерба за причиненный ущерб по их вине.
1746 | 632 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 22:40 | 2019-04-21 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции двух кабельных концевых муфт КВЭ4 3х120 10кВ на участке кабеля 10кВ от Ввода №2 ТП-242П Водозабор ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 до ввода №2 ТП-220П Очистные КЛ 1009 ПС Дорогобуж-1, произошел в результате изменения изоляционных свойств материала кабельных муфт в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 44 лет, с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции, КВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена в результате нарушения изоляции кабельных муфт КВЭ4 3х120 10кВ на участке кабеля 10кВ от Ввода №2 ТП-242П Водозабор ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 до ввода №2 ТП-220П Очистные КЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. | Проанализировать количество повреждений на кабельном участке от ввода №2 ТП-242П Водозабор ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 до ввода №2 ТП-220П Очистные КЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1747 | 627 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 22:05 | 2019-04-20 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6 Западная, Л606 -ТП 571 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 36 лет, с 1983 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6 Западная, Л-606 -ТП 571 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х150 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 ПС 110/6 Западная, Л-606 – ТП-571 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1748 | 799 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 18:30 | 2019-04-20 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП 05 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ №34 ТП 1(Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" - ТП 1125 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 2000г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП 1126 - ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №94 ТП 1126 - ТП 1140 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 94 ТП-35 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1749 | 784 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 18:27 | 2019-04-20 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-№171 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 "Ананьино" в пролете опор №170-№171 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1750 | 753 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 15:29 | 2019-04-20 18:07 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10 кВ ф.№ 1 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. проводов фаз "В", "С", в результате обрыва провода в пролёте опор №48-1/1, при проезде крупногабаритной технике марки "КАМАЗ" с поднятым кузовом при выполнении выгрузки груза. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода и дальнейшего схлеста провода, фазы "С" с проводом фазы "В" в пролёте опор №48-1/1 по ВЛ 10 кВ ф.№ 1 ПС Усмань произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций на грузовом автомобиле марки "КАМАЗ" | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
1751 | 769 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 11:15 | 2019-04-20 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №21-№22 отпайки на ТП 020 Спас-Виталий веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 отпайки на ТП 020 Спас-Виталий веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1752 | 749 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 11:10 | 2019-04-20 11:34 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 24 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 894 - ТП Компрессорная при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 894 - ТП Компрессорная при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 894 - ТП Компрессорная с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работ с организацией выполнявшей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1753 | 562 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 07:24 | 2019-04-20 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС Комаричская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
1754 | 553 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 03:15 | 2019-04-20 04:01 | Природные пожары, Воздействие природных пожаров привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Истопки в пролёте опор №60-61. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Истопки, в пролёте опор №60-61, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Испотки. | Произвести вырубку деревьев, затронутых природным пожаром, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Истопки в пролете опор №60-61.
1755 | 527 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 03:08 | 2019-04-20 03:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-2 от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 5 "АО РН-Ярославль" (потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо "АО РН-Ярославль" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
1756 | 531 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 02:29 | 2019-04-20 03:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-210 - ТП-377. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-210 - ТП-377. | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Городские сети" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Городские сети" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1757 | 873 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 01:31 | 2019-04-20 02:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 15-Город 5 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 15-Город 5 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-Город 5 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1758 | 624 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 00:21 | 2019-04-20 03:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-619 ПС Голынки произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на ведомственной отпайке от опоры № 13 на ТП-005. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной отпайки от опоры № 13 на ТП-005.
1759 | 792 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 22:40 | 2019-04-20 00:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №10 (отп. на ТП 054 д.Подлипье) вызвано междуфазным к.з. на абонентской ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Заозерная, находящейся на балансе ООО "Опора" |  | Направить письмо руководству ООО "Опора"-владельцу абонентской ВЛ -10кВ №10 от ПС-35/10кВ Заозерная с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
1760 | 517 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 21:17 | 2019-04-19 21:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 206-207, при этом действием защиты на ПС 35кВ Маяк отключился МВ 10 №08 яч.8. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 206-207 явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Маяк. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 205-207,215-216,220-221,224-234. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ МВ 10 №08 яч.8 ПС 35кВ Маяк. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
1761 | 625 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 20:25 | 2019-04-19 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №07 РП 04 от РП 04 до ТП 068 типа АСБ 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1978 г., дата последних испытаний 12.02.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №07 РП 04 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №07 РП 04 от РП 04 до ТП 068. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №07 РП 04 на кабельном участке от РП до ТП 068 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
1762 | 529 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 15:56 | 2019-04-19 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. (кабель 1980 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. (кабель 1966 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1763 | 753 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 14:58 | 2019-04-19 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1764 | 862 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 07:24 | 2019-04-19 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1765 | 681 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 20:11 | 2019-04-18 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №102-103 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 11 м/с, из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сорванной порывом ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1766 | 741 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 17:05 | 2019-04-18 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №22-№24 отпайки на ТП 086 (Сопино) из-за выпадения крюка фазы "В" на опоре №23. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№24 отпайки на ТП 086 (Сопино) из-за выпадения крюка фазы "В" на опоре №23. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено отпайка на ТП 086 (Сопино) с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено отпайка на ТП 086 (Сопино) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Заменить опору № 23 ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено отпайка на ТП 086 (Сопино).
1767 | 549 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 16:40 | 2019-04-18 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролёте опор №26-27. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово, в пролёте опор №26-27, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Климово. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролете опор №26-27.
1768 | 749 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 16:33 | 2019-04-18 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №117-118 результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 11 РП Злобино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1769 | 738 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 15:15 | 2019-04-18 16:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение КЛ 6кВ №06 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 при попытке хищения кабельного вывода на опору сторонними лицами . Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 при попытке хищения кабельного вывода на опору сторонними лицами . Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673.
1770 | 548 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 15:08 | 2019-04-18 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8–9 ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Теплое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Теплое, при падении ветки в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ Ф-1009 ПС Теплое. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Теплое на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8-9.
1771 | 615 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 14:50 | 2019-04-18 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения МВ-10кВ КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №26 кабельного выхода с ТП 002 из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №26 силового кабеля ААШВ 3*95 кабельного выхода ТП 002 КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от опоры №26 до ТП 002 КВЛ-1007 с ПС 110/35/10кВ Шумячи после возникновения аварийного режима работы КЛ По результатам диагностики кабельного выхода от опоры №26 до ТП 002 КВЛ-1007 с ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1772 | 516 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 13:56 | 2019-04-18 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березвовец в пролете опор №52-53 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью до 15м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березвовец упавшим деревом. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
1773 | 868 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 13:38 | 2019-04-18 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1774 | 874 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 13:15 | 2019-04-18 14:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате повреждения опоры №12/9 с последующим срывом изолятора фазы "А" и кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12/8-12/9 вследствие наезда сторонней техники (трактора) на опору №12/9 при проведении сельскохозяйственных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение опоры №12/9 с последующим срывом изолятора фазы "А" и разрушением колпачка изолятора фазы "А" ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие наезда сторонней техники (трактора) на опору №12/9 при проведении сельскохозяйственных работ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Нанести знак безопасности о запрете подъема на опору №12/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. Внести изменения в схему для оперативного пользования ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча в части отображения дефектной опоры №12/9 подъем на которую запрещен. Произвести замену дефектной опоры №12/9 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Короча. Провести внеплановый инструктаж персоналу Корочанского РЭС, занятому обслуживанием электроустановок, в части отображения дефектной опоры №12/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча подъем на которую запрещен.
1775 | 679 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 12:42 | 2019-04-18 12:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ № Радуга произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-4-4, находящемся на балансе и обслуживании ИП Егазарян. |  | Направить письмо потребителю ИП Егазарян о приведении потребительской отпайки за Р-4-4 ВЛ-10 кВ№ 14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1776 | 522 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 11:40 | 2019-04-18 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь на провода ВЛ в пролете опор №26-1-№26-2, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь от действия МТЗ. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь на провода ВЛ в пролете опор №26-1-№26-2, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).
1777 | 859 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 10:55 | 2019-04-18 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №28-29 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань, произошло из-за механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1778 | 547 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 10:10 | 2019-04-18 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №2/104 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки (ВЛ в эксплуатации с 1982 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» на опоре №2/104 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки привёл к схлесту проводов фаз «В» и «А» в пролете опор №1/104-№2/104, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на участке от опоры №9 до опоры №3/104. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1779 | 616 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 09:20 | 2019-04-18 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ отпайка от опоры №13 в сторону ТП-990 Л-104 РП-1. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1780 | 545 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 22:28 | 2019-04-17 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №11/259-№12/259 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «А» в пролете опор №11/259-№12/259 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что при-вело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №11/259-№12/259.
1781 | 737 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 19:37 | 2019-04-17 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ "Данилов", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ "Данилов", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1782 | 747 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 19:15 | 2019-04-17 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1783 | 513 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 16:10 | 2019-04-17 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №350.2 ПС 35/10 кВ Фентисово, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 9-10, веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор 9-10, ВЛ-10 кВ 350.2 ПС 35/10 кВ Фентисово, произошло по причине перекрытия веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 350.2 от ПС 35/10 кВ Фентисово, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №350.2 от ПС 35/10 кВ Фентисово, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1784 | 853 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 15:50 | 2019-04-17 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №4-5 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №4-5 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино, произошло из-за механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1785 | 746 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 14:32 | 2019-04-17 16:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате воздействия неизвестным предметом произошел излом опорного изолятора фазы "А" ПР-10кВ СТП №731. Периодический осмотр – 03.10.2018г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), излом опорно-стержневой изоляции опорного изолятора ф."А" на ПР-10кВ СТП №731 | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
1786 | 773 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 13:35 | 2019-04-17 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №109 – 110 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №15 на ПС 110/35/10кВ Торопец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №109-110 ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
1787 | 544 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 13:02 | 2019-04-17 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №144-№145 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №144-№145 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1788 | 761 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 11:50 | 2019-04-17 12:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 деревом, упавшим на провода при воздействии бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 деревом, упавшим на провода при воздействии бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово"
1789 | 731 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 11:35 | 2019-04-17 13:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 668 ПС 110/6 кВ "Полиграф" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1988 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1988 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130.
1790 | 867 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 10:05 | 2019-04-17 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1791 | 865 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 09:32 | 2019-04-17 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 14 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 293 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 14-ТП 293 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 14-ТП 293 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-ТП 293 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1792 | 557 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 07:35 | 2019-04-17 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, обрезки крон деревьев угрожающих падением, при порывистом ветре произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Золотовская в пролёте опор 15-00/82-83 с перекрытием и схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к двухфазному КЗ и отключению от ТО В ВЛ 10кВ №15 с неуспешным АПВ на ПС Золотовская. Под воздействием ветровых нагрузок и собственного веса, дерево упало на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №15 при РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева произошло перекрытие и схлест проводов ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Золотовская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская.
1793 | 515 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 07:05 | 2019-04-17 07:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ-10 кВ Ф10-24 по требованию МЧС. Пожар на пилораме с ведомственной ТП -ИП Макаров. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10 кВ Ф10-24 по требованию МЧС. Пожар на пилораме с ведомственной ТП -ИП Макаров.
1794 | 657 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 05:02 | 2019-04-17 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-11 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-11 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т. ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-11 ПС 35кВ Белогорье наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1795 | 511 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 00:10 | 2019-04-17 02:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Оперативно отключалась ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка для устранения однофазного КЗ на землю вызванного перекрытием провода фаза "С" и траверсы телом птицы на опоре №134. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры через птицу на опоре №134. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1796 | 760 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 22:56 | 2019-04-17 00:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №78-№79 макушкой дерева, упавшего на провода при воздействии бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №78-№79 макушкой дерева, упавшего на провода при воздействии бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
1797 | 751 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 21:14 | 2019-04-16 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114-№115 из-за излома основания деревянной опоры №115 вследствие загнивания. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114-№115 из-за излома основания деревянной опоры №115 вследствие загнивания. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Провести проверку степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". По результатам проверки степени загнивания деревянных опор ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в случае необходимости устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в соответствии с требованиями НТД.
1798 | 770 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 16:16 | 2019-04-16 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 - 17 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - 17 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Улин из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Улин.
1799 | 611 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 13:54 | 2019-04-16 13:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при рубке лесных насаждений посторонними лицами в пролете опор №56-№57. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц при рубке лесных насаждений в пролете опор №56-№57 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения оборудования ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино из-за воздействия посторонних лиц.
1800 | 768 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 13:15 | 2019-04-16 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 отпайки на ТП Погост-Поповки веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 отпайки на ТП Погост-Поповки веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1801 | 690 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 11:30 | 2019-04-16 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении АО МЭК . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении АО МЭК . | Выполнить внеплановый осмотр воздушного участка КВЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1802 | 558 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 11:23 | 2019-04-16 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
1803 | 539 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 10:20 | 2019-04-16 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролёте опор №31-32. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков, в пролёте опор №31-32, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Вышков. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролете опор №31-32.
1804 | 538 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 08:46 | 2019-04-16 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС Логоватое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В 10 кВ Ф-102 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС Логоватое на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №49-50.
1805 | 754 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 08:31 | 2019-04-16 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1806 | 597 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 07:48 | 2019-04-16 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП 10/0,4кВ, находящейся на балансе РЖД, произошло аварийное отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Атяевская. |  | Направить письмо потребителю о приведении ЗТП 10/0,4кВ к требованиям ПУЭ.
1807 | 612 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 07:48 | 2019-04-16 08:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП 10/0,4кВ, находящейся на балансе РЖД, произошло аварийное отключение КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Атяевская. |  | Направить письмо потребителю о приведении ЗТП 10/0,4кВ к требованиям ПУЭ.
1808 | 507 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 05:44 | 2019-04-16 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное замыкание в пролете №73-74 ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино, вызванное непосредственным приближением к проводам веток ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие ветками ДКР воздушного промежутка между проводами в пролете опор №73-74. | Выполнить выпиловку ДКР в пролете опор №№ 73-74 и 77-81 ВЛ 10кВ №351 ПС Теткино Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1809 | 838 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 01:50 | 2019-04-16 02:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №124, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №124 ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1810 | 849 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 23:46 | 2019-04-16 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 27 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1811 | 848 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 23:15 | 2019-04-15 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1812 | 844 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 22:48 | 2019-04-16 00:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ИП "Агаркова" АЗС ул.Волчанская 203. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1813 | 505 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 20:40 | 2019-04-16 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №68-№69 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1814 | 673 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 16:40 | 2019-04-15 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло при порывах ветра по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ОВЛ-10кВ на ТП-108 веткой дерева упавшей из охранной зоны на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ОВЛ-10 на КТП-108 ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон веткой дерева упавшей из охранной зоны на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1815 | 443 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 15:43 | 2019-04-15 16:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение вручную ВЛ-10кВ №10(13) ПС 35/10кВ Толмачи произведено в результате заявки МЧС. |  | Совместно с представителями сельскких поселений Лихославльского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
1816 | 609 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 15:12 | 2019-04-15 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ в результате пробоя с разрушением части штыревого изолятора ШФ-10Б фаза "А" на промежуточной опоре №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи из-за изменения физических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 35 лет, с 1983 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением части фарфорового штыревого изолятора ШФ-10Б фаза "А" на промежуточной опоре №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи с перекрытием изоляции провода фазы "А" на заземленный штырь траверсы опоры и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки промежуточной опоры №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений промежуточной опоры №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки промежуточной опоры №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1817 | 851 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 14:36 | 2019-04-15 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 516 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1818 | 766 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 14:30 | 2019-04-15 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Чамерово (266) произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения на абонентской КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" |  | Направить письмо директору ООО "Биосфера", являющегося собственником КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1819 | 610 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 12:34 | 2019-04-15 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное проведение профилактических периодических испытаний в ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная, несвоевременное выявление дефектов изоляции ОПН-10/550/12-10 2С-6кВ ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции ОПН-10/550/12-10 2С-6кВ ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная с замыканием на "землю" в результате несвоевременного выявления дефекта изоляции. | Провести высоковольтные испытания ОПН в ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная. По результатам высоковольтных испытаний ОПН в ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1820 | 607 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 11:28 | 2019-04-15 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ РП-11 – ТП-353 в связи с пробоем фазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 30 лет, с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ РП-11 - ТП-353 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля АСБ-3х120 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП-11 – ТП-353 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1821 | 672 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 10:15 | 2019-04-15 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Тойда явилось повреждение на потребительской ТП 3-5. |  | Направить письмо потребителю ИП Зацепину Ю.И. с предложением воспользоваться «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-3-5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ В.Тойда.
1822 | 532 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 09:51 | 2019-04-15 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролёте опор №15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков, в пролёте опор №15-16, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Вышков. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №15-16.
1823 | 606 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 09:20 | 2019-04-15 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения Участка 6 КЛ (РП0-1) Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. из-за внутреннего повреждения (пробоя) изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х50 мм2 (L=600м) КЛ 10кВ №22-94 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 35 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на Участке 6 КЛ (РП0-1) Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции из-за внутреннего повреждения (электрического пробоя) изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х50 мм2 (L=600м) КЛ 10кВ №22-94 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №22-94 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1824 | 743 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 09:10 | 2019-04-15 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабельной воронки в процессе длительного срока эксплуатации - с 1976 г. Последний комплексный ремонт - 2002 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции кабельной воронки на опоре №1 | Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10 кВ № 11 Барышниково ПС 110/35/10 Набережное По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1825 | 512 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-15 08:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате падения дерева, подгрызенного бобрами, на провода ВЛ в пролете опор 99-100 из-за пределов охранной зоны, произошло схлестывание проводов и возникновение междуфазного КЗ. В результате чего отключился МВ-10 кВ ф. на Косевское. АПВ не успешно. В дальнейшем дерево упало на землю. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное произошло междуфазное КЗ, вследствии этого отключился МВ-10кВ ф. на Косевское на РП Шолохово от действия защит МТЗ, АПВ не успешно. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное,особое внимание уделить на места обитания бобров, для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
1826 | 811 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 23:53 | 2019-04-14 23:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5/1-5/2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/1-5/2 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1827 | 737 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 21:07 | 2019-04-15 00:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Город-3 ПС Химическая произведено в целях безопасности по причине однофазного К.З. на землю, при пробое проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы «В» ГКТП-10кВ № 5 ул. Калинина. Изменения свойств изоляционного материала проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы «В» ГКТП-10кВ № 5 ул. Калинина в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1988 г. Последний комплексный ремонт - 30.06.2014г . Последний периодический осмотр - 14.11.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на "землю" между корпусом ГКТП и проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы "В" , вызванный ухудшением изоляционных свойств из-за старения в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ Город-3 ПС Химическая со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта Подать заявку в службу диагностики о проведении испытания замера изоляции повышенным напряжением ГКТП-10кВ № 5 ул. Калинина, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами.
1828 | 549 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 21:00 | 2019-04-14 22:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Коптевская возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Коптевская произошло схлестывание проводов в пролете опор № 14-15 и как следствие отключение ВЛ. | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская.
1829 | 667 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 20:59 | 2019-04-14 21:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В СП-1 ВЛ-10-5 ПС 35кВНовоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 727 ВЛ-10-5 ПС 35кВНовоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Лесная Поляна". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Лесная Поляна" о приведении потребительского оборудования ТП 727 ВЛ-10-5 ПС 35кВНовоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1830 | 605 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 20:39 | 2019-04-14 22:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-216. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Одинцово за ЛР-216.
1831 | 664 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 19:41 | 2019-04-14 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 176 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ИП «Карабекян С.Ш.». |  | Направить письмо потребителю ИП «Карабекян С.Ш.» о приведении потребительского оборудования ТП 176 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1832 | 831 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 18:41 | 2019-04-14 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №22 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ КЛ 6 кВ ЗТП 139(7) - ЗТП 134(5) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 6 кВ КЛ 6 кВ ЗТП 139(7) - ЗТП 134(5) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 139(7) - ЗТП 134(5). По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1833 | 736 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 15:22 | 2019-04-14 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 157-158 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Свинокомплекс яч1, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 157-158 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Свинокомплекс яч1, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Свинокомплекс яч 1. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Свинокомплекс яч 1, произвести вырубку (обрезку крон).
1834 | 524 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 14:55 | 2019-04-14 14:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная, в пролёте опор №1.1-1.2 участок ВЛ на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная, в пролёте опор №1.1-1.2 участок ВЛ на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Направить письмо в адрес владельца с требованием о приведении ВЛ в надлежащее состояние.
1835 | 595 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 13:50 | 2019-04-14 14:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате падения ветки дерева, принесенной птицей, на КТПП №60 д.Кочетовка и касания её провода фазы "С" произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "С" и корпуса КТПП, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация на ПС Залегощь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на КТПП №60 д.Кочетовка и касания её провода фазы "С" произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "С" и корпуса КТПП, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация на ПС Залегощь. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
1836 | 722 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 13:46 | 2019-04-14 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ, погрызенным бобрами. С обрывом проводов всех фаз в пролете опор №210-№211. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ, погрызенным бобрами. С обрывом проводов всех фаз в пролете опор №210-№211. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №210-№211 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с НТД.
1837 | 598 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 12:06 | 2019-04-14 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ РП-05 - ТП 301 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 31 года, с 1988 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ РП-05 - ТП 301 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля АСБ-3х120 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП-05 – ТП-301 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1838 | 527 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 10:07 | 2019-04-14 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39-40.
1839 | 663 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 09:59 | 2019-04-14 11:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка из-за обрыва и схлестывания проводов фаз "А", "В", «С» в пролете опор № 10/1 - 10/2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлестывание проводов фаз "А", "В", «С» в пролете опор № 10/1 - 10/2 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка произошло в момент их обрыва при падении опоры №10/1, сбитой сторонней техникой при выполнении мульчирования трассы от поросли. | По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №55, №10/2 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести обследование стоек опор №55, №10/2 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка подвергшихся натяжению при обрыве провода, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №55, №10/2 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
1840 | 550 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 09:05 | 2019-04-14 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Коптевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 25-26 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1841 | 535 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 08:30 | 2019-04-14 08:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №176-№177 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №176-№177, при сильном ветре | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №176-№177.
1842 | 843 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 05:14 | 2019-04-14 05:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 5 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 357 каб.Б ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.Б ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.Б ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.Б ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1843 | 723 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 05:00 | 2019-04-14 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №17 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке между РП 3-ТП31 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке между РП 3-ТП31 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №17 РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №17 РП 3 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №17 РП 3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1844 | 724 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 03:43 | 2019-04-14 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с требованиями НТД.
1845 | 839 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 23:35 | 2019-04-14 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 175 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 130-ТП 276 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 130-ТП 276 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 130-ТП 276 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1846 | 509 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 23:25 | 2019-04-14 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за ослабления грунта в результате подмывания талой водой произошёл наклон опоры №73 ВЛ-10 кВ ф10-08 ПС Мантурово с касанием проводов на пересечении ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово в прол.№3-1 - 3-2. | Нарушение электрической изоляции, Из-за касания проводов на пересечении ВЛ-10 кВ Ф10-24 и ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Мантурово в прол.№3-1 - 3-2 в результате наклонившейся, подмытой опоры №73 Ф10-08 произошло КЗ и отключение Ф10-24 и Ф10-08 от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-24 и Ф10-08 ПС Мантурово, с целью выявления наклоненых опор. По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ устранить выявленные замечания.
1847 | 601 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 19:02 | 2019-04-13 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева на провода в пролете опор №52 - №53 из-за границ охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн произошло в результате схлеста двух проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52 - №53 с последующим падением под действием ветра дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах. | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн в пролётах опор №51 - №54.
1848 | 508 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 18:40 | 2019-04-13 18:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 под проводами ВЛ у опоры №69, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате касания проводов двух фаз ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З.,в последствии произошло отключение МВ 10кВ ф.10-05 от действия защит. | Провести обследование проводов на опоре №69 ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 ПС Новинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1849 | 826 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 14:11 | 2019-04-13 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 738 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 58-ТП 738 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 58-ТП 738 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 58-ТП 738 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1850 | 604 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 14:09 | 2019-04-13 15:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключениюВЛ-1006 ПС Одинцово явилось короткое замыкание на "землю" по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-170. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ 1006 ПС Одинцово, за ЛР-170.
1851 | 671 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 13:06 | 2019-04-13 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка явилось двухфазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 78 по загрязненной поверхности во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка произошло, вследствие перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 78 по поверхности загрязненной ржавчиной, образовавшейся в результате коррозии траверсы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка на предмет выявления дефектов. Выполнить замену изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 78 ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
1852 | 520 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 12:53 | 2019-04-13 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков на провода в пролёте опор №136-137. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков, на провода в пролёте опор №136-137 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Ущерпье. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролете опор №136-137.
1853 | 519 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 11:15 | 2019-04-13 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье на провода в пролёте опор №48-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье, на провода в пролёте опор №48-49, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.603 ПС Ущерпье. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролете опор №48-49.
1854 | 498 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 10:11 | 2019-04-13 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №6-7 ВЛ 10 кВ №14 ПС Веселое, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №6-7. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Веселое. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1855 | 507 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 09:28 | 2019-04-14 09:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 263(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. Причиной отключения МВ-10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 263(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПХ «Сипки» о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
1856 | 497 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 09:20 | 2019-04-13 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения КТП 742 9/100 явилось изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора проходного и загрязнения поверхности проходного изолятора, что привело к развитию однофазного короткого замыкания и повреждению проходного изолятора фазы "А" из РУ-10кВ в сторону камеры силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения КТП 742 9/100 явилось изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора проходного и загрязнения поверхности проходного изолятора, что привело к развитию однофазного короткого замыкания и повреждению проходного изолятора фазы "В" из РУ-10кВ в сторону камеры силового трансформатора. | Произвести внеплановое испытание длительно эксплуатирующейся опорно -проходной изоляции КТП 742 9/100 В рамках спецподготвки ,провести обучение персонала по производству измерений параметров опорно-проходной изоляции и выявлению дефектов при проведении осмотров ТП.
1857 | 518 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 08:58 | 2019-04-13 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №232-233. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора, на провода в пролёте опор №232-233, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Красная Гора. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №232-233.
1858 | 660 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 06:46 | 2019-04-13 07:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Калач-1 произошло по причине повреждения потребительской ОВЛ-10-2-3 , находящейся на балансе МБУ ФОК «Калачеевский». |  | Направить письмо потребителю МБУ ФОК «Калачеевский» о приведении потребительской ОВЛ-10-2-3 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1859 | 852 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 06:05 | 2019-04-13 06:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1860 | 716 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 05:17 | 2019-04-13 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1861 | 495 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 04:15 | 2019-04-13 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье и ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье явилось межфазное короткое замыкание сложившееся из однофазного замыкания на землю, возникшего из-за пробоя изоляции изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-10 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье и однофазного замыкания на землю, возникшего из-за пробоя изоляции проходного изолятора фазы «А» на ТП 051 подключенного от ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции штыревого изолятора фазы «С» на опоре №2-10 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье, произошел из-за изменения характеристик материала, в процессе эксплуатации. Пробой изоляции проходного изолятора фазы «А» на на ТП 051 подключенного от ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье, произошел из-за изменения характеристик материала, в процессе эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье и присоединенных к ней ТП с целью обнаружения дефектов изоляции. На основании замечаний выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье и присоединенных к ней ТП, разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье с целью обнаружения дефектов изоляции. На основании замечаний выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье, разработать мероприятия и составить график их устранения. Провести обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов и оформление результатов осмотра.
1862 | 526 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 21:27 | 2019-04-12 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ПК-10 СТП-281 Ф.Кузьмино РП Толмачево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия вводов 10кВ фаз "В" и "С" трансформатора, веткой дерева. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие вводов 10 кВ трансформатора СТП-281 Ф.Кузьмино РП Толмачево привёло к короткому замыканию и перегоранию ПК-10 кВ СТП-281 Ф.Кузьмино РП Толмачево. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф.Кузьмино РП Толмачево на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10.4-№10.5
1863 | 816 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 21:17 | 2019-04-12 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Пробой изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №6 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошел вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену изоляторов фаз «А» и «В» опоры №6 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное.
1864 | 668 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 20:16 | 2019-04-12 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ № 31 Воля произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-4, находящемся на балансе и обслуживании ЧП Полухин. |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Полухин о приведении потребительской отпайки за Р-1-4 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1865 | 662 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 19:23 | 2019-04-12 21:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6 ПС 35 кВ Ендовище послужило междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительской ТП 943 ПС 35кВ Ендовище, принадлежащей ИП Топалян В.П. |  | Направить письмо потребителю ИП Топалян В.П. о приведении потребительского оборудования ТП 943 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1866 | 740 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 19:15 | 2019-04-12 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2013 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на ТП 160 Т- 433 | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 ПС 35/10 2-е Тербуны По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
1867 | 820 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 18:50 | 2019-04-12 20:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в потребительской ТП 222 (на балансе ПАО "Газпром"). |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки требованиям НТД.
1868 | 719 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 17:56 | 2019-04-12 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате отыскания неисправности при однофазном замыкании "на землю", возникшего из-за перекрытия и разрушения подвесного изолятора фазы "А" на опоре № 11 в результате растрескивания глазури при длительной эксплуатации, с 1975 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие и разрушения подвесного изолятора фазы "А" на опоре №11 в результате растрескивания глазури при длительной эксплуатации, с 1975 года. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная, с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1869 | 822 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 15:20 | 2019-04-12 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №162 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №162 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1870 | 742 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 15:10 | 2019-04-12 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации (с 1987г.). Капитальный ремонт в 2001г. Последние испытания 18.03.2018 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное замыкание обмоток ВН фф "А","В", "С" силового трансформатора ТМ-100 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ10кВ №13 ПС Гагарино По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1871 | 815 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 14:30 | 2019-04-12 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 44 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1042 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 281-ТП 246 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 281-ТП 246 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 281-ТП 246 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1872 | 658 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 13:48 | 2019-04-12 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 упавшим деревом из охранной зоны на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В»ВЛ-10-6 ПС Н.Мамон в результате падения дерева из охранной зоны на провода при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1873 | 661 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 12:36 | 2019-04-12 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание на потребительской ТП-2-11 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ольхов Лог. |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствие с требованиями ПУЭ.
1874 | 499 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 11:40 | 2019-04-12 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой соединительной кабельной муфты на участке КЛ-10 кВ "ТП 334 - ТП 361" Ф10-02 ПС 110/10 Буй-сельская, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ТП 334 - ТП 361" Ф10-02 ПС 110/10 Буй-сельская. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-02 ПС 110/10 Буй-сельская. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-02 ПС 110/10 Буй-сельская устранить выявленные замечания.
1875 | 810 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 11:39 | 2019-04-12 11:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/4-9/1 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/4-9/1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия металлической проволоки вследствие её наброса неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Произвести снятие наброса с провода фазы "С" в пролёте опор №8/4-9/1ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище.
1876 | 705 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 11:00 | 2019-04-12 12:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №11 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 дефектов.
1877 | 525 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 09:14 | 2019-04-12 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение оперативным персоналом В-10 кВ ф.1022 ПС 110/10кВ Молотинская произошло из-за возникновения замыкания на "землю", в результате падения дерева на провод фазы "С" в пролёте опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провод ВЛ-10 кВ ф.1022 ПС 110/10кВ Молотинская привело к замыканию ВЛ на "землю"и отключению оперативным персоналом В-10 кВ ф.1022 ПС 110/10кВ Молотинская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.1022 ПС 110/10кВ Молотинская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-№18
1878 | 730 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 08:29 | 2019-04-12 11:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-6кВ "Вешаловский комплекс" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 12-1-1 отпайки к ТП 490П при наезде на опору № 1-1 неизвестного а/транспорта, ее разрушении, обрыве проводов и разрушении изоляторов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение ж/б стойки опоры №1-1 отпайки к ТП 490П по ВЛ-6кВ "Вешаловский комплекс" произошло по причине механического воздействие сторонних лиц и организаций. | По данному инциденту составить и подать заявление на имя начальника ОМВД по Липецкому району о принятии мер к розыску лиц совершивших противоправные деяния с целью обеспечить предприятию возмещение причинённого материального ущерба.
1879 | 502 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 08:00 | 2019-04-12 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 110/10 кВ Гусево стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №184 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие телом птицы на опоре №184 двух фаз. | Выполнить верховой осмотр опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево устранить выявленные дефекты.
1880 | 512 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 07:30 | 2019-04-12 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Дроновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-602 ПС Дроновская. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Дроновская в пролете опор №11-12 угрожающих падением веток на провода.
1881 | 729 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 06:35 | 2019-04-12 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта крепления изолятора опоры № 90 ВЛ-10 кВ Власово. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов опоры № 90 ВЛ-10 кВ Власово в результате срыва изолятора. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Власово опоры №№ 81-96. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1882 | 483 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 04:27 | 2019-04-12 05:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной двухкратного аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 151-152 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 427.01 ПС Сапогово в пр. оп.№151-152 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
1883 | 493 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 04:27 | 2019-04-12 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово стало межфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя опорного изолятора в ОРУ 10кВ СТП № 639. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение опорного изолятора по ф. "А" в ОРУ 10кВ ТП № 639 произошло в результате проникновения влаги в изолятор из-за нарушения герметичности границы раздела между полимерной оболочной и металлической арматурой и привело к возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | В рамках спецподготовки провести дополнительное обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов из полимерных материалов. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр и ТВК опорных изоляторов ТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ 10кВ № 427.16 ПС 35 кВ Сапогово
1884 | 800 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 01:02 | 2019-04-12 01:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №27 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1885 | 492 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 23:36 | 2019-04-12 02:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за разрушения РВО 10кВ ТП 030 фаз "В" и "С", в следствии грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение РВО 10кВ ТП 030 фаз "В" и "С" произошло в следствии грозовых перенапряжений. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Бобрышево на предмет наличия и целостности РВО 10кВ. По результатам осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1886 | 802 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 23:16 | 2019-04-11 23:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №46 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №46 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1887 | 726 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 21:10 | 2019-04-11 23:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), перекрытие птицей провода и траверсой опоры №150 | Нарушение электрической изоляции, однофазное замыкание на землю на опоре№ 150 в результате перекрытия птицей между проводом ф. "А" и траверсой опоры №150 | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ № 13 Успенка ПС Чернолес устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
1888 | 585 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 21:10 | 2019-04-12 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта уплотнителя проходного изолятора фазы "В" КТП-10кВ Кул-1-4, произошло проникновение воды в РУ 10 кВ на ввода 10 кВ фаз "А", В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А", "В" и "С") КТП-10кВ Кул-1-4 при протекании воды в РУ-10кВ из-за несвоевременного выявления дефекта уплотнителя проходного изолятора фазы "В", произошло возникновение междуфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1889 | 490 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:50 | 2019-04-11 20:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 61114 от ПС 35/10кВ "Пушкарное" произошло от межфазного КЗ в результате перекрытия грозой по изоляции и между проводами ВЛ в пролёте опор №27-28 при прохождении сильного грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия грозой по изоляции и между проводами ВЛ в пролёте опор №27-28 при прохождении сильного грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести инженерный с применением бинокля и выборочный верховой осмотр состояния изоляции, вязок и разрядников (ОПН) по ВЛ-10кВ № 61114 от ПС 35/10кв "Пушкарное" с составлением листка осмотра. По результатам инженерного и выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ № 61114 от ПС 35/10кв "Пушкарное" назначить сроки устранения выявленных замечаний
1890 | 823 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:22 | 2019-04-11 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1891 | 830 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:22 | 2019-04-11 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошло при пробое изоляции из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1892 | 805 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:12 | 2019-04-11 21:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения КЗ при пробое изоляции штыревого изолятора фазы "А" опоры №54 на металлоконструкцию траверсы и пробое изоляции штыревого изолятора фазы "В" опоры №55 на металлоконструкцию траверсы, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение, пробой изоляции штыревого изолятора фазы "А" на опоре №54 и пробой изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №55 ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам осмотра ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1893 | 596 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 19:07 | 2019-04-11 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6 ВЛ-623 ПС 110/6кВ Пластмасс послужило повреждение на ведомственном участке КЛ, в пролете между оп. 17 и ведомственной ТП-130П. |  | Направить письмо владельцу ИП Азаров участка ведомственной КЛ 6кВ на ведомственное ТП-130П с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
1894 | 584 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 18:56 | 2019-04-11 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ К-1-32П, находящейся на балансе потребителя БС "Билайн", произошло возникновение межфазного КЗ и отключение КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Куликовская действием защит. |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-1-32П БС "Билайн" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
1895 | 821 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 18:41 | 2019-04-11 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1896 | 489 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 18:25 | 2019-04-11 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№115-116 упавшем деревом, расположенным в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра с последующим обрывом провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролете оп.№115-116 ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка произошел в результате падения дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1897 | 529 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 16:54 | 2019-04-11 19:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Обрыв провода фазы "С" сторонними лицами при перевозке древесины (лесовоз) ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролете опор №259-260. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "С" и схлест проводов ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка при проезде лесовоза с негабаритным грузом привел к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Письменно обратиться в органы МВД о принятии мер в поиске виновных в повреждении ВЛ.
1898 | 814 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 16:50 | 2019-04-11 16:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1899 | 597 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 16:40 | 2019-04-11 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Демидов в пролете опор №№33-34 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 30-31 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Демидов в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1900 | 720 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 15:45 | 2019-04-11 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ Бруслановка произведена по неотложной заявке, в результате срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре 109, сорванного из-за старения колпачка КП-22.В эксплуатации с 1970г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Срыв изолятора фазы "С" на опоре 109 ВЛ-10кВ Бруслановка произошел в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело к его механическому разрушению и срыву изолятора. | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Бруслановка ПС 35/10 №3 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении ТК или КР. Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД.
1901 | 547 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 15:45 | 2019-04-11 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №11 Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(2-26)-(2-27), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПСТимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1902 | 794 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 13:29 | 2019-04-11 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №19-20 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1903 | 750 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 13:17 | 2019-04-11 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КВЛ-10 кВ фид.№5021(27) ПС 110/35/10 кВ Южная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей ВН 10 кВ (присоединения КЛ-10 кВ КТП №22 а/к) на ЗТП 10/0,4 кВ № 520 Брусилово коттеджи крысой. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия токоведущих частей ВН 10 кВ (присоединения КЛ-10 кВ КТП №22 а/к) на ЗТП 10/0,4 кВ № 520 Брусилово коттеджи крысой, произошло нарушение электрической изоляции, в связи с чем КВЛ-10 кВ фид.№5021(27) ПС 110/35/10 кВ Южная отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | Произвести заделку щелей и уплотнение дверей в ЗТП 10/0,4 кВ №520 Брусилово коттеджи(27)ПС 110/35/10 кВ Южная с целью предотвращения возможности проникновения грызунов. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1904 | 795 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:58 | 2019-04-11 16:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Иловка произошло при пробое изоляции и разрушении штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №16/10 ВЛ 10 кВ №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение, пробой изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №16/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1905 | 484 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:58 | 2019-04-11 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "В" и "С" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 0,4кВ ТП 403.23-8/100. Повреждение контактной части фазы "С" главного рубильника произошло из-за ослабления подвижного контакта и нагрева контактной части вследствии прохождения "рабочих" токов большой величины. | Нарушение электрической изоляции, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление болтового контактного соединения ошиновки 0,4кВ и главного рубильника 0,4кВ, разрегулирование плотности прижатия подвижного контакта фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в результате чего, прохождение токов нагрузки через данную контактную группу привело к нагреву, термическому повреждению (выгоранию) с последующим возникновением междуфазного КЗ в РУ 0,4кВ, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний. Провести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ № 403.23 ПС Садовая с применениям ТВК.
1906 | 509 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:39 | 2019-04-11 14:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на ТП-231 "П" ф.101 ПС Климово, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) РЕК №2 ф.101 ПС Климово. |  | Направить письмо в адрес владельца ТП-231П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
1907 | 804 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:14 | 2019-04-11 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" концевой кабельной муфты у Т2 участка КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т2 до Т2 в ТП 297 Город 12 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т2 до Т2 в ТП 297 Город 12 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции жилы фазы "В" концевой кабельной муфты у Т2 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 297, трассы ЛЭП 10 кВ Город 12 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1908 | 513 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:00 | 2019-04-11 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №57-№58 при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №57-№58.
1909 | 801 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 11:55 | 2019-04-11 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на III секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ РП 47-ТП 262 ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 262 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции жилы фазы "А" на оболочку в целом месте из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 262 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1910 | 655 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 11:40 | 2019-04-11 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Майская вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Майская, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Майская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
1911 | 793 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 11:26 | 2019-04-11 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1912 | 592 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 10:45 | 2019-04-11 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения Участка 6 КЛ-10кВ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии -Вяземская дистанция эл. снабжения, СО МЖД филиал ОАО РЖД на ТП-132. |  | Направить письмо-претензию по факту отключения Участка 6 КЛ-10кВ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес потребителя - владельца ТП 132 (Вяземская дистанция эл. снабжения, СО МЖД филиал ОАО РЖД).
1913 | 591 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 10:33 | 2019-04-11 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ РП03 - ТП 236 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля АСБ-3х120 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации,с 1969 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ РП03 - ТП 236 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-03 – ТП-236 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1914 | 807 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 10:30 | 2019-04-11 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 19 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 190-ТП 778 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 190-ТП 778 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 190-ТП 778 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1915 | 727 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 09:52 | 2019-04-11 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Малые Извалы в пролете опор № 151-152. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролете опор № 151-152 ВЛ-10 кВ Малые Извалы. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Малые Извалы. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Малые Извалы
1916 | 485 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 09:10 | 2019-04-11 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС 110кВ Киликино произошло в результате междуфазного К.З. по причине повреждения изоляции на ТП 03/10 потребителя. |  | Направить письмо собственнику потребительской эл. установки ТП 03/10 запитанной от ВЛ-10кВ № 20 ПС 110кВ Киликино о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
1917 | 656 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 08:42 | 2019-04-11 10:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10-2 ПС 110 кВ Краснолипье послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное опусканием проводов фаз «А», «В», «С» на траверсу на опоре №1-11 из-за обрыва вязок фаз «А», «В», «С» в результате наезда на опору №1-11 стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв вязок фаз «А», «В», «С» на опоре №1-11 по ВЛ 10-2 ПС 110 кВ Краснолипье произошел по причине предельного механического тяжения в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №1-11 . | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам диагностирования опор №1-10, 1-12, подверженных предельному одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести диагностирование опор №1-10, 1-12, подверженных предельному одностороннему тяжению.
1918 | 650 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 05:23 | 2019-04-11 07:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Масловская из-за повреждения на потребительской отпайке за РТП-5-4 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Масловская, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО Воронеж-Терминал. |  | Направить письмо потребителю ЗАО Воронеж-Терминал о приведении потребительской отпайки за РТП 5-4 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1919 | 489 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 00:06 | 2019-04-11 01:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Гридино в пролете опор №9 - 10, что привело к схлестыванию проводов и возникновению междуфазного КЗ, и отключение МВ 10 кВ ф.10-01 на ПС Гридино от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Дерево удалено бригадой. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При усиления ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Гридино, что привело схлестыванию проводов и межфазному КЗ, в результате чего отключился МВ 10 кВ ф.10-01 ПС Гридино от действия защит МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Гридино, с целью выявления угрожающих деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии).
1920 | 788 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 23:34 | 2019-04-11 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №64 участка КЛ 10 кВ от ЛР 201 до РКТП 201, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №64 участка КЛ 10 кВ от ЛР 201 до РКТП 201, из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1921 | 684 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:55 | 2019-04-10 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 (Запрудново) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье
1922 | 653 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:50 | 2019-04-10 23:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Дон произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на ТП 10/0,4 кВ №6-14 ПС 35 кВ Дон, находящаяся на баланс потребителя ООО "ДТК". |  | Направить письмо потребителю ООО «ДТК» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-14 ПС 35 кВ Дон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
1923 | 496 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:48 | 2019-04-10 23:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Калинки обнаружена погибшая птица, висящая на траверсе опоры №50, касаясь изолятора фазы "В". Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной появления земли на фазе "А" ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Калинки явилась птица которая при посадке на траверсу опоры №133 перекрыла своими крыльями провод фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Касание птицей изолятора фазы "В" привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ПС 110/10кВ Калинки Ф.10-02. Однофазное замыкания на землю фаза "А" опоры №133 ВЛ-10 кВ ПС 110/10кВ Калинки Ф.10-01., через тело птицы. | Провести комплексное обследование опоры № 133 ВЛ 10 кВ ф. 10-01Калинки с, подвергшейся замыканию на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести комплексное обследование опоры № 50 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 Калинки с, подвергшейся замыканию на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 133 ВЛ -10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести обследование опоры № 50 ВЛ -10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ
1924 | 799 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:16 | 2019-04-10 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1925 | 721 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 20:38 | 2019-04-10 22:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение оперативным персоналом ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба для устранения обрыва шлейфа фазы "А" на Р-241, возникшего в результате перегрева контактного соединения шлейфа фазы "А" Р-241 ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ "Дружба". Перегрев возник из-за ослабления контактного соединения в результате износа в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1978г. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-241 в результате перегрева контактного соединения шлейфа фазы "А" Р-241 ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ "Дружба". Перегрев возник из-за ослабления контактного соединения в результате износа в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1978г. Оценка УРЗА не требуется | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления ослабления контактного соединения шлейфов на разъединителях ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1926 | 490 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 20:35 | 2019-04-10 22:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Новинки на опоре №99, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ и траверсы, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате касания птицей проводов на оп. №99 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Новинки произошло однофазное замыкание на землю через траверсу. | Провести комплексное обследование опоры №99 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Новинки с, подвергшейся замыканию на землю. Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-02 ПС Новинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Новинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
1927 | 488 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 19:31 | 2019-04-10 20:23 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ АО "Газпром газораспределение Кострома" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке РП-8 маг.803 - ТП-419 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго АО "Газпром газораспределение Кострома". не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке РП-8 маг.803 - ТП-419 1 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба АО "Газпром газораспределение Кострома" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме АО "Газпром газораспределение Кострома" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1928 | 500 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 19:22 | 2019-04-10 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваево пролетах опор №33-№34 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ-10 кВ образовавшиеся в результате кратковременнго схлесту проводов ф. "С" и ф. "А" в результате силных порывов ветра и как следствие, возникновению между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 15 м/с произошел кратковременный схлест проводов ф. "С" и ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Караваево в пролете опор №33-№34 ,что привело к межфазному короткому замыканию, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваевоот действия защит. | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваево с целью выявления дефектов, возникших после воздействия сильных порывов ветра По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).
1929 | 501 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 18:42 | 2019-04-10 18:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -6 кВ в ячейке ф.602 ПС Никольское произошло по причине повреждения на потребительской ТП-965 упрдор Холмогоры. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо потребителю Костромаупрдор , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
1930 | 495 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 17:30 | 2019-04-10 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, На потребительской ТП136 произошло повреждение оборудования, что вызвало возникновение аварийного режима на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Воронье. Повреждение оборудование Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ТП136 о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1931 | 703 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 16:33 | 2019-04-10 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Тургеневский) ПС 35/10кВ "Сить" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Сить оп.№45-56 на предмет выявления и недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 ПС Сить
1932 | 791 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:40 | 2019-04-10 15:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ от Р-402 до ТП 58 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ от Р-402 до ТП 58 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить вырубку ДКР вокруг опоры №10/6 Р-402 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино.
1933 | 505 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:40 | 2019-04-10 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ В-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8, веткой дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов ВЛ-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №7-№8
1934 | 710 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:35 | 2019-04-10 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1982. Капитальный ремонт –2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на опоре №142 Ф-С в результате разрушения (эл. пробой) изолятора и падение провода Ф. "С" на траверсу опоры №142. | На ВЛ 10кВ № 10 Комплекс ПС Плоское произвести верховой осмотр опор №140-150 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1935 | 479 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:28 | 2019-04-10 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 424.08 ПС 35кВ Букреевка стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 5-6 - 5-7 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 424.08 ПС Букреевка в пр. оп.№№ 5-6 - 5-7 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 5-6 - 5-7 ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка
1936 | 589 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 12:57 | 2019-04-10 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВВ-10кВ КВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 силового кабеля ААБ 3*120 кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы КЛ. По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Принять меры мотивационного характера к лица допустившим технологическое нарушение на кабельном выходе КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская.
1937 | 478 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при перекрытии ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор № 54-56. | Нарушение электрической изоляции, При перекрытии ветками деревьев проводов ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое в пролете опор № 54-56 произошло нарушение изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ, междуфазное К.З. и отключение ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра, по результатам инженерного осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. При проведении технической учебы во 2-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики). Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ и обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое в пролетах опор № 54-56.
1938 | 707 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШФ-20В фазы «В» на опоре № 235 ВЛ-10кВ "Новый Ольшанец" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1970г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, разрушения штыревого изолятора ШФ-20В ф «В» и схлёст линейных проводов АС-50 в пролёте опор № 235-236 ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец". | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" опоры №№ 223-237. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1939 | 590 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 12:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Междуфазное КЗ в результате не умышленном повреждении сторонним лицом силового кабеля ААБ 3*120 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 при проведении несанкционированных земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения МВ-6кВ КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило механическое нарушение сторонним лицом изоляции кабеля ААБ 3*120 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 при проведении несанкционированных земляных работ с возникновением междуфазного КЗ в кабеле. | Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих КЛ и ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей. Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновного лица и возмещении причиненного ущерба.
1940 | 709 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:01 | 2019-04-10 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1982. Капитальный ремонт –2009г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), обрыв провода в пролете опор 4-5 фаза "С" | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС Компрессорна произвести верховой осмотр опор № 1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1941 | 487 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 08:35 | 2019-04-10 10:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ на опоре № 10 обнаружен пробой и разрушение верхнего штыревого изолятора, обрыв провода в сторону опоры № 9 и в сторону опоры № 11 в результате прохождения грозового фронта сопровождающегося сильными порывами ветра до 15м/с. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение штыревого изолятора, обрыв провода во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый с целью выявления повреждений опорно-стержневой изоляции, дефектных и поврежденных штыревых изоляторов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый замечания устранить.
1942 | 504 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 07:30 | 2019-04-10 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1943 | 503 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 07:26 | 2019-04-10 07:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №19-№20 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что при-вело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №19-№20.
1944 | 585 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 06:08 | 2019-04-10 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП-577 – ТП-464 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБ-3х120 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации более 33 лет с 1986г). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ТП-577 – ТП-464 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х120 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-577 – ТП-464 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1945 | 584 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 02:01 | 2019-04-10 03:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-602 ПС Южная в пролете опор №№ 129 - 130 явилась несвоевременная обрезка крон деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Южная явилось междуфазное короткое замыкание с последующим обрывом провода по причине механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева в пролете опор №№ 129-130, упавшей с границы охранной зоны. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-602 ПС Южная. Произвести обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-602 ПС Южная в пролете опор №№129-130 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-602 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1946 | 797 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 22:26 | 2019-04-10 00:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате излома опоры №254 с последующим срывом изолятора фазы "А" и схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-255 вследствие наезда сторонней техники на опору №254 при проведении сельскохозяйственных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение опоры №254 с последующим срывом изолятора фазы "А" и разрушением колпачка изолятора фазы "А" ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие наезда сторонней техники на опору №254 при проведении сельскохозяйственных работ. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное.
1947 | 494 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 18:42 | 2019-04-09 20:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Поназырево установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение разрядника фазы "С" на опоре № 4 ударом грозовой молнии, во время прохождения грозового фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение разрядника фазы "С" на опоре №4 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РУ 10 кВ Поназырево ударом грозовой молнии. | Провести внеплановый осмотр разрядников (РВО/ОПН) на ВЛ-10 кВ Ф10-02 РП Поназырево установленных на опорах №1, №4, №21, №22, №19. По результатам осмотров разрядников (РВО/ОПН) на ВЛ-10 кВ Ф10-02 РП Поназырево устранить выявленные замечания.
1948 | 588 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 17:49 | 2019-04-09 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя изоляции разрядника РВО-10кВ фаза "А" на ТП 157 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Первомайская в результате изменения свойств изоляции разрядника в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение разрядника РВО-10кВ фаза "А" на ТП 157 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Первомайская в результате пробоя изоляции с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести комплекс диагностики КД-5 разрядников РВО-10кВ фаз "В" и "С" ТП 157 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы. По результатам диагностики разрядников РВО-10кВ ТП 157 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1949 | 484 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 16:00 | 2019-04-09 16:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ АО "ПрофиСтрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-407 1 с.ш. - ТП-339. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго АО "ПрофиСтрой" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-407 1 с.ш. - ТП-339. | Направить письмо о возмещении ущерба АО "ПрофиСтрой" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме АО "ПрофиСтрой" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1950 | 483 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 13:09 | 2019-04-09 14:35 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения ф. 10-14 ПС Чернево стал проезд крупногабаритной техники под проводами ВЛ-10 кВ,в результате чего произошло схлестывание проводов и двухфазное КЗ. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате проезда крупногабаритной техники произошло схлестывание проводов, в результате произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ. | Выполнить измерение стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево для выявления дефектов после прохождения токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
1951 | 686 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 12:39 | 2019-04-09 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №66-№67 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №66-№67 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1952 | 482 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 11:57 | 2019-04-09 12:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Рудино под проводами ВЛ у опоры №81, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате касания проводов двух фаз ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Рудино птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З.,в последствии произошло отключение МВ 10кВ ф.10-05 от действия защит. | Провести обследование проводов на опоре №81 ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии).
1953 | 500 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 11:21 | 2019-04-09 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев и порывистый ветр, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.2 РП Дарковичи на провода 3-х фаз в пролёте опор №43-44. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.2 РП Дарковичи, на провода в пролёте опор №43-44, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.2 РП Дарковичи. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.2 РП Дарковичи в пролете опор №43-44.
1954 | 580 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 10:35 | 2019-04-09 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ Зв-9-17П, находящейся на балансе потребителя: ИП Полякова С.Ю. произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
1955 | 502 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 10:30 | 2019-04-09 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на СТП-361«П» ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ РВА-№4. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца СТП-361«П» ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная с требованием о приведении электрооборудования СТП в надлежащее состояние.
1956 | 579 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 09:22 | 2019-04-09 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к перекрытию изоляции в соединительной муфте марки Стп с замыканием на "землю" на участке от ПС Козино до ТП-1348 явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившегося в некачественном монтаже кабельной муфты подрядной организацией. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Козино явилось короткое замыкание на "землю" вследствие пробоя изоляции в соединительной муфте марки СТп-10-70/120 на участке от ПС Козино до ТП-1338. | Усилить контроль за подрядными организациями при монтаже кабельных муфт.
1957 | 744 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 08:58 | 2019-04-09 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ КЛ-10 кВ №17 ПС 110/10кВ РПКО (абонентская) вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской ТП 10/0,4 кВ №160 находящейся на балансе ГБУЗ "Ржевская ЦРБ". |  | Направить письмо Главному врачу ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №160 о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования.
1958 | 581 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 08:40 | 2019-04-09 10:17 | Проезд крупногабаритной техники, При производстве весенне-полевых с/х работ в охранной зоне ВЛ (культивировании земли) механизатором допущено приближение на недопустимое расстояние к опоре ВЛ-10 кВ №2-34 с/х агрегата с последующим столкновением о чем свидетельствуют на земле следы работ с/х техники с явным приближением к опоре и столкновением с ней. В результате столкновения на основании опоры виден чёткий след механического воздействия (скол бетона), что повлекло за собой одностороннее ослабление натяжения проводов и схлёст, с последующим свариванием от возникшей электрической дуги, фаз "А" и "В" между собой, с возникновением междуфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате ослабления натяжения проводов и схлёст, с последующим свариванием от возникшей электрической дуги, фаз "А" и "В" между собой по причине механического воздействия на опору ВЛ, произошло возникновение междуфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Направить письмо владельцу земляных угодий с обращением о проведении им инструктажа своим работникам о соблюдении габаритов приближения к опорам ВЛ, и недопущении подобного.
1959 | 498 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 08:15 | 2019-04-09 10:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролёте опор №4.2-4.3, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.632 ПС Камвольная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролёте опор №4.2-4.3, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.632 ПС Камвольная. | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении участка ВЛ в надлежащее состояние.
1960 | 786 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 05:42 | 2019-04-09 05:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием ТО, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №18/3-18/4, вследствие наезда стороннего транспортного средства при выполнении сельскохозяйственных работ на опору №18/4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие, наезд стороннего транспортного средства при выполнении сельскохозяйственных работ на опору №18/4, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №18/3-18/4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Валуйский ГРОВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1961 | 678 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 05:35 | 2019-04-09 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №04 РП12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 691 - ТП 682 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 691 - ТП 682 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 дефектов.
1962 | 473 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 20:53 | 2019-04-08 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №25-26 ВЛ-10 кВ №71015 ПС 35/10кВ "Комбикормовая ", вызванное упавшей веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 упавшей веткой с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №71015 ПС Комбикормовая. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести вырубку деревьев в пролете 21-26 на ВЛ 10 кВ №71015 ПС Комбикормовая.
1963 | 472 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 20:10 | 2019-04-08 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№188-189 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№188-189 ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1964 | 688 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 16:52 | 2019-04-08 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 макушкой дерева, упавшего на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 макушкой дерева, упавшего на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино"
1965 | 744 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 15:35 | 2019-04-08 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта изоляции проводов в жгуте контрольных кабелей цепи отключения В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование. Дефект изоляции возник вследствие ее старения (в эксплуатации с 1978 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование послужило короткое замыкание в цепи отключения выключателя (проводов №1 и №33) в панели защит в результате разрушения изоляции в жгуте контрольных кабелей. Разрушение изоляции проводов произошло в недоступном осмотру месте. Информация о последнем до аварии техническом обслуживании: профилактическое восстановление – 22.11.2016, осмотр – 21.01.2019. | Произвести обследование состояния вторичных кабелей присоединения В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование. По результатам обследования состояния вторичных кабелей присоединения В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование, в случае необходимости, произвести восстановление изоляции жил кабеля или их замену. Произвести внеплановое измерение сопротивления изоляции вторичных цепей В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование. Произвести инструктаж ремонтному персоналу участка ПБ СРЗАИиМ Липецкого района об объемах работ, проводимых при виде ТО «Продление срока службы», согласно СТО 34.01-4.1-002-2017.
1966 | 796 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 15:08 | 2019-04-08 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№ 25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская, произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская.
1967 | 494 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 14:50 | 2019-04-08 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1980г.), в месте соединения шлейфа с неподвижным контактом фазы "А" ВР-10кВ КТП-26 ф1026 ПС Центральная, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию шлейфа. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа фазы "А" на ВР-10кВ КТП-26 ф1026 ПС Центральная привело к частичному отсутствию эл. энергии у потребителей. | Произвести тепловизионное обследование разъединителей со сроком эксплуатации более 30 лет на ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная с целью проверки состояния контактных соединений.
1968 | 544 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 13:15 | 2019-04-08 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП, находящемся на балансе АО "ТСК", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Платоновская. 17-35 после устранения повреждения, потребителем включена в работу ТП на балансе АО "ТСК" и восстановлена нормальная схема ВЛ-10кВ № 04 ПС Платоновская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1969 | 702 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 12:35 | 2019-04-08 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 6 кВ № 22 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. в результате пробоя изоляции жил силового кабеля 6 кВ на участке от ПС 35/6кВ «Грязи-Город» до ТП-56, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 54 года. Последние испытания повышенным напряжением проведены 20.08.2018 года. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции силового кабеля 6 кВ от ПС 35/6кВ «Грязи-Город» до ТП-56 произошло по причине междуфазного пробоя, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к изменению свойств материала в процессе старения. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №22 ПС 35/6кВ «Грязи-Город», со соком эксплуатации более 15 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1970 | 575 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 12:24 | 2019-04-08 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения сухого дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №127 - №128 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина вследствие несвоевременной вырубки сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения участка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина от линейного разъединителя Р-731 послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия при падении дерева на один провод в пролете опор №127 - №128 с последующим обрыв 3-х проводов марки А-35 в этом пролете и как следствие изломом ж/б стойки опоры №128. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода ВЛ.
1971 | 470 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 12:21 | 2019-04-08 13:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), КЛ 10кВ яч.8 РТП-010, ВЛ-10 кВ 403.204 отключалась в результате межфазного КЗ из-за перекрытия изоляции выводов 10 кВ ТП птицей и последующим разрушением РВО 10кВ ф "В,С". | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции и разрушение разрядников ф"В" и "С" по причине перекрытия междуфазной изоляции выводов 10 кВ ТП птицей. | Проверить соблюдение сроков проверки разрядников 10 кВ ТП, включенных от ВЛ-10 кВ 403.204. По результатам контроля сроков проверки разрядников выполнить необходимые измерения.
1972 | 704 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 11:10 | 2019-04-08 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1969. Капитальный ремонт –2002г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на опоре №111 Ф."С" в результате срыва изолятора и падение провода Ф. "С" на траверсу опоры №111 | На ВЛ 10кВ № 8 Покровское ПС Красная Пальна произвести верховой осмотр опор №105-115 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1973 | 496 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 10:40 | 2019-04-08 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №41-№42, угрожающих падением на провода.
1974 | 682 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 10:30 | 2019-04-08 12:03 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155- №156 при падении дерева из-за пределов охранной зоны, поваленного при проведении несанкционированных работ по валке дерева сторонними лицами. С повреждением траверсы опоры №156. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-№156 при падении дерева из-за пределов охранной зоны, поваленного при проведении несанкционированных работ по валке дерева сторонними лицами. С повреждением траверсы опоры №156. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированную рубку дерева вблизи ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич".
1975 | 495 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 10:02 | 2019-04-08 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №7/РП Лыщичи ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА (ВЛ в эксплуатации с 1970 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» на опоре №7/РП Лыщичи ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА привёл к схлесту проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №6/РП Лыщичи-№7/РП Лыщичи, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА на участке от опоры №1/РП Лыщичи до опоры №10/РП Лыщичи . По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1976 | 468 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 09:29 | 2019-04-08 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) произошло в результате междуфазного к.з. из-за срыва изолятора в результате рассыхания колпачка на оп.№5-4 и последующим схлестом проводов в пролёте опор №5-4 – 5-5. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв изолятора на оп.№5-4 ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) произошел в результате рассыхания колпачка в процессе эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) с применением бинокля и составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
1977 | 580 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 06:46 | 2019-04-08 08:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №73 - №74 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №73 - №74. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №73-№74. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1978 | 492 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 04:10 | 2019-04-08 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа проходных изоляторов фаз «А» и «В» КТП-76 ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа проходных изоляторов фаз «А» и «В» КТП-76 ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1979 | 563 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 19:24 | 2019-04-07 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-628 ПС Сафоново послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на разъединитель на опоре №14-6 ВЛ-628 ПС Сафоново. Затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-628 ПС Сафоново произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на разъединитель опоры №14-6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-628 ПС Сафоново проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры № 14-6 ВЛ-628 ПС 110/6кВ Сафоново По результатам внеочередного осмотра ВЛ-628 ПС 110/6кВ Сафоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
1980 | 470 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 19:10 | 2019-04-07 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления земли на фазе "А" ВЛ-6кВ Ф.3 ЦРП явилась птица которая при посадке на приемочную траверсу ТП перекрыла своим телом провод фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю. |  | Направить письменное обращение в ООО «Птицевод» владельцу ведомственной ТП Птицефабрика, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1981 | 662 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 16:55 | 2019-04-07 17:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №6 А РП7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 дефектов.
1982 | 676 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 09:55 | 2019-04-07 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №102-№103 макушкой дерева, упавшего на провода вследствие воздействия бобров из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №102-№103 макушкой дерева, упавшего на провода вследствие воздействия бобров из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово
1983 | 481 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 06:20 | 2019-04-07 06:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Погашение ВЛ 10 кВ Ф10-03, Ф10-05, запитанных от 1 секции шин 10 кВ ПС 220 кВ Борок произошло по причине неисправности на оборудовании ПС 220 кВ Борок (филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС). Не включение МВ 10 №1 АТ-1 ПС 220 кВ Борок произошло из-за виткового замыкания в катушке контактора соленоида включения. |  | Направить письменное обращение в филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на безаварийную работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1984 | 536 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 03:23 | 2019-04-07 08:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования наопоре №75 произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ. | Нарушение электрической изоляции, В ходе обследования бригадой ОВБ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение концевой муфты на опоре №75. | Провести внеплановый осмотр трассы КЛ 10кВ № 4 П.Пригородная в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ. По результатам осмотра КЛ 10кВ № 4 П.Пригородная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1985 | 787 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 02:34 | 2019-04-07 02:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции участка КЛ 6 кВ от ТП 162 до Р 412 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 6 кВ от ТП 162 до Р 412 ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1986 | 565 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 17:30 | 2019-04-06 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. в результате пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до РП 01 типа СБ 3х95 (год ввода в эксплуатацию 1979 г., дата последних испытаний 10.05.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля при длительном (40 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до РП 01 явилось нарушение электрической изоляции при изменении диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ПС 110/35/10кВ Гагарин до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
1987 | 661 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 16:55 | 2019-04-06 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №04 РП15 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 дефектов.
1988 | 695 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 16:40 | 2019-04-06 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-109 яч№1 до ТП-148 яч№2 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1974г., последний комплексный ремонт 01.06.2012г, последние испытания 02.06.2012г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-109 яч№1 до ТП-148 яч№2, нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-148 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-148 устранить выявленные недостатки.
1989 | 773 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 16:07 | 2019-04-06 16:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на участке от опоры №142, находящегося на балансе потребителя Бондарев Д.А. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1990 | 694 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 15:25 | 2019-04-06 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-195 яч№1 до ТП-164 яч№3 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1957г., последний комплексный ремонт 01.06.2013г, последние испытания 02.06.2013г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-195 яч№1 до ТП-164 яч№3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-195 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-113 и ТП-158 устранить выявленные недостатки.
1991 | 572 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 13:17 | 2019-04-06 15:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ в результате перекрытия фазного провода на заземленную траверсу опоры №2-7 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Хиславичи через тело птицы. | Нарушение электрической изоляции, МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Хиславичи оперативно отключен по ТУ из-за перекрытия фазного провода телом птицы на заземленную металлическую траверсу опоры №2-7 с возникновением однофазного замыкания на "Землю" и прилипанием птицы к проводу, с последующим падением птицы на землю. | Произвести обследование ж/б стойки опоры №2-7 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. По результатам обследования ж/б стойки опоры №2-7 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1992 | 538 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 12:38 | 2019-04-06 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № (16-23)-(16-24), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1993 | 467 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 12:35 | 2019-04-06 14:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/10 кВ Якшанга установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз ВПР КТП №048. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие соседних фаз ВПР КТП №048 птицей. | Выполнить верховой осмотр ВР при КТП№048 Казанка Ф10-07 ПС110/10 Якшанга. После выполнения верхового осмотра ВР при КТП№048 Казанка Ф10-07 ПС110/10 Якшанга устранить выявленные замечания.
1994 | 769 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 09:57 | 2019-04-06 11:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №41 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ООО "ОлимпСитиСтрой". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1995 | 785 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 22:41 | 2019-04-05 22:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1996 | 701 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 19:38 | 2019-04-05 20:08 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №77-№78 соответствуют требованиям ПУЭ. Работа ТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №77-№78 соответствуют требованиям ПУЭ. Работа ТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №77-№78 КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ.
1997 | 564 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 17:20 | 2019-04-05 17:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной отпайке ВЛ-1002 ПС Козино за ЛР-287. |  | Направить письмо владельцу ведомственной отпайки ВЛ-1002 ПС Козино за ЛР-287.
1998 | 463 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 16:56 | 2019-04-05 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КТП 6164 10/250 произошло в результате однофазного замыкания в РУ-10кВ, в следствии разрушения проходного изолятора ф."В". | Нарушение электрической изоляции, Разрушение проходного изолятора ф."В" в результате старения в процессе эксплуатации, что привело к развитию однофазного короткого замыкания и пергоранию в/в предохранителя ф."В". | Произвести внеплановое испытание длительно эксплуатирующейся опорно -проходной изоляции КТП 6164 10/250кВа. В рамках спецподготвки ,провести обучение персонала по производству измерений параметров опорно-проходной изоляции и выявлению дефектов при проведении осмотров ТП.
1999 | 472 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 16:54 | 2019-04-05 16:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -6 кВ в ячейке ф.А16 ПС Аэропорт произошло по причине повреждения на потребительской ТП-77 ИП Паисьев. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо потребителю ИП Паисьев , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
2000 | 673 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 16:10 | 2019-04-05 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №01 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 14 - ТП 10 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1962г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 14 - ТП 10 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1962г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 10 - ТП 14 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 10 - ТП 14 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 10 - ТП 14 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2001 | 672 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 15:55 | 2019-04-05 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение В 6 кВ №11 и В 6 кВ №12 РП 56 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия шин 6 кВ ячейки секционного выключателя через тело кошки.Попадание животного в здание РП 56 произошло через кабельные каналы размытые при таянии снега . Без повреждения оборудования. ЛЗШ 1сек. работала правильно.ЛЗШ 2сек. работала правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шин 6 кВ ячейки секционного выключателя в РУ 6 кВ РП 56 через тело кошки. Попадание животного в здание РП 56 произошло через кабельные каналы размытые при таянии снега . Без повреждения оборудования. ЛЗШ 1сек. работала правильно. ЛЗШ 2сек. работала правильно. | Устранить места проникновения животных, птиц в РП 56. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию РП 56 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2002 | 571 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 14:23 | 2019-04-05 15:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате повреждения оборудования потребителя КЛ 6кВ №33 ПС 110/6 кВ Пластмасс строительной техникой произошел обрыв двух жил кабеля с замыканием на землю, что привело возникновение межфазного короткого замыкания и дуги в яч.№33, что привело к срабатыванию дуговой защиты 2 сш 6 кВ и МТЗ КЛ 6кВ №33 ПС 110/6 кВ Пластмасс. |  | Направить письмо в АО "Орелоблэнерго" о содержания оборудования согласно требованиям НТД.
2003 | 477 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 14:09 | 2019-04-05 15:50 | Проезд крупногабаритной техники, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружен обрыв провода в пролете опор №5-6, при падении провод легли на снег, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв провода произошел по причине механического воздействия на провода лесозаготовительной техникой ООО Север . Высота габарита до проводов ВЛ в данном пролёте соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Генеральный директор ООО Север добровольно согласился возместить причинённый ущерб. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Матвеевоо по причине механического воздействия на провода ВЛ лесозаготовительной техникой ООО Север. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 Матвеево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить. ООО Север. направить предписание об устранении нарушений с указанием их ответственности в случае возможного травматизма посторонних лиц, с уведомлением о запрете нахождения людей и любых видов техники в охранной зоне ВЛ до момента реконструкции (выноса) ВЛ или выноса объектов несогласованного строительства из охранных зон ВЛ, о необходимости выполнения требований безопасности с целью предупреждения несчастных случаев, с перечислением мероприятий (обрезка деревьев, вынос построек из охранной зоны ВЛ, перенос игровых площадок, мест прохода населения, устранение негабарита до ВЛ от зданий, построек и приспособлений, запрет доступа к зданиям, с крыш которых возможен непосредственный доступ к проводам ВЛ, снятие самовольно размещенных на опорах ВЛ проводов линий связи, антенно-мачтовых устройств, кабелей связи и др.) с направлением копии в местную администрацию
2004 | 461 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 13:59 | 2019-04-05 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 20м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре ВЛ-10кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь произошел срыв и повреждение штыревого изолятора на опоре № 3-19 фазы "С" в результате чего произошло замыкание на "землю" через стойку опоры №3-19. Разрушение изолятора произошло в результате удара изолятора о траверсу в результате сильного порыва ветра и тяжении проводов. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 3-19 ВЛ-10кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь. | Выполнить комплексное обследование опоры № 3-19 ВЛ 10 кВ Ф10-80 ПС 220/110/10кВ Мотордеталь, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-80 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ Ф 10-80 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь устпанить выявленные замечания при их наличии
2005 | 764 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 11:52 | 2019-04-05 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/4-1/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/4-1/5 ЛЭП 10 кВ №11 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 РП 10 кВ Промпарк. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2006 | 571 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:51 | 2019-04-05 12:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ в результате повреждения на ведомственном участке, ООО "Брянская мясная компания", отпайка от Р-578 опора №В-5 до ТП 244 Ферма ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка. |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Брянская мясная компания" ведомственного участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка от опоры №В-5.
2007 | 461 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:31 | 2019-04-05 12:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "А" и "В" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 10кВ на сек.шин 10кВ данного ТП. | Нарушение электрической изоляции, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на секцию шин 10кВ после предохранителей в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка через тело кошки, возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 415.09 ПС Оросительная с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
2008 | 771 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:28 | 2019-04-05 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №298-299 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №298-299 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2009 | 784 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:24 | 2019-04-05 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2010 | 456 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 07:30 | 2019-04-05 09:29 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич стал схлест проводов ВЛ 10 кВ в результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №6-33, 6-34., спиленного сторонними лицами из-за пределов охранной зоны. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов деревом, спиленым неустановленными лицами. | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220-110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения повреждений после динамического удара при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220-110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроутстановок.
2011 | 459 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 05:20 | 2019-04-05 05:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 415.10 ПС 35 Оросительная стало межфазное КЗ на шинах 10кВ от проходных изоляторов до ПК 10кВ в КТП 522, возникшее в результате перекрытия изоляции между шинами 10кВ животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на секцию шин 10кВ от проходных изоляторов до предохранителей в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка через тело кошки, возникло межфазное короткое замыкание, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 415.09 ПС Оросительная с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
2012 | 459 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 03:00 | 2019-04-05 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19.(кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19 По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.625 и осмотра концевых разделок в КЛ-6кВ ф.625 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2013 | 458 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 22:06 | 2019-04-04 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 424.08 ПС 35кВ Букреевка стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 5-6 - 5-7 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 424.08 ПС Букреевка в пр. оп.№№ 5-6 - 5-7 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 5-6 - 5-7 ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка
2014 | 646 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 20:37 | 2019-04-04 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 4-34 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Ведуга". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Ведуга" о приведении потребительского оборудования ТП 4-34 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2015 | 669 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 14:20 | 2019-04-04 16:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №07 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 169(2) - ТП 174(1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 169(2) - ТП 174(1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 169 - ТП 174 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 169 - ТП 174 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 169 - ТП 174 .
2016 | 555 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 13:16 | 2019-04-04 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-1024 ПС Ярцево-2 произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на участке от ТП 081 до ТП 044 в целом месте горизонтальной прокладки в земле. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ, вызванное нарушением электрической изоляции кабеля на участке от ТП 081 до ТП 044, в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Провести анализ повреждений данной КЛ, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
2017 | 451 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 12:22 | 2019-04-04 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево в пролете опор №15 - №16, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф.10-04 на ПС Григорцево действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Григорцево, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ ф.10-04 на ПС Григорцево от действия защит. | Провести внеплановый обход ф.10-04 ПС Григорцево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-04 ПС Григорцево (при их наличии).
2018 | 644 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 12:06 | 2019-04-04 12:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на ТП 6/0,4 кВ №6-35 ПС 35 кВ Хохол-1, находящаяся на баланс потребителя ООО "Капитель". |  | Направить письмо потребителю ООО «Капитель» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №6-35 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
2019 | 450 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 12:02 | 2019-04-04 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга отпайка Панино в пролете опор №268-269 под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом опустилось под провода ЛЭП, освободив их. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №268-269 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга отпайка Панино упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
2020 | 760 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:49 | 2019-04-04 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до ТП 161 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до ТП 161 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до ТП 161 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до ТП 161 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2021 | 532 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:33 | 2019-04-04 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), - | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35 кВ Верхоценская явилось КЗ из-за срыва изолятора при воздействии сильных порывов ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Верхоценская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Верхоценская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2022 | 680 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:30 | 2019-04-04 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки явилось однофазное замыкание на потребительской РУ-10 кВ КТП-362П находящейся в эксплуатационной ответственности СТ «Тракторостроитель-3» |  | Направить в адрес собственника КТП-362П СТ «Тракторостроитель-3»претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2023 | 449 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:26 | 2019-04-04 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждениен а потребительской ТП-79, запитанной от ТП-151. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в Филиал ПАО "РЖД" - "Северная железная дорога" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2024 | 653 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:02 | 2019-04-04 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТО - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТО - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2025 | 555 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 09:05 | 2019-04-04 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х185 мм2 (L=500м) КЛ 10кВ Л-1035 - РП-0 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции, возникшее при внутреннем повреждении междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х185 мм2 (L=500м) КЛ 10кВ Л-1035 - РП-0 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ-10кВ №1035 ПС Вязьма-1: КЛ 10кВ Л-1035 - РП-0 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2026 | 636 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 05:37 | 2019-04-04 05:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение В ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №208-209 из-за механического воздействия ветвей дерева на провода фаз «В» и «С» при падении дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 14 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №208-209 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло в результате механического воздействия на провода ветками дерева находящегося в охранной зоне ВЛ при его падении. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г
2027 | 674 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 04:05 | 2019-04-04 06:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие ЭУ потребителя ООО"Елецкий" (повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ) на ВЛ-10кВ "Орошение" яч. №6 ПС 110/10кВ Лукошкино. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2028 | 551 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 04:00 | 2019-04-04 05:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. на ведомственной отпайке на ТП 454, принадлежащей ООО "ТАГРИС ЛОГИСТИК". |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 454 (ООО "ТАГРИС ЛОГИСТИК").
2029 | 550 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 00:34 | 2019-04-04 02:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения Отпайки 5 КЛ (РП6-ТП54) Л 1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. из-за пробоя междуфазной электрической изоляции кабеля КЛ-10кВ №РП-6 - 54 вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля при длительной (30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на Отпайке 5 КЛ (РП6-ТП54) Л 1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля КЛ-10кВ №РП-6 - 54. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №РП6-54 1000 ПС Вязьма-2 (соответствие количества муфт допустимым ПУЭ нормам) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2030 | 757 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 00:14 | 2019-04-04 00:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ М.Пристань до ТП 1001, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ №10 от ПС 35 кВ М.Пристань до ТП 1001 КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ М.Пристань до ТП 1001 КЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ от ПС 35 кВ М.Пристань до ТП 1001 КЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2031 | 451 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 18:55 | 2019-04-03 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, висящая на проводе ВЛ 10 кВ на опоре №27, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ ф 10-04 отключилась действием защит с неуспешным АПВ, поле чего ветка повисла на одном проводе ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. При порыве ветра ветка коснулась провода соседней фазы, произошло КЗ через ветку и отключение ВЛ 10 кВ с успешным АПВ. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. через мокрую ветку дерева, сорванную порывами ветра с дерева из-за пределов охранной зоны, повисшую на проводе ВЛ 10 кВ на оп №27. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04, ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04, ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
2032 | 452 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 18:55 | 2019-04-03 19:02 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, В результате наброса проволоки на провода произошло двухфазное КЗ, от которого действием защит отключился В 10кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Провода ВЛ не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич произошло из-за наброса проволоки на провода ВЛ 10кВ. | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10кВ Галич на предмет выявления посторонних предметов в охраной зоне ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания (при наличии) Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ. Убрать у опоры №24 кусок проволоки с провода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
2033 | 763 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 17:33 | 2019-04-03 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 18 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 406 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 18 - ТП 117 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 18 - ТП 117 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18 - ТП 117 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2034 | 554 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 17:10 | 2019-04-03 18:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Междуфазное КЗ в результате падения сухого дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Д-8 - №Д-9 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье из-за несвоевременного выявления сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Д-8 - №Д-9 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье с последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении ТУ схлест проводов оставался, дерево находилось на проводах. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье проходящих по лесной местности, обратив особое внимание наличие сухих деревьев за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №Д-8 - №Д-9 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье.
2035 | 480 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 16:14 | 2019-04-03 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №72-№73 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №72-№73 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №72-№73.
2036 | 455 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 15:32 | 2019-04-03 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), 03.04.2019 г в 15: 32 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35/10 кВ «Семеновка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ на ВЛ при схлесте проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 38-39 в следствии разрегулировки стрелы про веса проводов. | Нарушение электрической изоляции, схлеста проводов фаз"В","С"в пролете опор № 38-39 произошел по причине разрегулировки проводов, разрегулировка произошла по причине отклонения опоры от вертикальной оси. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 от ПС 35/10 кВ «Семеновка», Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Произвести выправку опоры № 38 и перетяжку проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 38-39 ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35/10 кВ «Семеновка»
2037 | 549 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 14:55 | 2019-04-03 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного отключения Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось однофазное замыкание на землю, возникшее вследствие пробоя главной изоляции КЛ на землю на целом горизонтальном участке прокладки в земле КЛ 10кВ ячейка Л-1020 - РП-03, из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции в процессе длительной (35 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной пробоя главной изоляции КЛ 10кВ ячейка Л-1020 - РП-03 на землю на целом горизонтальном участке прокладки в земле с возникновением однофазного замыкания на землю на Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось нарушение электрической изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной (35 лет) эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №1020 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2038 | 525 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 14:18 | 2019-04-03 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10 кВ №11 ПС Павловская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» у опоры №112 ВЛ 10 кВ №11 ПС Павловская веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ ветром ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ В 10кВ №11 позволило ввести в работу ВЛ без проведения АВР . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, а также согласно планового листа осмотра(28.09.2018г.) произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
2039 | 481 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 14:13 | 2019-04-03 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-246 ф.Путевка ПС Толмачево и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-246 ф.Путевка ПС Толмачево явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.Путевка ПС Толмачево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2040 | 670 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 12:50 | 2019-04-03 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 отпайки на ТП Сумароково веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 отпайки на ТП Сумароково веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2041 | 633 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 12:09 | 2019-04-03 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль произошло по причине трёхфазного короткого замыкания вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А", "В" и "С" от ТР-10 до КТП 3-1 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" шлейфов от ТР-10 до КТП 3-1 ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке сучьев отдельно стоящих деревьев. Восстановить лакокрасочное покрытие и нанести диспетчерские наименования на КТП 3-1 от ПС 110 кВ Эртиль.
2042 | 721 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 11:40 | 2019-04-03 13:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-10 кВ №02 (19) ПС 110/10 кВ Механический завод вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентском участке КЛ-10 кВ принадлежащей МУП Горэлектро. |  | Направить письмо , владельцу абонентской КЛ-10 кВ, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования МУП Горэлектро.
2043 | 632 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 11:22 | 2019-04-03 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рубашевка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/2-2/3 отпайка к ТП 10/0,4кВ №4-14 ПС 35кВ Рубашевка веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2/2-2/3 отпайка к ТП 10/0,4кВ №4-14 ПС 35кВ Рубашевка , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2044 | 675 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 10:31 | 2019-04-03 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной не полно-фазного режима в электроснабжении потребителей, явился обрыв шлейфа неподвижного ножа фазы "В" на СЛР 108 на ВЛ-10 кВ Полигон вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (в эксплуатации с 2000 г) и сильных порывов ветра (до 17 м/сек). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной обрыва шлейфа неподвижного ножа фазы "В" на СЛР 108 ВЛ-10 кВ Полигон явилось из-за ослабления контакта подвижного ножа и последующего нагрева контактного болтового соединения. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль СЛР-10 кВ по ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат, на предмет повышенного нагрева контактных соединений. По результатам тепловизионного контроля устранить выявленные недостатки. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2045 | 451 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 10:31 | 2019-04-03 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-10 кВ 556.01 аварийно отключалась действием МТЗ в следствие межфазного КЗ на потребительской ТП 259 (СТО) |  | Совместно с представителями потребителей выполнить осмотр ТП, не стоящих на балансе ПАО "МРСК Центра" по ВЛ-10 кВ 556.01 ПС Октябрьская на предмет техсостояния. По результату осмотра, при наличии замечаний направить письма владельцам потребительских ТП с требованием устранения дефектов.
2046 | 561 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 02:05 | 2019-04-03 03:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате перегрызания бобров дерева произошло его падение на провода ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 2/35-2/36, что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 кВ №6 действие защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева произошло нарушения электрической изоляции что привело к возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10 кВ на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной обход ВЛ 10 кВ № 6 от ПС Нарышкинская Выявленные замечания включить в план ТО мая 2019
2047 | 669 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 23:20 | 2019-04-03 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ЛЭП-10 кВ "Андросовка" произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой поросли дерева росшей охранной зоне ЛЭП в пролёте опор №27-28, при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло по причине перекрытие проводов ДКР в пролёте опор №27-28 ВЛ 10кВ Андросовка РП Пластинки яч.4 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Андросовка "по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих нормальной работе ВЛ-10кВ При выявление деревьев, угрожающих нормальной работе ВЛ-10кВ; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2048 | 632 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 17:55 | 2019-04-02 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №7 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 РП1-ТП079 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 РП1-ТП079 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №7 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №7 РП 1 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №7 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2049 | 750 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 16:01 | 2019-04-02 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ КТП 654 - КТП 655 ПС 35 кВ Таврово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2050 | 637 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 15:48 | 2019-04-02 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-2 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 133-134 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 133-134 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2051 | 626 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 15:09 | 2019-04-02 15:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за короткого замыкания, возникшего на ТП 10/0,4 кВ №1-17 ПС 35 кВ Хохол-2 находящаяся на баланс потребителя СНТ "Кооператор". |  | Направить письмо потребителю СНТ «Кооператор» о приведении потребительской отпайки ТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
2052 | 520 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:51 | 2019-04-02 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате , повреждения на потребительском ТП , находящемся на балансе АО «Оборонэнерго», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская. В 20-38 после устранения повреждения, потребителем включена в работу ТП находящемся на балансе АО «Оборонэнерго», и восстановлена нормальная схема ВЛ. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2053 | 628 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:50 | 2019-04-02 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 21-22, вызванное перекрытием воздушного промежутка веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2054 | 444 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:20 | 2019-04-02 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №333.2 ПС 35/10 кВ Сергиевка, произошло в результате возникшего междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор 80-81 упавшим деревом при порывом ветре, стоявшего вблизи охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролете опор 77-84, падение опоры № 81 и излом опор у оснавания №80, №79 произошел в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при воздействие сильных порывов ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии, так же проверку опор в пролете опор№70-№90 после воздействия динамической нагрузки. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2055 | 444 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:12 | 2019-04-02 16:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При обходе ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Фёдоровское Ф10-01 обнаружена погибшая птица, висящая на траверсе опоры №113, касаясь изолятора фазы "В". Повреждений оборудования нет. | Нарушение электрической изоляции, Касание птицей изолятора фазы "В" привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ПС Фёдоровское Ф10-01. | Провести комплексное обследование опоры № 113 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское, подвергшейся замыканию на землю.
2056 | 629 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 12:57 | 2019-04-02 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №5-6, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №5-6 на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Талы произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Талы по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Талы наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2057 | 519 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 12:35 | 2019-04-02 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 2 М.Талинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(1-13)-(1-14) . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2058 | 631 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 12:20 | 2019-04-02 13:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с требованиями НТД.
2059 | 674 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 11:54 | 2019-04-02 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №68-№69 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при длительной эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №68-№69 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при длительной эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново" в соответствии с НТД. Выполнить регулировку проводов ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново" в пролете опор №68-№69.
2060 | 624 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 11:27 | 2019-04-02 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило междуфазное замыкание на потребительской ТП 8-10 ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка (кратковременное схлестывание проводов от РТП 8-10 до ТП 8-10 ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка). |  | Направить ИП Тихонов О.В. письмо о необходимости приведения потребительской ТП 8-10 ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка в соответствие с требованиями ПУЭ.
2061 | 658 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 09:20 | 2019-04-02 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тонеевка на провода в пролёте опор № 4-5, сломленной порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате обрыва провода фазы "В" и дальнейшего схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 вследствие падения ветки с отдельно стоящего, вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тонеевка, дерева, сломленной сильными порывами ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тонеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тонеевка, произвести вырубку (обрезку крон).
2062 | 622 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 08:48 | 2019-04-02 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» на ЛР-4-1 на опоре №84 в результате отгорания шлейфа фазы "С" . | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа фазы "С" на ЛР-4-1 на опоре №84 произошло в результате нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. | По результатам тепловизионного контроля всех ЛР на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Есипово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить тепловизионный контроль всех ЛР на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Есипово на предмет дефектов.
2063 | 516 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 08:30 | 2019-04-02 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие между фазным проводов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская в пролёте опор № (4-2)-(4-2). | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2064 | 664 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 07:00 | 2019-04-02 09:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной перерыва в электроснабжении явился обрыв шлейфа фазы "В" на ПР-10кВ КТП 023 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (в эксплуатации с 1970 г) и сильных порывов ветра (до 17 м/сек). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной обрыва шлейфа фазы "В" на ПР-10кВ КТП 023 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (в эксплуатации с 1970г) и сильные порывы ветра (до 17 м/сек). | Провести инженерный внеочередной осмотр всех ПР-10 кВ ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ Переулок, со сроком эксплуатации более 15 лет, особое внимание уделить техническому состоянию и креплению шлейфов подвижных и неподвижных ножей. По результату осмотра ПР-10 кВ ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ Переулок, при выявлении дефектов которые могут повлиять на ненормальную работу электрооборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок выполнения при ближайшем ТО или КР. Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию оборудования, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2065 | 665 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 21:03 | 2019-04-01 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2066 | 513 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 16:05 | 2019-04-01 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефектов произошло повреждение ОПН-10 кВ на КТП-049, что привело к замыканию на землю фаза "А" , приведшее к срабатыванию сигнализации "земля" на СШ 10кВ ПС 35кВ Подлесная. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате несвоевременного выявления дефектов и длительной эксплуатации произошло разрушение ОПН-10 кВ "А" что привело к замыканию на землю. | Провести разъяснительную беседу с мастером Андросовым А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ и КТП, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотры ТП-10/0,4 кВ от ВЛ №08 ПС Подлесная . При проведении осмотров в обязательном порядке проводить тепловизионное обследование ТП-10/0,4 кВ кВ. (в т.ч. выносных разъединителей 10 кВ). По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Заменить ОПН- 10 кВ фазы "В", фазы "С".
2067 | 544 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 15:25 | 2019-04-01 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП219-ТП 279 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ-6кВ ТП219-ТП 279 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП219-ТП 279 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность замены кабеля.
2068 | 657 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 15:05 | 2019-04-01 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ-10кВ от ВР-10кВ до ТП-274 (АЗС) вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Отпайка на ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" в эксплуатации с 1991 года, принято на баланс РЭС с 2013г. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ-10кВ от ВР-10кВ до ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ при естественном старении изоляции соединительной кабельной муфты. Отпайка на ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" в эксплуатации с 1991 года, принято на баланс РЭС с 2013г. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от ВР-10кВ до ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок". с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ от ВР-10кВ до ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок". Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2069 | 512 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:55 | 2019-04-01 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефектов произошло повреждение ОПН-10 кВ на КТП-049, что привело к замыканию на землю фаза "А" , приведшее к срабатыванию сигнализации "земля" на СШ 10кВ ПС 35кВ Подлесная. При отключении В 10кВ№08 ПС 35кВ Подлесная замыкание на землю устранилось. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате разрушения ОПН 10кВ на КТП-049 произошло замыкание на землю ф "А" на ВЛ-10 кВ № 08 ПС-35 кВ Подлесная . | Провести разъяснительную беседу с мастером Андросовым А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ и КТП, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
2070 | 514 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:50 | 2019-04-01 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре №85 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сухотинская произошел срыва вязки провода фазы «А». | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва вязки провода фазы «А» на опоре №85 произошло его падение на траверсу и возникновение аварийного режима работы ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сухотинская. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2071 | 631 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:16 | 2019-04-01 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 180-181 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Байгора в пролете опор № 180-181 упавшей веткой дерева, произошло вследствие воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2072 | 543 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:08 | 2019-04-01 15:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение спиленного посторонними лицами бокового дерева в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №Г-17 - №Г-18 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи из-за несвоевременной вырубки деревьев. Несанкционированная рубка лесных насаждений, Междуфазное КЗ в результате падения спиленного посторонними лицами бокового дерева на провода в пролете опор №Г-17 - №Г-18 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Г-17 - №Г-18 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов А-35. | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших вырубку деревьев в пролете опор №Г-17 - №Г-18 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Выполнить расширение просеки на ширину охранной зоны ВЛ в пролетах опор №Г-16 - №Г-19 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.
2073 | 634 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 13:47 | 2019-04-01 13:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Мартыновский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №134-№135 через ветки ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №134-№135 через ветки ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №134-№135 ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2074 | 617 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 13:05 | 2019-04-01 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №2-№3 отпайки на ТП (Гаютино) макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №2-№3 отпайки на ТП (Гаютино) макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
2075 | 440 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:44 | 2019-04-01 15:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Наезд на опору №21 ВЛ-10 кВ №349 постороннего транспортного средства с последующим ее падением и обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом опоры №21 ВЛ-10 кВ №349 у основания с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и обрывом проводов ф.А, В в результате наезда на опору ВЛ трактора, проводившего сельскохозяйственные работы. | Произвести верховой осмотр опор № 18, 19, 20, 22, 23, 24 с целью выявления возможных дефектов изоляторов, вязок проводов. По результатам проведения верхового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести занятие по электробезопасности и соблюдению требований безопасности при проведении работ в охранных зонах ВЛ с работниками АК "Глушковский" с вручением каждому работнику памяток безопасности под роспись.
2076 | 437 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:18 | 2019-04-01 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №129.07 ПС 110 кВ Беседино было вызвано повреждением изоляции в РУ 10кВ на потребительской ТП № 1339 находящейся в собственности ИП Воронцов. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП 1339 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП 1339, определить сроки устранения дефектов
2077 | 666 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:15 | 2019-04-01 12:12 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ от ЦРП-6кВ до ТП-024 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ от ЦРП-6кВ до ТП-024 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ дефектов. Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ.
2078 | 439 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:05 | 2019-04-01 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), КТП 61105 08/100 оперативно отключалась по причине обрыва обмотки низкого напряжения фаза "С" в баке силового трансфоматора , возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации (более 35 лет). | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора КТП 61105 08/100 произошло вследствие изменения рабочих свойств низковольтных обмоток в процессе эксплуатации (1973 г.в.) | Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП. Провести измерение параметров трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от ВЛ-10кВ № 61105 от ПС 35/10кВ "Пушкарное".
2079 | 714 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 10:48 | 2019-04-01 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино.
2080 | 442 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 09:16 | 2019-04-01 10:58 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Установлено что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха явился слом деревяной опоры № 3-2 и схлест проводов в пролетах опор №3-1 - 3-3 в результате падения дерева при валке леса неустановленными лицами на провода ВЛ. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Слом деревяной опоры № 3-2 в результате падения дерева на провода ВЛ при валке леса. | Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Макарьевского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ. Ответственное лицо: Главный Инженер Макарьевского РЭС Ершов В.Н.
2081 | 542 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 08:25 | 2019-04-01 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате повреждения термоусаживаемой соединительной кабельной муфты 3СТп 3*240 на участке КЛ-1018 ПС 110/35/10кВ Починок от ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-34 Котельная 1-мкр из-за изменения электрических и механических свойств материала муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет, с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение термоусаживаемой соединительной кабельной муфты 3СТп 3*240 на участке КЛ-1018 ПС 110/35/10кВ Починок от ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-34 Котельная 1-мкр произошло в результате нарушения герметичности и увлажнения муфты, что привело к пробою изоляции фазы "С" на оболочку кабеля с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести анализ повреждений участка КЛ-1018 ПС 110/35/10кВ Починок от ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-34 Котельная 1-мкр, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть возможность замены кабеля.
2082 | 558 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 02:20 | 2019-04-01 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта (неисправность отключающей тяги) произошло неотключение выключателя при работе релейной защиты (реле типа РТ-85) ф№30, что привело к неотключению В 10 кВ ф №30 при КЗ и отключению В 10 кВ Т2 действием защит. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), При КЗ на ф №30 произошел отказ в отключении ф №30 из-за неотключения выключателя (неисправность отключающей тяги). КЗ ликвидировано действием защит В 10 кВ Т2. | По результатам проведения проверки устройств РЗА и приводов выключателей устранить выявленные замечания. Произвести проверку устройств РЗА и приводов выключателей отходящих присоединений 2 СШ 10 кВ на ПС Болхов в объеме опробования.
2083 | 624 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 00:10 | 2019-04-01 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №125-№126 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ "Вятское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №125-№126 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ "Вятское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №125-№127 ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2084 | 554 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 21:50 | 2019-03-31 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "С" КТП 10/0,4кВ 058 при эксплуатации, произошел пробой на корпус КТП с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "С" КТП 10/0,4кВ 058 из-за старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов при эксплуатации (1969 г.), произошел пробой на корпус КТП с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением.. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП 058 нарушений. Провести внеочередной осмотр ТП 058 с отключением, с целью выявления дефектной изоляции.
2085 | 452 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 20:49 | 2019-03-31 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/269-5/269. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/269-5/269, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.122 ПС Залинейная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная в пролете опор №4/269-5/269.
2086 | 739 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 19:20 | 2019-03-31 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ-10 №3 ПС Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №115-116 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №115-116 ВЛ 10 кВ №3 ПС Кущино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №3 ПС Кущино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2087 | 645 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 18:57 | 2019-03-31 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С " ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролете опор №418-№419 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С " ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролете опор №418-№419 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные нарушения.
2088 | 436 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 18:35 | 2019-03-31 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино произошло при неблагоприятных погодных условиях сильный порывистый ветер, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ суком от дерева сломанного ветром и упавшим на провода в пролетах опор №24-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении с дерева сука сломанного ветром на провода ВЛ-10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино в пролетах опор №24-25 произошло механическое воздействие на провода ВЛ с междуфазным К.З. между проводами ВЛ и отключением ВЛ-10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обрезку сучьев боковых деревьев в охранной зоне ВЛ угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино по всей трассе ВЛ.
2089 | 451 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 16:32 | 2019-03-31 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо на провода 3-х фаз в пролёте опор №95-96. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо, на провода в пролёте опор №95-96, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.624 ПС Пальцо. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролете опор №95-96.
2090 | 470 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 16:12 | 2019-03-31 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-320 "П" ф.1004 ПС 35/10кВ Яковск, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Яковск. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ТП-320"П" ф.1004 ПС 35/10кВ Яковскс требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2091 | 686 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 15:20 | 2019-03-31 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте на участке от РП №004 до ТП №456, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля в соединительной кабельной муфте на участке от РП №004 до ТП №456 КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1990 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабеля от РП №004 до ТП №456 КЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон . По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
2092 | 507 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 15:07 | 2019-03-31 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №0 3 Новосельцевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 42-43, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2093 | 649 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:50 | 2019-03-31 15:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10кВ "Большие Извалы" в пролёте опор №№ 114-115 выполненный неизвестным лицом вызвавший междуфазное замыкание. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ, вызванное набросом проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ "Большие Извалы" в пролёте опор №№ 114-115. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2094 | 509 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:48 | 2019-03-31 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №41 – №42, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№02 на ПС Полетаевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№02 ПС Полетаевская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ возникшее в результате наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Полетаевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода по ВЛ 10кВ № 02 ПС Полетаевская.
2095 | 431 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:43 | 2019-03-31 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-12 ПС 110/10 кВ Западная стало повреждение на ведомственной ТП "Мясокомбинат". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Мясокомбинат" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2096 | 651 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:25 | 2019-03-31 14:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Переулок" от ПС 110/10 кВ «Октябрьская» явилось межфазное замыкание на потребительском участке ВЛ-10 кВ "Переулок" за ЛР 320, находящемся в эксплуатационной ответственности АО ЛГЭК.
2097 | 743 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:03 | 2019-03-31 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8/6-8/7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8/6-8/7 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2098 | 537 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:43 | 2019-03-31 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №№ 7-8 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева в пролете опор №№ 7-8, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж проходящих с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №№7-8. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2099 | 539 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:42 | 2019-03-31 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 304 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате пробоя опорного изолятора фазы "В" из-за потери и изменения изоляционных свойств материала в результате длительной эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, ТП 304 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие нарушения электрической изоляции опорного изолятора марки ИО-10 на шинном мосту 10кВ с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "землю". | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 304 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
2100 | 531 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:30 | 2019-03-31 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Наброс птицей металлической проволоки на траверсу на опоре № 62. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-603 ПС Голынки произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода фазы С и металлической траверсы на опоре №62 алюминиевой проволокой, сброшенной птицей. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-603 ПС Голынки за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на ВЛ-603 ПС Голынки птицезащитных устройств.
2101 | 535 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:30 | 2019-03-31 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ. |  | Направить претензию владельцу ведомственного участка ВЛ-607 ПС Гнездово.
2102 | 746 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:10 | 2019-03-31 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II с. ш. 10кВ ПС 110кВ Оросительная произошло в из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №78 ввод 10кВ в КТП 176 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло в из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №78 ввод 10кВ в КТП 176, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2103 | 744 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:53 | 2019-03-31 13:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №74-75 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролёте опор №74-75 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
2104 | 693 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:48 | 2019-03-31 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете №17-18, принесенной с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня устранить выявленные дефекты.
2105 | 475 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:40 | 2019-03-31 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка растительности в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №46-47 привела к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлест проводов под действием ветви дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №46-47 привел к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВХвощёвская в пролете опор №46-47.
2106 | 635 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:10 | 2019-03-31 14:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" для отыскания однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия изолятора фазы "В" и траверсы опоры №44 через тело птицы. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изолятора фазы "В" и траверсы опоры №44 ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" через тело птицы. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Черноусовский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10 кВ №5 "Черноусовский" от ПС 35/10 Рождествено
2107 | 648 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:45 | 2019-03-31 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие ЭУ потребителя ООО "Куриное царство" (повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ от линейного разъединителя Р-120) на ВЛ-10кВ "Чибисовка" яч. №7 ПС 35/10кВ Солидарность. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2108 | 622 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:34 | 2019-03-31 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Мартыновский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено влияющие на нормальную работу ВЛ.
2109 | 612 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:30 | 2019-03-31 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №142-№143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №142-№143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести вырубку ДКР в пролете опор №142-№144 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск". Провести внеочередной инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости содержания просеки ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД.
2110 | 428 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:05 | 2019-03-31 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ТП 326 11/160 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за пробоя изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ 0,4 кВ на ТП 326 11/160 произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 326 11/160. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 326 11/160. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побе-жалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра.
2111 | 650 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:45 | 2019-03-31 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-371П, находящегося в эксплуатационной ответственности СТ «Тракторостроитель-5» |  | Направить в адрес СТ «Тракторостроитель-5» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2112 | 511 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:45 | 2019-03-31 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 28-29 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №10 в пролете опор №28-29 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, защита сработала на отключение. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2113 | 646 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:27 | 2019-03-31 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты явилось межфазное замыкание на КЛ-10кВ к потребительской ТП 951П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО ЛипецкТрансСтрой . |  | Направить в адрес ООО ЛипецкТрансСтрой претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2114 | 508 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:25 | 2019-03-31 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 ПС Токаревская на провода фаз «А » и « В» в пролете опор 5-00/143-144, в результате чего произошло перекрытие 2-х проводов фаз « А» и «В», что привело к отключению В 10 кВ №05 на ПС Токаревская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№05 ПС Токаревская без проведения АВР. При плановом обходе-осмотре (31.052018г.) визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ фаз «А» и «В» возникшее в результате наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская.
2115 | 644 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:02 | 2019-03-31 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС «Бутырки» произошло по причине межфазного К.З. в результате пережога шлейфа фазы "В" с последующим перекрытия провода шлейфа фаз "С". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа неподвижного ножа фазы «С» ПР-10 кВ КТП 631 ВЛ-10 кВ №17 ПС «Бутырки» произошло по причине нарушения болтового контакта в результате длительного срока эксплуатации 44 года. Ввод в эксплуатацию 1975 г. Последний периодический ремонт проводился 1994 г. Периодический осмотр проведён 10.01.2019 г. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПР КТП №631 ВЛ-10 кВ яч.17 «Бутырки» от ПС 35/10 кВ «Бутырки». На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2116 | 474 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 09:30 | 2019-03-31 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Лопандинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Лопандинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Лопандинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Лопандинская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
2117 | 449 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 08:40 | 2019-03-31 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская на провода 3-х фаз в пролёте опор №161-162. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская, на провода в пролёте опор №161-162, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1007 ПС Салтановская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №161-162.
2118 | 692 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 07:52 | 2019-03-31 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ № 24 ПС110/10 кВ Глазково вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентском участке КЛ-10 кВ между ЗТП 10/0,4 кВ ул. Кольцевая д.80-82 и КТП 10/0,4 кВ Хрустальная, 37, принадлежащей МУП Горэлектро. |  | Направить письмо , владельцу абонентской КЛ-10 кВ, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования МУП Горэлектро.
2119 | 435 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 06:00 | 2019-03-31 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 3.1.31 5/63 оперативно отключалась для регулировки контакта подвижного ножа фазы «В» Р-10кВ ТП 3.1.31 5/63 (привод Р10кВ не отрегулирован – ослаблены болтовые соединения, не фиксируется во включённом положении). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отсутствие контакта подвижного ножа фазы «В» Р-10кВ ТП 3.1.31 5/63 (привод Р10кВ не отрегулирован – ослаблены болтовые соединения, не фиксируется во включённом положении). | Провести верховой осмотр и регулировку привода Р-10кВ ТП 3.1.31 5/60. Произвести инженерный осмотр на ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС "Фатеж", на наличие причин способствующих отключению ВЛ ( особое внимание уделить осмотру Р-10кВ). Результаты оформить листами осмотров. Назначить сроки устранения выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС "Фатеж", Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
2120 | 434 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 02:40 | 2019-03-31 05:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш.(кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2121 | 729 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 23:49 | 2019-03-31 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская вследствие изменения структуры материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2122 | 532 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 20:05 | 2019-03-30 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное КЗ в результате повреждения на ведомственном участке ООО "Промрезерв" от Р-249 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево. |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ.
2123 | 467 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:58 | 2019-03-30 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.1-1.2 ВЛ-6кВ Ф-621 ПС 110/35/6кВ Карачевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-621 ПС 110/35/6кВ Карачевская. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №1.1-1.2 угрожающих падением веток на провода.
2124 | 730 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:26 | 2019-03-30 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате межфазного пробоя изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2125 | 731 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:26 | 2019-03-30 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2, вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2 КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за изменения структуры материала в результате эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2 КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2126 | 742 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 15:44 | 2019-03-30 15:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 601 на опоре №63 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 601 на опоре №63 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2127 | 608 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 15:06 | 2019-03-30 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №25-26 при их обрыве в результате падения высокого дерева (высотой более 25 м), растущего из внеохранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №25-26 произошел в результате падения высокого дерева (высотой более 25 м), растущего из внеохранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления высоких деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2128 | 448 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:54 | 2019-03-30 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №121-122. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролёте опор №121-122, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролете опор №121-122.
2129 | 550 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:50 | 2019-03-30 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции, потери механической прочности провода и изменении свойств материала провода при длительной эксплуатации оборудования с 1968 г., произошел излом провода фазы "А" токовой цепи в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ Ф.№14 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная, что привело, при возникновении КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14 к повреждению цепи, ее обрыву с возникновением повышенного напряжения при размыкании токовых цепей, пробою и перегоранию второго провода токовой цепи фазы «С» на клемме зажимов. При КЗ на ф №14 произошел отказ в отключении ф №14 из-за обрыва токовой цепи, КЗ ликвидировано действием защит В 10 кВ Т2. При погашении 2 сек.ш. 10 кВ сработал АВР СВ-10 кВ, неуспешно, из-за не устранившегося КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14 (при включенном положении выключателя). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения электрического контакта (обрыва) токовой цепи фазы "А" в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ Ф.№14 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная в результате старения изоляции, потери механической прочности провода, изменении свойств материала провода при длительной эксплуатации оборудования с 1968 г., и возникновении КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14, произошло возникновение повышенного напряжения при размыкании токовых цепей, пробой и перегорание второго провода токовой цепи фазы «С» на клемме зажимов. При КЗ на ф №14 произошел отказ в отключении ф №14 из-за обрыва токовой цепи, КЗ ликвидировано действием защит В 10 кВ Т2. При погашении 2 сек.ш. 10 кВ сработал АВР СВ-10 кВ, неуспешно, из-за неустранившегося КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14 (при включенном положении выключателя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок службы цепей РЗА яч. №14 на ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 сек.ш. 10 кВ, ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 с.екш. 10 кВ | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу, в части проверки исправности и готовности к действию всех устройств защиты и автоматики на щитах управления, релейных щитах, в коридорах РУ, КРУ, КРУН по имеющейся сигнализации, внешнему виду, обращая особое внимание на отсутствие изломов проводов в местах подключения к клеммам зажимов и обмоткам реле РТВ, РТМ при осмотрах оборудования ПС и перед вводом в работу присоединений 6-35 кВ Провести внеочередной осмотр токовых цепей в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра токовых цепей в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ РЗиПА
2130 | 526 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:19 | 2019-03-30 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№33 - 34 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№ 33 - 34 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Селезни. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2131 | 473 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:19 | 2019-03-30 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Пучение грунтов и выдавливание опоры привело к падению опоры №3.16, обрыву трех проводов ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская в пролетах № 3.15-3.16 и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Падение опоры № 3.16 и обрыв трех проводов в пролетах опор № 3.15-3.16 вследствие вспучивания грунтов привело к отключению ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине. Особое внимание уделить опорам, находящимся в низинах. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2132 | 420 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:10 | 2019-03-30 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино в пролете опор №203-204 под проводами обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-западного ветра скоростью до 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ и упало на землю, провода 2 фаз в следствие вытяжки стрелы провеса остались схлестнутыми. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие упавшим деревом проводов соседних фаз в пролете опор №203-204 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино особое внимание обращая на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания.
2133 | 423 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 12:21 | 2019-03-30 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода спусков 10 кВ от опоры №6-5 к КТП-248, что привело к перекрытию, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После ветка упала от воздействия ветра на землю. РПВ успешно. Повреждений нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода спусков 10 кВ от опоры №6-5 к КТП-248. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Унжа с целью выявления дефектов, возникших после воздействия сильных порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатации оборудования устранить.
2134 | 609 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 12:03 | 2019-03-30 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС В.Мамон произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 ветками деревьев при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 ВЛ-10-2 ПС В.Мамон ветками деревьев (ДКР) при порывах ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС В.мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне и под проводами ВЛ-10-2 ПС В.Мамон в пролете опор №41-42 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ.
2135 | 436 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:31 | 2019-03-30 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -10 кВ в ячейке ф.10-05 ПС Ильинское произошло по причине повреждения на потребительской ТП-699 НСТ Пионер. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю База НСТ "Пионер" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
2136 | 459 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:10 | 2019-03-30 12:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие на ЭУ птиц - перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами выносного разъединителя КТП птицей на опоре №101 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Морачево привело к отключению ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами Выносного разъединителя КТП птицей на опоре №101 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Морачево привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-1001 ПС Морачево по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2137 | 447 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:00 | 2019-03-30 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи на провода в пролёте опор №3-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи, на провода в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Щербиничи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор №3-4.
2138 | 615 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 10:26 | 2019-03-30 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Аэродром) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС Красная Горка, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС Красная Горка
2139 | 505 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 09:07 | 2019-03-30 14:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции изолятора типа ШС-10, произошло образование микротрещин на его поверхности, что при дожде, перепадах температуры окружающего воздуха привело к пробою изолятора фазы "В" с последующим разрушением, что и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю. При возникновении ОЗЗ на фазе "В"( U=0кВ) на фазах "А" и "С" произошло повышение напряжений с фазных до линейных ( до U ≈ 10кВ), это привело к снижению диэлектрических свойств изоляции на одной из этих фаз и возникновению двухфазного КЗ, что привело к отключению от МТЗ В 10кВ №03 с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора, что привело к снижению диэлектрических свойств изолятора и его разрушению. | Произвести осмотр изоляторов, узлов крепления на опоре 3-02/25, а также соседних опор ВЛ-10 кВ № 03 ПС М.Зверяевская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО), (КР).
2140 | 445 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 09:00 | 2019-03-30 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации (с 1974г.) и изменения структуры материала произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки при усилении ветра, привел к падению провода на траверсу замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.103 ПС Лотаки оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки на участке от опоры №1 до опоры №12. Выполнить обследование опоры №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2141 | 610 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 08:20 | 2019-03-30 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1 произошло из-за кратковременного схлеста шлейфов фаз "С" и "В" на опоре № 5 ОВЛ-10 на КТП-1001 вследствие обрыва шлейфа в аппаратном зажиме на неподвижном контакте фазы "С" РТП-10 КТП-1013 под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме фазы «С» неподвижного контакта РТП-10 КТП-1013 произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре 16.08.2018г. дефектов не было. | Провести визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1 с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к РТП-10 КТП на ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1.
2142 | 613 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 08:11 | 2019-03-30 10:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло по причине междуфазного короткого замыкания на оборудовании КТП-408, находящейся на балансе потребителя ООО " Рыбак ". |  | Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-408 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2143 | 418 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 05:12 | 2019-03-30 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролетах опор №4/82-4/83 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-восточного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим возникновением К.З. на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "С" и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете №4/82-4/83 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
2144 | 435 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 05:06 | 2019-03-30 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-07 ПС Нерехта-1 в пролете опор №29 - №30, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф.10-07 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Нерехта-1, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ ф.10-07 на ПС Нерехта-1 от действия защит. | Провести внеплановый обход ф.10-07 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-07 ПС Нерехта-1 (при их наличии).
2145 | 433 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 04:45 | 2019-03-30 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременного устранения дефекта в части своевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на ВЛ под воздействием порыва ветра произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №(1-2)-(1-3) ВЛ-10кВ №03 ПС "Любостань" в результате чего образовалось неустойчивое межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Из-за несвоевременного устранения дефекта в части своевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на ВЛ произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №(1-2)-(1-3) ВЛ-10кВ №03 ПС "Любостань" в результате чего образовалось неустойчивое межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит.. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Любостань По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Любимовка составить график устранения выявленных замечаний.
2146 | 525 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 02:51 | 2019-03-30 04:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№8 - 9 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№8 - 9 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Чепли. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2147 | 432 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 02:35 | 2019-03-30 04:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-165 - ТП-318. (кабель 1969 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2148 | 464 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 23:58 | 2019-03-30 00:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1/155-2/155 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-108 ПС Слава. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Слава в пролете опор №1/155-2/155 угрожающих падением веток на провода.
2149 | 732 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 23:01 | 2019-03-29 23:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная, вследствие нарушения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошел из-за изменения структуры материала в результате эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2150 | 463 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 20:15 | 2019-03-29 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» на опоре №37 ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи в пролетах опор №36-38 угрожающих падением веток на провода.
2151 | 642 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 19:46 | 2019-03-29 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. в результате пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2, вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового кабеля по КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2 произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабеля в результате изменения свойств материала в процессе старения. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2152 | 462 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 15:30 | 2019-03-29 18:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение оперативным персоналом В-6кВ ф.607 ПС Высокое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой, на опоре №15/57 ВЛ-6кВ ф.607 ПС Высокое птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазой «В» и траверсой, на опоре №15/57 ВЛ-6кВ ф.607 Высокое птицей, привело к замыканию на "землю" и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
2153 | 461 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 15:23 | 2019-03-29 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Пучение грунтов привело к выдавливанию из грунта и наклону опоры № 23/288 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Нарушение электрической изоляции, Наклон опоры № 23/288 привел к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23/288-24/288 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков , короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков на участках проходящих по болотистым местам. Выявленные недостатки устранить.
2154 | 600 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:41 | 2019-03-29 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 38-39 ОВЛ-10-1-7 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №38 ОВЛ-10-1-7 при сильных порывах ветра. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В», на опоре № 38 ОВЛ-10-1-7 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное в пролетах опор №36-42 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2155 | 690 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:35 | 2019-03-29 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева под воздействием сильного порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 46-47 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 46-47 ВЛ-110кВ Елисеево-Труд дерева под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Елисеево-Труд действием 2ступени ТЗНП. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд - устранить эти дефекты
2156 | 502 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:25 | 2019-03-29 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате падения ветки дерева на ВЛ из охранной зоны в пролете опор №63-№64, произошло перекрытие проводов двух фаз воздушной линии, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 от ПС Гавриловская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов ВЛ наброшенной порывами ветра веткой дерева, что привело к аварийному отключению воздушной линии. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное КЗ из-за ветки дерева на ВЛ. | Выполнить расчистку трассы и валку деревьев в пролете опор №63-№64 по ВЛ 10 кВ №04 от ПС Гавриловская. В план следующего ТО, КР внести расчистку трассы всей воздушной линии 10 кВ №04 от ПС Гавриловская в соответствии с установленными нормами охранной зоны ВЛ.
2157 | 442 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 13:36 | 2019-03-29 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы "С" и рамой разъединителя 10 кВ КТП-68 ф.106 ПС 35/10кВ Мглин. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы «С» и рамой разъединителя 10кВ КТП-68 ф.106 ПС 35/10кВ Мглин, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2158 | 501 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 12:37 | 2019-03-29 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Падение дерева, спиленного посторонним лицом, растущего в охранной зоне ВЛ. Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате падения дерева спиленного посторонним лицом, произошло касание провода воздушной линии, что привело к срыву изолятора, провод лег на траверсу, в следствии этого произошло короткое замыкание на землю и возникновения сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ 10 кВ №16 ПС Караваинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срыв изолятора при падении дерева, спиленного посторонним лицом. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Караваинская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне воздушной линии и угрожающих своим падением на ВЛ. Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев в пролёте опор №219-№222. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №221 по ВЛ 10кВ № 16 ПС Караваинская внести в перечень опасных мест, как опору подвергавшейся динамическому рывку.
2159 | 616 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 12:23 | 2019-03-29 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП 014 (Сера бытовая) ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" для устранения повреждения при однофазном замыкании "на землю", в результате разрушения разрядника фазы "В", из-за растрескивания глазури и пробоя в результате старения изоляции. В эксплуатации с 1981 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение разрядника фазы "В", из-за растрескивания глазури и пробоя в результате старения изоляции. В эксплуатации с 1981 года. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить замеры сопротивления изоляции разрядников 10 кВ на ТП 014 (Сера бытовая) и ТП 013 (Сера ц.ус.) ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин. Произвести, по результатам замеров, замену дефектных разрядников 10 кВ на ТП 014 (Сера бытовая) и ТП 013 (Сера ц.ус.) ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2160 | 627 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 11:59 | 2019-03-29 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в соответствии с требованиями НТД
2161 | 440 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 11:45 | 2019-03-29 13:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, привело к падению ветви на провода в пролёте опор №3/62-4/62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, на провода в пролёте опор №3/62-4/62, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №3/62-4/62.
2162 | 522 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 09:22 | 2019-03-29 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-608 ПС Колодня явилось однофазное замыкание в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-439. |  | Направить претензию владельцу ведомственного участка ВЛ-608 ПС Колодня за ЛР-439.
2163 | 598 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 03:50 | 2019-03-29 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ № 20 РП 9 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.21 - ТП 897 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.21 - ТП 897 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" дефектов.
2164 | 599 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 02:05 | 2019-03-29 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка трассы КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" дефектов.
2165 | 497 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 22:14 | 2019-03-28 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Петровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 113-114, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 16 ПС Петровская от растительности деревьев в пролете опор № 113-114.
2166 | 436 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 22:08 | 2019-03-28 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма на провода 3-х фаз в пролёте опор №63-64. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма, на провода в пролёте опор №63-64, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма в пролете опор №63-64.
2167 | 533 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 21:55 | 2019-03-28 23:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5, на опоре №5 упавшей проволокой, принесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5, на опоре №5 упавшей проволокой, принесенной птицей. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Рассмотреть вопрос о необходимости установки птицеотпугивающих устройств.
2168 | 609 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 17:45 | 2019-03-28 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2169 | 648 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:48 | 2019-03-28 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2170 | 439 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:45 | 2019-03-28 18:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на провода 2-х фаз в пролёте опор №5/240-№6/240 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 10/35/10кВ Погарская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 10/35/10кВ Погарская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода 2-х фаз в пролёте опор №5/240-№6/240 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 10/35/10кВ Погарская, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
2171 | 435 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:35 | 2019-03-28 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению гнилого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская на провода в пролёте опор №36-37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение гнилого дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37, о время порывистого ветра, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №36-37. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
2172 | 498 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:26 | 2019-03-28 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ, пролет опор № 21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева неизолированного провода произошло отключение ВЛ. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 21-22.
2173 | 529 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 15:59 | 2019-03-28 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на приемную траверсу ТП из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ТП 303 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на приемную траверсу ТП с повреждением одного проходного изолятора марки ИПУ-10. | Провести внеплановый осмотр и диагностику ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2174 | 519 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 15:49 | 2019-03-28 16:09 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на землю возникшее из-за нарушения изоляции кабеля при производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства: поврежден экскаватором при ведении земляных работ ИП Санниковым М.О. кабель в пролете от опоры №3-4 до ТП 318. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной повреждения изоляции силового кабеля с появлением однофазного замыкания на землю на участке от опоры №3-4 до ТП 318 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие возникшее при производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ИП Санниковым М.О. | Направить в адрес ИП Санникова М.О. письмо-претензию по факту повреждения кабеля на Л 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы с разъяснением порядка проведения земляных работ в охранных зонах электроустановок в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов эл.сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
2175 | 458 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:52 | 2019-03-28 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Усожа. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
2176 | 607 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:50 | 2019-03-28 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №155-1 отпайка к ТП-1-19 в результате срыва и повреждения изолятора фазы «В» на опоре № 1 отпайки к ТП-1-19 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 13 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 1 отпайки к ТП-1-19 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец произошло из-за разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванного нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации под воздействием значительных ветровых нагрузок (до 13 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в пролетах опор № 100-200 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2177 | 434 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:40 | 2019-03-28 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи на провода 3-х фаз в пролёте опор №48-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, на провода в пролёте опор №48-49, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №48-49.
2178 | 723 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 13:51 | 2019-03-28 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №42-43 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2179 | 414 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:42 | 2019-03-28 12:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВВ -10 кВ в ячейке ф.10-05 ПС Восточная-2 произошло по причине повреждения КЛ-10 кВ во времяпроведения земляных работ сторонней организацией "Норд-Строй" . Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения КЛ-10 кВ при производстве земляных работ, произошел электрический пробой КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 пролет опор №13-№16. По результатам обхода КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2180 | 413 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:40 | 2019-03-28 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Выпадение высоковольтного предохранителя из-за ослабления верхнего контакта держателя(пинцета) высоковольтного предохранителя, в следствии чего произошло замыкание на корпус ТП, что привело к появлению "Земли" на фидере. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Ослабления верхнего контакта держателя(пинцета) высоковольтного предохранителя. | Выполнить внеплановый осмотр контактных соединений держателей(пинцетов) высоковольтных предохранителей на ТП в РУ-10 кВ по Ф10-01 ПС Чернышево . При выявлении дефектов контактных соединений держателей(пинцетов) высоковольтных предохранителей на ТП в РУ-10 кВ замечания устранить.
2181 | 528 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:04 | 2019-03-28 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "Землю" возникшего в результате перекрытия одного провода и траверсы на опоре №6-35 из-за проникновения животного (хорька) на траверсу опоры. | Нарушение электрической изоляции, ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно вследствие нарушения электрической изоляции в результате попадания на траверсу опоры №6-35 животного с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2182 | 527 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 10:50 | 2019-03-28 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия одного провода ВЛ и траверсы на опоре №53 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно в результате механического воздействия при падении ветки дерева на траверсу опоры №53 и провод ВЛ, с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №53 - №54. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2183 | 720 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 04:47 | 2019-03-28 04:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-75 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-75 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2184 | 719 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 04:07 | 2019-03-28 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/3-2/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2185 | 493 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 02:26 | 2019-03-28 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 80-81, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2186 | 630 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 18:40 | 2019-03-27 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2187 | 606 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 17:59 | 2019-03-27 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 65-66 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 65-66 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке крон отдельно стоящих деревьев.
2188 | 543 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 17:43 | 2019-03-27 17:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП 10/0,4кВ Картофелехранилище, ОАО "Орел-Агро-Продукт", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненного действием защит. |  | Направить письмо ОАО "Орел-Агро-Продукт" о приведении потребительской ЗТП 10/0,4кВ Картофелехранилище к требованиям ПУЭ.
2189 | 438 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 16:35 | 2019-03-27 18:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №157 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №157 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2190 | 430 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 16:32 | 2019-03-27 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В», на опоре №8/330 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок(ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки фазы «В» на опоре №8/330 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок, привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-102 ПС Воронок для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок на участке от опоры №4/330 до опоры №15/330. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №8/330 ВЛ-10кВ Ф-102 ПС Воронок подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
2191 | 492 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 14:30 | 2019-03-27 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № (2-3)-(3-4), при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения растущих насаждений способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2192 | 544 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 13:26 | 2019-03-27 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате падения ветки дерева, принесенной птицей, на траверсу опоры №23 и касания её провода фазы "А" произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "А" и траверсы опоры, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация на ПС Залегощь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на траверсу опоры №23 и касания её провода фазы "А" произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "А" и траверсы опоры, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация на ПС Залегощь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС
2193 | 715 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 12:10 | 2019-03-27 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №21-22 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2194 | 520 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 10:55 | 2019-03-27 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению одной проволоки верхнего повива провода фазы С на опоре № А24 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось несвоевременное выявление дефектов. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появление "земли" на 1С 10кВ ПС Одинцово явилось повреждение одной проволоки верхнего повива провода фазы С с перекрытием на траверсу на опоре № А24. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Одинцово, особое внимание обратить на состояние провода. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2195 | 410 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:59 | 2019-03-27 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролете опор №16-17 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлест проводов соседних фаз, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, без повреждения провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ замечания устранить.
2196 | 412 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:50 | 2019-03-27 09:54 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролете опор №11-№12 было задето дерево находящееся за пределами охранной зоны ВЛ, которое от стороннего воздействия качнулось и ветвями схлестнуло провода, что привело к отключению МВ-10кВ ф.10-07 от МТЗ и не успешному АПВ, в последствии схлест проводов устранился РПВ успешно. Провода ВЛ в месте КЗ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов по причине стороннего воздействия при производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в близи охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролете опор №11-№12. | Подать объявление по местным каналам телерадиовещания о запрете производства несанкционированных работ как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева. Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово в месте КЗ в пролете опор №11- №12 на предмет выявления повреждений проводов ВЛ в следствии протекания токов КЗ. Выполнить осмотр с ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово на предмет выявления мест несанкционированных работ как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева, влекущих угрозу нарушения нормальной схемы работы оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2197 | 727 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:10 | 2019-03-27 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 40 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 427 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2198 | 457 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 08:51 | 2019-03-27 10:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ в пролете опор №108-109, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №108-109 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2199 | 515 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 05:14 | 2019-03-27 06:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 ВЛ-1007 ПС Одинцово явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившееся в некачественной приемки концевой кабельной муфты после монтажа подрядной организации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание в результате повреждения концевой кабельной муфты мари 3КНТп-10-70/120 вследствие пробоя изоляции муфты. | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией
2200 | 491 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 03:55 | 2019-03-27 04:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Коптевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №150-151, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2201 | 429 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 22:20 | 2019-03-27 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка в пролете опор №83-84 угрожающих падением веток на провода.
2202 | 428 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 21:20 | 2019-03-26 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на участке ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская за Р-256, находящимся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская за Р-256 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2203 | 425 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 17:52 | 2019-03-26 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на опору №1-15 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на опору №1-15 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино, привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы «А» и травесой, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино в пролете опор №1-14-№1-16.
2204 | 738 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 16:52 | 2019-03-26 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №90-91 ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2205 | 605 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 15:55 | 2019-03-26 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), После жалобы потребителя на повышенное напряжение и замеров напряжения в шкафу РУНН (Uа-0=250В, Uв-0=252В, Uс-0=248В) КТП 937 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка выведена в ремонт. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП 937 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения нулевого проводника к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 930, ТП 935, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 930, ТП 935, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ".
2206 | 420 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 15:36 | 2019-03-26 15:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 414.15от ПС 35кВ «Новая» двух фазное КЗ на землю, образовавшееся на участке ВЛ от ЛР-22 Центрального РЭС , при разрушение разрядников опора №23-66 фаза "С" и опора № 23-67 ваза "В". | Нарушение электрической изоляции, Пробой разрядников на опоре №23-66 фаза "С" и опоре № 23-67 ваза "В" из за старения изоляции в процессе эксплуатации. | Провести измерение сопротивления разрядников на участке ВЛ от ЛР-22 с длительным сроком эксплуатации Произвести замену ОПН 10кВ опора №23-66 фаза "С" и опора № 23-67 ваза "В" По результатам измерений составить график устранения замечаний.
2207 | 423 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:48 | 2019-03-26 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление ослабления болтового соединения спуска фазы "А" на проходном изоляторе ТП-192 привело к падению провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово на землю. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Падение провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.101 ПС Климово оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести визуальный осмотр и проверку контактов проходных изоляторов ТП со сроком эксплуатации свыше 40 лет на ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2208 | 488 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:31 | 2019-03-26 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В ВЛ 10 кВ №03 ПС Мордовская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №158-159 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ ветром ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Выполнить валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Мордовская в пролете опор 15-00/157-159, а также согласно планового листа осмотра(28.02.19г.) устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2209 | 604 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:26 | 2019-03-26 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1973 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик , вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток ВН трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Провести диагностику силового трансформатора ТМ 63/10 КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Устранить недостатки выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Восстановить лакокрасочное покрытие и диспетчерское наименование на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик в надлежащее состояние.
2210 | 556 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 13:54 | 2019-03-26 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменьшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «В» к изолятору на опоре №184 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к обрыву вязки и перегоранию провода с падением на землю от воздействия электрической дуги, возникшей между этим проводом и траверсой опоры, возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «В» к изолятору на опоре №184 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за ветровых нагрузок, произошло перегорание провода с падением на землю от воздействия электрической дуги, возникшей между этим проводом и траверсой опоры, возникновение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2211 | 583 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 13:09 | 2019-03-26 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №78-№79 ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич".
2212 | 427 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:32 | 2019-03-26 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №45-46 угрожающих падением веток на провода.
2213 | 424 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №114-№115 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов (воздушного промежутка) произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №114-№115 , ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, с составлением листа осмотра.
2214 | 456 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие на ЭУ птиц - перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами линейного разъединителя Р-250 птицей на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Морачево привело к отключению ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами линейного разъединителя Р-250 птицей на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Морачево привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-1004 ПС Морачево по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2215 | 533 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:56 | 2019-03-26 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №48-49, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №4 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №48-49, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
2216 | 629 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:40 | 2019-03-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-10 кВ яч.02 ПС "Казинка" произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор №18-19 из-за падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. в воздушном промежутке между проводами в пролёте опор №18-19 по ВЛ-10 кВ яч.02 ПС "Казинка" произошло от механического воздействия при падении ветки дерева на провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" в прлетах №17-№22 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2217 | 638 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:30 | 2019-03-26 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 послужило попадание на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №№1-2 магнитной ленты, которая была наброшена на провода ветром. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 послужило электродуговое междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№1-2, возникшее вследствие попадания на провода магнитной ленты. | Провести осмотр ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 в пролетах опор №№1-5 с целью обнаружения посторонних предметов на опорах и проводах. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки.
2218 | 487 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:18 | 2019-03-26 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке П21-1 - П21 -39 с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №15 на ПС Мучкапская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в ОАО "Трансаммиак" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
2219 | 426 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:23 | 2019-03-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр в пролете опор №28-29 угрожающих падением веток на провода.
2220 | 517 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:20 | 2019-03-26 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования - изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля вследствие длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явился | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ уч.Вязьма-2 - РП0 Л-1018 ПС 110/10кВВязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2221 | 455 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:17 | 2019-03-26 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Игрицкая с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
2222 | 419 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной оперативного отключения ТП 206 с.Погожее явилось необходимость замены ПП-10 кВ ф. "А" . Причиной перегорание ПП-10 кВ явилось замыкание на землю в сети 10кВ, возникшее из-за перекрытия изоляции опорных изоляторов ф.«А» водой., которая затекла под проходной изолятор ф.«А» в результате нарушения герметичности соединения проходного изолятора с корпусом ТП, из-за разрушения прокладки. | Нарушение электрической изоляции, Затекание воды под проходные изоляторы ТП 206 произошло из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами вследствие длительной эксплуатации | Произвести замену прокладок под проходными изоляторами и произвести испытания опорной изоляции на ТП 206 с.Погожее. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №5611 ПС 35 кВ Погожее на предмет состояния уплотнений под проходными изоляторами По результатам осмотра, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний
2223 | 703 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 07:47 | 2019-03-26 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№131-132 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №131-132 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2224 | 421 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 06:09 | 2019-03-26 06:27 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения ВЛ-10кВ 129.07 стало межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате проезда не габаритного стороннего автотранспорта. Сторонний транспорт скрылся. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате проезда не габаритной сторонней техники произошло перекрыте проводов ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово в пр. оп.№№ 149 - 150 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино Произвести замер габарита стрелы провеса провода в местах пересечения ВЛ с дорогами ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино.
2225 | 510 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 20:45 | 2019-03-25 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 337 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции на РБ 0.4кВ ВЛ №2 (рубильник марки РС-2/1УЗ) из-за изменения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 32 лет, с 1987 года. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 337 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на РБ 0.4кВ ВЛ №2 (рубильник марки РС-2/1УЗ) с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить замену рубильника РБ 0.4кВ ВЛ №2 марки РС-2/1УЗ на ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1.
2226 | 667 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 17:14 | 2019-03-25 19:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Чамерово (266) произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения на абонентской КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" |  | Направить письмо директору ООО "Биосфера", являющегося собственником КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2227 | 485 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 17:05 | 2019-03-25 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения потребительского КТП-11, принадлежащего АО "Тамбовская Сетевая Компания", возник сигнал "Земля" в сети 10 кВ ПС 110 Кипсановская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2228 | 598 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:24 | 2019-03-25 16:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС МОБ произошло по причине повреждения на ОВЛ-10-6-2 потребителя. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Направить письмо руководителю ОАО «Российские автодороги" о приглашении представителя для работы в комиссии по расследованию технологического нарушения Направить руководителю ОАО "Российские автодороги" письмо с предложением на установку на границе раздела балансовой принадлежности на первой опоре ЛЭП 10 кВ потребителя коммутационного аппарата, обеспечивающего защиту от коротких замыканий с учетом необходимой селективности. Направить письмо руководителю ОАО "Российские автодороги" с требованием о предоставлении протоколов испытания замененного (отремонтированного) оборудования.
2229 | 600 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:22 | 2019-03-25 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №262-№263 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №262-№263 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
2230 | 419 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:10 | 2019-03-25 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне привело к падению ветви на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №6.1-6.2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская, на провода в пролёте опор №6.1-6.2, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Привольская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №6.1-6.2.
2231 | 420 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:06 | 2019-03-25 16:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Влазовичи по заявке МЧС для тушения пожара . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Влазовичи по заявке МЧС для тушения пожара сухой травы и возгоранием будки водонапорной башни | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
2232 | 417 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 14:05 | 2019-03-25 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №412.01 ПС ПТФ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва изолятора изолятора ф. "С" оп 62, под воздействием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием бокового ветра произошел "Динамический рывок" провода ф."С ", который послужил разрушению колпачка и срыву изолятора ф."С" с оп. 62, что привело к схлестыванию проводов ф."С" и "Б" и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№01 на ПС 35кВ «Новая». | По результатам верхового осмотра участка ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая» составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая».
2233 | 534 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 13:47 | 2019-03-25 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №3 ПС Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№5-6 - 5-7 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №№5-6 - 5-7, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
2234 | 484 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 13:20 | 2019-03-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачков, нарушилась их прочность что привело к разрушению колпачков и под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС ветр 12 м/с), произошёл срыв изоляторов на опоре № 90, падению провода на траверсу. Возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля" в сети 10кВ на ПС 110 кВ Кирсановская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Разрушение колпачка в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Выполнить осмотр и выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 110 кВ Кирсановская, Особое внимание обратить на надежность крепления изоляторов на крюках и штырях. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2235 | 601 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 12:02 | 2019-03-25 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка".
2236 | 721 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 09:41 | 2019-03-25 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2237 | 400 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 09:22 | 2019-03-25 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской ТП-576, запитанной от ТП-43 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в Управление сельского хозяйства о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2238 | 509 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:48 | 2019-03-25 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А15-№А16 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А15-№А16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2239 | 603 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:09 | 2019-03-25 08:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ В.Хава явились повреждения потребительской ТП 5-10, устранены в ходе осмотра персоналом потребителя. |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-5-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В.Хава .
2240 | 399 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:04 | 2019-03-25 08:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Луптюг явился пробой проходного изолятора на ведомственной ТП №200 ИП Филатьев. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП №200 ИП Филатьев, с требованием устранить недостатки влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2241 | 561 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 02:30 | 2019-03-25 04:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №02 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 202 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 202 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2242 | 542 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 00:20 | 2019-03-25 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывистого ветра произошло падение ветви дерева на опору №95, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к замыканию на землю устранённому оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой на оп.№95 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, веткой дерева, произошло возникновение однофазного короткого замыкания устранённого оперативным отключением. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
2243 | 541 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 23:50 | 2019-03-25 00:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-1-15 произошло отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Направить письмо в ООО "Родные Просторы" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
2244 | 508 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 20:00 | 2019-03-24 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло в следствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №34 - №35 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2245 | 367 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 18:39 | 2019-03-24 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи в пролете опор №189-190 угрожающих падением веток на провода.
2246 | 362 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 18:00 | 2019-03-24 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ЗТП 5312 3/250 п.Тим явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за пробоя изоляции РБ №3 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции РБ №3 0,4кВ в РУ 0,4 кВ на ЗТП 5312 3/250 п.Тим произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ЗТП 5312 3/250. Произвести замер сопротивления изоляции на ЗТП 5312 3/250. Провести обучение персонала Тимского РЭС, на тему: Проведение осмотров ТП и оформление результатов осмотра.
2247 | 701 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 14:52 | 2019-03-24 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2248 | 593 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 12:52 | 2019-03-24 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате возникновения междуфазного замыкание в кабельной муфте произошло отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-колено действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате естественного старения изоляционного материала произошел пробой внутри кабельной муфты на опоре № 18 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Е-Колено. | Выполнить внеочередной осмотр кабельного выхода и концевых муфт в пролете опор 18-19 ПС 35кВ Е-Колено. По результата внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 8 ПС 35кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2249 | 654 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 11:50 | 2019-03-24 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104 – 105 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №07 на ПС 110/35/10кВ Торопец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/35/10кВ Торопец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/35/10кВ Торопец устранить выявленные дефекты.
2250 | 620 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 09:58 | 2019-03-24 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х50 кабельного вывода от ТП-5 яч.№1 до выводной опоры № 1 на КВЛ-6кВ от ТП-5 яч.№1 до КТП-114 яч.№3 в процессе длительного срока эксплуатации - 01.06.1965г., последний комплексный ремонт - 01.09.2014г., последние испытания - 02.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х50 кабельного вывода от ТП-5 яч.№1 до выводной опоры №1 на КВЛ-6кВ от ТП-5 яч.№1 до КТ-114 яч.№3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-5 и ТП-114 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-5 и ТП-114 устранить выявленные недостатки.
2251 | 492 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 06:39 | 2019-03-24 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№ 139 - 140 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№139 - 140 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Старое Село. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№ 139-140 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2252 | 565 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 05:54 | 2019-03-24 08:20 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 10кВ № 2 "Маткома" ПС 35/10кВ "Ермаково"произошло из-за КЗ, возникшего в результате обрыва проводов всех трех фаз в пролете опор №108-№109 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленным сторонними лицами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №108-№109 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленным сторонними лицами. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС35/10кВ "Ермаково" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС35/10кВ "Ермаково"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ.
2253 | 550 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 02:32 | 2019-03-24 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" дефектов
2254 | 595 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 23:20 | 2019-03-23 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьское вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 96-97 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 96-97 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" из-за ослабления вязок провода в результате длительного воздействия на материал провода в течении длительного срока службы (47 год), ветровой нагрузки и атмосферных явлений с перепадами температур окружающего воздуха, а так же старение материала провода. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 96-97 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское.
2255 | 602 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 20:15 | 2019-03-23 22:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №254-№255 ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №254-№255 ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №254 - №256 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2256 | 553 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 19:19 | 2019-03-23 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №66-№67 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №66-№67 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2257 | 582 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 19:01 | 2019-03-23 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК-10кВ фаз «В», «С» в шкафу УВН ТП 551 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в результате перекрытия изоляции вводов 10 кВ фаз «В», «С» силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз «В», «С» силового трансформатора произошло в результате загрязнения и под воздействием неблагоприятных погодных условий. | Провести ТО ТП 551 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное. Выполнить внеочередной осмотр ТП 571, ТП 589, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 571, ТП 589, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2258 | 381 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 17:36 | 2019-03-23 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№58-59 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№58-59 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2259 | 366 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 16:10 | 2019-03-23 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №8/122-9/122 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8/122-9/122.
2260 | 579 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 15:38 | 2019-03-23 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 215-216 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 215-216 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2261 | 385 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:50 | 2019-03-23 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №37 ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая( ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №37 ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая, привёл его падению на землю в пролете опор №36-№37, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2262 | 523 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:43 | 2019-03-23 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошло падение ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор 10-11, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор 10-11, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине
2263 | 380 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:06 | 2019-03-23 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№45-46 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№45-46 ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2264 | 369 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:03 | 2019-03-23 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор на провода фаз в пролёте опор №165-166. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор, на провода в пролёте опор №165-166, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.118 ПС Индуктор. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролете опор №165-166.
2265 | 556 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 13:44 | 2019-03-23 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны послужило однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом провода фазы «С» в пролёте опор №2-3 отпайки на ТП-1-15 и его падением на землю, вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 2-3 отпайки на ТП-1-15 ПС Сагуны и его падение на землю произошло вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления дефектного состояния провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2266 | 386 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 13:20 | 2019-03-23 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТ-12,5 фазы "В" КТП-70 ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПКТ-12,5 фазы "В" в КТП-70 ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2267 | 482 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:58 | 2019-03-23 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП находящемся на балансе АО "ТСК"произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №-04 ПС 35 кВ Платоновская . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Произошло отключение ВЛ-10кВ №-04 ПС 35 кВ Платоновская из-за потребительской ТП . | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2268 | 524 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:57 | 2019-03-23 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта двери РУ-10кВ ЗТП-10кВ Био-5-5, в части ее деформации и увеличения зазора между дверью и корпусом, произошло проникновение животного в РУ-10кВ на ввода 10кВ фаз "А", В" и "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А", "В" и "С") ЗТП-10кВ Био-5-5 при проникновении животного (кота) в РУ-10кВ из-за несвоевременного выявления дефекта двери РУ-10кВ ЗТП-10кВ Био-5-5, в части ее деформации и увеличения зазора между дверью и корпусом, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2269 | 539 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:11 | 2019-03-23 12:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В СП-1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 805 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена, находящемся на балансе и обслуживании б/о "Лесная горка". |  | Направить письмо потребителю б/о "Лесная горка" о приведении потребительского оборудования ТП 805 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2270 | 534 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:53 | 2019-03-23 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №107-108 веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №107-108 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2271 | 396 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:49 | 2019-03-23 13:03 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "ЖКХ" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке РП СМУ-8 - ТП 116 КЛ 10 кВ "На ТП-116 с 1 секции шин". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "ЖКХ" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке РП СМУ-8 - ТП 116 КЛ 10 кВ "На ТП-116 с 1 секции шин". | Направить письмо МУП "ЖКХ" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо МУП "ЖКХ" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Нерехта.
2272 | 560 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:48 | 2019-03-23 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-4-17 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании ООО УК "Главоблстройресурс". |  | Направить письмо потребителю ООО УК "Главоблстройресурс" о приведении потребительской отпайки за Р-4-17 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2273 | 467 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:40 | 2019-03-23 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ фазы "В" с касанием провода фазы "С" в пролете опор 6-00/328 - 6-00/329, произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра ветвь дерева отклонялась от провода фазы "С", что позволило провести успешное РПВ. При последующем сокращении расстояния между веткой висящей на проводе фазы "А" к проводу фазы "С" произошло повторное перекрытие фазы "В" и "С" и отключению В 10 кВ №6 ПС Ольшанская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №6-00/328 - 6-00/329 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская
2274 | 540 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:31 | 2019-03-23 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 226-227 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 226-227 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зонеВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 18 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2275 | 546 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:25 | 2019-03-23 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 19 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна в пролете опор № 74-75 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2276 | 551 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:13 | 2019-03-23 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №117-118 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №117-118 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
2277 | 578 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:09 | 2019-03-23 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Берёзовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" и обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№ 264-265 упавшим сухим высокорослым деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого высокорослого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Берёзовка в пролете опор №264-265 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
2278 | 478 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 09:55 | 2019-03-23 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявление дефектов и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 18 м/сек.) произошёл срыв изолятора оп.№6 фаза "А" с касанием на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Произошёл срыв изолятора оп.№6 фаза "А" с касанием провода на траверсу. Что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации "замыкание на землю". | Провести разъяснительную беседу с мастером Чаплыгин А.Н. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2279 | 529 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 09:00 | 2019-03-23 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипания снега на провода произошел обрыв провода в пролете опор №290-291 с появлением сигнала "Земля" в сети 10кВ ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода в пролете опор №№290-291 произошло его падение на землю, с возникновением однофазного замыкания на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС.
2280 | 379 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:48 | 2019-03-23 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неудовлетворительная организация ТО в части несвоевременного выявления дефекта (загнивание деревянной стойки опоры №80 в месте крепления (бандажа) к ж/б приставке). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста при обрыве провода фазы "С" в пролете опор № 79-80 по причине излома деревянной стойки опоры №80 в месте крепления (бандажа) к ж/б приставке. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7121 с выборочной проверкой загнивания деревянных деталей опор. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7121 составить график устранения выявленных замечаний
2281 | 585 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:33 | 2019-03-23 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьченково произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №123-124, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В", в пролете опор №123-124, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, разработать мероприятия по их обрезке и внести в планы Т.О. и кап. ремонтов.
2282 | 543 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:23 | 2019-03-23 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 за ЛР-3-5 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 за ЛР-3-5 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2283 | 594 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:19 | 2019-03-23 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 103-104 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №103 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 103 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 19 м/с.) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 103-104. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2284 | 387 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:12 | 2019-03-23 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-123 ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "С" в КТП-123 ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2285 | 544 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:58 | 2019-03-23 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 из-за несвоевременной обрезки веток деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ (культурные насаждения), занесенных на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоны ВЛ (культурные насаждения), занесенной на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2286 | 378 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:20 | 2019-03-23 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы", вызванное падением на дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №50-51 дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и изломом деревянной опоры №50 у основания. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками, качественному и своевременному выявлению и устранению дефектов. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы".
2287 | 576 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:15 | 2019-03-23 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 60-61 упавшим сухим высокорослым деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого высокорослого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная в пролете опор №60-61 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с и налипания мокрого снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
2288 | 591 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:56 | 2019-03-23 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 104-105 веткой сорванной порывом ветра до 18 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 104-105 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
2289 | 476 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:55 | 2019-03-23 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате неудовлетворительного технического состояния стойки деревянной анкерной опоры 3-00/14 (ее загнивания) при порывах ветра(до 18 м/с) произошел ее излом и падение, возник схлест проводов фаз "А", "В" и "С"( 3х. фазное к.з.) в пролете опор 3-00/13-15 и отключение В ВЛ-10 кВ №03 ПС Золотовская действием ТО с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В результате длительной эксплуатации произошло загнивание стойки деревянной анкерной опоры. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Золотовская с целью выявления дефектных деревянных опор, угрожающих падением (согласно планового листа осмотра). По результатам осмотра произвести замену дефектных опор или установку ж.б. приставок к ним.
2290 | 573 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:34 | 2019-03-23 08:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 715 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Озон-2". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Озон-2" о приведении потребительского оборудования ТП 715 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2291 | 533 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:33 | 2019-03-23 08:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ В.Тойда явилось короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №153-154 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ В.Тойда произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, из-за ослабления вязок провода при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 153-154 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В.Тойда. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В. Тойда организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В.Тойда по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
2292 | 559 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:16 | 2019-03-23 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №192-193 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №192-193 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2293 | 547 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 04:26 | 2019-03-23 04:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В," и "С" в пролете опор № 24-25 ветками от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенными на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 24-25 произошло из-за падения веток от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2294 | 570 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 03:35 | 2019-03-23 05:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Березняги произошло по причине повреждения потребительской КТП-401, находящейся на балансе Воронежского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации». |  | Направить письмо потребителю Воронежского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации» о приведении потребительской КТП-401 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Березняги в соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживания энергооборудование", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2295 | 575 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 03:28 | 2019-03-23 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Старая Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на опоре №1 ОВЛ-10-8-6 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Старая Криуша на опоре №1 ОВЛ-10-8-6 вследствие перекрытия веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ОВЛ-10-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Старая Криуша с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ОВЛ-10-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Старая Криуша включить в план расчистки на 2019 год вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2296 | 473 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 02:10 | 2019-03-23 05:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявление дефектов и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 18 м/сек.) произошёл пробой изолятора, обрыв вязки опора №1/11. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изолятора и обрыв вязки в результате несвоевременного выявления дефектов из за длительной эксплуатации. | Провести разъяснительную беседу с мастером Стрельниковым И.А. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2297 | 491 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 00:35 | 2019-03-23 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево в пролете опор № 33-34 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия ТО МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево явилось междуфазное короткое замыкание при обрыве проводов в пролете опор № 32-35 из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№33-34 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево. Произвести вырубку деревьев за охранной зоной ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 Соловьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2298 | 707 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 23:14 | 2019-03-23 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №60-61 при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой дерева(растущего вне охранной зоны ВЛ) произошло вследствие её падения на провода и перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2299 | 398 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 23:04 | 2019-03-23 00:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской КЛ- 10 кВ на потребительской КЛ-10 кВ ТП-625 2 с.ш. - ТП-470 2 с.ш., запитанной от ТП-625 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Новый город" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2300 | 699 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:29 | 2019-03-22 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 19 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2301 | 531 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:21 | 2019-03-22 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 вызванное падением ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ-10-6 ПС МОБ порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
2302 | 367 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:19 | 2019-03-23 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 365.15 послужило: возникновение межфазного КЗ в пролете опор 113-114 из-за схлёста проводов. | Нарушение электрической изоляции, Схлёст проводов произошол в следствии разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор 113-114, по причине ослабления вязки провода под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок , при сильном боковом ветре , что и привело к возникновению двухфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ, особое внимание уделить выявлению разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра, в случае выявления замечаний, разработать график устранения выявленных замечаний.
2303 | 623 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:10 | 2019-03-23 03:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта крыши ячейки №16 КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Тюшевка (нарушение герметичности). | Нарушение герметичности, Причиной возникновения замыкания на землю на 2-й секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Тюшевка послужил электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока фазы «С» в ячейке 10 кВ №16 Пчелокомплекс, произошедший вследствие попадания на изоляцию воды атмосферных осадков, протекшей внутрь ячейки из-за нарушения герметичности крыши КРУН 10 кВ вследствие коррозионно-эрозионного износа. Последняя до аварии проверка и испытания измерительных трансформаторов тока в яч. 10 кВ №16 Пчелокомплекс проводились 16.08.2016, плановый ночной осмотр персоналом ОВБ проводился 27.02.2019, плановый дневной осмотр мастером службы ПС проводился 12.03.2019. | На ПС 35/10 кВ Тюшевка провести инженерный осмотр ячеек КРУН 10 кВ и шкафов оборудования для оценки состояния уплотнений и герметичности. Устранить дефекты, выявленные по результатам инженерного осмотра ячеек КРУН 10 кВ и шкафов оборудования на ПС 35/10 кВ Тюшевка. Подать на имя заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с предложением депремирования за указанное в настоящем акте производственное упущение мастера бригады №4 участка производственной базы службы подстанций Липецкого района службы подстанций управления высоковольтных сетей Несмеянова Анатолия Николаевича руководствуясь приложением 4 к «Положению о материальном стимулировании (премировании) работников филиалов ОАО «МРСК Центра».
2304 | 569 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-22 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 42-17 – 42-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 42-17 – 42-18 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 42-17 – 42-18 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
2305 | 569 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-22 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 вследствие выпадения крюка фазы "А" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 вследствие выпадения крюка фазы "А" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести проверку степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". По результатам проверки степени загнивания деревянных опор ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в случае необходимости устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" согласно НТД.
2306 | 596 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:53 | 2019-03-22 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Эртиль вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор№ 5-6 отп. на КТП 816 ПС 110 кВ Эртиль веткой сорванной порывом ветра до 19 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 отп. на КТП 816 ПС 110 кВ Эртиль произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
2307 | 597 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:53 | 2019-03-22 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль явилось повреждении на потребительской ТП 3-2 находящейся на балансе ООО "Газпромтрансгаз Москва". |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпромтрансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ о приведении потребительского оборудования ТП 3-2 от ПС 110 кВ Эртиль в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2308 | 660 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:37 | 2019-03-22 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Снижение качества электроэнергии на ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная произошло в результате нарушения электрического контакта "нулевого" отвода низковольтной обмотки силового трансформатора 1Т, вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта "нулевого" отвода низковольтной обмотки силового трансформатора 1Т ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная произошел вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2309 | 617 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:37 | 2019-03-22 22:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Заявка от дежурного МЧС о пожаре газовой АЗС от ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное ТП-477. |  | Принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
2310 | 713 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:21 | 2019-03-22 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, ветра на провода привело к кратковременному перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2311 | 551 | Архив Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:06 | 2019-03-22 21:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №59-60, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Парамоново , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №59-60 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паромоново и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паромоново по всей длине.
2312 | 377 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 20:51 | 2019-03-22 21:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец действием МТЗ явилось повреждение на ТП 177, находящемся на балансе потребителя. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №09 Пс 35кВ Пселец.
2313 | 475 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 20:35 | 2019-03-22 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Е-5 - №Е-6 ВЛ-10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужил схлёст проводов в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Е-5 - №Е-6 с последующим падением ветки на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2314 | 698 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:42 | 2019-03-23 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №180-181, с последующим обрывом провода фазы "В", упавшим деревом (растущим вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35кВ Уразово произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №180-181, с последующим обрывом провода фазы "В", упавшим деревом (растущим вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2315 | 685 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:21 | 2019-03-22 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№81-82 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №81-82 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка, произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2316 | 411 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:20 | 2019-03-22 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-67 ф1005 ПС Светово и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-67 ф1005 ПС Светово явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2317 | 671 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:58 | 2019-03-22 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на РТП-705 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» на РТП-705 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2318 | 376 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:53 | 2019-03-22 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №77-№78 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных
2319 | 478 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:50 | 2019-03-22 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 ПС Коптевская произошло падение ветки с дерева на опору №53, перекрывшая провод фазы "В" и траверсу . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытиес фазы "В" и траверсу ВЛ 10 кВ №1 ПС Коптевская на опоре №53. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить.
2320 | 359 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:40 | 2019-03-22 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин на провода 3-х фаз в пролёте опор №83-84. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин, на провода в пролёте опор №83-84, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Каташин. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин в пролете опор №83-84.
2321 | 505 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:35 | 2019-03-22 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №64-№66 упавшим деревом из-за несвоевременной вырубки угрожающего дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода марки АС-25 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №64-№66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №64-№66 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2322 | 556 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:32 | 2019-03-22 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 10кВ № 2 ПС Бурмакино-1. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2323 | 520 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:28 | 2019-03-22 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакланово на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакланово на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
2324 | 658 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:10 | 2019-03-22 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролетах опор №№28-29, 29-30 вследствие срыва вязки верхнего провода на опоре №29 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №29, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№28-29, 29-30 и отключению ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10кВ Бахмутово недостатки (дефекты).
2325 | 506 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:04 | 2019-03-22 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №7-3 ВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС ПС 220/110/10 кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "А" опоры №7-3 при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло межфазное короткое замыкание и отключение В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС ПС 220/110/10 кВ Мценск действием защит (МТЗ). | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине.
2326 | 475 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:55 | 2019-03-22 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Коптевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 202-203, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2327 | 375 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:46 | 2019-03-22 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №14-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева на ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки произошло механическое воздействие на провода ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №14-16 и отключением ВЛ. | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки с составлением листка осмотра.
2328 | 473 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:40 | 2019-03-22 19:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное КЗ в результате несвоевременного выявления бокового дерева в границах охранной зоны ВЛ на краю просеки, упавшее на провода в пролете опор №6-33 - №6-34 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-33 - №6-34 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с измерением ширины просеки и выявлением угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №6-22 - №6-47 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2329 | 621 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:40 | 2019-03-22 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной перерыва в эл. снабжении потребителей по ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» явилось повреждение потребительской КТП-670П, находящегося в эксплуатационной ответственности «ЛГЭК». |  | Направить в адрес КТП-670П «ЛГЭК» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2330 | 374 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:24 | 2019-03-22 18:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение произошло в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проходных изоляторов 10кВ силового трансформатора куницей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проходных изоляторов 10кВ силового трансформатора куницей. | Произвести измерение сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП №281 По результатам измерений сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП №281 составить график устранения выявленных замечаний.
2331 | 373 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:10 | 2019-03-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за падения дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ и упавшего на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов ВЛ в пролёте опор №153-154 ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор №153-154 ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний.
2332 | 372 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:38 | 2019-03-22 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. "В"и "С" пр. оп.№№3-78 - 10-1 под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, из за разрегулировки стрелы провеса провода ф. "В", в следствии изгиба штыря траверсы М8 на оп. №3-78. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием порывов ветра произошла пляска проводов в результате чего на оп. №3 -37 произошел изгиб штыря траверсы М8 и в следствие чего произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пр.оп.№№3-78 - 10-1. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №423.16 ПС Безлесная составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 ПС Безлесная. Произвести замену траверсы на оп. 3-78 и выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр. оп. 3-78 - 10-1
2333 | 503 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:38 | 2019-03-22 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ-10 ВЛ-1006 ПС Пушкино послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на разъединитель Р-94 на опоре №36 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино произошло в результате механического воздействия, вызванного падением ветки на разъединитель Р-94 на опоре №36 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры №36 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
2334 | 704 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:34 | 2019-03-22 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома траверсы, срыва изолятора 10кВ фазы «В» на опоре №187 с последующим схлестом проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №187-188, вследствие падения дерева на провода ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Излом траверсы, срыв изолятора 10кВ фазы «В» на опоре №187 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Зозули произошло из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №187-188 при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2335 | 502 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:29 | 2019-03-22 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №98-№99 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №98-№99 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово расположенных за границей просеки в пролете опор №97-№99 По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их исполнения.
2336 | 566 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:26 | 2019-03-22 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 31-32 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина в пролете опор № 31-32 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2337 | 371 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:19 | 2019-03-22 19:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском участке ВЛ от ЛР-98. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-334/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
2338 | 489 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:00 | 2019-03-22 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении ОПН в ведомственном ТП-189. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-189 ВЛ 1006 ПС Трудилово.
2339 | 580 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:00 | 2019-03-22 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №411-№412 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №411-№412 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2340 | 672 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:56 | 2019-03-22 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№17/4-17/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра, с последующим падением ее на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№17/4-17/5 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2341 | 363 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:53 | 2019-03-22 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино в пролёте опор №16-17 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф. А,В в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
2342 | 366 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:53 | 2019-03-22 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино в пролёте опор №18-21 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В,С в пролете опор №18-21 ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
2343 | 370 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:50 | 2019-03-22 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 22.03.2019 г в 15: 50 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 09 от ПС 35/10 кВ «М.Каменец» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при воздействии на провода ДКР в пролете опор № 136-137. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение межфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 35/10 кВ «М.Каменец», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2344 | 470 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:48 | 2019-03-22 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения ветки дерева, расположенного в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №89 - №90 из-за несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище отключился из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №89 - №90 с возникновением междуфазного КЗ, при работе АПВ ветка дерева оставалась на проводах с последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку и расширение просеки в пролетах опор №88 - №91 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2345 | 472 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:46 | 2019-03-22 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-6 - 4-7 из за пределов охранной зоны. При подаче на ВЛ напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием сильного ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-6 - 4-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино на участках прохождения по лесной местности. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2346 | 616 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:30 | 2019-03-22 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Котельная в пролете опор № 20-21. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ-10 кВ Котельная. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Котельная. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Котельная.
2347 | 409 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:25 | 2019-03-22 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №10-11ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10 кВ Комаричская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10 кВ Комаричская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1019 ПС 110/35/10 кВ Комаричская | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 10-11 ВЛ 10кВ ф.1019 ПС Комаричская.
2348 | 517 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:21 | 2019-03-22 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материалов тр-ра тока ТПЛ-10 75/5 (1965 г.в.) ячейки Ф-3 РП-10 кВ Сабуровская при длительной эксплуатации и несвоевременной замены, произошел пробой изоляции тр-ра тока фазы "А" на корпус ячейки, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, перешедшее в двухфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" (с повреждением фарфоровых тяг выключателя), устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в ячейки Ф-3 РП-10 кВ Сабуровская из-за пробоя изоляции тр-ра тока ТПЛ-10 кВ 75/5 фазы "А" на корпус ячейки (старение изоляции и изменения свойств материалов тр-ра тока при длительной эксплуатации - с 1965 г.), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, перешедшее в двухфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" (с повреждением фарфоровых тяг выключателя), устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за повреждения фарфоровых тяг В-10 кВ Ф-3 в процессе развития аварии. | Разработать проект, на основании утвержденного ТЗ по реконструкции КВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Сабуровская, в части перевода электроснабжения от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Южная Провести реконструкцию КВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Сабуровская, по переводу электроснабжения от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Южная в соответствии с разрабатываемой проектно-сметной документацией
2349 | 468 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:15 | 2019-03-22 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра макушки дерева, расположенной за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №106 - №107 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении макушки дерева на провода в пролете опор №106 - №107 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев и вырубку отдельных деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №106 - №107 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2350 | 535 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:09 | 2019-03-22 16:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло ее касание провода фазы "В" через траверсу опоры №10-1 ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания фазы "В" на траверсу опоры через тело птицы, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино из-за воздействия на ЭУ птицы, при ее касании провода через траверсу опоры №10-1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания фазы "В" на траверсу опоры через тело птицы, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине.
2351 | 365 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:55 | 2019-03-22 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №25-26.
2352 | 363 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:50 | 2019-03-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №12-13.
2353 | 508 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:44 | 2019-03-22 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ Южн-7-6П, находящейся на балансе потребителя: "Магазин (ИП Толкачев Г.А.)" , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-7-6П "Магазин(ИП Толкачев Г.А.)" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине.
2354 | 361 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:41 | 2019-03-22 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №22/141-23/141 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №22/141-23/141 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №22/141-23/141.
2355 | 487 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:20 | 2019-03-22 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1011 ПС Мазальцево в пролете опор №№ В20-В21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№ В20-В21 на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1011 ПС Мазальцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1011 ПС Мазальцево в пролете опор № В20-В21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ 1011 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2356 | 469 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 16:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного отключения ВН-2 10кВ в ГКТП-15 Тёмкино ВЛ10кВ № 1017 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось однофазное замыкание на землю, возникшее в результате воздействия организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждения оборудования потребителя электрической энергии - Темкинской ЦРБ. |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВН-2 10кВ в ГКТП-15 Тёмкино ВЛ10кВ № 1017 ПС 110/35/10кВ Темкино из-за однофазного замыкания на землю в ТП-33 ЦРБ в адрес потребителя, владельца ТП.
2357 | 702 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 14:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2358 | 526 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошёл излом траверсы провода фазы "В" ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино на опоре №120 ,что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "А" в пролёте опор №120-121 с возникновением межфазного замыкания, устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате излома траверсы с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "А" ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино в пролёте опор 120-121 возникло межфазное замыкание, устранённое действием защит. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ "Шаблыкино" по всей длинне. Выявленные замечания включить в план работ Шаблыкинского РЭС
2359 | 539 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ, при ветровых нагрузках произошел кратковременный схлест проводов фаз"А" и "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кв Шаблыкино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия амосферных явлений, при ветровых нагрузках произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кв Шаблыкино из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.
2360 | 571 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:05 | 2019-03-22 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №10 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №910 РП 2 ТП136-ТП28 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №910 РП 2 ТП136-ТП28 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2361 | 500 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:00 | 2019-03-22 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, из не вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская в пролете опор №108-№109, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки из не вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская в пролете опор №108-№109 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине
2362 | 352 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:50 | 2019-03-22 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная на провода 3-х фаз в пролёте опор №98-99. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная, на провода в пролёте опор №98-99, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №98-99.
2363 | 615 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:41 | 2019-03-22 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "А" Р-10кВ ТП №54Л ВЛ-10кВ "Кирпичный завод Левая". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта фазы "А" Р-10кВ ТП № 54Л ВЛ-10кВ "Кирпичный завод Левая". | Произвести осмотр ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Кирпичный завод Левая". По результатам осмотра ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Кирпичный завод Левая" устранить выявленные замечания.
2364 | 408 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:40 | 2019-03-22 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 110/10 кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 110/10 кВ Тепличная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1004 ПС 110/10 кВ Тепличная | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Тепличная. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
2365 | 355 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:22 | 2019-03-22 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8.51-8.52 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2366 | 505 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:10 | 2019-03-22 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП потр "Свинокомплекс пл.2" (действием защит) произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье. |  | Направить письмо собственнику ТП потр «Свинокомплекс пл.2» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине.
2367 | 499 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:07 | 2019-03-22 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №70-№71 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролете опор №70-№71 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино , проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-№71 ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков выполнения.
2368 | 356 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:38 | 2019-03-22 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода 3-х фаз, в пролете опор №7.56-7.59 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС 110/10кВ Свень. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №7.56-7.59 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень, привёл короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2369 | 485 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:34 | 2019-03-22 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №4-6 - №4-7 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1017 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №4-6 - №4-7 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1017 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №4-6 - №4-7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
2370 | 463 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:30 | 2019-03-22 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. на участке ВЛ-10кВ №4 - 20 КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ №4 - 20 участка КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 в пролете опор №7 - №8. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4-20 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №4-20 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2371 | 358 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:10 | 2019-03-22 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8–9 ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2372 | 359 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:00 | 2019-03-22 14:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), В результате воздействия ветровых нагрузок до 27 м/с произошел обрыв проводов фаз «А» и "В" в пролете опор №136-138 и срыв изолятора фазы "В" на опоре №137 ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв проводов фаз «А» и "В" в пролете опор №136-138 привел короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов
2373 | 351 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:55 | 2019-03-22 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская на провода в пролёте опор №160-161. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, на провода в пролёте опор №160-161, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №160-161.
2374 | 464 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:50 | 2019-03-22 14:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило межфазное КЗ произошедшее в результате падения дерева подрезанного бобрами, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №175 - №176 с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №175 - №176 с возникновением межфазного КЗ и обрывом трех проводов А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, подрезанных бобрами, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, подрезанных бобрами и расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2375 | 350 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:41 | 2019-03-22 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора на провода 3-х фаз в пролёте опор №108-109. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора, на провода в пролёте опор №108-109, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Красная Гора. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №108-109.
2376 | 496 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:20 | 2019-03-22 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 1006 ПС Ушаково отключена оперативно вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия одного провода ВЛ в пролете опор №141-№142 упавшим деревом из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 1006 ПС Ушаково отключена оперативно в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №141 - №142 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково проходящих по лесистой местности. По результатам осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опоре №141 - №142 на ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково.
2377 | 481 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 10:35 | 2019-03-22 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва одного провода на ведомственном участке в пролете опор № 26-26/1. |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1007 ПС Каменка ГК Автодор с претензией для приведения участка ЛЭП в состояние соответствующее нормативно-технической документации, с том числе исключающее в дальнейшем падение угрожающих деревьев на провода ВЛ.
2378 | 480 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 09:55 | 2019-03-22 11:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Синьково явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-300. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-605 ПС Синьково за ЛР-300.
2379 | 503 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 09:10 | 2019-03-22 11:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения мыши на в/в тр-ра фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-10 кВ Био-4-10, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводом 10 кВ (фазы "В" ) и корпусом тр-ра КТП-10кВ Био-4-10 при проникновении мыши в РУ-10кВ, произошло возникновение однофазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2380 | 612 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:42 | 2019-03-22 09:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка, явилось однофазное замыкание на землю между проводом фазы "С" и траверсы на опоре №29 через тело птицы | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "С" на ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка явилось однофазное замыкание на землю на опоре №38 | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10 кВ Откормочник ПС Московка на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Включить опору №29 ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
2381 | 461 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:32 | 2019-03-22 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Любавичи, в пролёте опор №75 - №76, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №75 - №76. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Любавичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Любавичи в пролете опор №№ 75-76 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2382 | 404 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:18 | 2019-03-22 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие на ЭУ птицы (аист вил гнездо на опоре №6.81), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции (перекрытие двух фаз алюминиевой проволокой) - аист вьет гнездо на опоре № 6.81, привело отключению от действия МТЗ ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное. | Произвести установку птицеотпугивающего устройства на опоре №6.81 ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное
2383 | 460 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:00 | 2019-03-22 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 69-70 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 69-70. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Михайловская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 69-70 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2384 | 348 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 07:28 | 2019-03-22 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи на провод фазы "С" и траверсу опоры №152. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, на провод фазы "С" и травурсу опоры №152, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.102 ПС Чуровичи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №152 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролете опор №151-153.
2385 | 525 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 06:59 | 2019-03-22 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы проводов фаз "А" и "В" произошло отключение ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Узкое" | Нарушение электрической изоляции, Из-за касания птицы фаз проводов "А" и "В" произошел пробой воздушного промежутка через тело птицы, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Узкое" | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Узкое" и включить их в план работ Знаменский РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Узкое" по всей длине.
2386 | 558 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 03:30 | 2019-03-22 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №12 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1957г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1957г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2387 | 654 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 16:18 | 2019-03-21 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №51-52 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №51-52 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2388 | 391 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 14:18 | 2019-03-21 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1-9, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 1-9 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине прохождения атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Выполнить обследование опоры №1-9 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево подвергшейся прохождению тока замыкания на землю
2389 | 504 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 13:15 | 2019-03-21 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине.
2390 | 663 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 12:34 | 2019-03-21 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за КЗ, в результате повреждения концевой муфты на опоре №12/11 участка КЛ 6кВ от РТП 316 в сторону ТП 316 (на балансе потребителя). |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
2391 | 581 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 12:20 | 2019-03-21 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2392 | 650 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 11:56 | 2019-03-21 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/9-1/10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/9-1/10 ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2393 | 455 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 11:14 | 2019-03-21 12:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Срыв провода с изолятором со штыря приёмной траверсы на ТП 180 из-за удара навесным оборудованием уборочного трактора по ж/б стойке опоры ВЛ 6 кВ ТП 201-ТП 180 при его движении на территории базы спец.АТХ г.Смоленска. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение Л 2810 РП 28 от междуфазного короткого замыкания при срыве провода с изолятором со штыря приёмной траверсы на ТП 180 после механического воздействия на опору спецтехникой. | Направить письмо с претензией руководству МБУ "Спецавто".
2394 | 449 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 10:07 | 2019-03-21 11:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1018 ПС 35/10кВ Берёзка явилось междуфазное К.З. вызванное воздействием организации, участвующей в технологическом процессе: повреждением на ведомственной отпайке на КТП -"ИП Паршин". |  | Направить по факту отключения ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка письмо-претензию в адрес владельца КТП-"ИП Паршин".
2395 | 454 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 06:29 | 2019-03-21 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению на ВЛ-1001 ПС Ольша явилось повреждение на ведомственной ТП-1286 ДЭП-4. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1062 АЗС.
2396 | 590 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 06:05 | 2019-03-21 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №73-№74 деревом, упавшим извне охранной зоны в результате повреждения его основания бобрами. Без обрыва проводов. УРЗА в ведении РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" пролете опор №73-№74 деревом, упавшим извне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" в результате повреждения его основания бобрами. Без обрыва проводов. Оценка УРЗА не требуется. УРЗА в ведении РЖД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2397 | 360 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 01:07 | 2019-03-21 01:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Теткино, вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №36-37 дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Теткино с обязательным проведением верхового осмотра опор №35, 36, 37, 38 с целью определения состояния крепления изоляторов, провода после динамического воздействия на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2398 | 468 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 00:05 | 2019-03-21 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №5 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №73-74, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2399 | 646 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 20:19 | 2019-03-20 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2400 | 470 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 19:06 | 2019-03-20 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Коптевская возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Коптевская произошло схлестывание проводов в пролете опор № 98-99 и как следствие отключение ВЛ. | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 98-99 на ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская.
2401 | 447 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 17:17 | 2019-03-20 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10 Сычевка явилось междуфазное К.З. возникшее при пробое изоляции кабельной воронки (тип АСБ год изготовления 1974г., год ввода в эксплуатацию 1974) из-за нарушения диэлектрических свойств материала изоляции кабельной воронки вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации кабеля. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной пробоя изоляции кабельной воронки (тип АСБ год изготовления 1974г., год ввода в эксплуатацию 1974) с возникновением междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10 Сычевка явилось нарушение диэлектрических свойств материала изоляции кабельной воронки вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации кабеля. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ Л 1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить И.О. главного инженера РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2402 | 390 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 17:05 | 2019-03-20 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате большого срока службы, более 20 лет и снижения изоляционных свойств высоковольтного предохранителя фазы "А" на ТП-218 произошло его перегорание. | Нарушение электрической изоляции, Перегорание высоковольтного предохранителя в результате большого срока службы, более 20 лет и снижения изоляционных свойств. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-218 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ТП-218 устранить выявленные дефекты.
2403 | 448 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 16:30 | 2019-03-20 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское явилось однофазное замыкание на землю возникшее при падении ветки дерева на провод одной фазы и траверсу опоры № 127 в пролете опор 127 - 128, провода целы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское явилось перекрытие воздушного промежутка с фазного провода на металлические заземленные части опоры (траверсу), возникшее при падении ветки дерева на провод одной фазы и траверсу опоры № 127 в пролете опор 127 - 128. | Выполнить обследование опоры №127 ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности поднятия по ней. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2404 | 388 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 15:23 | 2019-03-20 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-26, запитанной от КЛ-6кВ ф.625 от ПС СУГРЭС. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно |  | Направить письмо потребителю СТ Рассвет о необходимости своевременного проведения технического обслуживания эл. оборудования .
2405 | 346 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 13:25 | 2019-03-20 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 25–26 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10 кВ Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Летошники. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2406 | 452 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 13:00 | 2019-03-20 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению штыревого изолятора марки ШФ-10 на опоре № 14 ВЛ-1010 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (51 год). | Нарушение электрической изоляции, Причиной однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-1010 ПС Демидов является пробой штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 14 ВЛ-1010 Демидов (год изготовления 1968). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов, при котором особое внимание обратить состоянию изоляторов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2407 | 451 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 12:47 | 2019-03-20 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 36-37 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 36-37. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Катынь-2. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор 36-37 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2408 | 458 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 12:40 | 2019-03-20 13:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов при производстве лесозаготовочных работ посторонними лицами в охранной зоне ВЛ в пролете опор №39-№43. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие механического воздействия посторонних лиц (производство лесозаготовочных работ в охранной зоне ВЛ) из-за обрыва проводов в пролете опор №39-№43 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино..
2409 | 548 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 11:25 | 2019-03-20 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 28 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке ТП 1055 - ТП 911 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 911 - ТП 1055 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2410 | 358 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 09:52 | 2019-03-20 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 7-8 - 7-9 деревом, сломленным порывом ветра и упавшим из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, сломанного порывом ветра, произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая в пр. оп.№№ 7-8 - 7-9 и возникновение межфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 402.23 ПС 110кВ Садовая
2411 | 490 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 09:25 | 2019-03-20 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения дерева из внеохранной зоны ВЛ произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
2412 | 465 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 07:25 | 2019-03-20 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Не обрезаны кроны деревьев в охранной зоне ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При налипании мокрого снега и воздействия порывов ветра произошел излом ветки дерева (нависала над проводами) и падение на провода ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№15 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Золотовская. В результате динамического воздействия токов КЗ образованных в результате АПВ и ветровых нагрузок ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило успешно ввести в работу ВЛ 10кВ №15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов упавшей из-за налипания мокрого снега веткой дерева в пролете опор 1-9 - 1-10. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская с целью выявления деревьев(веток) угрожающих падением на провода. В пролете опор 1-9 – 1-10 и по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская произвести обрезку крон, валку деревьев.
2413 | 464 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 23:13 | 2019-03-19 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 62-63, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2414 | 463 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 22:45 | 2019-03-20 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 18-19. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору (скорость ветра достигала 13 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 18-19. | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородное с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2415 | 495 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 21:28 | 2019-03-19 23:40 | Дефекты изготовления, В результате монтажа подрядной организацией ООО "Сройэнергомонтаж" (10.2018) некачественного штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г (дефекты изготовления) при строительстве участка ВЛ-10 кВ от опоры №90 до СТП 10/0,4 кВ А-21-40 ВКЛ-10 кВ № 21 ПС 110/10 кВ «Альшанская", в процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №26-1, что привело к падению провода фазы "С" на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю (при 100 % влажности), устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при падении провода фазы "С" на траверсу опоры №26-1 КВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/10 кВ «Альшанская" из-за разрушения изолятора ШФ-20 Г (2018 г., дефекты изготовления), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо в ООО "Сройэнергомонтаж" о недопустимости монтажа некачественных штыревых фарфоровых изоляторов ШФ-20Г на объектах филиала, приводящих к нарушению электроснабжения потребителей.
2416 | 523 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 20:32 | 2019-03-19 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Эртиль-город вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу Эртильской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ".
2417 | 450 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:46 | 2019-03-19 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной междуфазного замыкания на ВЛ-1010 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств концевой кабельной муфты марки 3КВТп 10-35/50 в ячейке ВЛ-1010 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 1969г. (50 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки 3КВТп 10-35/50 в ячейке ВЛ-1010 ПС Демидов. | Произвести анализ количества концевых кабельных муфт на опорах ВЛ-1010 ПС Демидов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, по результатам проведенного анализ разработать график замены муфт.
2418 | 343 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:30 | 2019-03-19 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №145-№146 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №145-№146 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №145-№146.
2419 | 647 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:25 | 2019-03-19 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2420 | 520 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:22 | 2019-03-19 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ЗТП 6-3 от ПС 110 кВ Докучаево послужило перегорание ПН 0,4 кВ вследствие оплавления контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ фаз "А" и "В" в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Перегорание ПН 0,4 кВ и оплавление контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ типа РБ-2/2 250А У3 фаз "А" и "В" в РУ 0,4 кВ КТП 6-3 от ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате ослабления контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской БРЭС и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2421 | 521 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:15 | 2019-03-19 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 отпайка № 4 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растуще-го за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 отпайка № 4 на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
2422 | 518 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 16:49 | 2019-03-19 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-7-4-8 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-7-4-8 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2423 | 610 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 14:47 | 2019-03-19 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х120 КЛ-6 кВ от ТП-136 яч. № 4 до ТП-186 яч. № 4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1983г., последний комплексный ремонт 29.09.2014г., последние испытания 30.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ-6 кВ от ТП-136 яч. № 4 до ТП-186 яч. № 4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-136 и ТП-186 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-136 и ТП-186 устранить выявленные недостатки.
2424 | 519 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 14:19 | 2019-03-19 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка явилось междуфазное замыкание в кабельной муфте на опоре № 84, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции кабельной муфты на опоре № 84 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Произвести осмотр кабельных муфт по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка. По результатам осмотра кабельных муфт по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2425 | 653 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 13:12 | 2019-03-19 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица, при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица.
2426 | 618 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-10 кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4 кВ №120, находящейся на балансе Комитета по имуществу г. Ржев. |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №120 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
2427 | 619 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ячейки В-10 кВ фид. №15(23) до опоры №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ячейки В-10 кВ фид.№15(23) до опоры №1, в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
2428 | 586 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:30 | 2019-03-19 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №213-№214 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №213-№214 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2429 | 516 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:20 | 2019-03-19 14:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ОАО Воронежнефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоко-лов об испытании оборудования.
2430 | 566 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 10:20 | 2019-03-19 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2431 | 342 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 10:10 | 2019-03-19 11:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие животным воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие животным воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2432 | 443 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 07:45 | 2019-03-19 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной приведшей к пробою изоляторов марки ШС-10 явилось несвоевременное устранение развивающегося дефекта изоляторов ШС-10 фаз В, С на приемной траверсе ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов в ВЛ-1008 ПС Демидов | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явился пробой изоляторов ШС-10 фаз В,С на приемной траверсе ЗТП-104 ВЛ-1013 ПС Демидов в сторону ВЛ-1008 ПС Демидов. | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания всей изоляции ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов. По результатам внеочередного осмотра ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2433 | 517 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 07:23 | 2019-03-19 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №113-114 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №113-114 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2434 | 377 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 05:47 | 2019-03-19 05:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга явилась птица которая при посадке на траверсу опоры №2 перекрыла своими крыльями провод фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкания на землю фаза "А" на опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга, через тело птицы. | Выполнить комиссионное обследование опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга подвергшейся току ОЗ с внесением ее в журнал (по результатам обследования). По итогам осмотра опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
2435 | 376 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 05:25 | 2019-03-19 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Павино с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя вязкам провода к изоляции ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Павино устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Павино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2436 | 442 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 01:13 | 2019-03-19 03:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной междуфазного замыкания в РУ-10кВ КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств опорных изоляторов (марка ИО-10) фаз В и С в процессе длительной эксплуатации с 1975г. (42 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя опорных изоляторов (марка ИО-10) фаз В,С в РУ-10кВ КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов. | Произвести внеочередной осмотр КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов с целью выявления видимых дефектов изоляции. Произвести внеочередные высоковольтные испытания изоляции КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов. По результатам проведенного внеочередного осмотра и высоковольтных испытаний изоляции КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2437 | 441 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 22:58 | 2019-03-19 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ Г3-Г4 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ Г3-Г4 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ Г3-Г4 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2438 | 354 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 19:23 | 2019-03-19 06:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Аварийно отключилась ВЛ 6 кВ 488.2 ЦРП Гормолзавод в результате стороннего воздействия (наезд на опору грузового автомобиля). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры ВЛ 6 кВ 488.2 ЦРП Гормолзавод произошло в результате наезда грузового автомобиля, принадлежащего стороннему лицу. | Написать письмо лицу , допустившему наезд на опору, о необходимости соблюдения требования НПА в отношении объектов электросетевого хозяйства.
2439 | 437 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:41 | 2019-03-18 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10 кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №184 - №185 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №184 - №185 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2440 | 341 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:19 | 2019-03-18 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП 36 Творишино СЭС Ф.103 ПС Гордеевка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП 36 Творишино СЭС Ф.103 ПС Гордеевка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП Ф-103 ПС Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2441 | 373 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:18 | 2019-03-18 18:43 | Проезд крупногабаритной техники, При аварийном обходе выявлено , что проезжающий под ВЛ грузовой автомобиль МАЗ 55516 с «заклинившем» в поднятом положении кузовом, зацепил кузовом и оборвал провод фазы «В». Габариты ВЛ соответствуют НТД. местность не населенная. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 67/1-67/2 ВЛ-10 кВ ф10-03 ПС Луковцино, поднятым кузовом транспортного средства при проезде под проводами. | Взыскать материальный ущерб с виновника технологического нарушения.
2442 | 444 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 15:42 | 2019-03-18 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП 680. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2443 | 515 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 15:27 | 2019-03-18 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения КВЛ 6кВ № 9 ПС 35 кВ № 4 послужило междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительской ТП 789 ПС 35кВ №4, принадлежащей ООО «Пищевик». |  | Направить письмо потребителю ООО "Пищевик" о приведении потребительского оборудования ТП 789 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2444 | 557 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 14:20 | 2019-03-18 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №84-№85 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №84-№85 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2445 | 440 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 13:53 | 2019-03-18 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №№ 90-91 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 90-91. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1003 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоныВЛ 1003 ПС Демидов в пролете опор №№90-91 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2446 | 338 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 12:26 | 2019-03-18 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец в пролете опор №125-№126, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2447 | 338 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 11:50 | 2019-03-18 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №8.71 ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода(ВЛ в эксплуатации с 1966 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» на опоре №8.71 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода, привёл его падению на землю в пролете опор №8.70-№8.71, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода на участке от опоры №8.65 до опоры №8.75. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2448 | 677 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 11:14 | 2019-03-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на 1 секции шин ПС 35 кВ Анновка произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №82 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое воздействие атмосферных явлений привело к срыву изолятора фазы "В" с разрушением колпачка на опоре №82 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2449 | 353 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 10:42 | 2019-03-18 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за ненадёжного контакта в месте крепления наконечника нулевого провода к корпусу н/в щита ТП произошёл нагрев наконечника, прослабление контакта и последующее перегорание. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения послужил ненадёжный контакт в месте соединения нулевого провода с корпусом ТП. | Выполнить выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ 577.03 на предмет нагрева контактных соединений. По результату осмотра составить график устранения дефектов
2450 | 435 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 09:02 | 2019-03-18 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-623 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции концевой муфты РУ 6кВ ТП 028 из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение концевой муфты марки 3КВТп-10-70/120 в ячейке КВЛ 6кВ 623С в РУ 6кВ ТП 028 произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №623 ПС 110/6кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
2451 | 352 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 06:50 | 2019-03-18 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), "Земля" в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 3.1.25 на ПС 110кВ Фатеж появилась в результате замыкания на землю в кабельной вставке 10кВ от ВН-2 ТП 3.1.25 16/2*250 до ВН-1 ТП 3.1.25 17/200, по причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | Нарушение электрической изоляции, По причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции кабельной вставки 10кВ от ВН-2 ТП 3.1.25 16/2*250 до ВН-1 ТП 3.1.25 17/200 по ВЛ-10кВ 3.1.25 произошло повреждение кабеля с однофазным замыканием на "землю". | Произвести инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт по ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС Фатеж с составлением листа осмотра, по результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Направить письмо владельцу эл. установки ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС Фатеж в лице администрации МО г. Фатеж о состоянии эл.оборудования и необходимости замены узлов отработавших срок более 25 лет, для дальнейшей эксплуатации арендованных сетей филиалом Курскэнерго в соответствии с требованиями ПТЭ.
2452 | 328 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 22:00 | 2019-03-17 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.634 ПС Камвольная привело к падению ветви провода 3-х фаз в пролёте опор №65-66. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.634 ПС Камвольная, на провода в пролёте опор №65-66, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.634 ПС Камвольная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-кВ ф.634 ПС Камвольная в пролете опор №65-66.
2453 | 638 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 19:37 | 2019-03-17 20:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5/9-5/10 птицей, вследствие попадания её в провода. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5/9-5/10 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате попадания в провода птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2454 | 329 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 19:05 | 2019-03-17 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2455 | 497 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 16:48 | 2019-03-17 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ СтКол-2-2, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А" и "В" КТП-10кВ СтКол-2-2 при проникновении животного (лиса) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
2456 | 426 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 13:55 | 2019-03-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение спиленного посторонними лицами бокового дерева на провода в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище с обрывом 3-х провода АС-35 из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. Несанкционированная рубка лесных насаждений, Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ произошло в результате падения спиленного посторонними лицами бокового дерева на один провод фазы "В" в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище, с последующим спилом других деревьев, их падением на провода и обрывом 3-х провода АС-35 в пролете опор №Г-23 - №Г-24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативно на ПС 35/10кВ Городище отключен ВВ-10кВ ВЛ-1004 для отыскания места однофазного замыкания на "Землю" из-за падения спиленного посторонними лицами бокового дерева на один провод фазы "В" в пролете опор №Г-23 - №Г-24 с последующим спилом других деревьев, их падением на провода и обрывом 3-х провода АС-35 в пролете опор №Г-23 - №Г-24. | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших вырубку деревьев в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. Выполнить расширение просеки на ширину охранной зоны в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище.
2457 | 507 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 13:14 | 2019-03-17 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения КВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ №4 послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное пробоем изоляции кабельной воронки фаз "А","В", "С" кабельного захода в ТП 745, из-за изменения изоляционных свойств структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции кабельной воронки фаз "А","В", "С" кабельного захода в ТП 745 произошел из-за изменения изоляционных свойств структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр кабельной трассы по КВЛ 6 кВ №8 ПС №4 с целью выявления замечаний концевых кабельных заходов в ТП. По результатам внеочередного осмотра кабельной трассы по КВЛ 6 кВ №8 ПС №4 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2458 | 491 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 10:32 | 2019-03-17 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-28-38П, находящейся на балансе потребителя: ГСК "Надежда", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-28-38П ГСК "Надежда" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
2459 | 325 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 05:49 | 2019-03-17 07:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации (с 1971г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение(оплавление) изолятора фазы «А» на опоре №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Пробой и повреждение изолятора фазы «А» на опоре №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка, привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №155/157 до опоры №165/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. Выявленные дефекты устранить Выполнить обследование опоры №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2460 | 481 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 20:56 | 2019-03-17 02:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 12-78 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 12-78 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
2461 | 479 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 20:02 | 2019-03-16 20:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке от опоры № 108 к ТП 601 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ «Донское». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Донское» о приведении потребительской отпайки от опоры № 108 к ТП 601 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2462 | 452 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 15:30 | 2019-03-16 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском участке ВЛ, находящемся на балансе оператора сотовой связи "Билайн" произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Анненская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения осмотра ВЛ и РТП в местах перекрытия провода птицей с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2463 | 427 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 15:04 | 2019-03-16 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. из-за нарушения электрической изоляции ВЛ при падении ветки дерева на провода в пролете опор №С33 - №С34 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах линии, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №С33 - №С34. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц.
2464 | 425 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 14:34 | 2019-03-16 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП 635. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2465 | 523 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 14:24 | 2019-03-16 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2466 | 346 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 09:44 | 2019-03-16 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №30208 от ПС 35/10 кВ "Кульбаки" в пролёте опор №10-12 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В,С в пролете опор №10-12 ВЛ-10 кВ №30208 от ПС 35/10 кВ "Кульбаки" высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №30208 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Кульбаки". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30208 ПС Кульбаки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
2467 | 641 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 09:24 | 2019-03-16 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №23-24 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №23-24 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2468 | 513 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 00:56 | 2019-03-16 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор № 51-52 вызванное падением ветки от дерева на провода фаз "В" и "С" занесённой с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 51-52 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошёл при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 15 м/с с охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ"
2469 | 471 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 23:45 | 2019-03-16 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ к требованиям ПУЭ.
2470 | 489 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 23:45 | 2019-03-16 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №59-60, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №59-60 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС.
2471 | 615 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 16:15 | 2019-03-15 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №18-19, с дерева из вне охранной зоны КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18-19 КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга. По результатам осмотра, устранить выявленные нарушения.
2472 | 639 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2473 | 640 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2474 | 642 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 990 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2475 | 480 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 14:30 | 2019-03-15 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 68 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 68 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
2476 | 624 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 13:50 | 2019-03-15 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2477 | 625 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 13:42 | 2019-03-15 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2478 | 479 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 12:49 | 2019-03-15 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 115ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 115 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "В", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
2479 | 340 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 в результате перекрытия изоляции между фазами на соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 на соединительной муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам проверки сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 пересмотреть плановые сроки ВВ испытаний. Провести проверку сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2.
2480 | 537 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 10:28 | 2019-03-15 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №203-№204 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №203-№204 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2481 | 600 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 10:20 | 2019-03-15 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Откючение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. из-за падения дерева росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействие сильного ветра 18 м/с, с обрывом провода фазы "В" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №119-120 по ВЛ-10 кВ №02 "Двуречки" произошло от механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" в пролетах №111-№129 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2482 | 643 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 19:33 | 2019-03-14 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте кабельной вставки 10 кВ на участке от Р 2102 до Р 2103 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции кабельной вставки 10 кВ на участке от Р 2102 до Р 2103 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2483 | 501 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 14:28 | 2019-03-14 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт КТП 7-12 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая послужило перегорание ПН 0,4 кВ вследствие оплавления контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ фаз "А" и "В" в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Перегорание ПН 0,4 кВ и оплавление контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ типа РБ-2/2 250А У3 фаз "А" и "В" в РУ 0,4 кВ КТП 7-12 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате ослабления контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловского БРЭС и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2484 | 525 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 14:15 | 2019-03-14 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" , влияющие на нормальную работу ВЛ.
2485 | 423 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 13:34 | 2019-03-14 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6кВ Диффузион, Л610 - РП13 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБл-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, 30 лет с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ПС 110/6кВ Диффузион, Л610 - РП13 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л 610 ПС 110/6кВ Диффузион – РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2486 | 424 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 12:35 | 2019-03-14 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ, возникшего на ведомственном ТП-389П Ельня (принадлежность МУП Водоканал). |  | Направить претензионное письмо на имя директора МУП Водоканал по факту отключения ВЛ-1001 ПС Ельня из-за повреждения в ТП-389П Ельня.
2487 | 622 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 11:14 | 2019-03-14 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате срыва подставного штыревого изолятора с приближением провода шлейфа фазы "В" к металлоконструкции траверсы на опоре №4/54 ВЛ 10 кВ №22 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв подставного штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4/54 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2488 | 419 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 07:20 | 2019-03-14 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения участка №3 ВЛ (1-ТП64) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. вследствие воздействия организации, участвующей в технологическом процессе: ООО СП "Торгово-промышленная компания "ВИСА", повреждение на ведомственной ТП-111. |  | Направить по факту отключения участка №3 ВЛ (1-ТП64) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес ООО СП "Торгово-промышленная компания "ВИСА" - владельца ТП-111.
2489 | 531 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 01:50 | 2019-03-14 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП930-ТП1930 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП930-ТП1930 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская дефектов.
2490 | 420 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 22:45 | 2019-03-14 00:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре № Б1 ВЛ-1008 ПС Вачково явилось изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года (53 года). | Нарушение электрической изоляции, Причина однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-1008 ПС Вачково разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре № Б1 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково (год изготовления 1966). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Вачково, при котором особое внимание уделить состоянию изоляторов. По результатам проведения выборочного осмотра ВЛ-1008 ПС Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятии и определением сроков устранения замечаний.
2491 | 499 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 17:22 | 2019-03-13 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10кВ КТП-4-10 ПС 35кВ Шапошниковка произошло из-за замыкания ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус трансформатора 63кВА КТП-4-10 ПС 35кВ Шапошниковка произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (50 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2492 | 322 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 16:32 | 2019-03-13 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №168-№169. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №168-№169 привело к обрыву провода фазы "А", замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2493 | 421 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 14:50 | 2019-03-13 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное КЗ в результате повреждения на ведомственной КТП-24-3 ТОО "МАРС" ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище. |  | Направить письмо с претензиями и возмещением причиненного ущерба владельцу КТП-24-3 ТОО "МАРС" ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище.
2494 | 473 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 12:59 | 2019-03-13 13:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате перекрытия животным (хорек) воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №3/78 КВЛ 10 кВ Фид. № 7 ПС 110/35/10кВ Новополево произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению КВЛ 10кВ Фид.№ 7 действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия воздушного промежутка ВЛ через тело животного (хорек) на опоре №3/78 КВЛ 10 кВ Фид.№ 7 ПС 110/35/10кВ Новополево, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению КВЛ 10кВ Фид. № 7 ПС Новополево действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
2495 | 526 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 12:32 | 2019-03-13 14:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-№4 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-№4 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая".
2496 | 478 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 09:30 | 2019-03-13 09:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №47-9-1 КВЛ-6 кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на КВЛ-6 кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №47-9- 1 КВЛ-6 кВ №543 ПС Железнодорожная из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине.
2497 | 598 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 06:01 | 2019-03-13 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-6 кВ №04 от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" произошло по причине межфазного К.З. в результате однофазного замыкания на землю, при пробое проходного изолятора 10 кВ ИПУ-10 фазы "В" ТП 14Л. Старение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, при появлении микротрещины с попаданием влаги что привело и к пробою фарфоровой изоляции. Срок эксплуатации проходного изолятора 6 кВ составляет 47 лет, год ввода в эксплуатацию 1972. Последний капитальный ремонт проведён в 1994 г. Однофазный пробой силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-5Л до ТП-60Л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. год ввода в эксплуатацию 1977 г. последние испытания повышенным испытанием проводилось 03.05.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазный пробой на землю силового кабеля АСБ-6 3х95 фазы «С». в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 лет. Причиной однофазного замыкания на землю на ВЛ-6 кВ яч.05 «Таволжанка» произошло из-за повреждения проходного изолятора ИПУ-6 фазы «А» ТП-19Л | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-6 кВ №05 от ПС 35/6кВ "Таволжанка" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-6 кВ №05 ПС Таволжанка от ПС 35/6 Таволжанка со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР. Мастеру Панченко А.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2498 | 497 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 23:06 | 2019-03-13 01:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №357-358, из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №357-358, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №357-358 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2499 | 335 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 17:20 | 2019-03-12 17:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-334/250. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-334/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
2500 | 320 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 13:04 | 2019-03-12 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №133 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая ( ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №133 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая, привёл его падению на землю в пролете опор №132-№133, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №130 до опоры №140. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2501 | 364 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 10:22 | 2019-03-12 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2502 | 448 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 08:28 | 2019-03-12 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Волчковская от действия МТЗ произошло в результате К.З. в пролете опор № 9-11, вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева неизолированного провода произошло отключение ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 Волчковская по всей длине, особое внимание уделить растительности деревьев в охранной зоне ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Волчковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2503 | 444 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 06:38 | 2019-03-12 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №5 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 60-61, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2504 | 445 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 06:38 | 2019-03-12 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1595, находящемся на балансе ОООКрипомп", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), На ТП № П-1595, находящемся на балансе ОООКрипомп", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2505 | 606 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 03:55 | 2019-03-12 05:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ КЛ-10 кВ №17 ПС 110/10кВ РПКО (абонентская) вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской ТП 10/0,4 кВ №160 находящейся на балансе ГБУЗ "Ржевская ЦРБ". |  | Направить письмо Главному врачу ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №160 о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования.
2506 | 443 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 03:01 | 2019-03-12 04:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03 Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(16-4)-(16-5), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2507 | 586 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:37 | 2019-03-12 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №23, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №23-24, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2508 | 495 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:29 | 2019-03-12 03:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Старая Криуша произошло из-за схлестывания шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №78 вследствие обрыва шлейфа в аппаратном зажиме на неподвижном контакте фазы "В" ЛР-2-2 под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме фазы «В» неподвижного контакта ЛР-2-2 произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре 15.08.2018 дефектов не было. | По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов на ЛР-2-1, ЛР-2-2, ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша. Провести визуальный осмотр ЛР-2-1, ЛР-2-2, ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов.
2509 | 442 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:12 | 2019-03-12 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипания снега на провод произошел срыв изолятора ШФ 10 фазы «В» со штыря траверсы на опоре №12 с появлением сигнала "Земля" в сети 10кВ ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате повреждения изолятора на опоре №12 произошло падение провода на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным персоналом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС.
2510 | 633 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 00:19 | 2019-03-12 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ Реклоузер R-2 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 27-28 Реклоузер R-2 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2511 | 586 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:57 | 2019-03-11 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х185 КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1970г., последний комплексный ремонт 14.08.2013г, последние испытания 15.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 устранить выявленные недостатки.
2512 | 632 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:28 | 2019-03-11 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 9-10 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2513 | 334 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:00 | 2019-03-11 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1017 ПС Комаричская. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
2514 | 315 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:40 | 2019-03-11 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с и налипание мокрого снега, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи на провода 3-х фаз в пролёте опор №15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи в пролёте опор №15-16, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Чуровичи. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф101. ПС Чуровичи в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода.
2515 | 595 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:06 | 2019-03-11 21:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2516 | 606 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:06 | 2019-03-11 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 76 действием МТЗ ВВ 10 кВ ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ в результате образования трещин в опорных изоляторах фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ РУ 10 кВ ТП 911 с последующим их перекрытием, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Образование трещин и пробой опорной изоляции фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2517 | 332 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:00 | 2019-03-11 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 415.07 от ПС Оросительная стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя разрядника РВО - 10кВ ф. "В" на КТП 522 | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфорового разрядника РВО-10 по ф. "В" на ТП № 522 произошло в результате проникновения влаги в разрядник из-за нарушения герметичности корпуса, увлажнение вилитовых дисков что привело к изменению их технических характеристик, и возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр и ТВК опорных изоляторов ТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. В рамках спецподготовки провести дополнительное обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов из полимерных материалов.
2518 | 459 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 19:42 | 2019-03-11 20:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ЗТП 10/0,4кВ Бк-1-3П, находящейся на балансе потребителя: "Администрация Орловского района", произошло однофазное замыкание на землю, устраненное электротехническим персоналом ,обслуживающим данную электроустановку. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ЗТП 10/0,4кВ Бк-1-3П "Администрация Орловского района" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
2519 | 488 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 19:05 | 2019-03-11 19:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание в пролете опор №59-60 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н. Мамон произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" деревом упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" веткой дерева упавшей на провода ВЛ-10-2 ПС Н. Мамон в пролете опор №59-60 при порывах ветра из охранной зоны. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н.Мамон выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
2520 | 331 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 18:00 | 2019-03-11 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 58-59, при этом действием защиты на ПС 35кВ Ольховатка отключился В10кВ №01 яч.01. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 58-59 ВЛ 10кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 56-63,91,97-99,173-175. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ В10кВ №01 яч.01 ПС 35кВ Ольховатка. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
2521 | 467 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:43 | 2019-03-11 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и неблагоприятных погодных условий, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2522 | 470 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:43 | 2019-03-11 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта ВВ разрядников ф. А, В, произошло разрушение ВВ разрядников КТП К-7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская , что привело к короткому замыканию, устраненному действием защит. | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате разрушения ВВ разрядников ф. А, В КТП К-7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская , произошло короткое замыкание, устраненное действием защит | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2523 | 612 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:26 | 2019-03-11 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7 ветками деревьев при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2524 | 314 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 16:34 | 2019-03-11 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы на провода 3-х фаз в пролёте опор №26/261/27/261. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы в пролёте опор №26/261-27/261, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Шеломы. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф101. ПС Шеломы в пролете опор №26/261/27/261 угрожающих падением на провода.
2525 | 477 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 14:53 | 2019-03-11 15:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате наличия промежутка между защитным кожухом выводов трансформатора и силовым трансформатором, произошло проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной КТП К-7-15. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП К-7-15 и включить их в план работ РЭС
2526 | 442 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 13:42 | 2019-03-11 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 ПС Горельская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №4 ПС Горельская в пролёте опор №(12-62)-(12-63). | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2527 | 490 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 13:15 | 2019-03-11 14:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ РП 14 №14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 .
2528 | 486 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 12:31 | 2019-03-11 12:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Долгое действием МТЗ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя ЗАО "АПК Юность". |  | Направить письмо в адрес ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановки потребителя в соответствующее состояние для предотвращения отключения и повреждения электроустановок филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
2529 | 496 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 11:57 | 2019-03-11 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №4-10 ПС 35 кВ Староникольское персоналом Семидесятской БРЭС явился неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие отгорания шлейфа фазы «А» от ТР-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ №4-10. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа фазы "А" от ТР-10 кВ в сторону КТП 10/0,4 кВ №4-10 ПС 35 кВ Староникольское произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. | Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2530 | 444 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 11:52 | 2019-03-11 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки слетел изолятор фазы «В» на опоре № 3/23, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, слетел изолятор со штыря траверсы фазы «В» на опоре № 3/23 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в результате чего произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ № 05 действием защит. Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за того, что слетел изолятор со штыря траверсы фазы «В» на опоре № 3/23 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 кВ № 05 действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
2531 | 330 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 10:42 | 2019-03-11 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ 1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №58-59. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева на ВЛ-10кВ 1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино произошло механическое воздействие на провода ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №58-59 и отключением ВЛ от МТЗ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2532 | 486 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 10:20 | 2019-03-11 13:17 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Садовое действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода ВЛ фаз "А" "С" в пролёте опор № 49-50 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Садовое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода ВЛ фаз "А","С" в пролете опор № 49-50 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Садовое произошёл в результате механического воздействия стороннего транспорта. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
2533 | 585 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 07:44 | 2019-03-11 09:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х120 КЛ-6кВ от ТП-182 яч. 5 до ТП-136 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 11.11.1985г, последний комплексный ремонт 25.06.2013г, последние испытания 26.06.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ-6кВ от ТП-182 яч.5 до ТП-136 яч.1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-182 и ТП-136 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-182 и ТП-136 устранить выявленные недостатки.
2534 | 469 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 06:14 | 2019-03-11 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 15-16, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 15 при порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2535 | 575 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 06:05 | 2019-03-11 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-10 кВ ТП 1-16 опоры №20/12 упавшей веткой дерева. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-10 кВ ТП 1-16 на опоре №20/12 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за попадания ветки дерева на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Произвести работы по вырубке ДКР у опоры №20/12 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2536 | 441 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:41 | 2019-03-11 04:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 58-59, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2537 | 440 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:25 | 2019-03-11 05:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждения на потребительском ТП-П-281, находящемся(на балансе ТСК)произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35 кВ Знаменская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35 кВ Знаменская из-за ТП-П-281, находящемся(на балансе ТСК) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2538 | 439 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:00 | 2019-03-11 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Степная, от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №65-66, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2539 | 475 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 01:52 | 2019-03-11 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и неблагоприятных погодных условий, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2540 | 471 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 01:45 | 2019-03-11 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь послужило междуфазное замыкание проводов спуска от РТП до потребительской ТП-508 ПС 110кВ Россошь при их схлестывании вследствии большого провиса проводов. |  | Направить владельцу потребительской ТП-508 ПС 110кВ Россошь письмо с требованием приведения состояния проводов спуска от РТП до ТП в соответствие с требованиями ПУЭ.
2541 | 328 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 00:50 | 2019-03-11 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 в результате перекрытия изоляции между фазами на соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 на соединительной муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам проверки сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 пересмотреть плановые сроки ВВ испытаний. Провести проверку сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4
2542 | 452 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 22:58 | 2019-03-10 23:01 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате не своевременного проведения ТО, в части замены проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ Н-6-28 с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждение изоляции ИПУ-10 фазы "А" и "В" при 100% влажности, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ (10.03.2019) не успешно по причине не устранившегося межфазного КЗ, в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за повреждения изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 кВ фаз "А" и "В" с длительным сроком эксплуатации (с 1973 г. в.) на КТП 10/0,4 кВ Н-6-28 и 100% влажности, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в части технического состояния проходных изоляторов ИПУ-10 кВ с длительным сроком эксплуатации.
2543 | 303 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 20:18 | 2019-03-10 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к пробою и разрушению изолятора фазы "А" на опоре №32/57 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (с1961г.) и изменения структуры материала произошло повреждение изолятора на опоре №32/57, что привело к замыканию на землю и отключению оперативным персоналом ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на время отыскания и устранения ТН. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на участке от опоры №27/57 до опоры №5/63. Произвести обследование опоры №32/57 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
2544 | 576 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 19:29 | 2019-03-10 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/4-4/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/4-4/5 ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2545 | 486 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 15:35 | 2019-03-10 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 14-4-№14-5 в момент падения провода фазы "А" из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №14-4. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №14-4 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с падением провода фазы "А" в пролете опор № 14-4-№14-5. Обрыв вязки произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №14-4 и №14-5 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2546 | 400 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 15:34 | 2019-03-10 16:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Ризское явилось однофазное замыкание на землю вследствие воздействия организации, участвующей в технологическом процессе: повреждение на ведомственной отпайке на ТП-465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги"). |  | Направить по факту отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское письмо-претензию в адрес владельца ТП 465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги").
2547 | 310 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 14:58 | 2019-03-10 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки( ВЛ в эксплуатации с 1970 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки на участке от опоры №85 до опоры №95. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2548 | 601 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 14:25 | 2019-03-10 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции кабеля в целом месте на опоре №228 резервного участка 10 кВ в пролёте опор №227-228 переход через железную дорогу ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля в целом месте на опоре №228 резервного участка 10 кВ в пролёте опор №227-228 переход через железную дорогу ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2549 | 424 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 10:29 | 2019-03-10 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №05 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 53-54, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 50-54.
2550 | 584 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:39 | 2019-03-10 10:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-248 яч. № 3 до ТП-200 яч. № 3 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1982г., последний комплексный ремонт - 19.10.2014г., последние испытания - 20.10.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-248 яч. № 3 до ТП-200 яч. № 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-248 и ТП-200 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-248 и ТП-200 со сроком службы более 30 лет устранить выявленные недостатки.
2551 | 466 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:27 | 2019-03-10 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, мТехнологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 4-28 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Тельманец. |  | Направить письмо потребителю СНТ Тельманец о приведении потребительской отпайки за РТП № 4-28 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2552 | 435 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:01 | 2019-03-10 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате несвоевременного выявления дефекта изоляции: нарушения армировки проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП-9/К-24-63 Покровка, в процессе эксплуатации произошел их пробой, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 110/35/10 кВ Колпны действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося межфазного КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрушения цементной заделки фланца проходных изоляторов фаз "А" и "В", произошел их пробой, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Колпны действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ 9/К-24-63 Покровка по Ф№24 ПС 110/35/10 Колпны и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 9/К-24-63 Покровка по Ф№24 ПС 110/35/10 Колпны.
2553 | 483 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 08:17 | 2019-03-10 10:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-10 к ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании "Производство Мануковский С.М." |  | Направить письмо потребителю "Производство Мануковский С.М." о приведении потребительской отпайки за Р-4-10 к ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2554 | 446 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 07:50 | 2019-03-10 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 95 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка с касанием провода фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 95 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка с касанием провода фазы "В", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Новосергиевка и внести их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Новосергиевка по всей длине.
2555 | 443 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 07:38 | 2019-03-10 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветровой нагрузки на провод фазы "В" и траверсу опоры № 2-11 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В"), устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провод фазы "В" и траверсу опоры № 2-11 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В"), устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Новосергиевка по всей длине.
2556 | 437 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 06:58 | 2019-03-10 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №83 - №84, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №83 - №84 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно из-за не устранившегося межфазного КЗ в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка по всей длине.
2557 | 326 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 06:40 | 2019-03-10 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ 243.15 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка произошло в результате самоустранившегося межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов ВЛ в пролётах опор № 9-10 упавшей веткой дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 243.15 в пролётах опор №9-10 веткой дерева растущего в не охранной зоне ВЛ | Произвести внеплановый осмотр ВЛ По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение соответствующему персоналу о порядке осмотра ВЛ и правильному состовлению листов осмотра. Произвести опиловку веток деревьев ВЛ-10 кВ 243.15 в пролётах опор № 9-10.
2558 | 485 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 05:51 | 2019-03-10 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменьшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «А» к изолятору на опоре №85 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу опоры, возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «А» к изолятору на опоре №85 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за ветровых нагрузок, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2559 | 609 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 05:06 | 2019-03-10 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В и "С" в пролёте опор №21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2560 | 406 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 04:21 | 2019-03-10 05:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-609 ПС Печерск явилось однофазное замыкание на "землю" на ведомственном участке ВЛ-609 ПС Печерск, за ЛР-364. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-609 ПС Печерск, за ЛР-364.
2561 | 462 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 02:10 | 2019-03-10 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 8 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 666 - ТП 667 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 666 - ТП 667 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 08 РП 8 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ № 08 РП 8 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 08 РП 8 дефектов.
2562 | 417 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 23:15 | 2019-03-10 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к обрыву пластины гибкой токопроводящей связи на одной фазе выносного разъединителя СТП 911 явилось не своевременное выявление отсутствия заводских скрепляющих зажимов на гибкой токопроводящей связи выносного разъединителя типа РЛК-1а-10/400 УХЛ1 СТП 911. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Однофазное замыкание на "землю" при обрыве одной пластины гибкой токопроводящей связи главных контактов на одной фазе выносного разъединителя СТП 911. | Произвести ИТР обход ВЛ на которых применяются разъединители такого же типа. По результатам осмотра принять меры препятствующие повреждению оборудования.
2563 | 449 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 21:36 | 2019-03-10 01:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ВЛ-10 кВ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" и корпусом ЛР-10 кВ Бк-1-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ (фаза "В"), устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции птицей (аист) между фазой "В" и корпусом ЛР-10 кВ Бк-1-1 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ (фаза "В"), устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
2564 | 445 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 21:16 | 2019-03-10 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1982 г.в,) произошло разрушение изоляционной части подвесного изолятора ПФ-70 на опоре №27 фазы "В" ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово, что привело к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №27 фазы "В" ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПФ-70 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1982 г.в.), произошло возникновению однофазного замыкания в сети 10кВ фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
2565 | 411 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 19:49 | 2019-03-09 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции ВЛ-1013 15РП ПС Ярцево-2, на участке от ТП-165 до 15ТП-АТС в концевой воронке ТП-165 в результате старения изоляции, изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2, на участке от ТП-165 до 15ТП-АТС в концевой воронке ТП-165. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2 на участке от ТП 039 до ТП 98, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2.
2566 | 345 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 19:34 | 2019-03-09 20:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор стало межфазное короткое замыкание изоляторов соседних фаз на опоре №115 через тело птицы. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное К.З. проводов соседних фаз на опоре №115 через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с применением средств визуального приближения (бинокля). По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания.
2567 | 393 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 20:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ из-за пробоя изоляции разрядника РВО-10кВ фаза "А" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская в результате изменения свойств изоляции разрядника в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение разрядника РВО-10кВ фаза "А" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская в результате пробоя изоляции с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести комплекс диагностики КД-5 разрядников РВО-10кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы ВЛ. По результатам диагностики разрядников РВО-10кВ на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2568 | 591 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:43 | 2019-03-09 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 16 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2569 | 461 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:40 | 2019-03-09 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-28-7 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО Воронежнефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ООО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за Р-28-7 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2570 | 405 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:31 | 2019-03-09 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Сапшо в пролете опор №55-56 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№55-56 дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Сапшо. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Сапшо в пролете опор №№55-56 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2571 | 300 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:15 | 2019-03-09 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1964г.), в месте соединения провода с проходным изолятором фазы "А" в ЗТП-294, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию провода. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание провода фазы "А" на проходном изоляторе в ЗТП-294 ф.106 ПС Смолевичи привело к его падению, замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести тепловизионное обследование мест крепления проводов к проходным изоляторам всех КТП ф.106 ПС Смолевичи. Выявленные недостатки устранить.
2572 | 346 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:07 | 2019-03-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево стало повреждение штыревых изоляторов на опорах №31, 32 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств в течении длительной эксплуатации (изоляторы в эксплуатации с 1980 года) и как сопутствующие обстоятельства воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревых изоляторов на опорах №31, №32. | Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опор №31,№32 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево, подвергшихся прохождению тока замыкания на землю.
2573 | 476 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 15:28 | 2019-03-09 15:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон послужило повреждение на потребительской КТП-118 ПС Н.Мамон. |  | Направить письмо потребителю Рыбколхоз «Новый путь» о приведении оборудования потребительской ТП 118 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2574 | 332 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 15:00 | 2019-03-09 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 53 - № 54 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” в пролёте опор № 53 - № 54, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №53-№54 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 "Дмитрова Гора"
2575 | 507 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:37 | 2019-03-09 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Родина) ПС 35/10кВ "Горелово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 макушкой дерева, наклонившегося на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 макушкой дерева, наклонившегося на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово на предмет выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово
2576 | 433 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:29 | 2019-03-09 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения концевой кабельной муфты КЛ-10кВ от КЛР А-20-12 на ТП 10/0,4кВ А-23-4П, находящейся на балансе потребителя: ИП Васина Е.А., произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №20 и КВЛ-10 кВ №23 от ПС 110/10кВ Альшанская (при переводе потребителем схемы питания через ЛР-10 кВ А-23-2 и отключении КЛР А-20 -12), устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося межфазного короткого замыкания на КЛ-10 кВ от КЛР А-20-12 в период работы АПВ. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 и №23 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 и №23 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ А-23-4П Васина Е.А. ИП с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей и о запрете оперативных переключений без разрешения ДД ОТГ Орловского РЭС.
2577 | 325 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:27 | 2019-03-09 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ, выразившееся в не выявлении загнивания деревянной опоры №231 ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское" на бандажах в следствии длительной, более 20 лет эксплуатации с последующим её изломом и возникновением межфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом деревянной опоры №231 ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское" в следствии её загнивания на бандажах с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №3143 действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу на тему: "Проведение обходов, осмотров ВЛ. Основные признаки загнивания деревянных опор". Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское
2578 | 560 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:05 | 2019-03-09 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №61-62 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1 в пролете опор №61-62 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(16) ПС-35/10-6кВ №1 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12(16) ПС-35/10-6кВ №1 дефекты.
2579 | 475 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 12:19 | 2019-03-09 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Авариное отключение КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (39 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации (39 лет). | Выполнить испытание повышенным напряжением кабельных вставок от КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая к КТП 4-1 и КТП 4-2. По результатам испытаний повышенным напряжением кабельных вставок от КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая к КТП 4-1 и КТП 4-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2580 | 312 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 11:50 | 2019-03-09 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3.21-3.22 ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №3.21-3.22 угрожающих падением веток на провода.
2581 | 465 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 11:10 | 2019-03-09 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 6-1 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Березовское. |  | Направить письмо потребителю СНТ Березовское о приведении потребительской отпайки за РТП № 6 - 1 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоко-лов об испытании оборудования.
2582 | 402 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 10:30 | 2019-03-09 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №205 - №206 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ -1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №205 - №206. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №205-№206. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2583 | 398 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 10:05 | 2019-03-09 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня явилось воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: междуфазное К.З. на ведомственной отпайке на КТП-2 Теле-2 принадлежащей ЗАО "Смоленская Сотовая Связь". |  | Направить по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня письмо-претензию в адрес владельца КТП-2 Теле-2 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь").
2584 | 520 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 09:20 | 2019-03-09 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК Валдайское ПМС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК Валдайское ПМС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2585 | 349 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 07:40 | 2019-03-09 08:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2586 | 350 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 07:36 | 2019-03-09 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2587 | 474 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 05:58 | 2019-03-09 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Ветка обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Ветка обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
2588 | 603 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 05:33 | 2019-03-09 06:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате образования трещин в опорных изоляторах фаз "В" и "С" I секции шин 6 кВ РУ 6 кВ ТП 740 с последующим их перекрытием, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Образование трещин и пробой опорной изоляции фаз "В" и "С" секции шин 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 740 ПС 110 кВ Белгород-1 произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ТП 740 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2589 | 309 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 01:58 | 2019-03-09 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог, при сильном порывистом ветре, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2590 | 467 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 19:47 | 2019-03-08 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-12 ПС 110 кВ В.Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 32-33 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава в пролете опор № 33-32 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2591 | 454 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 18:57 | 2019-03-08 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №61 ПС Володарская в пролете опор №19-20, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося межфазного короткого замыкания на ВЛ в период работы АПВ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.
2592 | 397 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 17:50 | 2019-03-08 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения (сработали 3 высоковольтных предохранителя) ТП 296 (д.Баскаковка) явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении (пробое) изоляции обмоток трансформатора сопровождающееся выбросом масла из-за изменения диэлектрических свойств изоляции обмоток вследствие длительного (более 30 лет) срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной изменения диэлектрических свойств изоляции обмоток силового трансформатора ТП 296 (д.Баскаковка) явилось нарушение структуры материала в результате длительной (более 30 лет) эксплуатации трансформатора. | Выполнить внеочередное измерение изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного измерения изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2593 | 396 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 16:00 | 2019-03-08 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ ветка находилась на проводах, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 ветки дерева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2594 | 395 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 15:55 | 2019-03-08 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №37 - №38 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения К.З. на ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №37 - №38 дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2595 | 324 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 13:25 | 2019-03-08 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение КТП 3.9.1 6/63 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного Перекрытие шпилек 10кВ трансформатора, куницей | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шпилек 10кВ трансформатора КТП 3.9.1 6/63 , куницей | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 3.9.1 6/63 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 3.9.1 6/63 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Провести диагностику проходной изоляции КТП 3.9.1 6/63
2596 | 482 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 11:42 | 2019-03-08 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10кВ фазы "С" в РУВН ТП 4-28 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 произошло из-за замыкания обмоток ВН фазы "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание обмоток ВН фазы "С" на корпус трансформатора 160 КВА ТП 4-28 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 В, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10кВ".
2597 | 340 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 06:43 | 2019-03-08 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 17м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре №19 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово произошел срыв изолятора вместе с уплотнительным колпачком (произошло разрушение колпачка изолятора) со штыря траверсы на фазе "С", при порыве ветра изолятор с проводом схлестнул провод соседней фазы "В", произошло межфазное КЗ, которое привело к отключению ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово . Изолятор не поврежден. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 19 ВЛ-10кВ ф. Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10кВ Кузнецово устранить выявленные замечания.
2598 | 480 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 03:15 | 2019-03-08 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 350 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка, находящемся на балансе и обслуживании с/т Салют. |  | Направить письмо потребителю с/т Салют о приведении потребительского оборудования ТП 350 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2599 | 306 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 03:10 | 2019-03-08 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево ( ВЛ в эксплуатации с 1973 г.) | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево на участке от опоры №80 до опоры №90. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2600 | 578 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 00:13 | 2019-03-08 01:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля в целом месте на опоре №96 участка КЛ 10 кВ переход под ж/д в пролёте опор №95-96, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля в целом месте на опоре №96 участка КЛ 10 кВ переход под ж/д в пролёте опор №95-96 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2601 | 613 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 18:11 | 2019-03-07 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №16 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и срыва изолятора фазы "А" на опоре №16 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2602 | 462 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 17:50 | 2019-03-07 20:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 28-76 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Матвеев. |  | Направить письмо потребителю ИП Матвеев о приведении потребительской отпайки за РТП № 28-76 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2603 | 354 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 17:16 | 2019-03-07 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Дьяконово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы между проходными изоляторами ТП-039. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы между проходными изоляторами ТП-039. | Выполнить отключение ТП №039 "Свинкино" от ВЛ в связи с отсутствием потребителей на данной ТП.
2604 | 332 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 15:00 | 2019-03-07 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
2605 | 588 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 13:40 | 2019-03-07 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения КЛ-6 кВ на участке от ТП-89 до ТП-87Л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового кабеля по КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабеля в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы силового кабеля составляет 39 лет. Последние испытания кабельной муфты проведены 06.08.2018г. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2606 | 297 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 11:24 | 2019-03-07 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово на провод фазы "С" и траверсу опоры №10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово, на провод фазы "С" и траверсу опоры №10, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.101 ПС Климово оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №10 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролете опор №9-11.
2607 | 394 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 10:00 | 2019-03-07 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю в пролете опор 13-15 - 13-16 в результате падения под действие сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод верхней фазы и траверсу опоры № 13-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ Л1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор 13-15 - 13-16 ветки дерева на провод верхней фазы и траверсу опоры. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опоры № № 13-16, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности поднятия по ней.
2608 | 459 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 09:26 | 2019-03-07 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №177-178 в результате падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего за пределами ОЗ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор 177-178 ВЛ-10-2 ПС Ливенка в результате падения ветки дерева на провода при порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ливенка на предмет выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ливенка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
2609 | 319 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 19:03 | 2019-03-06 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ "Дроновка", вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №42-43 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ Дроновка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Дроновка".
2610 | 419 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 18:30 | 2019-03-06 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №70-71. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №70-71. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2611 | 333 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 17:49 | 2019-03-06 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролетах опор № 36 - 37 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от Токовой отсечки . После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлеста проводов из-за увеличения стрелы провеса, под тяжестью налипшего снега на ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролете опор № 36 - 37 произошло кратковременное межфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-03 Калинки от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
2612 | 602 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 17:10 | 2019-03-06 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Г 3 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 577 - Р 302 ПС 110 кВ Стрелецкая в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 577 - Р 302 ПС 110 кВ Стрелецкая в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 3 - ТП 577 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2613 | 383 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 16:00 | 2019-03-06 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10 кВ №1006 ПС Знаменка явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №18 - № 19 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2614 | 329 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 15:11 | 2019-03-06 15:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП№ 202. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в администрацию АО "Подольский Ювелир" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
2615 | 327 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 14:25 | 2019-03-06 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания.
2616 | 565 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 12:03 | 2019-03-06 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на кабельной вставки 6 кВ на участке от РП 4(7) до опоры №1 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на кабельной вставки 6 кВ на участке от РП 4(7) до опоры №1 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2617 | 384 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:52 | 2019-03-06 13:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Шуйское явилось устойчивое однофазное замыкание на землю при повреждении ведомственного оборудования отпайки на ТП 662 (КТП-"Кречет"). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское владельцу ведомственной отпайки наТП 662 (КТП-"Кречет").
2618 | 448 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:20 | 2019-03-06 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская, произошло падение ветви дерева на провод и траверсу опоры №34, что привело к перекрытию воздушного промежутка между траверсой опоры и фазой "В", с возникновением однофазного короткого замыкания в сети 10кВ , устраненного оперативным отключением В 10 кВ №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падение ветви дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская на траверсу опоры №34, произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и фазой "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ , устраненного оперативным отключением В 10 кВ №6. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ нарушений и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская по всей длине Провести вырубку ДКР в пролете опор №33-35 ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская
2619 | 385 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:05 | 2019-03-06 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования (отпайка на ТП 660, ТП 661). |  | Владельцу ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661 направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Успенское.
2620 | 436 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 10:55 | 2019-03-06 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта проходных изоляторов КТП С-3-5 фазы "В" и "С", в части нарушения герметичности армировочного шва при длительной эксплуатации, произошёл пробой изоляторов на корпус КТП при неблагоприятных погодных условиях с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская действием защит. | Нарушение герметичности, В результате нарушения герметичности проходных изоляторов КТП С-3-5 фаз "В" и "С" при длительной эксплуатации, произошёл пробой изоляторов на корпус КТП при неблагоприятных погодных условиях, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская, устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за неустранившегося межфазного КЗ, в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП от ВЛ-10 кВ нарушений и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская, в части их технического состояния
2621 | 317 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 10:20 | 2019-03-06 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ 3.1.29 произошло в результате короткого замыкания, вызванного схлестом проводов, в пролетах опор №25-26, ветвями ДКР растущие в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов, в пролетах опор №25-26 ВЛ-10кВ 3.1.29, в результате воздействия на провода ВЛ веток ДКР растущих в охранной зоне ВЛ. | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №15-39 ; 60-78 ВЛ-10кВ 3.1.29 согласно листа осмотра Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра
2622 | 459 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:46 | 2019-03-06 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшего на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшего на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
2623 | 456 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:35 | 2019-03-06 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь явилось междуфазное замыкание кабеля на опоре № 1, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на опоре № 1 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Произвести осмотр кабельных вставок по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь. По результатам осмотра кабельных вставок по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2624 | 458 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:13 | 2019-03-06 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №75-76 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 19 м/с, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2625 | 457 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:02 | 2019-03-06 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" вследствие выпадения крючьев всех фаз из тела опоры. Выпадение крючьев произошло из-за разрушения загнившей верхней части деревянной опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы). Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "В" и "С" вследствие выпадения крючьев всех фаз из тела опоры. Выпадение крючьев произошло из-за разрушения загнившей верхней части деревянной опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы). Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести замену опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы) ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2626 | 572 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 08:32 | 2019-03-06 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции кабельной муфты в результате изменения свойств материала (кабельной муфты) в процессе длительной эксплуатации. (с 1992г.) Последние испытания 30.06.2017 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной перегорания ПКТ-10 на ТП-24 по ВЛ-10кВ Горсеть, произошло в результате междуфазного замыкания кабельной муфты на кабельной вставке от РВ-10кВ до ТМ-1, в результате изменения свойств материала кабельной воронки в процессе длительного срока эксплцатации. | Провести внеочередной инструктаж мастеру Стрельникову С.А. на тему "Своевременное выявление и замена устаревшего оборудования" Провести внеплановое испытание кабельных вставок, питающих ТП по ВЛ-10кВ Горсеть При выявлении дефектов произвести их устранение.
2627 | 416 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 08:30 | 2019-03-06 08:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1551, находящемся на балансе Тамбовского РПС "ЛукПол-Тамбов (АЗС)", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение на ТП П-1551 находящаяся на балансе и обслуживании ООО «ЛукПол-Тамбов» (АЗС). | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
2628 | 434 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 06:52 | 2019-03-06 07:52 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдения периодичности высоковольтных испытаний КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531, произошло снижение сопротивления изоляции соединительной кабельной муфты, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю в сети 6 кВ с переходом в двухфазное короткое замыкание при повреждении соседней жилы, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за снижения изоляционных свойств элементов соединительной кабельной муфты КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531, произошел ее пробой с возникновением однофазного замыкания на землю, перешедшего в двухфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады по эксплуатации кабельных линий о необходимости соблюдения периодичности испытаний кабельных линий в процессе эксплуатации. Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531 и включить их в план работ РЭС
2629 | 446 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 05:21 | 2019-03-06 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
2630 | 315 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 03:23 | 2019-03-06 04:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 06.03.2019 г в 03: 23 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 272 от ПС 35/10 кВ «Орехово» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при воздействии на провода ДКР в пролете опор № 8-9. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение межфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 272 от ПС 35/10 кВ «Орехово», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2631 | 380 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 01:01 | 2019-03-06 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 464-ТП 577 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП 464-ТП 577 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л-1301 РП-13 по причине повреждения муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2632 | 381 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 01:00 | 2019-03-06 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л618 - ТП 601 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л618 - ТП 601 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля. | Проанализировать количество отключений Л-618 ПС Диффузион и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2633 | 337 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 23:35 | 2019-03-06 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское пролетах опор №33-№34 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привеломк кратковременному схлесту проводов ф. "С" и ф. "А" и как следствие, возникновению между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское пролетах опор №60-№61 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. "С" и ф. "А" и как следствие, возникновению между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское в пролете опор №33-№34 , в следствие чего произошел кратковременный схлест проводов ф. "С" и ф. "А" и между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от действия защит. В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское в пролете опор №60-№61 , в следствие чего произошел кратковременный схлест проводов ф. "С" и ф. "А" и между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от действия защит. | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).
2634 | 413 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:40 | 2019-03-05 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С", в пролете опор 21/12– 21/13 (под воздействием ветровой нагрузки) произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 02 ПС Район В действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева (под воздействием ветровой нагрузки) из вне охранной зоны ВЛ на провода фаза «В» и «С» в пролете опор 21/12– 21/13 ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 02 действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС "Район В" по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС "Район В" и включить их в план работ РЭС
2635 | 600 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:23 | 2019-03-05 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 6 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2636 | 314 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:02 | 2019-03-05 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №39-№40 ветки порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №39-№40 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110/35/10 кВ Черемошки. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110/35/10 кВ Черемошки составить график устранения выявленных замечаний.
2637 | 294 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:43 | 2019-03-05 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №82-84. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи, на провода в пролёте опор №82-83, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Бобовичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №82-83.
2638 | 324 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:22 | 2019-03-05 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на проходные изоляторы ТП-388, что привело к перекрытию, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала с изоляторов на корпус ТП от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на проходные изоляторы ТП-388 под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Макарьев-2, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2639 | 449 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:20 | 2019-03-06 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Ветка дерева обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Ветка дерева обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2640 | 414 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:07 | 2019-03-05 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-№57; №43-44 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-№57; №43-44 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. АПВ в 18:07 не успешно, по причине неустранившегося межфазного короткого замыкания в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье по всей длине.
2641 | 351 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:55 | 2019-03-05 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ- 10 кВ на целом месте, на участке ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.(кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2642 | 577 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:50 | 2019-03-05 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при повреждение концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-10Л в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 46 лет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" послужило межфазный пробой кабельной муфты КЛ-6 кВ 3КВТп-10-70/120 РУ-6 кВ ТП-10Л | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №08 ПС 35/6кВ "Грязи-Город" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2643 | 378 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:42 | 2019-03-05 18:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля КЛ-10кВ №РП-4 - 18 вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительном (свыше 25 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение (пробой) междуфазной электрической изоляции кабеля КЛ-10кВ №РП-4 - 18 вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительном (свыше 25 лет) сроке эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №РП4-18 Л 1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2644 | 551 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:30 | 2019-03-05 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 – 29 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28 – 29 ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
2645 | 453 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:25 | 2019-03-05 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 027 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Чернушкин. |  | Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительской отпайки за РТП № 027 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2646 | 325 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:01 | 2019-03-05 17:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), По запросу МЧС отключен ЛР №28 ВЛ-6кВ Ф-613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) в сторону д.Красный холм, участок ВЛ выведен для безопасного тушения пожара. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение ВЛ 6 кВ Ф613 ПС Шарья (Р) по запросу МЧС.
2647 | 416 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 16:46 | 2019-03-05 17:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения куницы на траверсу опоры № 35 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло ее касание провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская из-за касания куницы провода фазы "А", при ее проникновении на траверсу опоры № 35, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине
2648 | 452 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 13:51 | 2019-03-05 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-2 отпайка к ТП 10/0,4кВ №8-33 ПС 110кВ Анна-2 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 отпайка к ТП 10/0,4кВ №8-33 ПС 110кВ Анна-2 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2649 | 451 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 12:36 | 2019-03-05 12:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Павловск-1 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка птицами между проводами фаз "В" и "А" на опоре №13. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицами воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №13 В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Павловск-1 | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц , состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №13 после воздействия на провода эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
2650 | 379 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 10:41 | 2019-03-05 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. на землю на целом горизонтальном участке прокладки в земле силового кабеля КЛ-10кВ № 16 - 157 из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительного (более 25 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на землю на КЛ 10кВ №1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился пробой междуфазной с повреждением главной изоляции силового кабеля 10кВ на целом горизонтальном участке прокладки в земле КЛ-10кВ № 16 - 157. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №16-157 Л 1040 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по изменению периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2651 | 574 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 09:40 | 2019-03-05 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-6 кВ №19 "Грязи-Город" произошло по причине междуфазного замыкание фаз «В» и «С» шлейфов неподвижных ножей ЛР-6 кВ №45 на опоре №24, вследствие перегорания одного шлейфа неподвижного ножа фазы «С» с последующим перекрытием провода шлейфа неподвижного ножа на фазу «В». | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа неподвижного ножа фазы «С» ЛР-6 кВ №45 на опоре №24 по ВЛ-6 кВ №19 "Грязи-Город" произошло по причине нарушения электрического контакта в результате длительного срока эксплуатации 53 года. Ввод в эксплуатацию 1966 г. Последний периодический ремонт проводился 1994 г. Периодический осмотр проведён 03.08.2017 г. | Провести внеочередной верховой осмотр линейных разъединителей ВЛ-6 кВ яч. №19 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Скоробогатова С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2652 | 305 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 09:20 | 2019-03-05 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фаз "А", "В" КТП-267 ф.1011 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фаз "А", "В" в КТП-267 ф.1011 ПС Севская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Севская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2653 | 568 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 08:46 | 2019-03-05 09:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №08 РП Каликино (Соцкульбыт) явилось повреждение в ТП 62П находящейся на балансе потребителя физического лица Рюмкина А.Г. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2654 | 339 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 08:30 | 2019-03-05 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил соединительной кабельной муфты в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1990 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон от ПС 110/35/10 кВ Гиперон до РП №004. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
2655 | 567 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 06:07 | 2019-03-05 07:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка) явилось повреждение в ТП 986П находящейся на балансе потребителя физического лица Коврегина А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка) явилось повреждение в ТП 986П находящейся на балансе потребителя физического лица Коврегина А.Н. | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2656 | 410 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:38 | 2019-03-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(6-9)-(6-10), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2657 | 376 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:29 | 2019-03-05 05:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 311 от ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно из-за возникновения однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ в следствие повреждения опорного изолятора ТП на фазе "С", в результате потери диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1972 года. | Нарушение электрической изоляции, ТП 311 от ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно в следствие нарушения электрической изоляции, в результате повреждения опорного изолятора марки ИО-10 в ТП фаза "С" из-за изменения диэлектрических и механических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации более 47 лет. | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 311 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам комплекса диагностики ТП 311 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
2658 | 409 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:03 | 2019-03-05 04:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1243, находящемся на балансе Тамбовского ООО " Кислород ", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение на ТП П-1243 находятся на балансе и обслуживании ООО «Кислород» (азотная станция). | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
2659 | 565 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 22:18 | 2019-03-05 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока 10 кВ фазы «А» в яч. №4 Можайка произошел вследствие износа (старения изоляции) в результате длительной эксплуатации (с 1967 года). Последний до аварии текущий ремонт повредившегося измерительного трансформатора тока был в июле 2014 г., электрические испытания проводились в сентябре 2017 г., тепловизионное обследование в октябре 2017 г., чистка изоляции в марте 2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения замыкания на землю послужил электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока 10 кВ в яч. №4 Можайка. | На ПС 35/10 кВ Трубетчино провести тепловизионное обследование оборудования КРУН 10 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Трубетчино.
2660 | 450 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 18:24 | 2019-03-04 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 35/10 кВ ПС Рождественно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2661 | 289 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 18:11 | 2019-03-04 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №145-146. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2, на провода в пролёте опор №145-146, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) МВ-575 в ЗТП-55 ф.608 ПС Новозыбков-2. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №145-146.
2662 | 408 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 17:36 | 2019-03-04 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №176-177. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №176-177. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ П. Васильевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2663 | 291 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 14:20 | 2019-03-04 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-22 ПС Рождественское обнаружен срыв вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №69, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Срыв вязки произошел по причине увеличения тяжения провода ВЛ в следствие изменения стрелы провеса в пролетах опор №68-70 и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 7-12 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ 10кВ Ф10-22 ПС Рождественское в следствие изменения стрелы провеса в пролетах опор №68-70. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское с применением бинокля, с целью обнаружения дефектов вязок и изменений стрел провеса проводов ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №69 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2664 | 549 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 13:34 | 2019-03-04 14:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и корпусом КТП 303 ПС 35 кВ Борисы вследствие наброса на КТП неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и корпусом КТП 303 ПС 35 кВ Борисы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие наброса на КТП неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2665 | 441 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 19 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП737 - ТП 738 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1965г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП737 - ТП 738 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1965г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 19 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 19 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 19 дефектов.
2666 | 405 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:51 | 2019-03-04 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 25-13,25-14, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2667 | 548 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:40 | 2019-03-04 10:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло из-за двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на участке от РКТП 2017 до КТП 2017 ПС 110 кВ Короча вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча на участке от РКТП 2017 до КТП 2017 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2668 | 547 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:15 | 2019-03-04 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №92-93 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №92-93 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2669 | 401 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 09:45 | 2019-03-04 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №02 Коминтерновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №11-6-11-7, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2670 | 311 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово" произошло, в результате короткого замыкания при поверхностном перекрытие опорных изоляторов на корпус в КТП 197, вызванное старением изоляции в процессе эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, Поверхностный пробой опорной изоляции на КТП 197 произошел в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово", на наличие причин способствующих отключению ВЛ. Результаты оформить листами осмотров. Назначить сроки устранения выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово". Провести высоковольтные испытания опорной изоляции ТП по ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово" " Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода.
2671 | 287 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 08:08 | 2019-03-04 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2672 | 387 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:50 | 2019-03-04 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к пробою опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" с перекрытием опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ МТП-227 ВЛ 1006 Михайловская явилось попадание влаги, при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль, внутрь полимерного изолятора фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" с перекрытием опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ МТП-227 ВЛ 1006 Михайловская. | Произвести анализ трансформаторных подстанций Демидовского РЭС с опорными изоляторами данного типа. По результатам проведенного анализа трансформаторных подстанций Демидовского РЭС с опорными изоляторами данного типа произвести замену опорных изоляторов на фарфоровые.
2673 | 386 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:40 | 2019-03-04 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1006 ПС Велиж на опоре №43 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ на опоре №43 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Велиж в пролете опор №№43-44 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2674 | 425 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:29 | 2019-03-04 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-№4 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №117-118, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ Ф-№4 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №117-118, произошло их перекрытие, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося межфазного КЗ в период работы АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№4 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№4 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
2675 | 561 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 19:00 | 2019-03-03 20:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ "Ремзавод" произошло по причине межфазного К.З. на ПР-10 кВ ТП 353, при воздействии птицы | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло на ПР-10 кВ ТП 353 ВЛ-10 кВ "Ремзавод" из-за воздействия птицы | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, где через тело птицы может произойти однофазное или межфазное замыкание. По результату осмотра ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
2676 | 412 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 17:01 | 2019-03-03 17:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ВЛ-10 кВ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№9/5-9/6 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №№9/5-9/6 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь из-за перекрытия воздушного промежутка ВЛ птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
2677 | 395 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 16:48 | 2019-03-03 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №24-25, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2678 | 411 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 16:33 | 2019-03-03 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 - №6-8 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Протасово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №6-7 - №6-8 ВЛ-10кВ № 03 ПС Протасово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Протасово по всей длине.
2679 | 434 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 15:42 | 2019-03-03 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке от ячейки КРУН 12 до опоры №1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке от ячейки КРУН 12 до опоры №1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2680 | 435 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 15:10 | 2019-03-03 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношнас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2681 | 281 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 14:45 | 2019-03-03 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-18 ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "В" в КТП-18 ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2682 | 431 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 13:28 | 2019-03-03 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2683 | 392 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 12:47 | 2019-03-03 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе эксплуатации и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление, а затем и срыв вязки провода к изолятору фазы "В", освободившийся от крепления провод лег на опору, возникшее КЗ на "землю" вызвало работу РЗА на сигнал "Земля" в сети 10кВ ПС Балыклейская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки в результате воздействия ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская с целью выявления дефектов крепления провода к изолятору. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №13 по ВЛ 10кВ №03 ПС Балыклейская внести в перечень опасных мест.
2684 | 443 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 07:15 | 2019-03-03 09:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение Рек-43 на ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на Р-24 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами электрической дуги обнаружено на Р-24. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" Р-24 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" через тело птицы. На Р-24 обнаружено тело мертвой птицы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2685 | 320 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 03:44 | 2019-03-03 03:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре №90 при попытки посадки на один из провод ВЛ, с ее последующим падением на крюк изолятора фазы "А" и восстановление изолированного промежутка, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз на опоре №90 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка птицей. | Произвести верховой осмотр опоры №90 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 Кривячка, с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам верхового осмотра опоры №90 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
2686 | 564 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 02:49 | 2019-03-03 03:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2687 | 435 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 19:13 | 2019-03-02 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17 -18 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 17 - 18 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
2688 | 368 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 14:26 | 2019-03-02 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срыв штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" со штыря траверсы на опоре №55 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская произошел в результате разрушения полимерного колпачка марки КП-22 из-за изменением свойств полимера колпачка в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 48 лет, с 1970 года) с падением провода на заземлённую металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате механического разрушения полимерного колпачка марки КП-22 в процессе длительной эксплуатации произошел срыв штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" со штыря траверсы на опоре №55 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, обратив особое внимание на положение штыревых изоляторов, их наклоны и крепление.
2689 | 554 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 11:50 | 2019-03-02 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19а-20, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19а-20 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2690 | 302 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 09:17 | 2019-03-02 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание ВВ предохранителя фаза "В" ТП 270 произошло во время повреждения ТТ 0,4 кВ фаза "В" и замыкания его на корпус ТП в следствиие плохого контактного соединения. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора тока произршло из-за плохого контактного соединения с секцией шин 0,4 кВ. Произошёо нагрев контактного соединения, разрушение трансформатора тока замыкание на корпус ТП. | 1)Выполнить выборочный осмотр ТП по 577.03 на предмет наличия нагрева контактных соединений. Составить график устранения замечаний
2691 | 558 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 08:16 | 2019-03-02 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межвитковое замыкание обмоток ВН ф "В", "С" силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ 63кВА КТП-Е 156 вследствие изменения свойств материала изоляции в результате длительного срока эксплуатации оборудования - с 01.01.1982г. Последние испытания 20.06.2017г. Последний осмотр 20.02.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН ф "В", "С" силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ 63кВА КТП-Е 156 вследствие изменения свойств материала изоляции в результате длительного срока эксплуатации оборудования. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Колосовка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Колосовка устранить выявленные недостатки.
2692 | 344 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 18:41 | 2019-03-01 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-58 - ТП-59(кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 ТП-59. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2693 | 555 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 17:15 | 2019-03-01 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 22 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2694 | 291 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 17:13 | 2019-03-01 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №8.1.1 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ вручную. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции - повреждение изолятора фазы "В" на опоре №8.1.1 №8.1.1 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ вручную. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор № 8.12-8.20 Устранить выявленные замечания.
2695 | 398 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 15:58 | 2019-03-01 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам), В результате ослабления крепления, закрепленного на потолке ЗТП - 10 кВ Стр-4-1 металлического короба для внутренней прокладки проводов освещения, произошло его падение на в/в тр-ра фаз "А" , "В" и С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А", "В" и "С") ЗТП - 10 кВ Стр-4-1 при падении постороннего предмета(металлического короба для внутренней прокладки проводов освещения внутри ЗТП), произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части их технического состояния.
2696 | 444 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 15:40 | 2019-03-01 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 14 РП 16 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 14 РП 16-ТП 951 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 14 РП 16-ТП 951 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 14 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 14 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2697 | 391 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 13:31 | 2019-03-01 13:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ на опоре №01-00/9 произошло их перекрытие через тело птицы с возникновением двухфазного КЗ, что привело к отключению В 10кВ №01 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Неуспешное АПВ вызвано перекрытием птицей токоведущих частей после которого КЗ устранилось, что позволило при РПВ В 10кВ №01 ввести в работу ВЛ 10кВ №01. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы проводов фаз "В" и "С". | Произвести верховой осмотр целостности провода, изоляции на опоре 01-00/9. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
2698 | 442 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 11:11 | 2019-03-01 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2699 | 312 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:30 | 2019-03-01 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в РУ-10 кВ ТП-420. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в РУ-10 кВ ТП-420. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных с Ф 10-20 ПС Мантурово с целью выявления мест возможного проникновения птиц к оборудованию ТП. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
2700 | 364 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:30 | 2019-03-01 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит). |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Транзит") ведомственной отпайки на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит) по факту отключения ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия.
2701 | 304 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 10:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в КТП-06/160, принадлежащей ООО "Курскатомэнергосервис". |  | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр КТП 06/160, принадлежащей ООО "Курскатомэнергосервис". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ООО "Курскатомэнергосервис"с требованием приведения КТП 06/160 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
2702 | 389 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 09:30 | 2019-03-01 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 12 м/с, из вне охранной зоны ВЛ 6кВ №23 ПС 110кВ Рассказовская произошло падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор №27-28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 6кВ №23 ПС 110кВ Рассказовская в пролете опор № 27-28 . | Произвести обход - осмотр ВЛ 6кВ № 23 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 23 ПС Рассказовская обрезать, при необходимости спилить.
2703 | 432 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 09:14 | 2019-03-01 11:48 | Проезд крупногабаритной техники, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Эртиль произошло вследствие обрыва провода фазы «С» кузовом постороннего крупногабаритного автотранспортного средства при разгрузке, с последующим схлестыванием с проводом фазы «В» в пролёте опор № 12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «С» произошёл в результате проезда и разгрузки постороннего крупногабаритного автотранспортного средства с последующим схлестыванием с проводом фазы «В» в пролёте опор № 12-13 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль. | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Выполнить выправку опоры № 13 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль.
2704 | 503 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 08:50 | 2019-03-01 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов из-за схода с проводов налипшего снега в пролете опор №87-88. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов налипшего на провода снега в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница произошло перекрытие проводов в данном пролете и отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница действием МТЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница устранить эти дефекты
2705 | 396 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 04:45 | 2019-03-01 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1967 г.) ШФ-10 фазы «В» на опоре №10 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Малоархангельская произошло его разрушение, что привело к падению провода на траверсу опоры, его перегоранию и провису сверх нормативного за счет двойного крепления с последующим к приближением к проводу фазы "А" в пролете №10-11, возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно из-за неустранившегося междуфазного короткого замыкания. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Малоархангельская из-за разрушения изолятора (1967 г.в.) ШФ-10 фазы «В» на опоре №10 (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на траверсу опоры, его перегорание и провис сверх нормативного за счет двойного крепления с последующим к приближением к проводу фазы "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ Малоархангельска по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 Малоархангельская и включить их в планы работ Малоархангельского РЭС на апрель– июль 2019 года.
2706 | 363 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 02:10 | 2019-03-01 02:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к сколу фарфоровой юбки проходного изолятора марки ИП-10 и пробою изоляции на ТП-190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново явилось изменение диэлектрических свойств изоляции проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (41 год). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной приведшей к отключению МВ Л-1004 ПС Кляриново явилось однофазное замыкание на "землю" по причине разрушения проходного изолятора марки ИП-10 на ТП-190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново. | Произвести высоковольтные испытания всей изоляции ТП 190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново
2707 | 439 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 23:51 | 2019-03-01 01:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №08 РП 51 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 452(2)- ТП 456(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 452(2)-ТП 456(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2708 | 538 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 22:33 | 2019-02-28 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №67-68 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №67-68 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2709 | 299 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 22:00 | 2019-03-01 00:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), При неблагоприятных погодных условиях на автодороге Белица-Камунар, автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал с дорожного полотна и задел опору № 37 КВЛ-10кВ №176. В результате удара на опоре произошло нарушения соединения КЛ и ВЛ, срыв изолятора и схлест проводов в пролете опор №36-37, что послужило возникновению короткого замыкания и отключение КВЛ действиями РЗА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При неблагоприятных погодных условиях на автодороге Белица-Камунар, автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал с дорожного полотна и задел опору № 37 КВЛ-10кВ №176. В результате удара на опоре произошло нарушения соединения КЛ и ВЛ, срыв изолятора и схлест проводов в пролете опор №36-37. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор № 36-38 КВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" По результатам осмотра КВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" при необходимости составить график устранения выявленных замечаний
2710 | 406 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 21:23 | 2019-02-28 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате не своевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10 кВ №6 ПС Нарышкинская в пролете опор № 67-68, произошло касание поросли провода фазы "А" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в охранной зоне КВЛ-10 кВ №6 ПС Нарышкинская в пролете опор № 67-68 из-за касания поросли провода фазы "А" при ветровой нагрузки и не своевременной вырубки ДКР, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Произвести расчистку трассы КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролетах опор № 67-68. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС
2711 | 388 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 20:42 | 2019-02-28 20:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10 кВ №14 ПС Лавровская действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №14 – 15 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ ветром ветку сбросило на землю, что позволило ввести в работу ВЛ при РПВ В ВЛ 10кВ №14 ПС Лавровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
2712 | 428 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 20:33 | 2019-02-28 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине кратковременного короткого замыкания на оборудовании КТП-707А, находящейся на балансе потребителя ИП Дворядкина П.Д. |  | Направить письмо потребителю ИП "Дворядкина П.Д." о приведении потребительской КТП-707А по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2713 | 427 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 19:05 | 2019-02-28 19:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине кратковременного короткого замыкания на оборудовании КТП-505, находящейся на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс." |  | Направить письмо потребителю ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" о приведении потребительской КТП-505 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2714 | 425 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 18:37 | 2019-02-28 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" в ЗТП № 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в ЗТП. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "С" и "В" ошиновки 10 кВ вследствие его проникновения в РУ 10 кВ ЗТП № 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга животного (кошки) | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2715 | 298 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 18:10 | 2019-02-28 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №220-№221 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №220-№221 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
2716 | 311 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 15:49 | 2019-02-28 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Из-за усиления порывов ветра до 20 м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого произошел срыв изолятора с опоры №22 ВЛ 6кВ ф.667, (вместе с уплотнительным колпачком без его повреждения), со штыря траверсы фазы "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З, после снижения силы ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ ВЛ 6кВ. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Из-за усиления порывов ветра до 20 м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого произошел срыв изолятора с опоры №45 ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП,( вместе с уплотнительным колпачком без его повреждения), со штыря траверсы фазы "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З, после снижения силы ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное РПВ ВЛ 6кВ. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за сильных порывов до 20 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №22 ВЛ 6кВ ф.667 , со штыря траверсы ф. "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З в результате этого произошло отключение ВЛ 6кВ ф.667 от действия защит. Из-за сильных порывов до 20 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №45иВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП , со штыря траверсы ф. "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З в результате этого произошло отключение ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП от действия защит. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 (при их наличии). Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП (при их наличии).
2717 | 309 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 15:37 | 2019-02-28 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-23 - ТП-40 (кабель 1959 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2718 | 257 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 14:28 | 2019-02-28 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 88-№89 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 19 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчкха в пролете опор №88-№89 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 19 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2719 | 520 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 14:10 | 2019-02-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2720 | 387 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 13:15 | 2019-02-28 14:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате воздействия сторонних лиц ,предположительно выстрел из охотничьего ружья, произошло нарушение изоляции внутренне обмотки силового трансформатора на СТП 387 ВЛ №13 ПС Оржевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Сквозное отверстие в баке силового трансформатора. | Направить заявление в РОВД по поводу вандальных действий в отношении собственности ПАО "МРСК-Центра" филиала "Тамбовэнерго", приведении в негодность объектов энергетики. После замены силового трансформатора , произвести электротехнические измерения оборудования.
2721 | 424 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 09:43 | 2019-02-28 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка послужило повреждение на потребительском ТП-8-08 , принадлежащем ОАО Ольховатка Автотранспорт . |  | Направить письмо ОАО Ольховатка Автотранспорт о приведении потребительского оборудования ТП-8-08 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2722 | 384 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 09:25 | 2019-02-28 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС 35 кВ Анненская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 47-48 веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 14 ПС Анненская с неуспешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Анненская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2723 | 530 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 08:26 | 2019-02-28 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Выброс масла из-под изолятора ввода 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП 506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошел в результате межвиткового замыкания низковольтной обмотки фазы "А" с последующим нагревом, вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание низковольтной обмотки фазы "А" силового трансформатора КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2724 | 545 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 06:49 | 2019-02-28 06:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 3/15-3/16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 3/15-3/16 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2725 | 420 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 06:42 | 2019-02-28 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло вследствие снижения сопротивления изоляции фаз кабельной воронки в РУ 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №6-6, в результате старение материала изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Снижение сопротивления изоляции кабельной воронки РУ 10 кВ в ЗТП 10/0,4 кВ №6-6 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате старение материала изоляции. | Выполнить тепловизионный контроль кабельных муфт от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка. По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановской БРЭС Грибановского РЭС обслуживающему ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка на темы "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" и Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ: /Утв. Минэнерго СССР 15.10.79. Установить РТП 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №6-6 ПС 110 кВ Грибановка.
2726 | 361 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 00:15 | 2019-02-28 01:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения в РП-01 МВ-10кВ КЛ 1 - 46 Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - в ведомственной ТП-149 (по сообщению персонала потребителя - повреждение в ячейке выключателя 149 - 63). |  | Направить письмо-претензию владельцу ведомственной ТП 149 ОАО "Нефтяной Дом-Холдинг" по факту отключения Участка 9 КЛ (ТП59 - ТП151) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
2727 | 529 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 18:55 | 2019-02-27 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №16-17 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2728 | 344 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 17:55 | 2019-02-27 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. при повреждении на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Светлая. |  | направить письмо , владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Светлая (собственик ИП Сантросян О.А.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2729 | 416 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 16:10 | 2019-02-27 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №23-24 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ и занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" и "С в пролете опор №23-24 по ВЛ-10-8 ПС 110кВ Ольховатка произошло в результате падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2730 | 391 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 16:03 | 2019-02-27 17:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, а также гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№88-89 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№88-89 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" из охранной зоны ВЛ из-за несвоевременной вырубки и гололеда-образования на ветках, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№15 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.88-89 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" и включить их в план-работ РЭС.
2731 | 308 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:59 | 2019-02-27 15:45 | Проезд крупногабаритной техники, При проезде трактора с воткнутым в стрелу валочной машины деревянным шестом в пролете опор №105-106 шест задел провод ВЛ 10 кВ, подтянул его к другому проводу ВЛ, при сокращении расстояния между проводами ВЛ произошло КЗ, отключился МВ 10 кВ Ф10-06 действием защит с неуспешным АПВ, при дальнейшем тяжении шест наклонился и провод соскользнул с шеста и вернулся в стрелу провеса. Повреждения провода нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Уменьшение межфазного габарита проводов ВЛ 10 кВ при проезде под проводами в пролете опор №105-106 техники с закрепленным на ней шестом, превышающим габариты ВЛ. | Взыскать материальный ущерб с виновника технологического нарушения.
2732 | 422 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:55 | 2019-02-27 16:13 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение В КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая действием защит из-за междуфазного короткого замыкания в результате обрыва кабельной вставки от ЛР09 10кВ до ЛР10 10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв кабельной вставки от ЛР09 10кВ до ЛР10 10кВ произошел во время проведения несогласованных с ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» земляных работ. | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
2733 | 415 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:26 | 2019-02-27 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Бл. Ляпино послужило повреждение на потребительской ТП 161 , принадлежащей ООО «Жито». |  | Направить письмо потребителю ООО «Жито» о приведении потребительского оборудования ТП 161 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бл. Ляпино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2734 | 506 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 13:49 | 2019-02-27 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2735 | 514 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 10:06 | 2019-02-27 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №63-64 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №63-64 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2736 | 412 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 09:46 | 2019-02-27 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2737 | 360 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 07:50 | 2019-02-27 07:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №2- №3 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-№3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2738 | 379 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 07:06 | 2019-02-27 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Оржевская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 233-234 веткой дерева, принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное КЗ из-за ветки дерева на ВЛ 10 кВ №13 ПС Оржевская. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Оржевская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2739 | 542 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 06:52 | 2019-02-27 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26-27 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26-27 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2740 | 425 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 23:50 | 2019-02-26 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2741 | 305 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 23:30 | 2019-02-26 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре и испытаний ЗТП-10 кВ №715 Отделение установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-250/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З., и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз. Трансформатор в эксплуатации с 1981 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-250/10. | Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов.
2742 | 406 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 22:37 | 2019-02-26 22:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-3 к ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Одуванчик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Одуванчик" о приведении потребительской отпайки за Р-4-3 к ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2743 | 550 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 21:30 | 2019-02-26 23:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-305П (на балансе ООО «Дубовское»). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2744 | 551 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 19:20 | 2019-02-26 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Бутырки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытие проводов в пролёте опор №58-59, в результате падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ из-за налипания мокрого снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролёте опор №58-59 по ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Бутырки" произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС Бутырки Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС Бутырки от ПС 35/10 кВ Бутырки в пролетах опор, №52-№63 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон.
2745 | 411 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 18:12 | 2019-02-26 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2746 | 410 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 18:11 | 2019-02-26 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 отпайки на ТП 2-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 отпайки на ТП 2-27 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2747 | 539 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 17:05 | 2019-02-26 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2748 | 523 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 16:43 | 2019-02-26 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №40-41, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2749 | 383 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 15:16 | 2019-02-26 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании находящемся на балансе ООО "РАСК", произошел аварийный режим работы ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская. | Нарушение электрической изоляции, В ходе осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Спасская обнаружено повреждение на оборудовании находящемся на балансе ООО "РАСК". | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2750 | 538 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 14:40 | 2019-02-26 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-6/0,4кВ “Банк”. |  | Направить письмо собственнику ТП-6/0,4кВ “Банк” о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
2751 | 510 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 13:36 | 2019-02-26 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 1/15-1/16, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №1/15-1/16 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2752 | 302 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 12:10 | 2019-02-26 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №52, при падении провод лег на тело опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов ветра скоростью до 11 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №52 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское и комплексного обследования опоры №52 замечания устранить.
2753 | 422 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино за секционирующей ячейкой №29 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино за секционирующей ячейкой №29.
2754 | 292 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:53 | 2019-02-26 16:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7.2.3 ПС Щигры стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва вязок проводов при наклоне опоры № 19 в следствии наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда автотранспортного средства на опору № 19 ВЛ 10кВ №7.2.3 ПС Щигры произошел наклон ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, схлестыванию 3-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№7.2.3 на ПС 110кВ "Щигры". | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -34, ВЛ 10кВ № 7.2.3 ПС "Щигры Оценить состояние опоры № 18,20,21 ВЛ 10кВ № 7.2.3 ПС "Щигры". По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий
2755 | 402 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:22 | 2019-02-26 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон послужило повреждение на потребительской КТП-211 ПС Н.Мамон. |  | Направить письмо потребителю ООО «МТС-Агро» о приведении оборудования КТП-211 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2756 | 403 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:22 | 2019-02-26 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон послужило повреждение на потребительской КТП-111 ПС Н.Мамон |  | Направить письмо потребителю Рыбколхоз «Новый путь» о проведении оборудования потребительской ТП 111 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2757 | 521 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 06:41 | 2019-02-26 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №38-39, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2758 | 400 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 05:20 | 2019-02-26 05:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной ТН по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило повреждение на потребительской ТП 4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. |  | Направить руководителю ООО «ЭкоНиваАгро» письмо о необходимости приведения потребительской ТП 4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ.
2759 | 375 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 02:18 | 2019-02-26 04:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №05 ПС Платоновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №05 ПС Платоновская в пролёте опор № 27-28. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская обрезать, при необходимости спилить.
2760 | 300 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 21:20 | 2019-02-25 22:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 6 кВ Ф. 6 (В) ПС Шарья(Тяговая) действием защиты явилось межфазное замыкание на главном рубильнике 0,4 кВ ведомственной ТП "Гараж ЛПХ". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение в ООО «Лесмаш» владельцу ведомственной ТП Гараж ЛПХ, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2761 | 376 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 20:25 | 2019-02-25 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №54-55. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №54-55. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 110кВ Сосновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2762 | 495 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:35 | 2019-02-25 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» и усиления ветра. 2. Не успешное включение по ТУ обусловлено не устранившимся КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошел из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» при ослаблении крепления металлоконструкции к опоре №42 и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Произвести ревизию крепления металлоконструкции фазы "В" на опоре №42 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2763 | 490 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:10 | 2019-02-25 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2764 | 303 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:05 | 2019-02-25 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролетах опор №171-172 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов. После падения снега с проводов произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС110/35/10кВ Красная Поляна в пролетах опор №72-75 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов. После падения снега с проводов произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролетах опор №19-20 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После обивания снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить успешно включение ВЛ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролете опор №171-172. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролете опор №72-75. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролете опор №19-20. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово, ВЛ-10кВ Ф10-02, ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово, ВЛ-10кВ Ф10-02, ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
2765 | 503 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 15:53 | 2019-02-25 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3/9-3/10 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3/9-3/10 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2766 | 356 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:59 | 2019-02-25 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-611 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-18. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Водозабор за ЛР-18.
2767 | 518 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:56 | 2019-02-25 14:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
2768 | 290 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:50 | 2019-02-25 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Нарушение электроснабжения потребителей ТП 698/160 ПС Рышково произошло по причине пробоя изоляции обмоток ВН, НН на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в процессе эксплуатации (трансформатор 1971г.в.). | Нарушение электрической изоляции, Пробоя изоляции обмоток ВН, НН на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в процессе эксплуатации(трансформатор 1971г.в.). | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ТП по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Разработать дополнительный график диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково на 2019г. Произвести обучение персонала ОВБ, РС по проведению работ по диагностике трансформаторов.
2769 | 492 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:45 | 2019-02-25 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/1-3/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2770 | 543 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:33 | 2019-02-25 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №154-155 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2771 | 355 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:05 | 2019-02-25 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №№25-26 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Кощино явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Кощино. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №№25-26 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Кощино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2772 | 489 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:28 | 2019-02-25 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№18/2-18/3 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП с последующим падением ее на землю, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№18/2-18/3 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2773 | 423 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:06 | 2019-02-25 12:38 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-1-№7-2 в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №7-1-№7-2 соответствуют требованиям ПУЭ. Работа ТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест и обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-1-№7-2 при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №7-1-№7-2 соответствуют требованиям ПУЭ. Работа ТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №7-1-№7-2 КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2774 | 299 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:05 | 2019-02-25 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2775 | 287 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:05 | 2019-02-25 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-08 ПС Александрово от действия МТЗ стало разрушение проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу и падением спуска провода ВЛ-10кВ к КТПП(проходная) с оголовком проходного изолятора на снег. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной перегорания шлйфа на ВР-10кВ КТП №198 ф 10-08 ПС Александрово стало перелом жилок провода с последующим перегоранием стальной жилы в процессе длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1982г.). Причиной разрушения проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу и падением спуска провода ВЛ-10кВ к КТПП(проходная) с оголовком проходного изолятора на снег, стало длительное воздействие на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). Проходной изолятор ИП -10 (в эксплуатации с 1972 г.) | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения на ПС Александрово МВ-10кВ ф10-08 от действия МТЗ стало межфазное КЗ вследствии разрушения проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу. Причиной разрушения шлйфа на ВР-10кВ КТП №198 ф 10-08 ПС Александрово стало длительное воздействие на материал шлейфа различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перелом жилок провода с последующим перегоранием стальной жилы (в эксплуатации с 1982г.). Причиной разрушения проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу и падением спуска провода ВЛ-10кВ к КТПП(проходная) с оголовком проходного изолятора на снег, стало длительное воздействие на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). Проходной изолятор ИП -10 (в эксплуатации с 1972 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на КТПП-10кВ №239 ф.10-08 ПС Александрово | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования КТПП№239 ф 10-08 ПС Александрово. Провести внеплановый комплекс измерений с приминением тепловизора оборудования КТП№198 ф 10-08 ПС Александрово для выыявления нагрева. После проведения комплексного обследования оборудования КТПП№239 ф 10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2776 | 293 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 10:35 | 2019-02-25 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №208 и лежащий на траверсе провод. Обрыв провода произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" и сильных порывов ветра. Отключения соц. значимых потребителей не было. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки фазы "С" ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское на опоре №208 и касание проводом траверсы. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование опоры №208 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское, подвергшейся замыканию на землю.
2777 | 268 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 09:55 | 2019-02-25 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-90 ф1009 ПС Теплое и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-90 ф1009 ПС Теплое явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП-90 ф1009 ПС Теплое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2778 | 266 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 07:35 | 2019-02-25 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2779 | 297 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 07:05 | 2019-02-25 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское пролетах опор№ №3-1-№3-2 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское пролетах опор№ №5-20-№5-21 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское в пролете опор №3-2-№3-1, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от действия защит. В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское в пролете опор №5-20-№5-21, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от действия защит. | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).
2780 | 373 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 06:30 | 2019-02-25 07:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №17, устраненное действием защит. |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
2781 | 353 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 05:09 | 2019-02-25 05:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Селезни в пролете опор №№58-59 явилась несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №58 - №59 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1002 ПС Селезни. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Селезни в пролете опор №№ 58-59 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2782 | 331 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 20:20 | 2019-02-24 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №22 - №23 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №22 - №23. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный в пролете опор №22-№23. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2783 | 265 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 17:29 | 2019-02-25 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Гридино ф.10-03 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 8 ф.А, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 Чапаево, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 74-75 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. АПВ не успешно, РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. А оп. №8, в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №8 ф. 10-03 Гридино. В результате налипания снега на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево в пролете опор №74-75 и порыва ветра произошло падение снега с проводов.В следствии этого произошло кратковременное схлестывание проводов. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино с целью выявления дефектных вязок провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры №8 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
2784 | 517 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 15:25 | 2019-02-24 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Благинино КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ д. Благинино КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Старицкого РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
2785 | 397 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 10:05 | 2019-02-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск по причине разрушения колпачка. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка произошло в результате старения и изменения физических свойств материала под атмосферными воздействиями в процессе длительной эксплуатации и потери механических свойств материала под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск в пролетах опор №№ 1-100 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2786 | 501 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 06:27 | 2019-02-24 07:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 72 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2787 | 531 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 02:40 | 2019-02-24 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения В 10 кВ №27 на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на ошиновке концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ №27 из-за обильного выпадения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на ошиновке концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ №27 на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло из-за обильного выпадения конденсата. | Выполнить высоковольтные испытания кабельного участка от ячейки до опоры №1 КВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Выполнить высоковольтные испытания КЛ 10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате испытаний КВЛ 10 кВ №15, КЛ 10 кВ №03 дефекты.
2788 | 500 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 21:53 | 2019-02-23 22:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2789 | 349 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 16:54 | 2019-02-23 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного вывода в ремонт Р-КТП д. Телюкино ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явились колебания уровня электрического напряжения вследствие возникновения кратковременных режимов замыкания одной фазы на землю вследствие перекрытий разрушенного опорного изолятора подвижного полуножа на Р-КТП. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной разрушения опорного изолятора подвижного полуножа на Р-КТП д. Телюкино ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось нарушение структуры материала (фарфор) изолятора ШФ-10 в результате длительной (более 50 лет) эксплуатации. | Составить план мероприятий по результатам выявленных в ходе проведения испытания повышенным напряжением опорной изоляции Р-КТП запитанных от ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеплановые испытания повышенным напряжением опорной изоляции Р-КТП запитанных от ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липецы со сроком ввода в эксплуатацию более 50 лет.
2790 | 392 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 11:02 | 2019-02-23 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменьшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-50) крепления провода АС-50 фазы «С» к изолятору на опоре №239 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим, что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу опоры, возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением В 10 кВ №1 на ПС Тим. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки (провод А-50) крепления провода АС-50 фазы «С» к изолятору на опоре №239 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим и падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением В 10 кВ №1 на ПС Тим. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2791 | 347 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 10:30 | 2019-02-23 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной приведшей к пробою проходного изолятора ИПУ-10/630 явилось Несвоевременное устранение развивающегося дефекта проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф. "С" КТП-279 ВЛ-1014 ПС Кардымово фазы "С". | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1014 ПС110/ 35/10 кВ Кардымово явился пробой проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф. "С" КТП-279 ВЛ-1014 ПС Кардымово фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания всей изоляции КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово. По результатам внеочередного осмотра КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2792 | 283 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 21:00 | 2019-02-22 23:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной нарушения электроснабжения ЗТП 043 явилось К.З., возникшее из-за перекрытия между крышкой бака и шпилькой 10кВ животным(куницей ), вследствие её проникновения под защитный кожух (вентиляционное отверстие) со стороны РУ 10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции животным(куницей) между крышкой бака и шпилькой 10кВ трансформатора ЗТП 043. | Провести внеочередной инженерный осмотр ЗТП присоединенных к ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное"на выявление мест где могут проникнуть животные к токоведущим частям находящиеся под напряжением. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2793 | 281 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 20:10 | 2019-02-22 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №141. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и раскачивания провода порывами ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №141 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор. | Провести осмотр ВЛ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор.
2794 | 344 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 17:29 | 2019-02-22 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Диво в пролете опор №№4-5 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Диво явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№4-5 дерева, упавшего из-за пределами охранной зоны ВЛ с обрывом провода марки АС-50 в пролете №3-№4, марки АС-50 в пролете опор №4-№5 - 3 проводов, марки АС-50 в пролете опор №№5-6 - 2 проводов, на опоре №5 повреждена траверса. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Диво Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Диво в пролетах опор №№3-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2795 | 345 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 17:20 | 2019-02-22 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №10-11 на провода ВЛ-6кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская в пролете опор №10-11 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская дефекты.
2796 | 284 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:47 | 2019-02-22 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №86-№87 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №86-№87 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
2797 | 323 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:05 | 2019-02-22 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №134 - №135 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №134 - №135. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы в пролете опор №134-№135. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2798 | 343 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:02 | 2019-02-22 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Лоино в пролете опор №А41-№А42 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №А41-№А42 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Лоино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной ВЛ-1007 ПС Лоино за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№А41-А42 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2799 | 418 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 15:30 | 2019-02-22 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 175 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 175 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" за секционирующей ячейкой К 108 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" за секционирующей ячейкой К 108.
2800 | 474 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 15:22 | 2019-02-22 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №63-64 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №63-64 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2801 | 342 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 14:34 | 2019-02-22 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Беляево в пролете опор №14 - №15 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Беляево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №14 - №15 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Беляево Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Беляево в пролете опор №№14-15 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2802 | 340 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева из зеленых насаждений населенного пункта на провода в пролете опор 25 - 36 из за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Оборвано 3 провода АС35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов А35 на ВЛ 10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор 25 - 36 из за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Направить в администрацию сельского поселения письмо-претензию по факту повреждения ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино с предложением обеспечить вырубку угрожающих деревьев в зеленых насаждениях на границе охранной зоны ВЛ.
2803 | 368 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 11:51 | 2019-02-22 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-110кВ в пролёте опор №67-68, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты.
2804 | 278 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 11:45 | 2019-02-22 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.513 - ТП-426 (кабель 1976 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2805 | 338 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 10:32 | 2019-02-22 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №30 - №31 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №30 - №31 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Селезни Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№30-31 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2806 | 539 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 10:23 | 2019-02-22 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось однофазное перекрытие провода ВЛ фазы "С" и траверсой опоры №42 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось однофазное перекрытие провода ВЛ фазы "С" и траверсой опоры №42, в результате механического воздействия при падении ветки, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить опору №42 по ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
2807 | 516 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 09:32 | 2019-02-22 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Ржевский ручеек". |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
2808 | 399 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 09:19 | 2019-02-22 11:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая, находящемся на балансе и обслуживании ООО «АвтоМикс». |  | Направить письмо потребителю ООО «АвтоМикс» о приведении потребительского оборудования ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2809 | 314 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:55 | 2019-02-22 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролете опор №185 - №186 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролете опор №185 - №186. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесистой местности.
2810 | 337 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:51 | 2019-02-22 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №19-20 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№19-20 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Демидов в пролете опор №№19-20 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2811 | 268 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:05 | 2019-02-22 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "В" явился срыв двух изоляторов фазы "В" с крюка траверсы на опоре №98 при сильных порывов ветра, при падении провод фазы "В" лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода и изоляторов фазы "В". Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "В" на опоре №98 ВЛ 10кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Словинка из-за сильного порывистого ветра. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Словинка устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 98 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Словинка, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
2812 | 372 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 07:30 | 2019-02-22 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло нарушение изоляции провода на выходе от автоматического выключателя к спуску ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4127 проложенного в трубе. При несвоевременном выявлении дефекта изоляции провода произошло однофазное замыкание фазы "А" на корпус. Отключение автоматического выключателя не произошло по причине заклинивания механизма электромагнитного расцепителя, что привело к оплавленю изоляции проводов ошиновки фаз "А" и "В" к силовому трансформатору с возникновением двухфазного КЗ. В связи с малыми токами КЗ по стороне 10 кВ не вызвало перегорание плавких вставок ВВ предохранителей, а произошло отключение В 10 кВ №15 ПС Краснозвездинская действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Перегорание ПКТ101-10-20-12,5 не произошло по причине недостаточного тока КЗ. Номинальный ток предохранителя 20 А, что является рекомендуемым для силовых трансформаторов мощностью 160 кВА. Ток уставки В 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Краснозвездинская на отключение 75 А при времени срабатывания 0,4 с. Время-токовые характеристики плавления предохранителей на номинальные токи 20 А составляет около 80А при времени 0,4с. АПВ и РПВ неуспешные по причине наличия КЗ в момент включения ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции токопровода. Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В результате длительной эксплуатации произошел механический износ механизма токового расцепителя, что явилось причиной не отключения автоматического выключателя. | Произвести проверку уставок В ВЛ 10 №15 ПС Краснозвездинская, в соответствии с селективностью защит. Провести выборочную проверку автоматических выключателей 0,4 кВ в КТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Краснозвездинская с целью проверки характеристик срабатывания электромагнитных расцепителей. Провести выборочную проверку установленных ПК-10 в ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Краснозвездинская с целью проверки их номинальных токов в зависимости от мощности трансформатора.
2813 | 367 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 06:50 | 2019-02-22 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №44 – №45, произошло перекрытие проводов фазы "С" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№07 на ПС Шапкинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№07 ПС Шапкинская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №44-45 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская.
2814 | 271 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 04:10 | 2019-02-22 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Григорцево явилось повреждение изолятора на опоре №29 в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство, порывы ветра скоростью до 20 м/с. Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1985 года. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Григорцево явилось повреждение изолятора на опоре №34 в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство, порывы ветра скоростью до 20 м/с. Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1991 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изолятора ф. В на опоре №29 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево. Повреждение изолятора ф. В на опоре №34 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево. | Выполнить обследование опоры №29 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры №34 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии).
2815 | 276 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 00:58 | 2019-02-22 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Андреевская в пролете опор №26-27, возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ Ф 10-01 ПС Андреевская от действия защит. При воздействии ветра произошло падение ветки с проводов на землю. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №42-43 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В" деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при обрыве проводов произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и в следствии этого отключился ВВ-10 кВ Ф 10-07 . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Андреевское произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и отключение МВ-10 кВ от действия защит. В результате обрыва проводов на ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и и отключился ВВ-10кВ от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Андреевская и ВЛ-10 кВ с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Андреевская выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сусанино выявленные замечания (при их наличии).
2816 | 522 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 22:34 | 2019-02-21 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Требунки, на провода в пролете опор № 114-115, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 114-115 из-за упавшей ветки дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Требунки результате сильного порывистого ветра | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Требунки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Требунки, произвести вырубку (обрезку крон).
2817 | 521 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 22:24 | 2019-02-21 22:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неудовлетворительное техническое обслуживание в части несвоевременного обнаружения и устранения недопустимого провисания провода в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-10 Город-1. Налипание мокрого снега, сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-10 кВ Город-1 ПС Данков-сельская в результате схлеста проводов вследствие провисания сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Город-1 с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Город-1 устранить выявленные замечания.
2818 | 533 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 21:45 | 2019-02-21 22:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП№490П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО освещение трассы ДОН |  | Направить в адрес ООО освещение трассы ДОН письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2819 | 308 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 21:30 | 2019-02-21 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 79 – 80 без повреждения проводов. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 79 – 80. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2820 | 288 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:40 | 2019-02-21 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Рудино ф.10-05 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 4 ф.С, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №4 ф. 10-05 Рудино. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино выявленные замечания при их наличии.
2821 | 255 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:35 | 2019-02-21 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №49/306-50/306 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №49/306-50/306 угрожающих падением веток на провода.
2822 | 380 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:20 | 2019-02-22 00:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП Ш-18-12 произошло отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП Ш-18-12 к требованиям ПУЭ.
2823 | 404 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 19:40 | 2019-02-21 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2824 | 273 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 19:02 | 2019-02-21 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6кВ Ф603 ПС 35/10 кВ Сидоровское стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 7 ф.В, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ 6 кВ Ф603 ПС 35/6 кВ Сидоровское | Произвести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №7 ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское
2825 | 409 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 17:57 | 2019-02-21 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя и проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 615 "Рагуйлово" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходных изоляторов фаз "А"и "В". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 615 "Рагуйлово" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходных изоляторов фаз "А"и "В". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на ТП 615 "Рагуйлово" ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово".
2826 | 390 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 17:05 | 2019-02-21 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-28 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-28 ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2827 | 269 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 15:41 | 2019-02-21 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №261 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-06 - ТП 261" Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №261 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-06 - ТП 261" Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
2828 | 334 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 14:37 | 2019-02-21 15:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на 1 сек 6кВ ПС Гнездово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-567. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-567.
2829 | 312 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 14:00 | 2019-02-21 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино в пролете опор №51-№52 без обрыва проводов, произошло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино в пролете опор №51-№52 произошло межфазное КЗ, что привело к отключению МВ-10 кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №51-№52 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино.
2830 | 276 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 13:55 | 2019-02-21 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось междуфазное КЗ , возникшее на ведомственной ТП 10/0,4кВ №6/630 (Спиртзавод). |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка". По результатам внепланового инженерный осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" составить график устранения выявленных замечаний. Направить письмо в адрес потребителя (Спиртзавод) о необходимости приведения в соответствия электроустановок к требованиям ПУЭ и ПТЭ.
2831 | 383 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:15 | 2019-02-21 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор № 203-204 вызванное падением ветки от дерева на провода фаз "В" и "С" занесённой с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 203-204 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошёл при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 18 м/с с охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Докучаевской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
2832 | 255 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:08 | 2019-02-21 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №128. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кренево обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №102. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №7. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №128 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №102 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кренево. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №7 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. | Провести осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево, ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево, фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево.
2833 | 382 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:05 | 2019-02-21 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 36 Воронежская произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-5-2, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Спутник-1". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Спутник-1" о приведении потребительской отпайки за Р-5-2 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2834 | 241 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:55 | 2019-02-21 13:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ТП-182 ф.123 ПС Индуктор привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами 10кВ фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания предохранителя явилось перекрытие воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А" и "В" и корпусом ТП-182 ф.123 ПС Индуктор животным. | Провести осмотр ТП-182 ф.123 ПС Индуктор с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
2835 | 361 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:48 | 2019-02-21 13:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Из-за проникновения кота в КТП 10/0,4 кВ № 19 ул."Первомайская", и попадания его на высоковольтные шины 10 кВ произошло отключение КТП. | Нарушение электрической изоляции, Из-за проникновения животного (кота) в ТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская" и попаданию его на высоковольтные шины 10 кВ произошло перекрытие воздушного промежутка через тело кота между фазами "А" "В" и "С", что привело к короткому замыканию и перегоранию плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз АВС в РУ-10 кВ . В следствии чего была обесточена КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская". | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская"и включить их в план работ Знаменского РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская"
2836 | 532 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:47 | 2019-02-21 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1968. Капитальный ремонт –2009г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), междуфазное замыкание в результате обрыва провода Ф. "В" с последующим схлестом провода Ф."С" в пролете опор №16-1 отпайка на КТП 201/100 кВА. | На ВЛ-10 кВ №2 Котовка от РП Дубовое произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
2837 | 243 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:30 | 2019-02-21 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №49 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №49 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №48-№49, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2838 | 385 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:48 | 2019-02-21 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате резкого увеличения напряжения постоянного тока на выходе блока питания БПНС, питающего цепи управления СВ 110 кВ и защит, по причине повреждения конденсаторов типа К50-12 сглаживающего фильтра в схеме БПНС из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение (межвитковое замыкание) обмотки реле РПВ (типа РП-16), что привело к увеличению тока в цепи электромагнита отключения выключателя, его срабатыванию и отключению СВ 110 кВ. Повторное отключение выключателя (СВ 110 кВ) после АПВ вызвано не устранившимся повреждением (межвитковое замыкание) обмотки реле РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате повреждения конденсаторов типа К50-12 сглаживающего фильтра в схеме БПНС из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло увеличение напряжения постоянного тока на выходе блока питания БПНС, питающего цепи управления СВ 110 кВ и защит, а также повреждение (межвитковое замыкание) обмотки реле РПВ (типа РП-16), что привело к увеличению тока в цепи электромагнита отключения выключателя, его срабатыванию и отключению СВ 110 кВ. | При проведении технического обслуживания блоков БПНС на ПС 110 кВ производить проверку уровня пульсации и напряжения на выходе блока БПНС. Разработать мероприятия по результатам технического обслуживания и внеочередного осмотра технического состояния блоков БПНС на ПС 110 кВ СУ СПС и включить их в план работ СУ ОРЗиПА При проведении технического обслуживания блоков БПНС на ПС 110 кВ производить проверку защиты от повышения напряжения на его выходе и обрыве цепей управления. Провести внеочередной осмотр технического состояния блоков БПНС на ПС 110 кВ СУ СПС.
2839 | 531 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:30 | 2019-02-21 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "В","С" в пролёте опор №6-7 отпайка на ТП 314П/160 кВА веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ №3 Ратчино ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2840 | 252 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:20 | 2019-02-21 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №107-№108 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №107-№108 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2841 | 389 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:16 | 2019-02-21 11:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка послужило повреждение на потребительском ТП-3-08 , принадлежащем ИП Горбатенко В.Н. |  | Направить письмо потребителю ИП Горбатенко В.Н. о приведении потребительского оборудования ТП-3-08 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2842 | 388 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:14 | 2019-02-21 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 95-96, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 95 при сильных порывах ветра (до 18 м/с). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 95 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Лосево по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2843 | 384 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:09 | 2019-02-21 10:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Кашира произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фазы "А" и "В" в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провод ВЛ фазы "В" в пролете опор №230-231. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в результате наброса металлической проволоки на провода в пролете опор №230-231 ВЛ-10-6 ПС Кашира. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Кашира выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
2844 | 369 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:53 | 2019-02-21 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих падению на провода и повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся порывов ветра, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №104-105, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г.
2845 | 403 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:39 | 2019-02-21 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение персоналом Ярославского РЭС Рек-33 на ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое проходного изолятора фазы "А" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1972г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и повреждение изолятора фазы "А" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1972г. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2846 | 471 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:30 | 2019-02-21 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№348-349, упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №348-349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка, произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2847 | 387 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:29 | 2019-02-21 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Голосновка послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 79-80 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 79-80 по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Голосновка произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2848 | 524 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:20 | 2019-02-21 12:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Бруслановка ПС 35/10 кВ №3 явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 601П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО Мобиком-центр. |  | Направить в адрес ЗАО Мобиком-центр претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2849 | 530 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:06 | 2019-02-21 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1970. Капитальный ремонт –2007г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), междуфазное замыкание в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №6-9 Р 10кВ ТП 645 и падение его на шлейф Ф. "В". | На ВЛ 10кВ № 25 Камышевка ПС 110/35/10 Гороховская произвести осмотр Р-10 кВ и ЛР-10 кВ При выявлении дефектов произвести их устранение
2850 | 245 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:02 | 2019-02-21 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2851 | 313 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:41 | 2019-02-21 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали явилось однофазное замыкание на «землю» при падении ветки дерева на провод одной фазы и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №25 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на «землю» на ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провод одной фазы и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №25 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Выполнить обследование опоры №25 ВЛ 10 кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о пригодности опоры к дальнейшей эксплуатации и возможности подъема по опоре с применением лаз. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2852 | 272 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:19 | 2019-02-21 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 35-36 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово в пр. оп.№№ 35 - 36 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово
2853 | 385 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:12 | 2019-02-21 08:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Голосновка повреждение на потребительской ТП 648 , принадлежащей ПАО «Группы Черкизово». |  | Направить письмо потребителю ПАО «Группы Черкизово» о проведении потребительского оборудования по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка за ЛР 124 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2854 | 519 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 07:33 | 2019-02-21 08:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 153-154, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 153-154 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон).
2855 | 457 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 07:14 | 2019-02-21 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5/9-5/10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5/9-5/10 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2856 | 262 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:50 | 2019-02-21 07:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №60-61 ВЛ 10 кВ №06 ЦРП Чапли, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №60-61. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ЦРП Чапли. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2857 | 254 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:30 | 2019-02-21 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
2858 | 268 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:03 | 2019-02-21 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 17-18 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая в пр. оп.№№ 17-18 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 402.23 ПС 110кВ Садовая
2859 | 266 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:55 | 2019-02-21 06:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №9-10 ВЛ 10 кВ №07 ПС Сосновый бор, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №9-10. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС Сосновый Бор. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2860 | 402 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:40 | 2019-02-21 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2861 | 381 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:15 | 2019-02-21 07:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10-7 ПС Панино произошло по причине схлёста проводов фаз "В" и "А" из-за обрыва вязки провода на опоре № 335 фазы " В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №35 ВЛ-10-7 ПС Панино произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. | Выполнить верховой осмотр опор №331-338 ВЛ-10-4 ПС Панино на предмет выявления дефектных вязок штыревых изоляторов. При выполнение верхового осмотра опор №331-338 ВЛ-10-4 ПС Панино заменить выявленные дефектные вязки.
2862 | 364 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 04:02 | 2019-02-21 05:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании, находящемся на балансе потребителя (ТП-П 1679), произошел аварийный режим работы ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская обнаружено повреждение на потребительской ТП, был отключен ЛР 10кВ Д 19-8 с кабельным участком и ТП П-1679.. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2863 | 363 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 02:55 | 2019-02-21 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-вне пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС М. Горьковская на провода в пролетах опор № №59 - №60. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" наброшенной порывами ветра веткой дерева, возникло двухфазное КЗ, которое вызвало отключение В ВЛ 10 кВ №05 на ПС М.Горьковская действием МТЗ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны нахождением ветки дерева на проводах до момента ее снятия. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС М.Горьковская.
2864 | 270 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 02:25 | 2019-02-21 07:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролетах опор №14-15 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ . После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово в пролетах опор №12-13 обнаружен схлест и налипание снега на провода ВЛ , в результате этого возникло межфазное К.З. в результате которого отключилась ВЛ-10кВ ф. 10-05 Раслово от действия МТЗ . Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлеста проводов из-за увеличения стрелы провеса, под тяжестью налипшего снега на ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролете опор №14-15, произошло кратковременное межфазное КЗ которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-03 Калинки от действия защит. В результате схлеста проводов из-за увеличения стрелы провеса, под тяжестью налипшего снега на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово в пролете опор №12-13, произошло межфазное КЗ которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-05 Раслово от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2865 | 229 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 01:30 | 2019-02-21 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-№63 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская , при сбросе с ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-№63, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2866 | 299 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 23:11 | 2019-02-20 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2867 | 300 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:53 | 2019-02-20 22:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Печатники явилось междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия птицей воздушного промежутка на проходных изоляторах ТП 176. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники произошло вследствие нарушения электрической изоляции на ТП 176 из-за попадания птицы на контакты проходных изоляторов с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить изоляцию контактов проходных изоляторов на вводе в ТП 176 от ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники.
2868 | 528 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:45 | 2019-02-21 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ "В","С" в пролете опор №27-28 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Теплое" от ПС-35/10кВ "Б.Попово" произвести осмотр в пролетах опор №20-30 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2869 | 320 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:32 | 2019-02-20 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Ольша в пролет от опоры №9/2 до ТП-1273 Ольша магазин явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете от опоры №9/2 до Р-10кВ ТП-1273 Ольша магазин ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ольша. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2870 | 267 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 21:07 | 2019-02-20 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременного устранения дефекта в части своевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на ВЛ под воздействием порыва ветра произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №190-191 ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" в результате чего образовалось неустойчивое межфазное короткое замыкание. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Вследствие падения ветки от дерева на провода ВЛ в пролёте опор №190-191 ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" при необходимости включить ВЛ в график ТО.
2871 | 318 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 20:57 | 2019-02-20 21:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном ТП 547 ДПМК. |  | Направить письмо с претензией руководству ДПМК
2872 | 298 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 20:16 | 2019-02-20 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), ВЛ 6кВ Л-605 ПС Колодня не включается по ТУ из-за выбора уставки которая не соответствует сезонной нагрузке линии. | Нарушение электрической изоляции, Выбранный номинал уставки не позволяет произвести пуск ВЛ 6кВ Л-605 ПС Колодня при увеличении сезонной нагрузки. | Произвести анализ сезонной нагрузки ВЛ 6кВ Л-605 ПСКолодня и произвести выбор соответстующих критериям нагрузки уставок.
2873 | 247 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 17:49 | 2019-02-20 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 20м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре №41 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино произошел срыв изолятора и вместе с уплотнительным колпачком (произошло разрушение колпачка изолятора) со штыря траверсы на фазе "В", при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное КЗ, после ослабление порывов ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ МВ- 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино . Изолятор не поврежден. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Апраксино стал срыв и повреждение штыревого изолятора на опоре № 13 фазы "С" в результате чего произошло замыкание на "землю" через стойку опоры №13. Разрушение изолятора произошло в результате удара изолятора о траверсу в результате сильного порыва ветра, тяжении проводов при налипании снега . Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 41 ВЛ-10кВ ф. Ф10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за разрушения стеклянного штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 13 ВЛ-10кВ ф. 10-06 ПС Апраксино. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Апраксино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 41 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Апраксино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 13 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
2874 | 518 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 17:10 | 2019-02-20 19:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причина отключения: отыскание "Земли". Причина "Земли": повреждение концевой кабельной муфты ЗКНТп-10-70-120 КЛ-10 кВ опора №18/16. Однофазное замыкание жилы ф "А". Изменение свойств материала изоляции концевой кабельной муфты ЗКНТп-10-70-120 | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №18/16, ЗКНТп-10-70-120 КЛ-10 кВ . Однофазное замыкание жилы ф "А". | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ кВ "Анненский" яч.№16 По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2875 | 448 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 16:05 | 2019-02-20 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2876 | 261 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 14:35 | 2019-02-20 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская на провода ВЛ в пролёте опор №42-43. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская, на провода ВЛ в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-1007 ПС Глодневская. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Глодневская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
2877 | 515 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 14:04 | 2019-02-20 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-6кВ "Связная" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 121-122 при наезде на опору № 121 неизвестного а/транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-6кВ "Связная" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 121-122 при механическом воздействии на опору № 121 неизвестного а/транспорта. | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
2878 | 390 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 11:40 | 2019-02-20 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна на провода в районе опоры №80 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами оп. №80 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2879 | 259 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 11:10 | 2019-02-20 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-4 ф.1003 ПС Брасовская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-4 ф.1003 ПС Брасовская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Брасовская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2880 | 353 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 10:17 | 2019-02-20 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 20РП 9 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробй изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2881 | 303 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 10:17 | 2019-02-20 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на фазный провод и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №А53 в пролете опор №А53 - №А54, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на фазный провод и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №А53 в пролете опор №А53 - №А54. | Произвести обследование опоры №А53-№А54 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг.
2882 | 353 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 09:50 | 2019-02-20 10:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ СтК-3-22П, находящейся на балансе потребителя: "Горсвалка", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ СтК-3-22П "Горсвалка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
2883 | 514 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 09:10 | 2019-02-20 10:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Хутор Полазов" РП 10 кВ "Грязное" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 980П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Афродита. |  | Направить в адрес ООО Афродита претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2884 | 252 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 06:14 | 2019-02-20 10:10 | Проезд крупногабаритной техники, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв двух проводов в пролете опор №235-236, при падении провода легли на снег, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв проводов произошел по причине механического воздействия на провода лесозаготовительной техникой неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв двух проводов в пролете опор №235-236 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине механического воздействия на провода ВЛ лесозаготовительной техникой неустановленными лицами. | Выполнить полное комплексное обследование опоры №235 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №235 замечания устранить.
2885 | 450 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 16:00 | 2019-02-19 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 26 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
2886 | 250 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 15:25 | 2019-02-19 16:49 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-172 - ТП-554 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго неустановленным лицом не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-172 - ТП-554 2 с.ш. | Направить письмо в УМВД с целью установления виновных лиц Направить письмо о возмещении ущерба установленному лицу, по результатам проверки УМВД. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме установленному лицу, по результатам проверки УМВД. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2887 | 509 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 14:40 | 2019-02-19 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Хутор Полазов" РП 10 кВ "Грязное" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 980П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Афродита. |  | Направить в адрес ООО "Афродита" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2888 | 245 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 13:38 | 2019-02-19 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. (кабель 1969 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП ККЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2889 | 332 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 14:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ РП 52 №8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) дефектов.
2890 | 295 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 11:20 | 2019-02-19 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №105 - №106 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №105 - №106. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №105-№106. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2891 | 309 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 10:43 | 2019-02-19 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения.
2892 | 228 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 10:15 | 2019-02-19 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №44-№45 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что при-вело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянскаяв пролете опор №44-№45.
2893 | 428 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 05:20 | 2019-02-19 06:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием опорных изоляторов фаз "А" и "В"в ячейке №2 КЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Ближняя Игуменка, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой термоусадочной муфты в ячейке №2 КЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ РП 10 кВ Ближняя Игуменка яч.2 - КТП 201. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2894 | 248 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 00:05 | 2019-02-19 01:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При прохождении циклона с выпадением осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на провода, что при порывах ветра до 19м/с привело к схлестыванию проводов в пролете оп.№21-№22 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово. В результате этого возникло междуфазное КЗ ,что привело к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 от МТЗ, АПВ не успешно РПВ не успешно. С применением средств защиты, оперативной штангой КШЗ схлестывание проводов ВЛ устранено. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При налипании снега на провода произошел их провис, что при порывах ветра, привело к схлестыванию проводов ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово и возникновению меж фазного КЗ приведшего к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2895 | 482 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 20:50 | 2019-02-18 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода опоры № 136 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Гагарино, сорванной сильным порывистым ветром. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «В» на опоре № 136 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Гагарино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Гагарино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Гагарино, произвести вырубку (обрезку крон).
2896 | 349 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 18:44 | 2019-02-18 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(4-17)-(4-18), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2897 | 242 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:55 | 2019-02-18 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск в пролетах опор №57-67 обнаружено налипание снега на провода, в пролете опор №59-60 следы падения снега под проводами ВЛ после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 14-19м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск из-за налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провиса проводов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск устранить выявленные замечания.
2898 | 291 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:35 | 2019-02-18 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ от опоры №3. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1005 ПС Верховье за опорой №3.
2899 | 345 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:05 | 2019-02-18 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре №145 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Сампурская произошел срыв вязки провода фазы «В». | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва вязки провода фазы «В» на опоре №145привело к возникновению аварийного режима работы ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Сампурская. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Сампурская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2900 | 321 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:04 | 2019-02-18 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 Умётская с неуспешным АПВ, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 124-125 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двух фазное КЗ вызванное падениям ветки из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 кВ Умётская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением и повреждением ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2901 | 497 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:00 | 2019-02-18 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. проводов из-за падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №3-№4 отпайки к КТП №689 росшим в установленной просеки ВЛ. В результате налипания снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-10 кВ №03 "Ярлуково " произошло по причине междуфазного замыкание фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 отпайки к КТП №689 в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №03 ПС Таволжанка от ПС 35/10 кВ " Ярлуково" в пролетах опор, опор №3-№9 отпайки к КТП №689 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон). Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2902 | 344 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:57 | 2019-02-18 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ( ВЛ 0,4 кВ №2 на балансе потребителя ЧП Свистунов)от КТП-№ 204 , произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Упало дерево на линию, в следствии чего произошёл обрыв шлейфов на подстанционном разъединителе РКТП 204 | Направить письмо владельцу ВЛ, с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2903 | 294 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:54 | 2019-02-18 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ "ТП219 - ТП279" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП219 - ТП279" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в ТП219 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-219 – ТП-279 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2904 | 258 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:45 | 2019-02-18 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №175-№176 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №175-№176 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
2905 | 342 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:15 | 2019-02-18 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №14 ПС 35кВ Авдеевская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие между фазным проводов ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35кВ Авдеевская и заземленной траверсой в пролёте опор №16-17. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
2906 | 223 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:13 | 2019-02-18 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное(ВЛ в эксплуатации с 1966 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» на опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное привёл к его схлесту с проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №98-№99, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное на участке от опоры №95 до опоры №105. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2907 | 316 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности колпачка произошел срыв изолятора на опоре № 66 ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская, сопутствующие обстоятельства - порывы ветра более 20 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Сигнал "Земля" в результате срыва изолятора на опоре № 66 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Никитинская произошло падение провода на траверсу. | Провести обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №66 ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская внести в перечень опасных мест.
2908 | 339 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:41 | 2019-02-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 ПС Серебряковская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №4 ПС Серебряковская в пролёте опор №39-40. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская обрезать, при необходимости спилить.
2909 | 347 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:33 | 2019-02-18 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка произошло из-за повреждения на ОВЛ-10-2-3 состоящей на балансе потребителя. |  | Направить письмо руководителю санатория АУ "Санаторий Жемчужина Дона" и запросить ф.и.о. представителя для включения его в состав комиссии и направить своего представителя в Павловский РЭС для участия в расследовании технологического нарушения, предложить привести охранную зону ОВЛ-10-2-3 ПС 35кВ Б.Казинка, находящуюся на балансе санатория, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Предложить воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования.
2910 | 205 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:32 | 2019-02-18 15:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево стало перекрытие изоляции между проводами через тело птицы на проводах опоры №36(на участкок РП Лужки - ТП 45 д. Чириково), что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево. Далее птица упала вниз под провода ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия изоляции между проводами ВЛ-10кВ через тело птицы на проводах опоры №36, произошло межфазное КЗ, которое привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево от действия защит. | Провести обследование проводов в пролете опор №36 - №37 ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево на участке: РП Лужки - ТП 45 д.Чириково на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
2911 | 207 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:14 | 2019-02-18 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская привело к падению ветки на провод фазы "С" и траверсу опоры №42. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, на провод фазы "С" и траверсу опоры №42, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №41-43. Выполнить обследование опоры №42 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2912 | 493 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:03 | 2019-02-18 16:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Неполно фазный режим на ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" вызван отгоранием шлейфа ф."С" на ЛР 157 | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа ф. "С" на ЛР 157 ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" произошло в результате длительной эксплуатации ЛР 157 (с 12.05.1995г.) со знакопеременными нагрузками на шлейф в сочетании с ветровыми нагрузками (до 18 м/сек). | Провести верховой осмотр по ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково в целях тщательного осмотра линейных разъединителей на предмет выявления креплений проводов узлов и элементов. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, в случае выявления дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу оборудования или привести к аварийному отключению оборудования, устранить в кротчайший срок, остальные выявленные замечания устранить при текущем или капитальном ремонте. Ст. мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2913 | 490 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-6 кВ "ГВФ-1" ПС 35/6 кВ "Птицефабрика" произошло по причине межфазного К.З. проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 от воздействия сильного ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Схлёст проводов в пролёте опор № 30-31 по ВЛ-6 кВ "ГВФ-1" ПС 35/6 кВ "Птицефабрика" по причине провисания провода фазы "В", из-за ослабления вязки провода на штыревом изоляторе на опоре №30. Ослабление вязки на опоре №30 произошло по причине длительной эксплуатации 36 лет. Ввод в эксплуатацию ВЛ выполнен 01.01.1983 г. Техническое освидетельствование проведено 08.08.2018 г. Последний периодический осмотр ВЛ проведён 08.08.2018 г. | Провести верховой осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ-6 кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика по всей длине, на предмет выявления дефектов, угрожающих не нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода и состояние проволочных вязок. По результатам обхода и осмотра ВЛ-6 кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2914 | 493 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:55 | 2019-02-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной повреждения силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ д.Трофимково явилось межвитковое замыкание в/в обмоток с замыканием на корпус вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1978 года.Ответственный за эксплуатацию: мастер Селижаровского РЭС Голубев П.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 40/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ д. Трофимково(пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Селижаровского РЭС Голубев П.Н. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ № 30 ПС 110/35/10 кВ Селижарово. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Селижаровского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ № 30 ПС 110/35/10 кВ Селижарово устранить выявленные дефекты.
2915 | 507 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:51 | 2019-02-18 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2015 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."В" на ТП №9 | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Чаплыгин По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
2916 | 376 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:46 | 2019-02-18 16:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 6кВ № 3 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительском ТП 661 , принадлежащем ИП Толубаев. |  | Направить письмо потребителю ИП Толубаев о приведении потребительского оборудования ТП 661 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2917 | 491 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:40 | 2019-02-18 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.02 ПС "Казинка" послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны в следствии неблагоприятных погодных условий (налипания мокрого снега) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв линейного провода в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в следствии неблагоприятных погодных условий (налипания мокрого снега). | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Казинка" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в прлетах №38-№48 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2918 | 379 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:38 | 2019-02-18 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор 3-2 – 3-3 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск в пролете опор № 3-2 – 3-3 произошло по причине воздействия порывов ветра до 24 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
2919 | 243 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:37 | 2019-02-18 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 338-339 под действием сильных порывов ветра. Падение провода на землю, вызвало однофазное замыкание,срабатывание соответствующих защит и отключению ВЛ от руки. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 365-366 с схлестыванием проводов двух фаз под действием сильных порывов ветра. Что привело к двухфазному К.З. и отключение ВЛ от действия защит. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 338-339 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица под действием сильных порывов ветра. Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3 65-366 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово с схлестыванием проводов двух фаз под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС35/10кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС35/10кВ Медведица устранить выявленные дефекты. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с ветровыми нагрузками. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
2920 | 303 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:17 | 2019-02-18 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС 110 Кирсановская с неуспешным АПВ, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 54-55 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двух фазное КЗ вызванное падениям ветки из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110 кВ Кирсановская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2921 | 513 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:12 | 2019-02-18 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №22 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург(габарит35кВ) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2922 | 202 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:58 | 2019-02-18 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10Кологрив обнаружено упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ со следами подгара в пролете опор № 136-137, после прохождения атмосферного фронта с обильным снегопадом и резких порывов ветра. Повреждения провода ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Кологрив стало межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №136-137 (дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и резких порывов ветра). Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
2923 | 206 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:57 | 2019-02-18 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное стал обрыв провода ф. "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное на участке ПС Владычное - РП Арменки, далее произошел схлест провода ф. "С" с проводом ф. "В" в результате возникло межфазное КЗ при этом на ПС Владычное отключился МВ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное. Повреждение провода произошло в результате длительной эксплуатации при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега, порывы ветра до 23 м/с). Метеосправка приложена к акту. Провод в эксплуатации с 1975 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 37 - №38 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное привел к межфазному КЗ в сети 10 кВ при этом на ПС Владычное отключился МВ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Владычное с целью выявления дефектов проводов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).
2924 | 196 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:26 | 2019-02-18 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Пыщуг в пролете опор №199-200 было обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 14-19м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролете опор №(2-102)-(2-103) было обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 14-19м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №199-200 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Пыщуг упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №(2-102)-(2-103) ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целю выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. По результатам внепланового осмотра произвести вырубку деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
2925 | 350 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:26 | 2019-02-18 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ СтКол-3-17, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А" и "В" КТП-10 кВ СтКол-3-17 при проникновении животного (кот) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2926 | 224 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:25 | 2019-02-18 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-77 ф1003 ПС Тепличная и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-77 ф1003 ПС Тепличная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф1003 ПС Тепличная . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2927 | 219 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:12 | 2019-02-18 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея, в пролётах опор №(3-1)-(3-2) обнаружены следы схлестывания на проводах. При воздействии сильных порывов ветра до 19 м/с, происходило раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Нея, что привело в определенный момент к их схлестыванию и возникновению межфазного К.З., которое было отключено действием защиты МТЗ. Провода ВЛ не перехлестнуло между собой, поэтому после отключения ВЛ действием защиты успешно отработало АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея в пролётах опор №148-149 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. При падении, макушка дерева задела провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТО, при этом АПВ не работает по условиям РЗА. Далее дерево упало на землю. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Расширение просеки на данном участке ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея выполнено в 2017 году. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово, в пролётах опор №(1-2)-(1-3) обнаружены следы схлестывания на проводах. При воздействии сильных порывов ветра до 19 м/с, происходило раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово, что привело в определенный момент к их схлестыванию и возникновению межфазного К.З., которое было отключено действием защиты МТЗ. Провода ВЛ при К.З. слиплись между собой, поэтому АПВ было неуспешно. После АПВ произошло расхлестывание проводов и требуемое расстояние между проводами восстановилось. РПВ - успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал, в пролётах опор №119-120 обнаружены следы схлестывания на проводах. При воздействии сильных порывов ветра до 19 м/с, происходило раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал, что привело в определенный момент к их схлестыванию и возникновению межфазного К.З., которое было отключено действием защиты МТЗ. Провода ВЛ при К.З. слиплись между собой, поэтому АПВ было неуспешно. После АПВ произошло расхлестывание проводов и требуемое расстояние между проводами восстановилось. РПВ - успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов ВЛ и падение деревьев на провода ВЛ под воздействием порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2928 | 207 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:11 | 2019-02-18 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская в пролетах опор №48-49 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В" и "С, деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при обрыве проводов произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и в следствии этого отключился МВ-10 кВ Ф 10-01 . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва проводов на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Калининская произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и и отключился МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская, при обходе обратить внимание на деревья угрожающие падением на ВЛ, состояние проводов, вязок и изоляторов. Провести выборочный осмотр с подъемом на опору. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
2929 | 340 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:05 | 2019-02-18 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 212-213 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 212-213 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда произошло в результате падения ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда в пролётах опор №200-220 на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда в пролётах опор №200-220 наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2930 | 437 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:00 | 2019-02-18 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пробое и разрушении разрядника 10 кВ фазы "А" с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием по металлоконструкции РУ 10 кВ, на провода шлейфов фаз «В» и «С» и пробоем и разрушением разрядников фаз «В» и «С» на КТП 917, в следствие изменения свойств изоляции разрядников в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение разрядников 10 кВ трех фаз на КТП 917 ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП 917 и по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань. По результатам проведения осмотра КТП 917 и ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену поврежденных разрядников трех фаз на КТП 917 ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань.
2931 | 360 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:52 | 2019-02-18 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №259-260, из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №259-260, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 21 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №259-260 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 21 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов.
2932 | 353 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:47 | 2019-02-18 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С" опор №141-142 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 24 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлестывание проводов фаз "А", "В" и "С в пролете опор №141-142 по ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 24 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2933 | 355 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:40 | 2019-02-18 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2934 | 469 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на отпайке ВЛ-10 кВ за ЛР-112 находящейся в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Липецк" |  | Направить в адрес АО "Газпром газораспределение Липецк" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2935 | 218 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино в пролете опор №50 - 51 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлест проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела про-веса приходила в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино замечания устранить.
2936 | 370 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Н.Байгора явилось короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №116-117 , при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 116-117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 21 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости ВЛ, на предмет разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 116-117 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка
2937 | 187 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:24 | 2019-02-18 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Калининская в пролетах опор №24-25 обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при падении дерево зацепилось макушкой за провода ВЛ вызвав этим межфазное КЗ отключившее линию действием защиты, АПВ неуспешно. В дальнешем под воздействием ветровой нагрузки дерево упало с проводов на землю не повредив провода, линия успешно включилась от РПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Калининская произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и отключился МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Калининская 35/10 кВ, при обходе обратить внимание на угрожающие деревья, состояние изоляторов и вязок. Провести выборочный верховой осмотр. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
2938 | 365 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:18 | 2019-02-18 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Повреждение колонки изолятора фазы "С" ОР ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик в сторону ОСШ-110 на ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая. |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
2939 | 479 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:15 | 2019-02-18 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала шлейфа и контактных соединений разъединителя ТП И408 на опоре № 337 ВЛ-10 кВ "Денисово" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1986г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание фазных проводов в результате повреждения шлейфа разъединителя ТП И408 ВЛ-10 кВ Денисово из-за ослабления контакта подвижного ножа и последующего нагрева контактного соединения. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Денисово со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам тепловизионного контроля Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Денисово со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки.
2940 | 337 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:10 | 2019-02-18 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Радченская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "С" и "А" в пролете опор № 25-26, в результате срыва с места крепления изолятора с проводом фазы "С" на опоре №26. Срыв изолятора с места крепления произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации. При периодическом осмотре в 26.02.2018г. дефектов не было. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35кВ Радченская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" при их сближении, в результате срыва изолятора фазы "С" с места крепления на опоре №26, при сильных порывах ветра. Разрушение колпачка изолятора фазы «С» произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. При периодическом осмотре в 26.02.2018г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Радченскаяв пролетах опор №1-26 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Радченская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2941 | 378 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:02 | 2019-02-18 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Народное явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз "В" и "С", вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №43, при сильных порывах ветра. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 43 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Народное произошел из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (45 лет) при сильных порывах ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное с применением бинокля на предмет выявления дефектных креплений вязок.
2942 | 470 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:56 | 2019-02-18 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 18 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ "В","С" в пролете опор №6/3-6/4 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Культура" от ПС-35/10кВ "Культура" произвести осмотр в пролетах опор №1-5 отп.на ТП-606 и №1-16 отп.на ТП-611 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2943 | 372 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:56 | 2019-02-18 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-20 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 244-245, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 244 при сильных порывах ветра (до 24 м/с). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 244 по ВЛ 10-20 ПС 110 кВ Каменка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | По результатам проведения осмотра ВЛ-10-20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.
2944 | 371 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:53 | 2019-02-18 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 37-38 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 21 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна в пролете опор № 37-38 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 21 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2945 | 345 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:25 | 2019-02-18 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1 произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 9-10 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №9 ОВЛ-10-1-21 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 9 ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1 произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Скол юбки изолятора произошел во время падения изолятора и удара о траверсу опоры. При периодическом осмотре в марте 2018г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 в пролетах опор №1-39 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2946 | 355 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:22 | 2019-02-18 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-9 ПС 35кВ Болдыревка послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-9-5 , принадлежащей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ». |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ» о проведении потребительского оборудования по ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка за ЛР-9-5 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2947 | 338 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:20 | 2019-02-18 10:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ОВЛ-10-7-3 находящейся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской ОВЛ-10-7-3 и КТП-704 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье находящихся на их балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2948 | 183 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:17 | 2019-02-18 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок обнаружен обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №12б, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "B" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 12-17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №12б ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания.
2949 | 461 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:05 | 2019-02-18 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в Т-388 П находящейся в эксплуатационной ответственности ТРИО Комплекс . |  | Направить в адрес ТРИО Комплекс письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2950 | 412 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:55 | 2019-02-18 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Камышеватое произошло в результате пережога провода шлейфа фазы "В" в месте контактного болтового присоединения к полюсу, с последующим приближением провода шлейфа фазы "В" к металлоконструкции ЛР 101 на опоре №96 ВЛ 10 кВ №1, вследствие некачественного контактного соединения при изменении структуры материала в результате эксплуатации. . | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте контактного болтового присоединения к полюсу ЛР 101 на опоре №96 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошёл вследствие возникновения некачественного контактного соединения при изменении структуры материала в результате эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить пирометрический контроль разъединителей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое.
2951 | 471 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:30 | 2019-02-18 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2013 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Междуфазное замыкание фф."В","С" в результате пробоя опорных изоляторов на ТП 518 | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ яч.№1 Красна Пальна По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
2952 | 306 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:13 | 2019-02-18 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что при порывах ветра до 20 м/с привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №6-00/7 и падению провода на заземлённую траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Лучевская 31.07.2018 г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв изолятора при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 6 ПС Лучевская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2953 | 448 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:07 | 2019-02-18 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание на опоре №14 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2954 | 296 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:50 | 2019-02-18 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 59-60 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2955 | 472 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:45 | 2019-02-18 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. проводов из-за падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №61-62 росшим вне установленной просеки ВЛ. В результате сильных порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкания в пролёте опор №61-62 на ВЛ-6 кВ №12 "Таволжанка" произошло по причине механического воздействия при падении ветки деревьев, | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС Таволжанка от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон).
2956 | 299 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:33 | 2019-02-18 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 132-133, с последующем падением на землю. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №16 ПС Егоровская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2957 | 168 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №42-43 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Дор в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дор, ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дор, ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
2958 | 330 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:51 | 2019-02-18 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №15 Степная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева на провода ВЛ в пролете опор № 4/93 - 4/94. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 15 Степная от растительности деревьев в пролете опор № 4/93-4/94.
2959 | 447 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:45 | 2019-02-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1988. Капитальный ремонт –2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на опоре №3 Ф-С в результате разрушения (эл. пробой) изолятора и падение провода Ф. "С" на траверсу опоры №3. | На ВЛ-10кВ №9 Астаповский ПС 110/35/10 Астаповопроизвести верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
2960 | 405 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:40 | 2019-02-18 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2961 | 339 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:27 | 2019-02-18 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша послужило трёхфазное короткое замыкание при перекрытие шлейфов фаз "А", "В" и "С" от РТП до ТП 2-4 ПС 35 кВ Гнилуша веткой сорванной порывом ветра до 21 м/сек. с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие шлейфов фаз "А", "В" и "С" от РТП до ТП 2-4 ПС 35 кВ Гнилуша произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 21 м/сек. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ№2 от ПС 35кВ Гнилуша на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ№2 от ПС 35кВ Гнилуша разработать мероприятия по обрезке сучьев и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
2962 | 476 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:11 | 2019-02-18 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 37-38 ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный Холм, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 16-17 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный Холм, сорванной сильным порывистым ветром | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм, произвести вырубку (обрезку крон)
2963 | 323 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 06:52 | 2019-02-18 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2964 | 327 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 06:01 | 2019-02-18 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Пичерская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие между фазным проводов ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Пичерская и заземленной траверсой в пролёте опор №173-174. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2965 | 208 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:59 | 2019-02-18 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра до 23 м/, с произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУГРЭС на провода ВЛ в пролете опор №35- №36, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 621 ПС СУГРЭС от МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ-10кВ. Повреждений ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУГРЭС нет. Ремонтные работы не требуются . Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.621, произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ 6 кВ ф.621 ПС СУГРЭС от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ ф.621 от п/с СУГРЭС , с целью выявления деревьев, веток деревьев, находящихся в пределах и запределами охранной зоны, угрожающие падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-6кВ ф.621 от п/с СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии).
2966 | 174 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:55 | 2019-02-18 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор № 172-№173 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 99-№100 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 83-№84 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор №172-№173 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №99-№100 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №83-№84 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2, Ф 10-03 ПС Нежитино, Ф 10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2, Ф 10-03 ПС Нежитино, Ф 10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
2967 | 209 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:50 | 2019-02-18 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 на участке ПС Нерехта-1 - РП Птицефабрика в пролете опор №37 - №38, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-1 от действия защит. | Провести внеплановый обход ф.10-03 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-03 ПС Нерехта-1 (при их наличии).
2968 | 336 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:33 | 2019-02-18 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов всех фаз упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №94-№95. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №94-№95. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2969 | 344 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:37 | 2019-02-18 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2970 | 157 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:24 | 2019-02-18 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №3-7 - 3-8 обнаружила ветку дерева, отломленную с дерева и принесенную ветром из за пределов охранной зоны ВЛ. При порывах ветра ветку отломило с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, при падении ветки на провода произошло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ действием защит. После отключения ВЛ при очередном порыве ветра ветка упала с проводов ВЛ 10 кВ, что позволило выполнить РПВ успешно. Из-за усиления ветра в порывах до 20 м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, при раскачивании проводов произошел срыв изолятора с траверсы и его последующее разрушение на опоре №13 Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное КЗ, после стихания порыва, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ ВЛ 10 кВ, после очередного порыва ветра незакрепленный провод лег на траверсу, что привело к замыканию на землю через тело опоры. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Лопарево обнаружено расплетение провода в пролете опор №43 - 44. Из-за порывов ветра до 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, после отключения ВЛ 10кВ провод вернулся в стрелу провеса. КЗ привело к пережиганию нескольких жил провода. после расплетения жил при очередном порыве расплетенная жила приблизилась на недопустимое расстояние к проводу соседней фазы, что привело к кратковременному межфазному КЗ с успешным АПВ. При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, висящая на проводе ВЛ 10кВ на опоре №27. Провод не поврежден. При порывах ветра ветка подхлестывала провод соседней фазы, из-за чего возникало межфазное КЗ, МВ 10 кВ отключалась с успешным АПВ или РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З. через ветку дерева в пролете опор №3-7 - 3-8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец , отломленную с дерева и принесенную ветром из за пределов охранной зоны ВЛ. При порывах ветра ветку отломило с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Разрушение штыревого изолятора на опоре №13 Ф10-04 ПС 35/ Пронино и срыв его с траверсы из-за сильного раскачивания проводов под действием ветра, при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное КЗ, после стихания порыва, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, из-за чего АПВ ВЛ 10 кВ было успешным, после очередного порыва ветра незакрепленный провод лег на траверсу, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Межфазное К.З. в пролете опор №43 - 44. Из-за порывов ветра до 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10кВ Лопарево, после отключения ВЛ 10 кВ провод вернулся в стрелу провеса. КЗ привело к пережиганию нескольких жил провода. После расплетения жил при очередном порыве расплетенная жила приблизилась на недопустимое расстояние к проводу соседней фазы, что привело к кратковременному межфазному КЗ с успешным АПВ. Межфазное К.З. через мокрую ветку дерева, сорванную сильными порывами ветра с дерева из-за пределов охранной зоны, повисшую на проводе ВЛ 10 кВ на оп №27. Провод не поврежден. При порывах ветра ветка подхлестывала провод соседней фазы, из-за чего возникало межфазное КЗ, МВ 10 кВ отключалась с успешным АПВ или РПВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино. Произвести обследование опоры №13 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2971 | 185 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:21 | 2019-02-18 07:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролетах опор №49-50 обнаружен схлест проводов из-за налипшего на провода снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После обивания снега с проводов стрела провиса вернулась в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролетах опор №51-52 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролетах опор №132-135 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов. После падения снега с проводов произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролете опор №49-50. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролете опор №51-52. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролете опор №132-135. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово, ВЛ-10кВ ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово, ВЛ-10кВ ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
2972 | 170 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:12 | 2019-02-18 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), 1. При выполнении аварийного обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ выявлено, что причиной отключения МВ-10 кВ Ф10-02 стало К.З., возникшее в результате схлестывания проводов в пролете опор № 8/1-8/2от сильных порывов ветра. Провод не поврежден. 2. При выполнении аварийного обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ выявлено, что причиной появления "Земли" стал, обрыв провода в пролете опор №146-147 выпавшим из-за пределов охранной зоны деревом под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), 1. Схлест провода из-за сильных порывов ветра в пролете опор № 8/1-8/2. 2. Обрыв провода в пролете опор №146-147 выпавшим из-за пределов охранной зоны деревом из-за сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания устранить.
2973 | 186 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:04 | 2019-02-18 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль стало кратковременное схлёстывание проводов спуска 10 кВ к ТП051 Лебедево, в результате чего произошло КЗ. Провод не поврежден. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль в пролётах опор №115-№116 обнаружен схлест проводов Ф.А и ф.В. Схлест проводов произошел из-за увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега и как сопутствующее обстоятельство усиления порывов ветра до 20 м/с ,в результате этого возникло межфазное К.З. и и произошло отключение МВ-10кВ ф. 10-09 Судиславль от МТЗ, АПВ не успешно. Повреждение ВЛ нет, ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлёст проводов спуска 10 кВ к ТП 051 произошел из-за порывов ветра и налипания снега на провода. В результате этого произошло двух фазное К.З которое привело к отключению ВЛ-10кВ 10-04 ПС 110/10кВ Судиславль с успешным АПВ. Схлест проводов произошел из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега ВЛ-10кВ ф. 10-09 ПС 110/10кВ Судиславль в пролете опор №115-116 в результате этого произошло двух фазное К.З которое привело к отключению ВЛ-10кВ 10-09 ПС 110/10кВ Судиславль от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль с целью выявления превышающего норму провиса проводов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
2974 | 169 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 03:55 | 2019-02-18 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружен обрыв трех проводов в пролете опор №54-57, при падении провода легли на траверсу, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит. Обрыв проводов произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-5-3-6, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв провода произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор №6-10-6-11 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор №182-183 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-37-3-38, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв провода произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв трех проводов в пролете опор №54-57 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево по причине налипания снега на провода ВЛ. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-5-3-6 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. Налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС Парфеньево при прохождении атмосферного фронта. Налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Парфеньево при прохождении атмосферного фронта. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-37-3-38 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №54 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево и комплексного обследования опоры №54 замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-5 замечания устранить. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-5 замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №3-37 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-37 замечания устранить.
2975 | 348 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 03:01 | 2019-02-18 03:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская, с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская
2976 | 359 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:44 | 2019-02-18 03:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2977 | 184 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:36 | 2019-02-18 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево пролетах опор№ №32-№33 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево пролетах опор№ №2-8-№2-9 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово пролетах опор№ №2-3-№2-4 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия защит. Повреждений ВЛ-10 кВ нет, ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 20 м/, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево в пролете опор №32-№33, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия МТЗ. В результате порывов ветра до 20 м/, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево в пролете опор №2-8-№2-9, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия МТЗ. В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово в пролете опор №2-3-№2-4, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия МТЗ. | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2978 | 308 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:35 | 2019-02-18 08:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №46-№47 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №46-№47 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" согласно НТД.
2979 | 331 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:25 | 2019-02-18 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №13 РП35 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 959 -ТП 963 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 959 -ТП 963 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 13 РП 35 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 35 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 13 РП 35 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2980 | 324 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:20 | 2019-02-18 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2981 | 193 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:15 | 2019-02-18 04:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ЗТП-29 ф.100 ПС Вышков привело к перекрытию воздушного промежутка между шиной 10кВ фазы "В" и корпусом. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания предохранителя явилось перекрытие воздушного промежутка между шиной 10 кВ фазы «В» и корпусом ЗТП-29 ф.100 ПС Вышков животным. | Провести осмотр ЗТП №29 ф.100 ПС Вышков с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
2982 | 324 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:12 | 2019-02-18 04:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1170, находящемся на балансе и обслуживание ТОГБУ Т "Аэропорт ", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение на потребительском ТП № П-1170. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2983 | 334 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 01:35 | 2019-02-18 02:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" веткой, занесённой на провода в пролете опор №41-42 из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра более 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В"в пролете опор №41-42 ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра более 18 м/с | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
2984 | 346 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 01:34 | 2019-02-18 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате гололедно-изморозиевых отложений произошло механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате налипание льда на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2985 | 319 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:50 | 2019-02-18 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 402-403 при сильных порывах ветра до 21м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 402-403 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный произошел из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате сильных порывов ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 402-403 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный
2986 | 252 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:38 | 2019-02-18 01:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Яковлевское) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" в результате расстрела сторонними лицами подвесных изоляторов на опоре №58. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Расстрел сторонними лицами подвесных изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №58. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье
2987 | 307 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:36 | 2019-02-18 01:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ №17 РП 3 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №17 РП 3 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ №17 РП 3 дефекты.
2988 | 379 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:56 | 2019-02-18 05:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), 1. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. Обнаружен схлест проводов фаз "В" и "С". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 2. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. Обнаружен схлест проводов фаз "В" и "С". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2989 | 200 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:32 | 2019-02-17 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея в пролётах опор №148-149 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. При падении, макушка дерева задела провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТО, при этом АПВ не работает по условиям РЗА. Далее дерево упало на землю. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Расширение просеки на данном участке ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея выполнено в 2017 году. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2990 | 257 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:30 | 2019-02-17 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2991 | 167 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:19 | 2019-02-18 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай в пролете опор №174 - №175, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ Ф10-05 на ПС Судай действием МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ. Ветка дерева удалена оперативной штангой. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ через ветку дерева в пролете опор №174-175, сломленную сильным порывистым ветром (до 18 м/с) с дерева за пределами охранной зоны и отключение ВЛ 10 кВ Ф10-05 на ПС Судай действием защиты. | Провести внеплановый обход Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай (при их наличии).
2992 | 343 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:10 | 2019-02-17 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате гололедно-изморозиевых отложений произошло механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Шатилово, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате налипание льда на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2993 | 302 | Архив Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 22:25 | 2019-02-17 22:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих падением на провода и повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся порывов ветра, оторвался сук, упал и кратковременно (по времени, достаточным для не успешного АПВ) зацепился на проводах ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №137-138, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №137-138, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. По результатам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. и включить их в планы работ Корсаковского РЭС на 2019-2020г.
2994 | 446 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 22:10 | 2019-02-18 00:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №83-84 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №4 Петелинский ПС Ведное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2995 | 258 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 21:30 | 2019-02-17 23:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне в пролете опор №174-№175. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне в пролете опор №174-№175. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №174-№175 ВЛ 6кВ №3 "Поселок " ПС 35/6кВ "Батьки".
2996 | 299 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:57 | 2019-02-18 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 095 (Угол) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 095 (Угол) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ
2997 | 333 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:50 | 2019-02-17 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка произошло при сильных порывах ветра до 24 м/с по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 при срыве изолятора фазы "С" на опоре №13 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации (25 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «С», на опоре №13 ВЛ-10-4 ПС Б.Казинка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. При периодическом осмотре 13.07.2018г. дефекта не было. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка в пролетах опор №2-23 на предмет выявления дефектных колпачков крепления изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка выявленные дефектные колпачки заменить.
2998 | 351 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:39 | 2019-02-17 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 "Брейтово" в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 отпайки на ТП 039 (Рыбозавод) веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 отпайки на ТП 039 (Рыбозавод) веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 Брейтово отпайки на ТП 039 Рыбзавод в пролете опор №1-№40 на предмет выявления и устранения недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре недостатки ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 Брейтово отпайки на ТП 039 Рыбзавод в пролете опор №1-№40
2999 | 346 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 19:15 | 2019-02-17 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №241-№242 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №241-№242 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10 Глебово за секционирующей ячейкой №5 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10 Глебово за секционирующей ячейкой №5.
3000 | 312 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 18:55 | 2019-02-17 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 94-95 деревом (высота дерева более 20 метров) упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 94 - 95 произошло из-за падения дерева (высота дерева более 20 метров), растущего из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 19 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3001 | 273 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:27 | 2019-02-17 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №234 - 235. В момент подачи на ВЛ напряжения при АПВ и РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №234 - 235. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВТемкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВТемкино на участках прохождения по лесной местности.
3002 | 287 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:10 | 2019-02-17 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Мирополье послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А7 - №А8 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А7 - №А8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №А7 - №А8 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. Разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье.
3003 | 286 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:08 | 2019-02-17 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Закрутье в пролете опор №№13-14 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Закрутье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№13-14 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Закрутье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Закрутье в пролете опор №№13-14 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3004 | 438 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:40 | 2019-02-17 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Быт, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 16-17 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Быт, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Быт. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Быт, произвести вырубку (обрезку крон).
3005 | 409 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:09 | 2019-02-17 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №144 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик с последующим падением провода на траверсу опоры в следствии ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №144 с последующим падением провода на траверсу опоры ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствии ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
3006 | 320 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:07 | 2019-02-17 18:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 302-303, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 302 при сильных порывах ветра (до 19 м/с). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 302 по ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Давыдовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка в пролетах опор № 219-325 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3007 | 284 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:05 | 2019-02-17 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Печатники явилось междуфазное К.З., возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55 - №56 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Печатники явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №55 - №56. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3008 | 356 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:57 | 2019-02-17 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Рождество послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при порывах ветра до 24 м/с, | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Рождество произошло из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при порывах ветра до 24 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Октябрьской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10кВ" Выполнить перетяжку проводов и регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество.
3009 | 204 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:51 | 2019-02-18 08:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №28, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине ухудшения несущих свойств вязки провода при длительной эксплуатации и как сопутствующие обстоятельства воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и порывы ветра до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-15 Исаево стало срыв штыревого изолятора на опоре № 3 фазы "А" в результате чего произошло однофазное КЗ через тело траверсы и отключение МВ-10кВ от МТЗ. АПВ -не успешно. Провод не поврежден. Срыв изоляторов произошло по причине износа материала колпачков от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачков различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при налипании снега ) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 20м/с. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки ф. А ВЛ 10 кВ ПС Чапаево ф.10-12 , произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №28 ф. ПС Чапаево ф.10-12,которое привело к отключению ВЛ-10кВ от действия защит. Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ПС Исаево ф.10-15 произошло из-за срыва и разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "А" на опоре опоре № 3 ,в результате этого произошло однофазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ от действия защит. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №28 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-15 Исаево с целью целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ Провести обследование опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево и ВЛ-10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии).
3010 | 416 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:47 | 2019-02-17 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате возникновения повреждения в ЗТП 707 ПС 35 кВ Казинка (находится на балансе потребителя образовательного учреждения начального профессионального образования СПТУ 32). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3011 | 311 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:35 | 2019-02-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское произошло в результате перекрытия вводов 0,4 кВ фаз "А" и "В" от главного рубильника до АВ, из-за снижения свойств изоляции в результате нагрева. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское послужило короткое замыкание между проводами ввода 0,4 кВ от главного рубильника к АВ ВЛ-0,4-3 фаз "В" и "С", из-за снижения свойств изоляции проводов и межконтактных перемычек АВ, в результате длительного нагрева по причине плохого контакта. | Выполнить внеочередной осмотр и диагностику оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра и диагностики оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское, в случае выявления дефектов или отклонений параметров, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3012 | 463 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:29 | 2019-02-17 17:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Птицефабрика левая" ПС №2 явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 148П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Дручинина. |  | Направить в адрес ИП Дручинина претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3013 | 277 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:00 | 2019-02-17 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево 17.02.2019г. в 11:32 явилось неустойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) владелец Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района. Причиной аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево 17.02.2019г. в 14:00 явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) владелец Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района. |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района) ведомственной отпайки на ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) по факту отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево.
3014 | 322 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:46 | 2019-02-17 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 110-111 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 21 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора в пролете опор № 110-111 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3015 | 280 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:27 | 2019-02-17 23:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ, с обрывом провода фазы "А". На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в пролете опор № 28-№29 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в пролете опор №28-№29 . Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3016 | 462 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:15 | 2019-02-17 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в пределах охранной зоны ВЛ на спуск 10 кВ от ПР-10 кВ до СТП 083. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №89-94 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3017 | 303 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:14 | 2019-02-17 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение В-25 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №152-№153 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №152-№153 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №152-№153 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" согласно НТД.
3018 | 484 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:04 | 2019-02-17 14:15 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-110кВ в пролете опор №24-25 в результате падения деревьев, подпиленных посторонними лицами с обрывом верхнего провода фазы "С" и повреждения нижней траверсы на опоре №24 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия поваленных деревьев (подпиленных посторонними лицами) на провода ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы в пролете опор №24-25 во время сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошло повреждение траверсы на опоре №24 и обрыв провода верхней фазы "С", что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием защит. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха на участках в границах лесозаготовительных делянок с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. В результате внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха устранить выявленные дефекты. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха (не санкционированная вырубка деревьев).
3019 | 376 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 12:14 | 2019-02-17 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3020 | 444 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 12:12 | 2019-02-17 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП З-170П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Энергия" . |  | Направить в адрес ОАО "Энергия" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3021 | 319 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 11:44 | 2019-02-17 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, под воздействием повторяющихся порывов ветра, с одного из таких деревьев оторвалась толстая ветка, упала и зацепилась на проводах фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Новосиль в пролете опор №104-105 вызвав межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения толстой ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №104-105, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль.
3022 | 192 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 11:24 | 2019-02-17 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь привело к падению ветки на провод фазы "А" и траверсу опоры №53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, на провод фазы "А" и траверсу опоры №53, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-6кВ ф.609 ПС Старь оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролете опор №52-54. Выполнить обследование опоры №53 ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3023 | 285 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 10:10 | 2019-02-17 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №447-№448 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра, с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №447-№448. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №447-№448 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра, с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №447-№448. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
3024 | 471 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 08:54 | 2019-02-17 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51 – 52 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51 – 52 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
3025 | 294 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 06:07 | 2019-02-17 06:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №10 Промышленная от действия ТО произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-17 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
3026 | 331 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 01:55 | 2019-02-17 03:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Гаврильск произошло по причине повреждения КТП-318 потребителя. |  | Направить письмо руководителю ЗАО Агрофирма "Павловская Нива" о приведении КТП-318 от ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Гаврильск, находящейся на балансе потребителя, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования и предложить воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
3027 | 163 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 20:27 | 2019-02-16 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №128-129 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №128-129 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания.
3028 | 267 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 15:30 | 2019-02-16 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3029 | 281 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 15:10 | 2019-02-16 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате схлеста провода из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи с последующем падением под действием ветра дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Рухань. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3030 | 217 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 12:40 | 2019-02-16 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления верхнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-123 ф.1004 ПС Хвощевская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-123 ф.1004 ПС Хвощевская явилось несвоевременное выявление окисления верхнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1004 ПС Хвощевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3031 | 161 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 11:51 | 2019-02-16 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролетах опор №(4-94)-(4-95) обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов южного ветра скоростью 15м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим возникновением К.З. на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "В" и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило включить ВЛ в работу. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие провода фазы "В" в пролете №(4-94)-(4-95) ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
3032 | 198 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 11:25 | 2019-02-16 11:28 | Гололедно-изморозевые отложения, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ в пролете опор №63-64 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлест проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса приходила в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания устранить.
3033 | 293 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 09:31 | 2019-02-16 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 20 Хоботовская от действия МТЗ произошло в результате К.З. в пролете опор № 111-112, вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева неизолированного провода произошло отключение ВЛ. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 20 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 97-98, 111-112.
3034 | 539 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 09:20 | 2019-02-16 09:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" , "В" , "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 51-52 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "А" , "В" , "С" в пролете опор 51-52 ВЛ-110кВ Волочек-Труд произошло перекрытие проводов фаз "А" , "В" , "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Волочек-Труд действием 2 зоны ДЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Волочек-Труд взыскания штрафа
3035 | 337 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 08:50 | 2019-02-16 10:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта на ТП 10/0,4 кВ Стр-2-15, в части увеличенного зазора кожуха трансформатора, произошло проникновение животного (кошки) под кожух на вывода 10 кВ тр-ра, что привело к перекрытию изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10). Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения животного (кошки) под кожух на вывода 10 кВ тр-ра из-за несвоевременного выявления дефекта на ТП 10/0,4 кВ Стр-2-15, в части увеличенного зазора кожуха трансформатора, произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении животного (кошки) под кожух на вывода 10 кВ тр-ра ТП Стр-2-15 (1989 г.в.) из-за несвоевременного выявления дефекта на ТП при техническом обслуживании, произошло перекрытие фаз "А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10). | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, в части их надлежащего технического состояния, в том числе - кожухов трансформаторов ТП.. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3036 | 457 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 08:45 | 2019-02-16 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" послужило К.З. в пролете опор №94-№95 из-за падения ветки дерева на провода в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 15 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6 кВ №03 "Грязи-Город" послужило отключение В-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ), в следствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролёте опор №94-95 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №03 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
3037 | 334 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 07:23 | 2019-02-16 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №6-1-6-2 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на ВЛ-10кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6-1-6-2 КВЛ-10 кВ №3 ПС Куликовская из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
3038 | 317 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 04:10 | 2019-02-16 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. УРЗА в ведении ООО "Транснефть-Балтика". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. УРЗА в ведении ООО "Транснефть-Балтика". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3039 | 319 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 04:10 | 2019-02-16 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия электрической дугой шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя ЛР 123 на опоре №1 в результате обрыва шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения по причине ослабления контактного соединения, возникшего в процессе длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Перекрытие электрической дугой шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя ЛР 123 на опоре №1 в результате обрыва шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения по причине ослабления контактного соединения, возникшего в процессе длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить обследование контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД По результатам обследования контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3040 | 297 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 02:30 | 2019-02-16 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 02 ПС 110/6 кВ Перекоп в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3041 | 317 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 22:05 | 2019-02-16 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на опору №17/14, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на опору №17/14 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
3042 | 250 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:49 | 2019-02-16 00:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма» в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 макушкой дерева наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 макушкой дерева, наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма». Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма»
3043 | 442 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:48 | 2019-02-15 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), кратковременный схлест проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №205-206 в результате кратковременного схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 15 м/с. | На ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 Красная Пальна произвести перетяжку проводов ВЛ в пролете опор №200-210 Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной перетяжки проводов ВЛ
3044 | 243 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:33 | 2019-02-15 21:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 421.02 ПС 35кВ Моква стало повреждение в РУ 10кВ ТП № 623, находящейся на балансе потребителя ИП Сафарян. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП № 623 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП № 623, определить сроки устранения дефектов. Подать служебную записку руководителю ЦУ службы ПС и руководителю ЦУ службы РЗиПА о необходимости восстановления работоспособности АПВ выключателя В 10кВ в яч. № 03 КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Моква.
3045 | 318 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:40 | 2019-02-15 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Степная явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №50-51. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор № 50-51. | Провести обход ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3046 | 360 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:23 | 2019-02-15 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна на ЛР 10кВ КТП Т-6-5 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка ЛР 10кВ КТП Т-6-5 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3047 | 401 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:04 | 2019-02-15 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате межфазного пробоя изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3048 | 453 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 19:02 | 2019-02-15 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №3-9 отпайки на ТП 578 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3049 | 599 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 18:33 | 2019-02-15 18:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение КЛ 6кВ № 20 ПС 35/6кВ Б.Городок вызвано междуфазным к.з. при повреждении на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ №064. |  | направить письмо, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ №064 (собственик ИП), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3050 | 154 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 17:34 | 2019-02-15 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино в пролетах опор №131-132 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 7-12м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №131-132 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
3051 | 179 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-3 на опоре №32, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв шлейфа произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв шлейфа провода фазы "А" на ЛР-3 на опоре №32 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Срок выполнения: Выполнить полное комплексное обследование опоры №32 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома и комплексного обследования опоры №32 замечания устранить.
3052 | 189 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 16:08 | 2019-02-15 17:33 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. | Направить письмо МУП "Городские сети" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо МУП "Городские сети" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме.
3053 | 256 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 16:07 | 2019-02-15 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№116-117 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№116-117 ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3054 | 357 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:15 | 2019-02-15 16:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта изоляции, произошло разрушение штыревого изолятора опоры № 6/24 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна , что привело к короткому замыканию, устраненному действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения штыревого изолятора опоры № 6/24 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна , произошло короткое замыкание, устраненное действием защит | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3055 | 358 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:10 | 2019-02-15 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор № 164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3056 | 152 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:01 | 2019-02-15 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ ПС Столбово ф. 10-13 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 96 ф. "В", с падением провода на траверсу и, как следствие, возникновение однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительном воздействии атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. "С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры № 96 ф. 10-13 Столбово. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово на предмет обнаружения дефектных вязок. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 96 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
3057 | 450 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 14:50 | 2019-02-15 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10кВ Троицкая произведено из-за однофазного КЗ провода ф." А" и траверсы на опоре 60 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание провода ф. "А" и траверсы на опоре №60, произошло по причине механического воздействия при падении ветки деревьев на ВЛ-10 кВ Троицкая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3058 | 268 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:37 | 2019-02-15 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-№75 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-№75 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3059 | 150 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:24 | 2019-02-15 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево в пролетах опор №31-32 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 7-12м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
3060 | 226 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:15 | 2019-02-15 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 56-57 веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор 56-57, ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, произошло веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.9 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №332.9 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3061 | 189 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 12:17 | 2019-02-15 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №43/306-44/306 ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3062 | 316 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:59 | 2019-02-15 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 18 - 19, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
3063 | 438 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:54 | 2019-02-15 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 28 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3064 | 464 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:45 | 2019-02-15 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №3 – 4 и 44 – 45 деревьями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №4 – 5 и №44 – 45 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово . По результатам осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
3065 | 151 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:35 | 2019-02-15 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 27 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (35 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение опорно-стержневой изолятор на опоре №27. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты.
3066 | 149 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:22 | 2019-02-15 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало разрушение изолятора фазы «С» на выносном разъединителе ТП №267 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных и механических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (27 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора на выносном разъединителе ТП 246 "Захарино МТФ" (оп.29/24/4) | Выполнить обследование опоры №29/24/4 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Солигалич, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 Солигалич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Солигалич устранить выявленные замечания.
3067 | 313 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие длительного срока эксплуатации при воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки провода на изоляторе на опоре №34 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | Нарушение электрической изоляции, Вследствие обрыва вязки провода на изоляторе на опоре №34 ВЛ-10 кВ 11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к образованию междуфазного КЗ устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
3068 | 314 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение трех изоляторов ШС-10 фаз "А" и "С" на опоре № 194 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Нарушение электрической изоляции, Вследствие разрушения трех изоляторов ШС-10 фаз "А" и "С" на опоре № 194 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению вышеуказанной ВЛ-10 кВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
3069 | 255 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:08 | 2019-02-15 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №428-№429 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №428-№429 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3070 | 228 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:46 | 2019-02-15 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 1.7.13 на ПС 110кВ Уютное произошло в результат е междуфазного К.З. на шинах 10кВ в отсеке В-10кВ ВЛ-10кВ 1.7.13 из-за повреждения изоляции трансформатора тока 10-кВ на фазе "С". Повреждение изоляции ТТ-10кВ произошло по причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, По причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции ТТ-10кВ на фазе "С" в отсеке В-10кВ ВЛ-10кВ 1.7.13 в процессе эксплуатации, произошло повреждение изоляции ТТ-10кВ на фазе "С" в отсеке В-10кВ ВЛ-10кВ 1.7.13 с междуфазным К.З. на шинах 10кВ и отключением ВЛ-10кВ 1.7.13 на ПС 110кВ Уютное. | Произвести инженерный осмотр технического состояния и чистку изоляции эл. оборудования 1 сек. 10кВ, и 2 сек. 10кВ КРУН-10кВ на ПС 110кВ Уютное. Произвести высоковольтные испытания В-10кВ, опорной изоляция сборных шин, ТТ-10кВ в ячейках КРУН-10кВ 1 сек. -10кВ, 2 сек.-10кВ на ПС 110кВ Уютное. По результатам инженерного осмотра технического состояния эл. оборудования 1 сек. 10кВ, и 2 сек. 10кВ КРУН-10кВ на ПС 110кВ Уютное организовать устранение выявленных замечаний.
3071 | 229 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:36 | 2019-02-15 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/с вызвало излом вязки провода на опоре №2-71 по причине постепенного возникновения микротрещин в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к падению провода на траверсу и возникновению однофазного короткого замыкания. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Нарушение механического крепления (обрыв вязки) провода на опоре №2-71 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств материала. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №71014, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №71014 определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения.
3072 | 215 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:20 | 2019-02-15 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременное устранение растительности в охранной зоне ВЛ в пролете опор №2.27-2.28 привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Хвощевка от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощека произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №2.27-2.28 ветвями деревьев и кустарника, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием мокрого снега. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №2.27-2.28 от древесно-кустарниковой растительности.
3073 | 301 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:05 | 2019-02-15 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село"
3074 | 328 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 09:10 | 2019-02-15 10:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-28-46П, находящейся на балансе потребителя: ОАО"Реком", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-28-46П ОАО "Реком" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
3075 | 270 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3076 | 301 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 05:19 | 2019-02-15 05:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами спусков фаз "А" и "В" со стороны ВЛ до аппаратных зажимов РТП-10 на КТП-317, птицей. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами спусков фаз "А" и "В", со стороны ВЛ до аппаратных зажимов РТП-10 КТП-317, птицей. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимых.
3077 | 427 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 17:55 | 2019-02-14 18:54 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, КЛ 10кВ РТП2 - ТП 1005 Ввод1 от РТП-2 отключена по причине однофазного замыкания, вследствие нарушения электрической изоляции путём механического воздействия при производстве несанкционированных земляных работ сторонней подрядной организацией в зоне прохождения кабеля . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение силового кабеля 10 кВ, КЛ 10 кВ РТП2 - ТП 1005 Ввод 1, произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций, при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
3078 | 396 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 16:18 | 2019-02-14 17:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор № 17-18, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода фаз "В", "С" в пролёте опор №17-18 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за наброса металлической проволоки неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3079 | 214 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 14:35 | 2019-02-14 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с и мокрого снега, привело к наклону ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская на провода ВЛ в пролёте опор №2.19-2.20 . | Нарушение электрической изоляции, Падение ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская, на провода ВЛ в пролёте опор №2.19-2.20, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-1005 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская в пролете опор №2.19-2.20.
3080 | 213 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 14:32 | 2019-02-14 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с и мокрого снега, привело к наклону дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская на провода ВЛ в пролёте опор №85-86. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская, на провода ВЛ в пролёте опор №85-86, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-1007 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор №85-86.
3081 | 405 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 13:30 | 2019-02-14 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ "Евсюковка" РП-10 кВ "Девица" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ДКР в пролёте опор №146-147. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" произошло вследствие нарушение электрической изоляции по растительности в пролёте опор №146-147, росших в охранной зоне ВЛ | Произвести осмотр ВЛ-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" по всей длине для выявления деревьев и кустарника растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию проводов. При выявлении деревьев и кустарников находящихся в охранной зоне ЛЭП-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому ЛЭП-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3082 | 263 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 13:10 | 2019-02-14 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения силового кабеля ААШВ 3х70 мм2 (L=475м) КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. возникшее из-за внутреннего повреждения междуфазной изоляции на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения ее диэлектрических свойств из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внутреннее повреждение (пробой) междуфазной изоляции на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения ее диэлектрических свойств из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3083 | 204 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 10:20 | 2019-02-14 13:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-10 кВ 554.09 аварийно отключилась из-за межфазного к.з. в результате повреждения на потребительском участке ВЛ. |  | Совместно с представителем ООО "Мираторг" выполнить осмотр сетей потребителя. По результату осмотра направить письмо ООО "Мираторг" с графиком устранения замечаний.
3084 | 354 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 08:25 | 2019-02-14 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате образования наледи на проводах ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря и воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор отпайки № 3 опоры №163-165 ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор отпайки № 3 опоры №163-165 ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Включить в планы работ внеплановый осмотр отп. №3 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести внеплановый осмотр отп. №3 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная
3085 | 148 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 06:21 | 2019-02-14 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При прохождении циклона с выпадением осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на провода, что при порывах ветра до 18м/с привело к схлестыванию проводов в пролете оп.№141-№142 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово. В результате этого возникло междуфазное КЗ ,что привело к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 от МТЗ, АПВ не успешно РПВ не успешно. С применением средств защиты, оперативной штангой КШЗ схлестывание проводов ВЛ устранено. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Метеосправка приложена к акту.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При налипании снега на провода произошел их провис, что при порывах ветра, привело к схлестыванию проводов ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово и возникновению меж фазного КЗ приведшего к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
3086 | 276 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 00:01 | 2019-02-14 03:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное повреждением на КТП № П-1252 (находится на балансе потребителя). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате повреждения на потребительском оборудование (КТП № П-1252) произошло срабатывание защиты на отключение. | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
3087 | 291 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 23:53 | 2019-02-14 00:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка произошло из-за повреждения на потребительской отпайке к КТП-308. |  | Направить письмо потребителю "КФХ Давтян К.С". с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», которая включает в себя: периодические осмотры, внеочередные осмотры, измерение нагрузок и напряжения на трансформаторе и отходящих линиях, проверку состояния и проведение измерений оборудования, измерение сопротивления заземляющего устройства и оперативно-диспетчерское управление электроустановкой.
3088 | 337 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:15 | 2019-02-13 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ «Глебово» в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №138-№139 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №138-№139 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ №2 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" от ДКР в пролете опор №138-№139. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3089 | 324 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:05 | 2019-02-13 19:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при воздействии повторяющихся стихийных явлений при падении ветки дерева, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №100-107 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №100-107 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Гнездилово из-за падения ветки дерева, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине.
3090 | 408 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:00 | 2019-02-13 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролете опор №98-99 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС 110/35/10 Компрессорна произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3091 | 424 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 18:05 | 2019-02-13 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ №02 «Малей» послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты из-за падения дерева на провода в пролете опор №23-30, при неблагоприятных погодных условиях порывах ветра более 15-17 м/с. (МТЗ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролёте опор №23-30 по ВЛ-10 кВ № 02 ПС «Малей» произошло по причине механического воздействия при падении деревьев. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС Малей в пролетах опор №20-№35 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
3092 | 316 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 18:00 | 2019-02-13 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской отпайке №14 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, произошло однофазное КЗ на землю устраненное оперативно-ремонтным персоналом. |  | Направить письмо потребителю о приведении отпайки №14 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская к требованиям ПУЭ.
3093 | 270 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 17:16 | 2019-02-13 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причина отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская явилось К З в следствии возникновения схлест проводов ф-А ,В в пролёте опор №147-148, из-за воздействия порыва ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала вязки в следствии чего при ослаблении вязки провод ф-В,соскользнул с опоры №147 в сторону опоры № 148 ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская. В результаты чего произошло провисание провода в пролете опор №147- №148,что при воздействии сильных порывах ветра привело подхлесту ф-А,ф-В. | Провести обход ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные при обходе - осмотре ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская ПС дефекты устранить.
3094 | 268 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:32 | 2019-02-13 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, 14.02.2019 на ПС 35 кВ Степная сработала сигнализация.Направлена бригада ОВБ на осмотр ВЛ-10кВ. Обнаружена земля на ВЛ-10кВ №-14. ОключенаТП П-069(на балансе потребителя) После осмотра ВЛ-10кВ введена в работу замечаний нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Земля на ВЛ-10 кВ №14 Степная из-за неисправности на потребительском ТП №П-069. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3095 | 277 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:09 | 2019-02-13 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 95-96. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№03. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС П.Угловская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3096 | 180 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:01 | 2019-02-13 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №34-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная, на провода в пролёте опор №34-35, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Центральная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №34-35.
3097 | 237 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:55 | 2019-02-13 17:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП 411 (Турово) ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" произошло вследствие межвиткового замыкания обмотки силового трансформатора фазы "А" ТП 411 (Турово) в результате повреждения изоляции из-за снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации с 1978 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмотки силового трансформатора фазы "А" ТП 411 (Турово) в результате повреждения изоляции из-за снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации с 1978 года. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции трансформаторов на ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №9 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" отработавших более 30 лет с целью выявления снижения изоляции обмоток. Провести внеплановый инструктаж бригаде по соблюдению обслуживанию оборудования в соответствии с НТД По результатам измерений устранить выявленные дефекты на ТП ВЛ 10кВ №9 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
3098 | 265 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:40 | 2019-02-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре № 91 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС Селезневская произошел срыв вязки провода. В результате чего появилась "Земля в сети". В-10 кВ был отключен персоналом Тамбовэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за срыва вязки на опоре № 91 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС Селезневская произошло падение неизолированного провода на траверсу опоры. Сопутствующими обстоятельствами послужили порывы ветра. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ №-5 ПС Селезневская , особое внимание уделить вязке провода на изоляторах после ветровых нагрузок. Выявленные нарушения при обходе ВЛ-10кВ №-5 ПС Селезневская устранить.
3099 | 264 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:38 | 2019-02-13 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 15м/с, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская произошло падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор №(5-2) – (5-3). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская в пролете опор №(5-2) – (5-3). | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить.
3100 | 407 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:35 | 2019-02-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор № 40-41 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 8 РП Злобино 2 секция ПС 35/10 Каменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3101 | 273 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:22 | 2019-02-13 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате колебания проводов с большой амплитудой (пляски проводов) произошло приближению проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №1/189 - №31/159 на недопустимое расстояние при котором происходил пробой воздушного промежутка электрической дугой с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой на ПСГраждановская действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате колебания температуры воздуха (-1 +1) с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, создались условия для налипания мокрого снега на провода ВЛ, что при воздействии порывистого ветра привело к интенсивной пляске проводов в пролётах опор № 1/189 - №31/159 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой на ПСГраждановская | Провести проверку провода ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой в пролёте опор №13/177-14/176, №29/161-31/159 с целью выявления возможных дефектов провода. Провести выборочно проверку состояния провода в поддерживающих зажимах, а так же провести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Кирсановская 2 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3102 | 306 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:20 | 2019-02-13 18:10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В связи с налипанием мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №235-№236 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие обрыва провода в пролете опор №235-№236 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская произошел схлест проводов с падением оборванного провода на землю, что привело к отключению вышеуказанной ВЛ-10 кВ | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
3103 | 279 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:14 | 2019-02-13 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания снега произошел наклон кроны дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 243-244, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, привлекшее к отключению В-10кВ №3 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате наклона кроны дерева на провода пролета опор 243-244, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3104 | 415 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:54 | 2019-02-13 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная" вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации - с 05.10.1986г. Капитальный ремонт – 28.02.2014г. Периодический осмотр – 03.10.2018г. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, из-за обрыва провода АС-35 фазы «А» в пролете опор № 16-17 на ВЛ-10 кВ №21 "Радиорелейная" | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная" устранить выявленные недостатки.
3105 | 295 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:17 | 2019-02-13 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №225-226 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 19 м/с из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №225-226 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №223-228 в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан.
3106 | 414 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:13 | 2019-02-13 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «А» на опоре № 4 ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка в результате срыва изолятора ШС-10 фазы «А» в следствие разрушения колпачка К-6 на опоре № 4. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки.
3107 | 421 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:13 | 2019-02-13 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево произошло по причине межфазного К.З. фаз "А", "С" в результате схлёста линейных проводов в пролёте опор №108-109, от разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" от воздействия порывах ветра до 19 м/сек, вследствие разрушения головки штыревого изолятора на опоре №108 фаза "А". Разрушения головки штыревого изолятора произошло результате старения. Ввод в эксплуатацию в 01.11.1995 год. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение головки изолятора фазы "А" на опоре №108 по ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации 23 года. Вод в эксплуатацию ВЛ произведён в 1995 г. Комплексный ремонт проведён 2016 г. Периодический осмотр ВЛ проведён 22.12.2018 г. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих ненормальному режиму сети. Особое внимание уделить на состояние изоляторов, вязок, крепления траверс. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево, при выявлении дефектов угрожающих работы оборудованию, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при текущем или капитальном ремонте. Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3108 | 263 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:08 | 2019-02-13 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 15 м/с, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская произошло падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор №51-52. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская в пролете опор № 51-52. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить.
3109 | 308 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:52 | 2019-02-13 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №48-49, что привело к их перекрытию с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №48-49 при ветровой нагрузки, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине нахождения ветви дерева на проводах ВЛ в период работы АПВ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3110 | 413 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:48 | 2019-02-13 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Щегловка, на провод опоры № 41, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 41 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Щегловка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка, произвести вырубку (обрезку крон).
3111 | 173 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:46 | 2019-02-13 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская на провода 3-х фаз в пролёте опор №3.57-3.58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-з фаз ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролёте опор №3.57-3.58, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Салтановская. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Сатановская в пролете опор №3.57-3.58, угрожающих падением на провода.
3112 | 232 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:45 | 2019-02-13 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№3-5 – 3-6 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№3-5 – 3-6 ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3113 | 412 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:38 | 2019-02-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода в пролете опор № 176-177 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Перехваль, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 176-177 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Перехваль, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Перехваль. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Перехваль, произвести вырубку (обрезку крон).
3114 | 237 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:24 | 2019-02-13 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №83-№84 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №83-№84 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Пселец, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3115 | 202 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №11.19-№11.20 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №11.19-№11.20 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3116 | 480 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-35кВ В.Волочек-Елизаровка 1 с отпайкой на ПС-35/10кВ Сороки,ПС-35/10кВ Криогенмаш вызвано межфазным к.з. в связи с повреждением оборудования на абонентской ПС-35/10кВ Криогенмаш. |  | Направить письмо в ОАО "Вышневолоцкий машиностроительный завод" (владелец абонентской ПС-35/10кВ Криогенмаш)с предложением привести принадлежащее оборудование в исправное состояние.
3117 | 280 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:18 | 2019-02-13 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-2-6 к ТП 118 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании НПО «Рыболов-любитель». |  | Направить письмо потребителю НПО «Рыболов-любитель» о приведении потребительской отпайки за Р-2-6 к ТП 118 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3118 | 299 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:18 | 2019-02-13 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок ослабла вязка крепления провода фазы "В" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ Сергиевская на опоре №46, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №46-47, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "А" с возникновением межфазного замыкания, устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлёста проводов фаз "В" и "А" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ Сергиевская в пролёте опор №46-47 возникло межфазное замыкание, устранённое действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская по всей длине.
3119 | 276 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:16 | 2019-02-13 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3120 | 238 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:12 | 2019-02-13 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Земля в сети 10кВ возникла по причине перекрытия провода фазы «В» ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра в пролете оп.№133-134. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фазы «В» в пролете опор №133-134 ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка произошло в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра.
3121 | 205 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:04 | 2019-02-13 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 530.06 ПС Автодор явилось межфазное КЗ, вызванное схлестом проводов из-за обрыва провода в пролёте 49-(8-1). Обрыв провода произошел в результате падения сука дерева при порывах ветра с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов произошел в результате обрыва провода. Обрыв провода в результате воздействия упавшего сука дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 530.06 Составить график устранения выявленных замечаний.
3122 | 329 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:04 | 2019-02-13 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-7 - 4-8 - 4-9 при повреждении изолятора фазы "В" на опоре №4-8 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Болхов с опусканием верхнего провода из-за длительного воздействия механической нагрузки, вызванной ГИО: налипанием мокрого снега на провода, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №4-7 - 4-8 - 4-9, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" из-за разрушения изолятора фазы "В" и падения фазного провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.
3123 | 286 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:03 | 2019-02-13 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 137-138, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролете опор № 137-138 ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
3124 | 406 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:46 | 2019-02-13 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП З-181П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО АПО "Аврора" |  | Направить в адрес ОАО АПО "Аврора" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3125 | 246 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:39 | 2019-02-13 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10-№9-11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №9-10-№9-11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" .
3126 | 211 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:27 | 2019-02-13 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Будки, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №38-39 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 от ПС 35/10 кВ Будки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
3127 | 411 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:18 | 2019-02-13 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное обнаружение и устранение недопустимого провисания провода в пролетах опор №2/45-2/48 ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки. Сильный порывистый ветер, налипание снега на провода. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2/45-2/46 ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки устранить выявленные замечания.
3128 | 278 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:07 | 2019-02-13 13:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Медик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Медик" о приведении потребительского оборудования ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3129 | 284 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:55 | 2019-02-13 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 120-121 при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 120-121 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошел из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате сильных порывов ветра до 19 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 120-121 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
3130 | 199 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:37 | 2019-02-13 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения явилось межфазное К.З., возникшее из-за перекрытия проводов в пролете опор № 73-74 отломившейся веткой принесенной порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ в пролете опор № 73-74 произошло отломившейся веткой принесенной порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 (4515) пс 35кВ Рог Колодец. По выявленным замечаниям составить график устранения.
3131 | 270 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:34 | 2019-02-13 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР, угрожающих падением на провода, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Рыжково под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №№ 141-140, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Рыжково под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №№ 141-140 произошло перекрытие фаз "А" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ- не успешно по причине нахождения ветви дерева на проводах ВЛ в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково по всей длине линии.
3132 | 197 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:22 | 2019-02-13 14:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев произошло при сильном порывистом ветре в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева стоящего в охранной зоны ВЛ в пролете опор №116-117. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях ветер порывами до 17 м/с, произошло механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки от дерева стоящего в охранной зоны ВЛ в пролете опор №116-117 с междуфазным К.З. и отключением ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев. | Произвести обрезку сучьев боковых деревьев защитной лесополосы проходящей возле ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев и угрожающих перекрытием проводов, по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы в 1-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
3133 | 404 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:20 | 2019-02-13 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Изменения свойств материала провода А-70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1975 г. Последний комплексный ремонт - 2014г 2. Воздействие порывистого ветра до 19 м/с | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор № 90-92 и падения его на землю. | На ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское произвести верховой осмотр опор №85-100 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3134 | 178 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:04 | 2019-02-13 11:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 3.4.7.3.1 Из-за обнаружения дефекта контактной части ШР 1СШ ШСВ 110 фаза "С" (искрение) был отключён ШСВ 110 кВ для снятия нагрузки. 3.4.12.1.1 Налипание снега на провода с усилением ветра привело к схлёсту проводов на ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Северная с отпайкой на ПС Автозаводская, ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская ; ВЛ 110кВ Брянская – Фасонолитейная с отпайкой на ПС Водозабор Iцепь, Брянская – Фасонолитейная с отпайками II цепь. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), 4.2.2 Вследствие разрегулировки контактной части ШР 1СШ ШСВ 110 фаза "С" на ПС 110/6кВ Сталелитейная образовалось искрение между ламелями, для чего был выведен в ремонт ШСВ 110кВ по аварийной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ШР 1СШ ШСВ 110 фаза "С" на ПС 110/6кВ Сталелитейная. 4.4.4 Налипание снега на провода с усилением ветра привело к схлёсту проводов на ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Северная в пролетах опор № 8-21, на ВЛ 110 кВ Брянская – Фасонолитейная 1ц в пролетах опор № 6/6-19/19. 4.2.1 Не выпадание блинкера из-за залипания механической части. | Произвести внеочередной инженерно-технический осмотр участка Брянская – Фасонолитейная 1ц, Брянская – Фасонолитейная 2ц в пролетах опор № 8/8-19/19 с выборочным вскрытием грунта для последующей проверки состояния опор и их закрепление в грунте. При всех видах технического обслуживания МВ 110кВ типа МКП 110 и У 110 производить измерение скоростных характеристик прибором ПКВ 7. На ПС 110кВ Сталелитейная произвести замену реле положения ШСВ 110кВ. Совместно с ОЭРЗА Брянского филиала Новгородского ПМЭС провести послеаварийную проверку ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Машзавод Урицкая 1ц. По результатам проверки разработать мероприятия по не повторению излишних срабатываний. Произвести пересмотр принципиальных схем ВЧБ ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Северная, Южная на предмет исключения из цепи останова в. ч. передатчиков контактов реле 1РП блокировки при качаниях типа КРБ-126. Изменения согласовать со Смоленским РДУ. Совместно с ОЭРЗА Брянского филиала Новгородскокго ПМЭС рассмотреть вопрос о уменьшении времени готовности к повторному срабатыванию устройств типа КРБ-126 на транзитных ВЛ 110кВ ПС 110кВ Сталелитейная, ПС 110кВ Брянская до 3,0 сек. Изменения согласовать со Смоленским РДУ. Оперативному персоналу ГОО ПС провести внеплановый инструктаж по теме «Порядок осмотра панелей защит, панелей автоматики, панелей центральной сигнализации». Оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеплановый инструктаж о порядке ведения оперативных переговоров. Находившемуся в смене 13.02.2019 г. с 8:00 до 20:00 оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеочередную противоаварийную тренировку по теме «Действия оперативного персонала в условиях массовых аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями». Оперативному персоналу ПС 220кВ Брянская и ПС 750кВ Новобрянская провести внеплановый инструктаж о порядке ведения оперативных переговоров. Произвести внеплановую чистку, регулировку механической части указательных реле типа РУ-21 устройств РЗА ВЛ 110 кВ Бежицкая 1, Бежицкая 2 на ПС 110 кВ Сталелитейная, ВЛ 110 кВ Брянская на ПС 110 кВ Аэропорт.
3135 | 284 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:51 | 2019-02-13 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие старения оборудования, в совокупности с неблагоприятными погодными условиями, произошло разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также вследствие старения оборудования произошло разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. Нарушение электрической изоляции, Вследствие разрушения подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
3136 | 192 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:47 | 2019-02-13 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контактных соединений на электросчетчике прямого включения в РУ 0,4кВ ТП 214, вызванное изменением свойств материалов в процессе эксплуатации, привело к повышенному нагреву контактов с последующим их перекрытием и разрушением электросчетчика действием токов возникшего межфазного КЗ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Разрушение электросчетчика прямого включения термическим воздействием тока межфазного КЗ, возникшего при перекрытии контактов вследствии их недопустимого нагрева. | По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ Конышевского РЭС с установленными электросчетчиками прямого включения типа Меркурий 231. Провести обучение персоналу, выполняющему снятие показаний электросчетчиков, установленных на ТП 10/0,4кВ на тему: "Контроль состояния приборов учета электроэнергии. Выявление типичных неисправностей."
3137 | 403 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:41 | 2019-02-13 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Воздействие порывистого ветра (19 м/с). Изменение свойств материала (колпачка изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1983. Капитальный ремонт –2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "С" в пролете опор №60-61 из-за срыва изолятора Ф."С" на опоре №61 при воздействии порывистого ветра (19 м/с) | На ВЛ 10кВ № 17 ОТФ Бутырки ПС 35/10 Плоское произвести верховой осмотр опор №55-65 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3138 | 402 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролете опор №158-№159 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 14 Студенец ПС 110/35/10 Донская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3139 | 198 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 10-11, при этом действием защиты на ЦРП 10кВ Возы отключился ВЛ 10кВ №1 яч.№1. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 10-11 ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Возы явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Возы. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 9-12,67-68,90-91,131-133. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10кВ №1 яч.1 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ 10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
3140 | 184 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:25 | 2019-02-13 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3141 | 183 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:24 | 2019-02-13 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №122-123, угрожающих падением веток на провода.
3142 | 285 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:17 | 2019-02-13 12:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ В.Хава явилось кратковременное КЗ шлейфов от опоры №49 к РТП потребительской ТП 5-10. |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-5-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В.Хава .
3143 | 205 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:13 | 2019-02-13 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефектов выразившееся в изломе крюка траверсы на опоре №8 ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глоднево. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Излом крюка траверсы, касание провода стойки опоры привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глоднево вручную. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролетах опор № 5-15, с выявлением состояния траверс. По результатам осмотра составить план по устранению выявленных нарушений.
3144 | 220 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:12 | 2019-02-13 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №3-1-№3-2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №3-1-№3-2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3145 | 218 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:10 | 2019-02-13 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №141-№142. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями наклонившегося дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №141-№142, при налипании снега на ветки дерева и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №140-№142.
3146 | 182 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:03 | 2019-02-13 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3147 | 181 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3148 | 204 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:57 | 2019-02-13 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременное устранение растительности в охранной зоне ВЛ в пролете опор №151-152 привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС Суземка от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №151-152 ветвями деревьев и кустраника, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием мокрого снега. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Суземка в пролете опор №151-152 от древесно-кустарниковой растительности.
3149 | 168 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:55 | 2019-02-13 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37 привела к падению ветки на провода 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС Салтановская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №36-37. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3150 | 258 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:55 | 2019-02-13 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №08 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 138-139, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3151 | 224 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:40 | 2019-02-13 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №103-№104 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №103-№104 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3152 | 404 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «С» на опоре № 104 ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 104 - 105 ВЛ -10 кВ №13 Гудаловка из-за срыва изолятора вследствие разрушения колпачка на опоре № 104. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка устранить выявленные недостатки.
3153 | 401 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Старение оборудования, потеря герметичности, потеря изоляционных свойств проходных изоляторов фаз А, В, С и опорного изолятора фазы С РУ-10 кВ ТП 009 ВЛ-10 кВ №07 Рассвет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Вследствие длительного срока эксплуатации оборудования 10 кВ ТП 009, а именно старение изоляции и потеря изоляционных свойств проходных изоляторов фаз А,В,С, и опорного изолятора фазы С, произошло межфазное КЗ на изоляторах и последующее аварийное отключение В-10 кВ Рассвет яч. №4 ПС Россия. | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Рассвет со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра ИТР устранить выявленные недостатки.
3154 | 378 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:22 | 2019-02-13 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате излома и расплетения жил у натяжного болтового зажима провода фазы "В", с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "А" на опоре №125, вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. 2. Неуспешная работа АПВ, неуспешное включение по ТУ, ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошли из-за неустранившегося КЗ на опоре №125 по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" расплетёнными жилами провода фазы "В" при усилении ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом у натяжного болтового зажима и расплетение жил провода фазы "В" на опоре №125 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3155 | 167 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:02 | 2019-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №30-31. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово, на провода в пролёте опор №30-31, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Климово. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово в пролете опор №30-31.
3156 | 327 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:50 | 2019-02-13 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ГИО в виде снегоналипания на провода ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А", "С" и порослью в пролете опор №167-168 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов, из-за налипания мокрого снега, увеличившего провис проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений: ГИО в виде снегоналипания на провода ВЛ и ветви деревьев, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" , "С" и порослью в пролете опор №167-168 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов, из-за налипания мокрого снега, увеличившего провис проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Провести вырубку поросли в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете №167-168
3157 | 208 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:37 | 2019-02-13 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 438.07 ПС Пригородная стало междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом двух проводов в пр. оп. № 7-13 - 7-14 из-за срыва изолятора со штыря траверсы и разрегулирования стрелы провеса провода ф. "С". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло разрушение капронового колпачка К-7, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы на оп. № 7-13 и разрегулированию стрелы провеса провода ф. "С" в пролете оп. № 7-13 - 7-14, в следствии чего произошло схлестывание проводов ВЛ 10кВ №438.07 в пролете оп. № 7-13 - 7-14 с последующим возникновением двухфазного КЗ, которое было ликвидировано действием МТЗ на отключение В 10кВ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 438.07 от ПС Пригородная в пролетах опор № 7-1 - 7-15. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3158 | 215 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:25 | 2019-02-13 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №365.15 ПС 35/10 кВ КРС, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор (9-20) - (9-21), веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор (9-20) - (9-21), ВЛ-10 кВ 365.15 ПС 35/10 кВ КРС, произошло по причине перекрытия веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3159 | 387 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:17 | 2019-02-13 08:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ по КЛ 10 кВ Лабаз 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ Лабаз 1 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ Лабаз 1 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ Лабаз 1-РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3160 | 391 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:15 | 2019-02-13 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 60 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 396 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3161 | 399 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:13 | 2019-02-13 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «А» на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Хорошие Воды в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Хорошие Воды вызванный срывом изолятора ШФ-10 из-за разрушения колпачка КП-22. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды устранить выявленные недостатки.
3162 | 256 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:12 | 2019-02-13 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе эксплуатации и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление, а затем и срыв вязки провода к изолятору фазы "А", освободившийся от крепления провод лег на траверсу, возникшее КЗ на "землю" вызвало работу РЗА на сигнал "Земля" в сети 10кВ ПС Оржевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки в результате воздействия ветровых нагрузок. | Произвести обход осмотр всей линии и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская с целью выявления дефектов крепления траверс к опорам и дефектов крепления провода к изоляторам. Опору №369 по ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская внести в перечень опасных мест. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3163 | 286 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:02 | 2019-02-13 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Под воздействием порывистого ветра, произошел срыв изолятора ШС-10 на опоре №152 фаза "В" с крюка и схлест проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате старения полиэтиленового колпачка типа КП-22 и изменения структуры материала из-за длительной эксплуатации, произошло ослабление крепления на арматуре, срыв изолятора ШС-10 с крюка на опоре №152 фаза "В" и схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
3164 | 255 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 07:23 | 2019-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Горельская произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №29-30, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3165 | 166 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:40 | 2019-02-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №19-20 ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3166 | 195 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:35 | 2019-02-13 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №82-№83 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №82-№83 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
3167 | 398 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:17 | 2019-02-13 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительского оборудования от Р-149П ТП-528П (на балансе ООО «Черкизово - Свиноводство»). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3168 | 268 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:16 | 2019-02-13 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь произошло из-за схлёста проводов фаз "А" и "В", вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода в пролете опор №76-77 из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёстывание проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №76-77 ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь по причине падения ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
3169 | 254 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:14 | 2019-02-13 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 вследствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №17 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 вследствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №17 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Выполнить проверку степени загнивания деревянной опоры №17 ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" и при необходимости заменить опору.
3170 | 165 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:13 | 2019-02-13 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №32/1-33/1 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №32/1-33/1 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3171 | 298 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:12 | 2019-02-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Комплекс послужило замыкание на землю провода фазы "А" при обрыве вязки провода на опоре № 149 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 149 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Комплекс произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Комплекс с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3172 | 367 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:02 | 2019-02-13 06:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» опоры №3/1 полиэтиленовым мешком при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» опоры №3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица произошло вследствие попадания полиэтиленового мешка на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица. Произвести снятие полиэтиленового мешка с опоры №3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица.
3173 | 303 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 05:37 | 2019-02-13 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания мокрого снега на ветви дерева, произошел его наклон с последующим перекрытием ветками кроны проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №21-21 - 21-22 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А", "В" и "С" в пролете опор №21-21 - 21-22 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов , вызванного перекрытием ветками кроны дерева, наклонившегося из-за налипшего снега, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине
3174 | 265 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 05:32 | 2019-02-13 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся сильных порывов ветра произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на опоре № 8-4 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 с возникновением замыкание на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), на опоре № 8-4 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 произошло замыкание на землю фазы "С". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 по всей длине.
3175 | 263 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:53 | 2019-02-13 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 24-25 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 13 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор 24-25 ВЛ-10кВ № 13 ПС Воин 1, веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 13 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Воин 1.
3176 | 332 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:42 | 2019-02-13 04:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и неблагоприятных погодных условий, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3177 | 290 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:35 | 2019-02-13 07:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на потребительском ПТП-1-29, принадлежащем ООО «ГазПромТрансГаз Москва». |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожское ЛПУМГ о проведении потребительского оборудования ПТП-1-29 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3178 | 392 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:28 | 2019-02-13 06:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительского оборудование ТП-405П - на балансе ГК «Российские автомобильные дороги (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3179 | 262 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:28 | 2019-02-13 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода двух фаз «А» и «В» в пролете опор № 2/6-2/7 (под воздействием порывов ветра), упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор № 2/6-2/7 (под воздействием порывов ветра), упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье
3180 | 164 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:22 | 2019-02-13 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Гриденки с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3181 | 261 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:20 | 2019-02-13 05:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 71-72 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 01 ПС Лыково действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор 71-72 ВЛ-10кВ № 01 ПС Лыково, веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Лыково действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Лыково.
3182 | 212 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:16 | 2019-02-13 12:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №63-№64, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №72-№73, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №100-№101, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №10-№11, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №11-№12, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №51-№52, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №121-№122. Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и в пролете опор №287-№288 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №63-№64, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №72-№73, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №100-№101, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №10-№11, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №11-№12, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №51-№52, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №121-№122 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, В-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская, В-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская и В-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и В-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и в пролете опор №287-№288 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская и ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3183 | 376 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:15 | 2019-02-13 04:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" Т2 в ТП 712 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя концевой кабельной муфты в сторону Т2 на участке КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ до Т2 в РУ 10 кВ, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты в сторону Т2 на участке КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ до Т2 в РУ 10 кВ ТП 712 ПС 110 кВ Южная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 712 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3184 | 326 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:10 | 2019-02-13 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Под воздействием не однократного образования гололедно-изморозевыми отложениями на проводах ВЛ -10кВ №7 ПС Дросково и воздействия боковых переменных ветровых нагрузках на опоре №2 отп.4 произошёл обрыв верхнего провода с изолятора фазы "В", в следствии чего провод фазы "В" приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" вызванное межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В следствии обрыва верхнего провода на опоре №2 отп.4 с изолятора фазы "В", и приближения провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы"А" в пролете опор №1-2 отп.4 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково произошло межфазное короткое замыкание устранено действием зашиты. | ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС
3185 | 259 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:55 | 2019-02-13 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 60-61 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 16 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 60-61 ВЛ-10кВ № 16 ПС Воин 1, веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1
3186 | 273 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:43 | 2019-02-13 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 28-29, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №1А действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева в пролете опор №28-29 из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" произошло межфазное к.з., что привело к отключению ВЛ действие защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3187 | 350 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:29 | 2019-02-13 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП за разъединителем ЛР 4-04 опоры №4/1. |  | Направить письмо потребителям СНТ "Новое" и СНТ "Аграрник", о приведении электроустановок требованиям НТД.
3188 | 212 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 02:34 | 2019-02-13 02:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 424.02 ПС Букреевка стало междуфазное короткое замыкание, вызванное уменьшением габарита между проводами ВЛ в пр. оп.№№ 41-42 в результате механического воздействия на провода ВЛ веток деревьев, наклонившихся под массой накопившихся снежных отложений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, наклонившихся на провода ВЛ под воздействием массы накопившихся снежных отложений, произошло нарушение габарита между проводами ВЛ 10кВ № 424.02 ПС Букреевка в пр. оп.№№ 41 - 42 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ № 424.02 ПС Букреевка. В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10кВ № 424.02 от ПС Букреевка.
3189 | 264 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 01:22 | 2019-02-13 03:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 65-66, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролете опор № 65-66 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
3190 | 194 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 01:15 | 2019-02-13 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №50-№51 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
3191 | 252 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:36 | 2019-02-12 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное К.З., возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 110 - 111 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ с дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 110 - 111. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 110 - № 111 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3192 | 210 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:14 | 2019-02-13 00:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание плавкой вставки ПК-10 по фазе "А" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 0,4кВ данного ТП. | Нарушение электрической изоляции, В результате длительной эксплуатации произошло разрегулирование плотности прижатия подвижного контакта главного рубильника 0,4кВ в результате чего прохождение токов нагрузки через данную контактную группу привело к нагреву, термическому повреждению (выгоранию) с последующим возникновением однофазного КЗ в РУ 0,4кВ, действие которого было ликвидировано перегоранием плавкой вставки предохранителя ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 416.07 ПС Стрелецкая с применениям ТВК. Провести обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре и ТВК оборудования ТП.
3193 | 241 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:07 | 2019-02-13 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3194 | 193 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 20:50 | 2019-02-12 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №30-№31 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка"с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением веток на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка", разработать мероприятия и составить график их устранения
3195 | 267 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 18:03 | 2019-02-12 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская произошло из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 вызванное падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ-10-3 ПС Запрудская порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
3196 | 387 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 17:20 | 2019-02-12 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода в пролете опор № 151-153 ВЛ-10 кВ Перехваль из-за разрушения изолятора ШС-10 кВ на опоре № 152 в результате изменения свойств изоляционного материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1980г. Последний комплексный ремонт - 30.06.2013 г. Дата последнего периодического осмотра - 20.09.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролете опор № 151-153 ВЛ-10 кВ Перехваль из-за разрушения изолятора ШС-10 кВ на опоре № 152. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Перехваль опоры №№ 145-160. По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
3197 | 369 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:52 | 2019-02-12 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 3 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3198 | 373 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:52 | 2019-02-12 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 10 кВ Г 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате образования трещин в опорных изоляторах фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ РУ 10 кВ РП 10 с последующим их перекрытием, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Образование трещин и пробой опорной изоляции фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ РП 10 ПС 110 кВ Западная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр РП 10 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3199 | 266 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:20 | 2019-02-12 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 96-97, при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 96-97 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 96-97, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор № 96-97 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений.
3200 | 220 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:20 | 2019-02-12 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №39-№40 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №39-№40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3201 | 206 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:45 | 2019-02-12 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 420.05 от ПС Камыши стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя опорного изолятора в РУ 10кВ ТП 420.5 9/100. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфоровых опорных изоляторов типа ИО-10 по ф. "В","С" в РУ 10кВ ТП 420.5 9/100 произошло в результате проникновения влаги в высоковольтный отсек ТП из под проходных изоляторов ИПУ-10 вследствие разрушения резиновых уплотнений в процессе эксплуатации, что привело к возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ № 420.05 от ПС Камыши. В рамках Дня ОТ в марте 2019 провести занятия с персоналом в частти обьема осмотра и выявления дефектов на оборудовании ТП 6-10/0,4кВ.
3202 | 431 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:39 | 2019-02-12 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4 кВ №120, находящейся на балансе Комитета по имуществу г. Ржев. |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №120 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
3203 | 270 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:00 | 2019-02-12 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 153-154, при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 153-154, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений.
3204 | 375 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:59 | 2019-02-12 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3205 | 163 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:47 | 2019-02-12 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Сброс с проводов ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролёте опор №26-27 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролёте опор №26-27 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.35 ПС Цементная. Выявленные недостатки устранить.
3206 | 147 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:38 | 2019-02-12 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль стало повреждение штыревого изолятора на опоре № 114 фазы "С", в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю" через тело опоры. Провод не поврежден. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях ( перепады температуры окружающего воздуха, тяжение проводов под действием налипшего снега, порывы ветра). Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1971 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 114 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль привело к однофазному замыканию на "землю" в сети 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 114 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
3207 | 253 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:00 | 2019-02-12 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 17 м/с на опоре №17-01/5 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка проводов была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС Черняевская 01.11.2018 дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки крепления провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Черняевская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3208 | 258 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:23 | 2019-02-12 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка послужило междуфазное замыкание проводов в пролете опор № 33-34, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 33-34 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
3209 | 368 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:23 | 2019-02-12 11:30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" набросом (воздушный фонарик) в пролёте опор №161-162 при усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №161-162 по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" набросом (воздушный фонарик) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №161-162 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие наброса (воздушного фонарика) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
3210 | 356 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:04 | 2019-02-12 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3211 | 386 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:45 | 2019-02-12 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на участке КВЛ-10 кВ за Р-193 находящемся в эксплуатационной ответственности ОАО "Куриное Царство". |  | Направить в адрес ОАО "Куриное Царство" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3212 | 187 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:40 | 2019-02-12 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 1126 ЦРП Сосновка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 52-53 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ № 1126 ЦРП Сосновка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1126 ЦРП Сосновка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ. На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №1126 ЦРП Сосновка, разработать мероприятия и составить график их устранения
3213 | 186 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:15 | 2019-02-12 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1413 от ПС 35/10 Н.Борки произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 82-83 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ 10кВ №1413 от ПС 35/10 Н.Борки произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35.10 кВ Н.Борки, с целью выявления замечаний На основании замечаний выявленных при инженерном осмотре ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35.10 кВ Н.Борки, разработать мероприятия и составить график их устранения.
3214 | 271 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:14 | 2019-02-12 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 120-121, при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 120-121 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 120-121, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений. Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор № 120-121 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка.
3215 | 354 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:08 | 2019-02-12 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №73, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №72-73, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №73 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3216 | 283 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 09:42 | 2019-02-12 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 10/0,4кВ Вол-63-18 при эксплуатации, произошел пробой на корпус КТП с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 10/0,4кВ Вол-63-18 из-за старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов при эксплуатации (2003 г.), произошел пробой на корпус КТП с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0.4 кВ и КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0.4кВ КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская с осмотром изоляции.
3217 | 250 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 08:15 | 2019-02-12 08:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1001 ПС Каспля явилось однофазное замыкание на земля по причине проникновения животного (кота) на СШ-10кВ ведомственного ТП-1060. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1060 ВЛ-1001 ПС Каспля.
3218 | 372 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 06:39 | 2019-02-12 06:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 13-14 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3219 | 277 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 22:10 | 2019-02-12 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3220 | 189 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 16:58 | 2019-02-11 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 117.05 явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "В" из-за отлажения снежных масс на проводах. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между неизолированными проводами ВЛ произошло по причине отложения снежных масс на проводах ВЛ-10кВ 117.5 в пролете опор 16-17 , что при сбросе снега привило к динамическому рывку и последующему схлесту проводов фаз А и В. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 117.05. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 16-17 по ВЛ-10кВ № 117.05. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний. В рамках дня охраны труда провести провести обучение персонала в части визуального определения нарушения стрел провеса проводов при выполнении осмотров ВЛ.
3221 | 245 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 16:50 | 2019-02-11 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №№38-39 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№38-39 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №№38-39 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3222 | 345 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 15:46 | 2019-02-11 16:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между шин 10 кВ (на участке от нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ до силового трансформатора 1Т) фаз "А", "В" в РУ 10 кВ животным (кот). | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между шинами 10 кВ (на участке от нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ до силового трансформатора 1Т) фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки животным (кот) произошло при его проникновении под защитный кожух со стороны РУ 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3223 | 257 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:55 | 2019-02-11 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения явилось повреждение кабельной муфты в ячейке В КЛ 6-26, находящейся на балансе потребителя-Воронежской горэлектросети. |  | Выполнить внеочередные испытания кабельной линии - КЛ 6-24 ПС 110 № 16 Юго-Западная. Выполнить замену дефектной кабельной муфты в ячейке В КЛ 6-24 ПС 110 № 16 Юго-Западная.
3224 | 291 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:55 | 2019-02-11 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Под воздействием не однократного образования гололедно-изморозевыми отложениями на проводах ВЛ -10кВ №7 ПС Дросково и воздействия боковых переменных ветровых нагрузках на опоре №99 произошёл обрыв провода с изолятора фазы "В", в следствии чего провод фазы "В" приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" вызванное межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В следствии обрыва вязки на опоре №99 с изолятора фазы "В", и приближения провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы"С" в пролете опор№98-99 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково произошло межфазное короткое замыкание устранено действием зашиты. | На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине
3225 | 158 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:17 | 2019-02-11 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №58-№59 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №58-№59.
3226 | 247 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 09:20 | 2019-02-11 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Брейтово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 макушкой сухостойного дерева, упавшего из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 макушкой сухостойного дерева, упавшего из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Произвести вырубку сухостойных деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 Брейтово.
3227 | 266 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 08:47 | 2019-02-11 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Скородное" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№16 ПС 35/10кВ "Скородное". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№16 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.21-22 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№16 ПС35/10кВ "Скородное".
3228 | 165 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 06:05 | 2019-02-11 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 кВ Бекетова произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 8-9 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 кВ Бекетова произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 Бекетово с целью выявления дефектов На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ №06 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 Бекетово, разработать мероприятия и составить график их устранения.
3229 | 154 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 04:15 | 2019-02-11 05:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №150-№151, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3230 | 242 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 00:08 | 2019-02-11 01:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ 1002 ПС Михайловская явилось повреждение кабельной воронки от РТ-2 до ПТ-1,1 ведомственной ТП-276 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 Михайловская. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-276 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 Михайловская
3231 | 166 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 22:52 | 2019-02-10 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим явилось двухфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытий воздушного пространства СШ-10кВ на ведомственной ЗТП 515 12/160 животным (кошкой). |  | Направить письмо в ООО "БиАгро" о необходимости надзора за исправным состоянием электроустановок принадлежащих обществу и своевременному принятию превентивных мер. Восстановить работоспособность канала связи с ПС 110 кВ Тим
3232 | 184 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 22:05 | 2019-02-11 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №4-4-№4-5 ВЛ-10 кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №4-4-№4-5, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. По итогам внеочередного осмотра ВЛ составить график устранения замечаний
3233 | 149 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 17:18 | 2019-02-10 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Сброс с проводов ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое в пролёте опор №1.6-1.7 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое в пролёте опор №1.6-1.7 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Тёплое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое. Выявленные недостатки устранить.
3234 | 382 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 14:28 | 2019-02-10 18:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП-211 П (на балансе ОАО "ВымпелКом"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3235 | 245 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 14:10 | 2019-02-10 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Первомайская от действия МТЗ произошло в результате К.З. в пролете опор № 124-125, вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева проводов ВЛ произошло срабатывание защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Первомайская от растительности деревьев в пролете опор № 124-125.
3236 | 247 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 12:31 | 2019-02-10 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 134-135. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС Рудовская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3237 | 290 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 09:31 | 2019-02-10 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В следствии излома ветви дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролете опор№ 41-42 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково произошло его падение на провода фаз "А" "В", что привело к межфазному короткому замыканию устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В следствии перекрытия воздушного пространства в пролете опор № 41-42 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково фаз "А" "В" ветвью дерева растущего в охранной зоне, произошло межфазное короткое замыкание, которое устраненного действием защиты. | ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС
3238 | 381 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 01:12 | 2019-02-10 01:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, короткое замыкание в ТП Зг-1П находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Пилорама" |  | Направить в адрес ИП "Пилорама" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3239 | 140 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 23:33 | 2019-02-10 01:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-6 маг.6011 - ТП-279 (кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3240 | 222 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 18:20 | 2019-02-09 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ №34 ТП 1(Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" - ТП 1125 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ №34 ТП 1(Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" - ТП 1125 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3241 | 213 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 18:09 | 2019-02-09 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ от яч.№17 ЦРП-001 до яч. №5 ТП 018 в результате перекрытия изоляции между фазами на концевой муфте КЛ 10кВ от яч.№5 ТП-006 до яч.№9 ТП-013 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№5 ТП-006 до яч.№9 ТП-013 на концевой муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых муфт КЛ 10кВ ТП-006 до ТП-013 организовать мероприятия по устранению замечаний. Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт КЛ 10кВ ТП-006 до ТП-013
3242 | 221 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 14:41 | 2019-02-09 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №185-№186 макушкой дерева, наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №185-№186 макушкой дерева, наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС 35/10кВ "Князево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево"
3243 | 379 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 14:00 | 2019-02-09 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации (с 1984г.). Капитальный ремонт в 2010г. Последние испытания 24.08.2017 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В", "С" силового трансформатора ТМ-63 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ Ст.Ракитино. По результатам испытаний произвести устранение дефектов
3244 | 251 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 08:45 | 2019-02-09 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №01 Сухотинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 130-131, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Сухотинская в пролете опор № 130 – 131. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 01 КТП Сухотинская от растительности деревьев в пролете опор № 130-131.
3245 | 156 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 20:40 | 2019-02-08 22:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной перегорания предохранителей явилось междуфазное перекрытие вводов 6 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-338 ф620 ПС Карачевская животным (белка). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-338 ф620 ПС Карачевская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6. | Провести осмотр КТП-338 ф620 ПС Карачевская с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
3246 | 150 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 18:03 | 2019-02-08 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-85 ф1011 ПС Молотинская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-85 ф1011 ПС Молотинская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1011 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3247 | 343 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 16:10 | 2019-02-08 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3248 | 342 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 16:05 | 2019-02-08 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ, в результате повреждения КЛ от ТП 66 до ТП 160, находящегося на балансе ООО "Русхол". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3249 | 341 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 15:52 | 2019-02-08 18:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №50 участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод , вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №50 участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции концевой муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3250 | 219 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 15:15 | 2019-02-08 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый дефектов.
3251 | 330 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 14:56 | 2019-02-08 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3252 | 148 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 14:45 | 2019-02-08 15:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие изоляции между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-34 ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская животным. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-34 ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская животным, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская . | Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3253 | 155 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:48 | 2019-02-08 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на контакты фаз «А» и «В» ВР-10кВ КТП-48 ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на контакты фаз «А» и «В» КТП-48 ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию контактов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3254 | 183 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:47 | 2019-02-08 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ 10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» отключалась аварийно по причине межфазного КЗ на потребительской ТП № 039 (собственник с/о «Лавсан»). |  | Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП № 039, определить сроки устранения дефектов Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП № 039 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией.
3255 | 241 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:35 | 2019-02-08 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось однофазное замыкание на землю по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ-1002 ПС Тычинино за ЛР-116. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Тычинино за ЛР-116
3256 | 379 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:05 | 2019-02-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 в пролете опор № 5-6. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 на РП-19. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 на РП-19.
3257 | 243 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 12:42 | 2019-02-08 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 13-14. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС Липовская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Липовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3258 | 252 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 10:55 | 2019-02-08 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 46-47 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 46-47 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
3259 | 377 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 10:20 | 2019-02-08 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала колпачка изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10кВ "Малые Извалы" в процессе длительного срока эксплуатации. В эксплуатации с 01.03.1988г. Последний комплексный ремонт 01.06.2004г. Последний плановый осмотр 10.04.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 1 ВЛ-10кВ "Малые Извалы" яч.№15 ПС 35/10 Авангард в результате разрушения колпачка и срыва штыревого изолятора ф «В». | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Малые Извалы опоры №№ 1-12. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
3260 | 371 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 09:25 | 2019-02-08 13:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-6кВ "Опытная левая" ПС Тепличная явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 983П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ Черноземуправтодор. |  | Направить в адрес ФКУ Черноземуправтодор претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3261 | 224 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 04:35 | 2019-02-08 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника)-ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника)-ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3262 | 225 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 03:40 | 2019-02-08 06:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1136 - ТП 1149 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1136 - ТП 1149 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3263 | 181 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 21:00 | 2019-02-07 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 423.02 от ПС Безлесная стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя опорного изолятора в РУ 10кВ ТП 423.2 1/100. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфорового опорного изолятора по ф. "В" в РУ 10кВ ТП 423.2 1/100 произошло в результате проникновения влаги в высоковольтный отсек КТП из под проходных изоляторов ИПУ-10 вследствие разрушения резиновых уплотнителей в процессе длительной эксплуатации, что привело к возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести занятия с персоналом в рамках Дня ОТ в ноябре по выявлению дефектов на ТП Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ 423.02 от ПС35кВ Безлесная
3264 | 241 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 20:17 | 2019-02-07 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №8 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 302-303, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Староюрьевская, от древесных насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
3265 | 363 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 15:59 | 2019-02-07 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 17 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ "В","С" в пролете опор №23-24 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Хрущевка" от ПС-35/10кВ "Б.Верх" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3266 | 240 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:32 | 2019-02-07 15:43 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №222-223 при падении на провода дерева спиленного сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка в пролете опор №222-223 деревом спиленным сторонними лицами. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3267 | 240 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:29 | 2019-02-07 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка послужило замыкание на землю провода фазы "В" при срыве изолятора фазы "В" и опускании провода на траверсу на опоре № 78 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора и опускание провода фазы "В" на траверсу на опоре № 78 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить диагностирование опоры №78 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка подверженную прохождению токов короткого замыкания на землю. По результатам диагностирования опоры №78 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3268 | 362 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:05 | 2019-02-07 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода в пролете опор № 3/1-3/2, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Одоевка РП-10кВ Ярославское, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 3/1-3/2 , вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Одоевка РП-10кВ Ярославское, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка , произвести вырубку (обрезку крон).
3269 | 356 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 11:37 | 2019-02-07 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Прудки ПС Березовка, на провода опоры № 61, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 61 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Прудки ПС Березовка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки, произвести вырубку (обрезку крон).
3270 | 241 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:55 | 2019-02-07 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" из-за того, что соскочил изолятор фазы "В" и оборвался шлейф к изолятору РТП-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №8-4. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной обрыва шлейфа к изолятору РТП-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №8-4 и соскок изолятора фазы "В" на опоре №12 отпайка от опоры №159, явилось изменение структуры материала провода и колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, а также в сочетании с порывами ветра до 12-20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов.
3271 | 357 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:25 | 2019-02-07 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), перекрытие проводов ВЛ стволами деревьев растущих в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ВЛ ФФ. "А","В","С" в пролете опор № 152-153 стволами деревьев растущих в охранной зоне ВЛ | На ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев
3272 | 242 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:22 | 2019-02-07 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порыва ветра до 12 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" опора № 5-33. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "С" и траверсой опоры № 5-33, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3273 | 358 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Хитрово ПС Полибино, на провода опоры № 86, сорванной сильным порывистым ветром | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «В» на опоре № 86 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Хитрово ПС Полибино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово, произвести вырубку (обрезку крон).
3274 | 355 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 09:35 | 2019-02-07 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ханеевка ПС Бигильдино, на провода опоры № 68, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 68 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ханеевка ПС Бигильдино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ханеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон).
3275 | 239 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 09:28 | 2019-02-07 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 10-11. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№08. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС Бондарская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3276 | 218 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:29 | 2019-02-07 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток) под воздействием атмосферных осадков в виде снега, произошло касание ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3277 | 352 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:25 | 2019-02-07 10:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгоруково произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате срыва стеклянного изолятора фазы ШС-10 "В" на опоре №1-24. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Срыв стеклянного изолятора ШС-10 фаза "В" на опоре №1-24 ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково, произошёл в результате разрушения полимерного колпачка под воздействием ултрафиолетовых лучей и длительной эксплуатации поврежденного узла | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково. На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Рябинин В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД.
3278 | 353 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:00 | 2019-02-07 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в пролете опор №138-139 ВЛ-10кВ "Петровы Круги". Налипание мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №138-139 ВЛ-10кВ "Петровы Круги" из-за провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги устранить выявленные замечания.
3279 | 160 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 07:37 | 2019-02-07 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Нарушение электроснабжения потребителей ТП 076 ПС Горшечное №04 произошло по причине перегорания высоковольтных предохранителей фазы «А» и «В» во время вибрации, созданной при ударе о корпус ТП сука с дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ под воздействием порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перегорание высоковольтных предохранителей фазы «А» и «В» ТП 076 ПС Горшечное №04 произошло по причине вибрации при ударе сука дерева о корпус ТП, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием порыва ветра. | Произвести выборочный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на наличие деревьев угрожающие падением веток на эл.установки. По результатам инженерного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3280 | 281 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:35 | 2019-02-07 14:00 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате несвоевременного выявления дефекта старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
3281 | 277 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:15 | 2019-02-07 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Сергиевская на провода в пролете опор № 121-122 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Сергиевская действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Сергиевская в пролете опор № 121-122 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская по всей длине.
3282 | 332 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:01 | 2019-02-07 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 17 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ "А","В" в пролете опор №26-27 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Катениха" от ПС-35/10кВ "Т.Совхозное" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3283 | 351 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 05:25 | 2019-02-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 106 П (на балансе АТП). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3284 | 249 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 05:13 | 2019-02-07 07:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава явилось повреждение на потребительской КТП-3-10 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава ООО "Альфа". |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования КТП-3-10 ПС 110кВ В.Хава .
3285 | 244 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:32 | 2019-02-07 04:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 70-71 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 70-71 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3286 | 246 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:32 | 2019-02-07 04:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 63-64 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 63-64 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3287 | 276 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:17 | 2019-02-07 04:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Крутое на провода в пролете опор № 74-75 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Крутое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Крутое в пролете опор № 74-75 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое по всей длине.
3288 | 269 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 03:53 | 2019-02-07 04:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке №5, находящейся на балансе потребителя (физическое лицо), произошло отключение В-10кВ Ф№08 ПС 110/10кВ Речица действием защит. |  | 1.Направить письмо владельцу отпайки №5 ВЛ-10кВ №08 ПС Речица Тимченко А.Н. с требованием содержать оборудование, находящееся на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Речица по всей длине.
3289 | 235 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:58 | 2019-02-07 03:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих падению на провода и повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №3/2-3/3, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода в пролете опор №3/2-3/3ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль.и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г.
3290 | 349 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:36 | 2019-02-07 04:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №8/3 - 8/4 ВЛ-10 кВ №08 Александровка. Налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №08 Александровка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка.
3291 | 201 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:26 | 2019-02-07 06:17 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, 02.02.2019 г в 02: 26 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС 35/10 кВ «Благодать» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 48-49 при срыве изолятора ф. «В» на опоре № 48 в связи с изменением полимерных свойств колпачка при длительной эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз"В","С"в пролете опор № 48-49 при срыве изолятора ф. «В» на опоре № 48 в связи с изменением полимерных свойств колпачка при длительной эксплуатации | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «Благодать», Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
3292 | 347 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:20 | 2019-02-07 03:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ-6кВ от РП-10кВ яч.№1 до ТП-118 яч.№2 в пролете опор № 6-7. Налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролёте опор № 6-7 КВЛ-6кВ от РП-10кВ яч.№1 до ТП-118 яч.№2. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ЛЭП.
3293 | 243 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:53 | 2019-02-07 02:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-6 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 64-65 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-6 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 64-65 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3294 | 155 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:50 | 2019-02-07 04:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось междуфазное КЗ , возникшее на потребительском участке ВЛ. |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки". По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Направить письмо в адрес потребителя (нефтепровод) о необходимости соответствия электроустановок требованиям ПУЭ и ПТЭ.
3295 | 228 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:44 | 2019-02-07 01:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Воронцовка произошло из-за схлёста проводов в пролете опор №85-86, вызваного падением ветки от дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10-1 ПС Воронцовка в пролете опор №85-86 фаз "В" и "С" упавшей, при сильных порывах ветра, на провода с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Воронцовка на предмет выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3296 | 345 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:43 | 2019-02-07 01:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС Стегаловка произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода спуска от Р 10 кВ ТП 133П до ТП фаза "С", находящиеся в эксплуатационной ответственности потребителя пансионат «Сказка» ООО «Стегаловское» |  | Направить в адрес пансионат «Сказка» ООО «Стегаловское» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3297 | 344 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:20 | 2019-02-07 01:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 Богданово ПС Волово явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 939П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО Газпром "Газораспределение" |  | Направить в адрес Филиал "АО Газпром" Газораспределение письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок подключенных к сетям филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3298 | 179 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:31 | 2019-02-07 02:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 423.03 ПС 35кВ Безлесная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 375, находящейся на балансе потребителя СПК Черняховского. |  | Направить письмо СПК Черняховского собственнику потребительской эл. установки ТП № 375, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 от ПС Безлесная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3299 | 341 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:05 | 2019-02-07 00:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП 39П (на балансе ОАО "Хлебмакаронпром"). |  | Направить письмо в адрес потребителя о необходимости приведения в исправное состояние эл. оборудования, находящегося на его балансе и выполнения требований "Правил охраны эл. сетей до 1000 В"
3300 | 251 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:03 | 2019-02-07 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 110/10 кВ Речица на провода в пролете опор № 41-42 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 110/10 кВ Речица действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 110/10 кВ Речица в пролете опор № 41-42 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Речица по всей длине.
3301 | 250 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 | 2019-02-07 00:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский брод" , что привело к возникновению межфазного КЗ. АПВ - не успешно. РПВ-1 - успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский брод" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного АПВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ Русский брод. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ Русский брод Выявленные осмотром недостатки внести в планы работ Верховского РЭС
3302 | 331 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:25 | 2019-02-07 01:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ВЛ ФФ. "А","В","С" в пролете опор 4/6-4/7 отпайка на ТП-310 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ с-з Мичурина произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3303 | 338 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:16 | 2019-02-07 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролетах опор № 14-15 ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев уг-рожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново.
3304 | 161 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:10 | 2019-02-07 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №16 ПС ПС 110кВ Тим явилось необходимость устранение однофазного замыкание на землю, возникшее из-за пробоя изоляции изолятора ПФ-70 фазы «В» на опоре №78. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции подвесного изолятора фазы «В» на опоре №78 ВЛ-10кВ №16 ПС ПС 110кВ Тим, произошел из-за изменения характеристик материала, в результате его длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Тим с целью выявления дефектов. На основании проведенного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Тим разработать мероприятия и график устранения выявленных дефектов. Провести занятия с персоналом по выявлению дефектов на ВЛ
3305 | 330 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:47 | 2019-02-07 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ."В","С" в пролете опор №72-73 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 12 Паниковец ПС 35/10 Аврора произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3306 | 335 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:25 | 2019-02-06 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Телепнево на провода в пролете опор № 132-133, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 132-133 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Телепнево, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево, произвести вырубку (обрезку крон).
3307 | 249 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:10 | 2019-02-07 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на проходные изоляторы 10 кВ потребительской ТП фаза "А" ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ | Нарушение электрической изоляции, В результате налипание мокрого снега на проходные изоляторы 10 кВ потребительской ТП фаза "А" ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Хомутово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Хомутово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3308 | 328 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:03 | 2019-02-07 00:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №146-147 ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Яблонева голова произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3309 | 142 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 21:20 | 2019-02-06 22:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской КЛ-6 кВ ТП-458 2 с.ш. - ТП-242, запитанной от ТП-458 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в СНТ "Солонка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3310 | 229 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 21:14 | 2019-02-06 22:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на участке ВЛ, находящемся на балансе потребителя, произошло отключение В-10кВ Ф№05 ПС 110/10кВ Речица действием защит. |  | 1.Направить письмо владельцу участка ВЛ-10кВ №05 ПС Речица ООО "ФК ЦентрИнвест" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Речица по всей длине.
3311 | 267 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:54 | 2019-02-06 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково в пролете №178-179 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "В"-"С" через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "В"-"С" в пролете опор №178-179 ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС
3312 | 177 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:50 | 2019-02-06 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 415.03 ПС 35кВ Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 135, находящейся на балансе потребителя с\о "Радуга". |  | Направить письмо председателю с\о "Радуга" - собственнику потребительской эл. установки ТП № 135, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 415.03 от ПС Оросительная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3313 | 329 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:40 | 2019-02-06 23:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-005П (на балансе ООО "Согласие"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3314 | 342 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:10 | 2019-02-06 21:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки) явилось повреждение в ТП 208П находящейся на балансе потребителя ООО "Газпроминформ". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
3315 | 325 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:07 | 2019-02-06 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №102-103 ФФ. "А","В" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10кВ Молзавод-2 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3316 | 171 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 19:50 | 2019-02-06 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 14(4102) ПС Кириловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-41015-06/160. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-41015-06/160 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
3317 | 324 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 19:16 | 2019-02-06 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №1-2отпайка на ТП №89/160кВА веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ №4 Троицкий ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3318 | 185 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 18:47 | 2019-02-06 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор произошло при неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 12 м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №143-144. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 12 м/с, произошло механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №143-144 с междуфазным К.З. и отключением ВЛ-10кВ1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
3319 | 230 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 17:50 | 2019-02-06 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, в охранной зоне КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь в пролете опор №51-52, произошёл наклон дерева на провода фаз "В" и "С" при ветровой нагрузки и нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при наклоне дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь на провода фаз "В" и "С" при ветровой нагрузки в пролете опор №51-52 из-за несвоевременной вырубки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине.
3320 | 320 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 17:25 | 2019-02-06 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №17 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Город яч.7РП Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3321 | 312 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 16:50 | 2019-02-06 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШВ-6 3х120 кабельного вывода от ТП-244 яч.№ 3 до выводной опоры № 1 на КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до ТП-226 яч. № 3 в процессе длительного срока эксплуатации с - 01.01.1987г., последний комплексный ремонт - 01.09.2017г., последние испытания - 02.09.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШВ-6 3х120 кабельного вывода от ТП-244 яч. № 3 до выводной опоры № 1 на КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до ТП 226 яч. № 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-244 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-244 устранить выявленные недостатки.
3322 | 207 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 16:16 | 2019-02-06 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в,) произошло разрушение изоляционной части подвесных изоляторов ПС-70 на опоре №1/7 фазы "С" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к возникновению межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №1/7 фазы "С" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПС-70 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), несвоевременной замены произошло возникновение межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3323 | 237 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:55 | 2019-02-06 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС Хоботовская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана перекрытием веток дерева в пролетах опор 92-93, 124-125. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При налипании морового снега на ветки деревьев, ветки дерева под тяжестью снега легли на провода ВЛ, тем самым появилась "Земля в сети". | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 92-93, 124-125.
3324 | 315 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:52 | 2019-02-06 18:23 | Дефекты изготовления, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате пробоя проходного изолятора 10кВ ИПУ-10 фазы "В" ТП 371. В результате недостатков изготовления. Год изготовления изолятора ИПУ-10 2013 Монтаж произведён в 30.03.2013г. Последние испытания проведены в октябре 2018г | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции по ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково произошло по причине пробоя проходного изолятора 10кВ ИПУ-10 кВ фазы "В" на ТП 371. с. Долгоруково. | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково" со сроком эксплуатации более 25 лет Провести внеочередной замер сопротивления изоляции на ТП 371 от ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами. По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта
3325 | 319 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:50 | 2019-02-06 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП№850П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "КолоСС" . |  | Направить в адрес ООО "КолоСС" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3326 | 317 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:40 | 2019-02-06 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание №88 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3327 | 209 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:36 | 2019-02-06 17:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ у КТП Кул-2-41 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к касанию шлейфа фазы "А" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ у КТП Кул-2-41, что привело к касанию шлейфа фазы "А" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
3328 | 116 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:12 | 2019-02-06 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ТП № 423.02-4/63, произошло в результате обрыва шлейфа 10кВ ф."А" Р-10кВ в сторону ВЛ10кВ 423.02 ПС Букреево . | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации ТП № 423.02-4/63 воздействие на провод шлейфа 10кВ ф."А" Р-10кВ в сторону ВЛ10кВ 423.02 ПС Букреево механической и ветровой нагрузки привело к снижению прочности провода в месте его соединения и последующему его разрыву. | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 423.02 ПС Безлесная.
3329 | 152 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:50 | 2019-02-06 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки явилось трехфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии ветки дерева проводов всех трех фаз в пролете опор №36 - №37, занесенной с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), механическое воздействие на провода произошло веткой дерева в пролете опор №36 - №37, занесенной с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки с целью выявления дефектов. На основании проведенного осмотра ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки разработать мероприятия и график устранения выявленных дефектов.
3330 | 229 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:48 | 2019-02-06 14:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №196-197, в момент наброса куска стального троса на провода ВЛ, посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №196-197, при механическом набросе на провода куска стального троса, посторонним лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ и информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3331 | 315 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:42 | 2019-02-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срыв вязки из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации более 18 лет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось однофазное замыкание между проводом ф"С" и траверсой опоры №176 в результате срыва вязки на опоре №176. | На ВЛ-10кВ Верный путь произвести верховой осмотр опор №170-180 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3332 | 233 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:39 | 2019-02-06 10:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате длительной эксплуатации и возможного дефекта изготовления, а так же не своевременного выявления и устранения дефекта изолятора на опоре № 69 произошло его разрушение, что привело к неполнофазному замыканию на землю фазы "А", в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения изолятора, произошло падение провода и касание тела опоры, что привело неполнофазному замыканию на землю фазы "А", в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на март 2019г
3333 | 240 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 09:14 | 2019-02-06 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Починок без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ по причине схлеста проводов ВЛ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Починок с последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3334 | 234 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 09:02 | 2019-02-06 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения и изменения свойств изоляции, вызванных длительным сроком эксплуатации оборудования, на КТП 136 произошел пробой проходных изолятора фаз «А» и "С" на корпус КТП что привело к КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения аварийного режима работы стало повреждение проходных изоляторов КТП 136. | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, обратить внимание на состояние проходных и опорных изоляторов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3335 | 230 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 07:05 | 2019-02-06 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения и изменения свойств изоляции, вызванных длительным сроком эксплуатации оборудования, на КТП 136 по ВЛ №3 ПС Пересыпкинская произошел пробой проходных изоляторов фазы «А» и "С" на корпус КТП, что привело к КЗ и отключению воздушной линии. | Нарушение герметичности, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС Пересыпкинская стало повреждение проходных изоляторов на КТП 136. | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, обратить внимание на состояние проходных и опорных изоляторов. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3336 | 304 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 06:30 | 2019-02-06 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №36-37, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №36-37 ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3337 | 145 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 04:05 | 2019-02-06 04:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия изоляции по двум фазам вследствие расстрела изоляторов сторонними лицами на оп.№43 в процессе увлажнения из-за выпадения осадков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изоляторов на опоре №43 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" произошло в результате расстрела сторонними лицами. | По результатам внепланового инженерного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести замену поврежденных изоляторов ф."В","С" оп.№43 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.№06 ПС 110/10 кВ ПС 35/10кВ "Бекетово"
3338 | 336 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 22:26 | 2019-02-05 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 63 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3339 | 303 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 18:10 | 2019-02-05 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 6 кВ Таволжанка ПС 35/6 Таволжанка произошло по причине замыкания фазы «С» на землю вследствие разрушения штыревого изолятора ШФ-10Г на опоре №1, вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.01.1977. Последний. последнего периодического осмотра 06.07.2019 г. | Нарушение электрической изоляции, Разрушения изолятора ШФ-10Г фазы «С» на опоре №3 произошло вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.01.1977. Последний. последнего периодического осмотра 06.07.2019 г. | Провести верховой осмотр ВЛ-6 кВ №05 ПС Таволжанка от ПС 35/6 Таволжанка, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР. Мастеру Грибанову П.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3340 | 225 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 15:17 | 2019-02-06 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре № 116 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС Спасская произошел срыв вязки провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за срыва вязки на опоре № 116 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС Спасская произошел подхлест провода в пролете опор № 116-117. Сопутствующими обстоятельствами послужили порывы ветра. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ №-2 ПС Спасская с замером габаритов и особое внимание уделить вязке провода на изоляторах.. Выявленные нарушения при обходе ВЛ-10кВ №-2 ПС Спасская устранить.
3341 | 196 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 14:35 | 2019-02-05 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение МВ 6кВ Т-2 ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" произошло из-за отказа работы МТЗ МВ Л 6кВ № 618 при возникшем коротком замыкании на КВЛ 6кВ № 618, находящейся на балансе потребителя. Отказ срабатывания МТЗ МВ Л 6кВ № 618 произошел по причине старения механизма реле РТ 85/1 (в эксплуатации с 1966 года). При срабатывании подвижная рамка реле червячным механизмом вошла в зацеп с зубчатым сектором и заклинила в нем из-за износа упорного нижнего подшипника. Как следствие, произошло повреждение контактов дешунтирования в реле РТ-85/1 из-за возникших больших кратностей и длительного протекания тока КЗ по вторичным цепям до момента отключения МВ 6кВ Т-2 . Работа МТЗ МВ 6кВ Т-2 правильно. Работа МТЗ МВ 6кВ Л №618 неправильно, отказ. АВР 6 кВ не работало по принципу действия-наличие напряжение на ТСН-2 6кВ. | Исчерпание ресурса, Старение механизма реле РТ 85/1 в ячейке МВ Л 6кВ № 618 ф."С" ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" ( в эксплуатации с 1966 года). При срабатывании подвижная рамка реле червячным механизмом вошла в зацеп с зубчатым сектором и заклинила в нем из-за износа упорного нижнего подшипника. Как следствие, произошло повреждение контактов дешунтирования в реле РТ-85/1 из-за возникших больших кратностей и длительного протекания тока КЗ по вторичным цепям до момента отключения МВ 6кВ Т-2 . Работа МТЗ МВ 6кВ Т-2 правильно. Работа МТЗ МВ 6кВ Л №618 неправильно, отказ. АВР 6 кВ не работало по принципу действия-наличие напряжение на ТСН-2 6кВ. | Выполнить замену ТТ в ячейке МВ Л 6кВ № 618. Выполнить установку МП устройства "Орион РТЗ " в ячейке МВ Л 6кВ № 618 Рассмотреть возможность модернизации устройств релейной защиты ячеек МВ 6кВ ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" не оборудованных МП устройствами. При отсутствии возможности модернизации устройств релейной защиты ячеек МВ 6кВ ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" не оборудованных МП устройствами обеспечить планирование в рамках ИПР филиала на 2020-2021год. Провести внеплановый инструктаж ведущему инженеру РоУ РЗА Липанову С.В. о необходимости эксплуатации оборудования согласно НТД.
3342 | 212 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 13:07 | 2019-02-05 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Налипание на провода снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра, начали опадать с проводов. В результате чего, провода ВЛ, после падения с них снежных муфт по инерции начали раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание на провода снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра, начали опадать с проводов. В результате чего, провода ВЛ, после падения с них снежных муфт по инерции начали раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине следующих ВЛ 35 кВ: Верхний Мамон-Лозовое, Лозовое -Русская Журавка, Русская Журавка-Семеновка на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра следующих ВЛ 35 кВ: Верхний Мамон-Лозовое, Лозовое -Русская Журавка, Русская Журавка-Семеновка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
3343 | 288 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 13:01 | 2019-02-05 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №125-№126 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 17 Юрьево ПС 35/10 Ольшанец произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3344 | 208 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 12:25 | 2019-02-05 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна послужило однофазное замыкание на Землю, вызванное опусканием провода фазы "А" на траверсу из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре № 14 из-за разрушения колпачка КП-22 при опадании гололедно-изморозевых отложений с провода фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятор фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна произошло из-за разрушения колпачка КП-22 при опадании гололедно-изморозевых отложений с провода фазы "А". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3345 | 207 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:53 | 2019-02-05 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило междуфазное замыкание при обрыве проводов фаз "А", "В" и их схлестывании в пролете опор № 358-359 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв проводов фаз "А", "В" и их схлестывание в пролете опор № 358-359 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 358-359 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3346 | 224 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:25 | 2019-02-05 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное пробоем воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролетах опор № 136-137. При сбросе с проводов снежных муфт, а также под влиянием сильных порывов ветра (до 16 м/с), произошло их раскачивание и как следствие - приближение к друг другу на недопустимое расстояние. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием сильных порывов ветра начали опадать. Данный процесс привел к раскачиванию проводов и последующему приближению их друг к другу на недопустимое расстояние в пролетах опор № 136-137 (данное обстоятельство в свою очередь явилось причиной неуспешного АПВ), с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны на предмет выявления возможных дефектов провода. В случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
3347 | 279 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:21 | 2019-02-05 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС- 50 в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ "Семенек" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1969г. Налипание мокрого снега, гололед. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов вследствие обрыва провода АС-50 фазы в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ "Семенек" и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Семенек. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Семенек устранить выявленные недостатки.
3348 | 232 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:14 | 2019-02-05 13:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В следствии касания птицей находящейся на корпусе ТП, проходного изолятора под напряжением, произошло однофазное замыкание на "землю" | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия через труп птицы на корпус КТП 10/0,4 кВ Н-10-5, что привело неполнофазному замыканию на землю фазы "С", в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 10 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. | Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на март 2019 года Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.
3349 | 206 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:19 | 2019-02-05 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка послужило несвоевременное выявление веток деревьев культурной посадки в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ, вызвавшее междуфазное замыкание между проводами ВЛ в пролете опор № 179-180, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка в пролете опор № 179-180 произошло веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка по всей длине на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. Выполнить обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка в пролете опор 179-181.
3350 | 161 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:10 | 2019-02-05 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-247 ф1009 ПС Марицкая. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "С" в КТП-247 ф1009 ПС Марицкая, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Марицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3351 | 205 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:05 | 2019-02-05 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 47-48, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 47-48 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
3352 | 229 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 09:32 | 2019-02-05 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-14 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №166-№167 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №166-№167 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3353 | 269 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 09:05 | 2019-02-05 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-6 кВ №12 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при воздействии на электроустановку птицы на ЛР-39 опора №1 отпайки к КТП-236 | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции через тело птицы фаз "В" и "С" на ВЛ-6 кВ №12 ПС Грязи явилось межфазное К.З. на ЛР-39 опора №1 отпайки к КТП-236 | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-6 кВ ПС Грязи на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездовий на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-6 кВ ПС Грязи при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
3354 | 212 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 08:00 | 2019-02-05 08:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
3355 | 234 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 07:30 | 2019-02-05 09:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 653 П). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово в адрес владельца ЭУ - ТП 653П (в лице директора Катахова А.В.).
3356 | 272 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 07:28 | 2019-02-05 10:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Межфазное КЗ, в результате попадания птицы между проводами шлейфов фаз "В" и "С" Р-10 кВ ТП 041 на опоре № 2-5 ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ на Р-10 кВ ТП 041 ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка вызванное перекрытием птицей токоведущих частей. | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка.
3357 | 178 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:30 | 2019-02-05 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате ветровой нагрузки ( порыв ветра)из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово в пролете опор №№ 23-24, произошло падение ветви дерева на провод и перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и фазы "С",что привело к возникновению Земли в сети 10кВ , устраненного отключением В 10кВ в ручную. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падение ветви дерева при ветровой нагрузки ( порыв ветра)из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово в пролете опор №№ 23-24, произошло падение ветви дерева на провод и перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и фазы "С", что привело к возникновению Земли в сети 10кВ , устраненного отключением В 10кВ в ручную. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово по всей длине.
3358 | 265 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:24 | 2019-02-05 05:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Тележенка" ПС 35/10 кВ "Трубетчино" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 502П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО СХПК Тележенка. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное со-стояние в соответствии с НТД.
3359 | 264 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:00 | 2019-02-05 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2)произошло по причине межфазного К.З. при перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ, в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №4-9 отпайки на ТП 578 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3360 | 214 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:35 | 2019-02-05 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
3361 | 239 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:28 | 2019-02-05 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10кВ ТП 509 - ТП 272 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-10кВ ТП 509 - ТП 272 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Проанализировать количество отключений КЛ 10 кВ ТП-509 – ТП-272 за пять лет, по причине повреждения КЛ и рассмотреть вопрос о замене кабеля на данном участке.
3362 | 184 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:19 | 2019-02-05 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 643 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 643 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 643 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП 643 о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 согласно НТД.
3363 | 223 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:51 | 2019-02-05 03:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №10 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 47-48, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 10 ПС Кленская от растительности деревьев и веток в пролете опор № 47-48.
3364 | 191 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:40 | 2019-02-05 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Кривая Поляна послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "В" с проводом фазы "С" при срыве изоляторов фазы "В" с крепления на опорах №23-28, выпадение крюков изоляторов фазы "В" на деревянных опорах № 28,29,30 вследствие дополнительной нагрузки в виде гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ при резком их сбросе . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изоляторов фазы "В" с крепления на опорах №23-28 , выпадение крюков изоляторов фазы "В" на деревянных опорах № 28,29,30 из-за разрушения колпачков вследствие дополнительной нагрузки в виде гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ при резком их сбросе . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля для выявления дефектов провода и крепления изоляторов после прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3365 | 167 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:32 | 2019-02-05 01:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №349 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" в пролёте опор №14-16 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В,С в пролете опор №14-16 ВЛ-10 кВ №349 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №349 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Кобылки". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №349 ПС Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
3366 | 137 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 00:45 | 2019-02-05 02:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-85 ф1011 ПС Молотинская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-85 ф1011 ПС Молотинская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1011 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3367 | 190 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 00:10 | 2019-02-05 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "В" и схлестывании его с проводом фазы "С" в пролете опор № 540-541 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" и схлестывание его с проводом фазы "С" в пролете опор № 540-541 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 540-541 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3368 | 228 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 23:28 | 2019-02-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и зацепился на проводах ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №8/48-8/49, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №8/48-8/49, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А", "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защи | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка. По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г
3369 | 188 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 23:10 | 2019-02-05 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 22-23 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 22-23 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3370 | 337 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:51 | 2019-02-04 22:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте от РКТП до КТП 253, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте от РКТП до КТП 253 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3371 | 187 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:10 | 2019-02-04 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "В" и схлестывании его с проводом фазы "С" в пролете опор № 276-277 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" и схлестывание его с проводом фазы "С" в пролете опор № 276-277 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 276-277 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3372 | 133 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:02 | 2019-02-04 21:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево действием защиты явилось повреждение на ведомственной отпайке ЛР№ 52- ТП№ 103 (д/л Синие Дали). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Синие Дали" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
3373 | 247 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 20:25 | 2019-02-04 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате проникновения кошки на шинный мост 6 кВ Т-1 ПС 110/10/6 кВ Приборная (в зоне ответственности ОАО Протон) произошло возникновение однофазного короткого замыкания фазы "А", что привело на ПС Приборная к работе ДЗТ Т-1 с действием на включение КЗ-110 кВ Т-1 и отключению ОД-110 кВ Т-1. При отключении Т-1 на ПС Приборная было нарушено электроснабжение потребителям Орловского РЭС по ВЛ-10 кВ №16. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная Направить письмо руководству ОАО Протон с требованием содержания электроустановок в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", обеспечивающие надежную работу обслуживаемого оборудования .
3374 | 186 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 19:50 | 2019-02-04 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка послужило замыкание на землю провода фазы "А" при его обрыве и падении на землю в пролете опор № 289-290 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 289-290 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3375 | 144 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 18:50 | 2019-02-04 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось междуфазное КЗ при обрыве провода ф. "В" в пролете №87-88 из-за сброса отложившихся на проводах снежных масс. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода ф. "В" в пролете №87-88 произошел из-за отлажение механического воздействия на провод гололедно-изморозевых отложений. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3376 | 220 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 17:38 | 2019-02-04 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора. В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях, а так-же снижения температуры окружающего воздуха произошло натяжение провода с последующим срывом изолятора с проводом фазы "В" с опоры №1-00/67 (данная опора находится в низине). При повышении температуры до +2 градусов произошло ослабление натяжения провода с касанием вязки крепления провода тела опоры. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "В" на опоре №67 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 23.08.2018 дефект крепления изолятора не просматривался. | Произвести замену траверсы на траверсу другой конструкции(повышенную) на оп.№1-00/67 исключающую возможность срыва изоляторов на опоре 1-00/67. Выполнить регулировку провода в пролетах опор 1-00/66 - 1-00/68 ВЛ 10кВ №1 ПС Туголуковская.
3377 | 183 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 16:19 | 2019-02-04 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности на контактном соединении на опоре №8/9, произошел обрыв шлейфа фазы "А" при ветровой нагрузки, что привело к падению шлейфа фазы "А" на траверсу опоры и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением на РП Сабуровская. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №8/9, что привело к падению шлейфа на траверсу и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением на РП Сабуровская. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 РП Сабуровская по всей длине.
3378 | 184 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 16:00 | 2019-02-04 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Тхоревка послужило повреждение на потребительской ТП 9-05 ПС 35кВ Тхоревка, принадлежащей «СКЗ Острогожское ЛУМГП». |  | Направить в адрес «СКЗ Острогожское ЛУМГП» письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 9-05 ПС 35кВ Тхоревка в соответствии с требованиями ПУЭ.
3379 | 183 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:58 | 2019-02-04 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава явилось повреждение на потребительской КТП-3-7 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава ООО "СГЦ" |  | Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительского оборудования КТП-3-7 ПС 110кВ В.Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3380 | 247 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:15 | 2019-02-04 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ связь РП Колодези, на провода опоры № 360, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 360 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ связь РП Колодези, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Связь РП Колодези. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Связь РП Колодези, произвести вырубку (обрезку крон).
3381 | 259 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:12 | 2019-02-04 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ Отделение Ленина от ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоне ВЛ в пролете опор № 92-93 при гололедно-изморозевых отложениях и порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 92-93, вызванное падением ветки дерева из охранной зоне ВЛ-10кВ Отделение Ленина при гололедно-изморозевых отложениях и порывах ветра до 17 м/сек. . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявление ДКР, деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли
3382 | 183 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 14:13 | 2019-02-04 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба послужило замыкание на землю провода фазы "А" при его обрыве в пролете опор № 216-217 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 216-217 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3383 | 240 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 12:45 | 2019-02-04 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств материала опоры в процессе длительного срока эксплуатации - с 1969 г. Последний капитальный ремонт - 2010г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), междуфазное замыкание на трехстоечной угловой опоре №10 в результате излома головы опоры с последующим срывом изоляторов ФФ. "А, "В","С", обрывом провода Ф. "В", схлестом проводов ФФ. "В","С". | На ВЛ 10кВ № 9 Климентьево ПС Красная Пальна произвести верховой осмотр угловых опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3384 | 136 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 11:18 | 2019-02-04 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной замыкания "на землю" через корпус трансформатора тока фазы "А" ПС 35/10кВ Прискоково в ячейке ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково , стало повреждение изоляции трансформатора тока фазы "А", это произошло в результате снижения изоляционных свойств обмоток трансформатора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха,), что в дальнейшем, привело к пробою изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, через корпус ячейки ф.10-02 Прискоково. Трансформатор тока в эксплуатации с 1971 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции, В результате старения изоляции трансформатора тока фазы "А" ф. 10-02 ПС Прискоково, произошел пробой изоляции и однофазное замыкание на землю, которое привело к отключению МВ-10кВ ф.10-02 от действия защит. | Осмотреть оборудование ячейки МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Прискоково на предмет выявления повреждений вызванных прохождением тока короткого замыкания. По результатам осмотра ячейки ф. 10-02 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии).
3385 | 201 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 11:00 | 2019-02-05 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное пробоем воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролетах опор № 172-173 и № 229-230. При сбросе с проводов снежных муфт, а также под влиянием сильных порывов ветра (до 16 м/с), произошло их раскачивание и как следствие - приближение к друг другу на недопустимое расстояние. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием сильных порывов ветра начали опадать. Данный процесс привел к раскачиванию проводов и последующему приближению их друг к другу на недопустимое расстояние в пролетах опор № 172-173 и № 229-230 (данное обстоятельство в свою очередь явилось причиной неуспешного АПВ), с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка на предмет выявления возможных дефектов провода В случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
3386 | 239 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 10:55 | 2019-02-04 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ (17 мм) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №82-83 из-за образования гололеда на проводах ВЛ | На ВЛ 10кВ № 7 Комплекс Чернолес ПС 35/10 Красная Пальна произвести верховой осмотр опор №75-85 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3387 | 235 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 09:25 | 2019-02-04 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода в пролете опор № 2/2-2/3, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Возрождени, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2/2-2/3 , вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Возрождение, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение, произвести вырубку (обрезку крон).
3388 | 132 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:27 | 2019-02-04 09:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При расчистке снега был совершен наезд трактором на опору №54 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (Р), в следствие чего произошел излом и падение опоры №54 с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №53-55 и повреждением траверс и изоляции ВЛ на опорах №53-54 от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Согласование работ в охранной зоне данной воздушной линии с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не выполнялось. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом и падение опоры №54 с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №53-55 и повреждением траверс и изоляции ВЛ на опорах №53-54 в следствие наезда трактора на опору №54 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (Р) при выполнении расчистки снега. | Разместить в СМИ информацию с требованием, обязательного согласования работ выполняемых в границах охранных зон ВЛ, КЛ с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Выполнить внеплановый осмотр опор №53, 55 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (р) с целью обнаружения дефектов вызванных динамической нагрузкой возникшей при падении опоры №54. По итогам внепланового осмотра опор №53, 55 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (р) устранить выявленные замечания.
3389 | 230 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:17 | 2019-02-04 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Трубетчино (Можайка) явилось повреждение в ТП 986П находящейся на балансе потребителя ИП Коврегин А.Н. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
3390 | 206 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:01 | 2019-02-04 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №245-246. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №245-246. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ П. Васильевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3391 | 189 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:31 | 2019-02-04 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "B", в пролете опор №56-57 веткой дерева, обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "B" в пролете опор №56-57 веткой дерева, обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. При падении на провода ветки дерева произошло её механическое зацепление за провода. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы от опоры №1 до опоры №175, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы от опоры №1 до опоры №175, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по их вырубке или обрезке веток деревьев.
3392 | 208 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:09 | 2019-02-04 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях ( ветер мокрый снег) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №02 ПС-35кВ Ламская в пролете опор №9/15-9/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода произошел схлест проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ действием максимальной токовой защиты был отключен В 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ламская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3393 | 217 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:03 | 2019-02-04 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефектов и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 11 м/сек.) произошёл обрыв вязки фазы "В", срыв и повреждение изолятора и фазы "С" , повреждение вязки ф "С"на опоре №224 . В результате возникшего КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №11 ВЛ 10 кВ №11 ПС Рудовская | Механическое разрушение, деформация, перекос, Срыв вязки ф."В", поврежедние вязки Ф."С", срыв и повреждение изолятора Ф."С". | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Рудовская, особое внимание обратить наналичие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3394 | 207 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 06:56 | 2019-02-04 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (ветер до 11 м/сек.) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №4 ПС-35кВ Зелёная в пролете опор№70-71 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода произошел схлест проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ действием максимальной токовой защиты был отключен В 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зелёная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3395 | 118 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 05:34 | 2019-02-04 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ 128.09 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №74-75 ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода в результате падения в пролете опор №74-75 ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 128.09 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ влияющих на работу линии. Составить график устранения выявленных замечаний при осмотре ВЛ10кВ 128.09.
3396 | 385 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 04:46 | 2019-02-04 05:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по аварийной заявке В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек произошел по причине отказ во включении В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек при выполнении РПВ (после отключения ВЛ-110кВ Волочек-Новая-2 действием защит) вызван повреждением током виткового к.з. катушки пускателя заводки пружины выключателя из-за физического износа ее обмотки Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Бондарюк Д.В. Гололедно-изморозевые отложения, 1.Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано: 1.1. 04.02.2019 в 00:14 Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к. при перекрытии по поверхности полимерного изолятора на опоре №27 фазы "С",в связи прохождением атмосферного фронта с осадками в виде измороси . –При скоплении измороси на полимерном изоляторе произошло перекрытие по поверхности полимерного изолятора, что явилось причиной успешного АПВ. 1.2. 04.02.2019 в 04:46 Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к. при пробое полимерного изолятора на опоре №27 фазы "С". -В связи с прохождением атмосферного фронта в виде измороси произошел пробой полимерной изоляции, ослабленной предыдущим перекрытием по поверхности (в 00-14). После отключения ВЛ свойства изолятора не успели восстановиться ,поэтому АПВ было неуспешным. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства изолятора восстановились, что обеспечило условия для успешного РПВ. 1.3. 04.02.2019 в 13:46 Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к. при пробое полимерного изолятора на опоре №27 фазы "С",в связи прохождением атмосферного фронта в виде измороси.. Осадки вновь скопились на полимерном изоляторе, в связи с этим произошел его повторный пробой с последующим восстановлением диэлектрических свойств изолятора, что являлось причиной успешного АПВ. | Нарушение электрической изоляции, 1.Повреждение катушки пускателя заводки пружины В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек явилось следствием неотключения пускателя электродвигателя автоматикой отключения из-за механического износа пальца привода конечного выключателя питания электродвигателя, произошедшего из-за длительного срока эксплуатации (32 года) и непринятия мер по своевременной замене изношенных деталей привода. Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Бондарюк Д.В. 2.пробой полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызван внешним воздействием атмосферных осадков в виде измороси, которые при их скоплении на изоляторе привели: -в 00-14 к перекрытию по поверхности полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 с отключением ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием защит с последующим успешным АПВ; -в 04-46 к пробою полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 с отключением ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием защит с последующим неуспешным АПВ и (после восстановления диэлектрических свойств полимера) успешным РПВ; -в 13-46 к пробою полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 с отключением ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием защит с последующим успешным АПВ | Выполнить проверку работоспособности приводов В-110кВ марки ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. При выявление дефектов после проверки работоспособности приводов В-110кВ марки ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек выявленные дефекты устранить . Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования на ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово выполнить внеплановый верховой осмотр линейной изоляции для выявления возможных дефектов - на участке опор 22-32 При выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра линейной изоляции на участке опор 22-32 на ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово - устранить эти дефекты
3397 | 226 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 03:40 | 2019-02-04 05:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ-10кВ Отделение Ленина от ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 37-38 вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при гололедно-изморозевых отложениях и порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 37-38, по ВЛ-10кВ Отделение Ленина от ПС 35/10 кВ Стебаево произошло по причине механического воздействие при падении , ветки дерева | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. По результату осмотра ВЛ 10 кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, при обнаружении деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры, произвести их вырубку в кротчайший срок При необходимости включить в план на расчистку и расширение просеки ВЛ 10 кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево
3398 | 208 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 02:05 | 2019-02-04 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное зкороткое замыкание на опоре №41 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Чаплыгин Левая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3399 | 194 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:35 | 2019-02-04 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №58-60 из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №59 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора фазы «С», на опоре №59 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе дли-тельного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в декабре 2018г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное в пролетах опор №50-65 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3400 | 225 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:09 | 2019-02-04 03:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-6 кВ №12 "Таволжанка" произошло по причине межфазного замыкания фаз «В» и «С» в пролете опор №74-№75 в результате падения ветки дерева из-за налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №74-№75 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка росшим в установленной просеки ВЛ произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за налипания снега | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС Таволжанка от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" в пролетах опор, №61-№76 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон). Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3401 | 224 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:05 | 2019-02-04 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой в пролете опор №35-36, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ от воздействия ГИО. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ, в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | По ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) в пролетах опор №33 - 38 провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3402 | 323 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:51 | 2019-02-03 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-3, по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошла из-за неустранения двухфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл в результате возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3403 | 174 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:28 | 2019-02-03 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 35кВ Караяшник послужило замыкание на землю провода фазы "В" при его обрыве в пролете опор № 93-94 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 93-94 ВЛ 10-1 ПС 35кВ Караяшник произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Караяшник с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3404 | 159 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор № 33-34, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №17 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" произошло межфазное к.з., что привело к отключению ВЛ действие защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3405 | 207 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:55 | 2019-02-03 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №49-50 из-за образованием гололеда на проводах ВЛ. | На ВЛ-10кВ Орошение ПС 110/35/10 Лебедянь произвести верховой осмотр опор №40-55 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3406 | 223 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:15 | 2019-02-03 22:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ "Жадово" произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода спусков 10 кВ ТП 244 фаз "А", "В" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие сторонних лиц в результате выполнения наброса виде алюминиевой проволоки на провода спуска 10 кВ ТП 244, фаз "А", "В", что привело к межфазному К.З. и срабатыванию релейной защиты "МТЗ", что привело к отключению ВЛ-10 кВ "Жадово". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3407 | 179 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:11 | 2019-02-03 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Налипание на провода мокрого снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра начали опадать с проводов. В результате чего, провода ВЛ, после падения с них снежных муфт по инерции начали раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением пробоя воздушного промежутка между фазами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание на провода мокрого снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра начали опадать с проводов и по инерции раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 -31 по всей длине на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов ( не требующих немедленного устранения), при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-31, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
3408 | 222 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:00 | 2019-02-03 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине межфазного К.З. из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 кВ на опоре № 146. Срыв изолятора произошел в результате старения и износа капро-нового колпачка (КП-22) фазы "В". Ввод в эксплуатацию ВЛ 01.01.1978 год. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы "В на опоре № 143 с падением на траверсу вместе с проводом, в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело к его механическому разрушению и срыву изолятора. | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково. На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования Старшему мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД.
3409 | 199 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:42 | 2019-02-03 19:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Воронежнефтепродукт». |  | Направить письмо потребителю ООО «Воронежнефтепродукт» о приведении потребительского оборудования ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3410 | 151 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:40 | 2019-02-04 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение КТП-3-7 ПС Запрудская произошло по причине срабатывания ПК-10 из-за возникновения КЗ в РУ-0,4 вследствие нарушения эл. изоляции клемных рядов эл. счетчика возникшего из-за нарушения контактного соединения и нагрева. | Нарушение электрической изоляции, Нарушения эл. изоляции клемных рядов эл. счетчика в РУ-0,4 КТП-3-7 ПС Запрудская возникшего из-за нагрева вследствие нарушения контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр с проведением ТВК КТП от ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления ослабления и нагрева контактного соединения. По результатам внеочередного осмотра с проведением ТВК ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО февраля 2019г.
3411 | 198 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:35 | 2019-02-03 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№5-6 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Песочная" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№5-6 , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочная". Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10кВ Песочное. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10кВ "Песочная" в пролете оп.5-7
3412 | 221 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:35 | 2019-02-03 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло налегание ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете в пролете оп.№7-8 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Песочная" , что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате налегания обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№7-8 " , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ "Песочная". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№10 ПС35/10кВ "Песочная" в пролете оп.7-8 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№10 ПС35/10кВ Песочное.
3413 | 216 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:20 | 2019-02-03 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Вавилово в пролете опор № 91-92. Налипание мокрого снега, гололед. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Вавилово в пролете опор № 91-92. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Вавилово. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Вавилово. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ Вавилово.
3414 | 391 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:20 | 2019-02-03 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Удомля-Копачево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «А» и «В» дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 51-52 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз «А» и «В» в пролете опор 51-52 ВЛ-35кВ Удомля-Копачево произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Удомля-Копачево действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Удомля-Копачево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Удомля-Копачево - устранить эти дефекты
3415 | 227 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:10 | 2019-02-03 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З. вызванное падением под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 202 - 203, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 202 - 203. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесной местности с целью выявления деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода ЛЭП за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3416 | 203 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 17:50 | 2019-02-03 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ (17 мм) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "А" в пролете опор № 66-67 из-за образования гололеда на проводах ВЛ | На ВЛ 10кВ № 18 Большие Выселки ПС Чернолес произвести верховой осмотр опор №60-70 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3417 | 258 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:51 | 2019-02-03 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Шеино произошло в результате срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №6/111 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино с последующим падением провода на траверсу опоры вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "С" на опоре №6/111 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3418 | 173 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:45 | 2019-02-03 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной ТН по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 177-178 при изломе метиза М-8 провода фазы "В" на опоре № 178 и падении его на провода фаз "А" и "С", под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на провода ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом метиза М-8 провода фазы "В" на опоре № 178 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3419 | 243 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:25 | 2019-02-03 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1.Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 4-5, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2.Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошла из-за неустранившегося КЗ, в результате колебания проводов фаз «В», «С» в пролете опор №4-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3420 | 237 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 15:40 | 2019-02-03 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции на соединительной муфте фаз "А" и "В" между собой и на "землю" участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции на соединительной муфте фаз "А" и "В" между собой и на "землю" участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за нарушения структуры материала в результате эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3421 | 215 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 15:20 | 2019-02-03 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Обрыв провода АС-50 фазы «А» в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ Хорошие Воды в результате воздействия гололеда и налипания мокрого снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ Хорошие Воды. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды устранить выявленные замечания.
3422 | 220 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:18 | 2019-02-03 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС 35/10 кВ «Пружинки» явилось межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП 941П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ Металлург-5. |  | Направить в адрес СНТ Металлург-5, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3423 | 205 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:15 | 2019-02-03 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №9-10, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-10, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии.
3424 | 111 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №233-№234 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №233-№234, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. По итогам внеочередного осмотра ВЛ составить график устранения замечаний
3425 | 112 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №60-61 ВЛ 10 кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка", вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №60-61. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев в пролётах опор №60-№61 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3426 | 150 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:53 | 2019-02-03 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша произошло при сильных порывах ветра из-за обрыва и схлеста проводов всех трёх фаз в пролетах опор №23-26 при падении деревьев и веток на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине обрыва и схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 23-26 при падении деревьев и веток на провода. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3427 | 214 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:50 | 2019-02-03 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка в пролете опор № 6-7. Налипание мокрого снега на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в результате перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка
3428 | 219 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:50 | 2019-02-03 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, под воздействием тяжести снега и повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие воздушного промежутка веткой дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/35/10кВ Совхозная в пролете опор № 2-3 отп.1 между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/35/10кВ Совхозная в пролете опор № 2-3 отп.1 возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Совхозная нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Совхозная по всей длине.
3429 | 213 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:45 | 2019-02-03 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС- 50 фазы «В» в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ Подлесное в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1981г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2013г. Последний периодический осмотр - 23.08.2018г. Налипание мокрого снега на провода. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода АС-50 фазы «В» в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ Подлесное и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Подлесное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Подлесное устранить выявленные недостатки.
3430 | 226 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:45 | 2019-02-03 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, и сильным ветром , произошел излом и падение ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №6-7, что привело к возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит и деформацией траверсы ТМ-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №6-7 из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит и деформацией траверсы ТМ-3. АПВ не успешно - по причине нахождения ветки дерева на проводах ВЛ при работе АПВ. | Внести в планы работ расчистку трасы в пролете опор №6-9 ВЛ-10кВ №17 ПС Красная Заря Произвести расчистку трасы в пролете опор №6-9 ВЛ-10кВ №17 ПС Красная Заря
3431 | 150 | Архив Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:30 | 2019-02-03 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился на проводах ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №60-61, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит и по времени достаточное для не успешного АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №61-62, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. и включить их в планы работ Корсаковского РЭС.
3432 | 313 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:02 | 2019-02-03 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №46-47, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №46-47 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3433 | 171 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:00 | 2019-02-03 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка послужило замыкание на землю провода фазы "В" при его опускании на метиз, из-за излома штыря изолятора на метизе на опоре № 205, под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом штыря изолятора фазы "В" на опоре № 205 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3434 | 126 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:50 | 2019-02-03 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 веткой, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3435 | 113 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:37 | 2019-02-03 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ в пролете опор №72-73 по причине дугового перекрытия воздушного промежутка при приближении проводов на недопустимое расстояние, вызванное пляской проводов, из-за воздействия ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной пляски проводов ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово в пролете опор №72-73 явилось механическое воздействие ветровых нагрузок. | Провести верховой осмотр в пролетах опор № 70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). Выполнить измерения стрелы провеса в пролетах опор № 70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). Выполнить измерение расстояния между проводами и от провода до элементов опор №№70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
3436 | 219 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:18 | 2019-02-03 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС Б. Боевка произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате нарушения электрической изоляции с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фазы «А». на опоре №13, вследствие изменения свойств материала изолятора связи с длительной эксплуатацией что составляет 49 лет. Год ввода в эксплуатацию 1970 г. Капитальный ремонт проводился в 2010 г. Периодический осмотр ВЛ проведён 07.09.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Разрушения изолятора ШС-10Г фазы «С» на опоре №13 ВЛ 10кВ №5 ПС Б. Боевка произошло вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.01.1977. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3437 | 177 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:07 | 2019-02-03 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В следствии выпадение осадков виде дождя на проводах ВЛ стал образовываться ледяной нарост, под действием силы тяжести произошёл обрыву вязки, падение на траверсу на опоре №6 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково провода фазы "А" , что привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры, возникшим электродуговым воздействием произошло пережог провода и его поредение на землю. Однофазное короткое замыкание на землю было устранено отключением В-10кв №7 вручную. | Нарушение электрической изоляции, В следствии падения провода на траверсу на опоре №6 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково провода фазы "А" , произошло однофазное короткое замыкание на землю через тело опоры, возникшие электродуговое воздействие привело к пережогу провода и его поредение на землю. Однофазное короткое замыкание на землю было устранено отключением В-10кв №7 вручную. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дросково отп.4 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дросково отп.4 и включить их в план работы Покровского РЭС.
3438 | 156 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:53 | 2019-02-03 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1985 г.в,) произошло разрушение изоляционной части изоляторов ПС-70 и изолятора ШС-20 фазы "В" на опоре №69 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная, что привело к возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением на ПС Южная. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №69 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная из-за разрушения изоляционной части двух подвесных изоляторов ПС-70Е и изолятора ШС-20 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1985 г.в.), произошло возникновение замыкания на землю, устраненного оперативным отключением . | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная по всей длине.
3439 | 218 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:39 | 2019-02-03 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ «Куриловка» от ПС-35/10 кВ «Фёдоровка» произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №48-№49, в результате перекрытия проводов ветками дерева росшего в пределах охранной зоне ВЛ, из-за механического воздействия в результате налипания снега. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №48-49 по ВЛ-10 кВ «Куриловка» от ПС-35/10 кВ «Фёдоровка» произошло по причине перекрытие проводов ветками дерева из-за ГИО | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ "Куриловка" от ПС-35/10кВ "Фёдоровка" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3440 | 210 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:37 | 2019-02-03 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение было на ТП № П-1509, находящееся на балансе ООО "Инвестиционная индустрия", Р 10кВ ТП № П-1509 отключен персоналом потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3441 | 302 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:33 | 2019-02-03 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №12/4-12/5 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №12/4-12/5 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кв Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3442 | 212 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:26 | 2019-02-03 14:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 на опоре № 112 ВЛ-10 кВ Власово в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1980 г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 112-113 в результате схлеста из-за срыва изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ Власово. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Власово опоры №№ 77-119. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
3443 | 209 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:16 | 2019-02-03 16:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В связи с неудовлетворительным техническим состоянием ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская, вызванным длительным сроком эксплуатации,на опоре №127 произошло разрушение изолятора Ф "А". | Механическое разрушение, деформация, перекос, В связи с разрушением изолятора на опоре №-127 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская, произошло падение провода на заземленную траверсу,что привело к возникновению аварийного режима работы. | Провести обход ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3444 | 122 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:10 | 2019-02-03 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3615 ПС 35кВ Пузачи произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 56-57 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения.
3445 | 211 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:08 | 2019-02-03 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Излом дерева на провода в пролете опор № 104-109 ВЛ-10 кВ № 21 ВЛ-10 кВ Карла Маркса под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор № 104-105 ВЛ-10 кВ Карла Маркса вследствие наклона дерева из вне охранной зоны ЛЭП в результате воздействия ГИО и налипания мокрого снега. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Карла Маркса. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Карла Маркса устранить выявленные замечания.
3446 | 202 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:00 | 2019-02-03 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ до 14 мм | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), междуфазное замыкание в пролете опор № 192-193 в результате обрыва провода Ф. "В" из-за схлеста проводов ФФ. "А","В" в результате выпадения мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ и срыв изолятора "Ф. "В". | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС Бабарыкино произвести верховой осмотр опор №187-200 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3447 | 238 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:54 | 2019-02-03 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате образования гололеда на проводе АС-35 фазы «В» в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №19 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за образования гололеда, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №19 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3448 | 153 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:36 | 2019-02-03 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ С-2-38П, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Стройинвест", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 РП 10кВ Сабуровская, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеоче-редного осмотра КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-38П ЗАО "Стройинвест" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
3449 | 170 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:27 | 2019-02-03 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Краснолипье послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "С" , вызванное опусканием провода на траверсу на опоре №296 из-за срыва вязки провода фазы "С" под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, а также под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки и опускание провода фазы "С" на траверсу на опоре №296 произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 110кВ Краснолипье Репьевского РЭС с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 110кВ Краснолипье Репьевского РЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3450 | 154 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:20 | 2019-02-03 12:15 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате несвоевременного выявления дефекта старения, износа, коррозии материала траверсы, а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел перекос траверсы на оп.№35 ВЛ 10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к обгоранию шлейфа на изоляторе провода фазы "А". Устранено бригадой РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате старения, износа, коррозии материала траверсы, а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел перекос траверсы на оп.№35 ВЛ 10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к обгоранию шлейфа на изоляторе провода фазы "А". Устранено бригадой РЭС. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
3451 | 167 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:06 | 2019-02-03 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипшего снега и наледи на провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №154-156 и срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №155. Падение провода привело к однофазному замыканию на землю, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №154-156 под воздействием тяжести снега и наледи на проводах ВЛ-10кВ Ф-10 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава возникло однофазное короткое замыкания на землю, устраненное оперативным персоналом. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
3452 | 210 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:01 | 2019-02-03 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 2/2 - 2/3 фазы А ВЛ-10 кВ Гудаловка в результате воздействия гололеда и налипания мокрого снега - до 65 мм. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы "С"в пролете опор № 2/2 - 2/3 ВЛ 10 кВ Гудаловка. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Гудаловка устранить выявленные замечания.
3453 | 204 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:01 | 2019-02-03 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опоры №86 ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Мишково-2, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" и появление замыкания на землю в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением ВЛ 10кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опоры №86 ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Мишково-2, произошёл обрыв провода фазы "А" и появление замыкания на землю в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением ВЛ 10кВ №1. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково-2 и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково-2 по всей длине.
3454 | 203 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:58 | 2019-02-03 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково-2 на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково-2 в пролете опор № 11-12 , при ветровой нагрузки, на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково-2 и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково-2 по всей длине.
3455 | 193 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:52 | 2019-02-03 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и зацепился на проводах ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №1/58-1/59, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №1/58-1/59, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А", "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль. По результатам осмотра, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС на 2019 -2020 год.
3456 | 162 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:40 | 2019-02-03 09:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3/1-3/2 отп. №3 ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, в условиях большого гололедо-образования на проводах произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате провиса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3/1-3/2 отп. №3 ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, в условиях большого гололедо-образования на проводах произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
3457 | 237 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:30 | 2019-02-03 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Скородное" , что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ "Скородное". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№7 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.11-12 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№7 ПС35/10кВ "Скородное".
3458 | 200 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), междуфазное перекрытие проводов ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ при воздействии налипания мокрого снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10/7-10/8 ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ при воздействии налипания мокрого снега | На ВЛ 10кВ № 12 Светлый ПС Бабарыкино произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ
3459 | 125 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №20, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов ветра скоростью до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате налипания снега на провода ВЛ, произошел обрыв вязки крепления провода фазы А Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №20 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на ВЛ. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское и комплексного обследования опоры №20 замечания устранить. Выполнить полное комплексное обследование опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю.
3460 | 247 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ветками деревьев при налипании на них мокрого снега. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №14-15. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при налипании на них мокрого снега. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3461 | 209 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:10 | 2019-02-03 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Падение дерева на провода в пролете опор № 136-137 ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 136-137 вызванное падением дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз, в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз устранить выявленные замечания.
3462 | 151 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:05 | 2019-02-03 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной нарушения электроснабжения ТП 205 явилось КЗ на выходах 0,4кВ от главного рубильника 0,4кВ до трансформатора в результате нарушения изоляции провода процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, В результате длительной эксплуатации произошло частитчное разрушение изоляции провода выходов 0,4кВ идущих от главного рубильника до трансформатора, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание. | Организовать проведение внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №01.Обратить особое внимание на изоляцию выходов 0,4кВ в РУ-0,4кВ. По результатам осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №01 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния оборудования и выявления дефектов на ТП 10/0,4кВ.
3463 | 147 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:59 | 2019-02-03 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №13-16 - №13-17 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор №13-16 - №13-17, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое действием защит. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС Высокое.
3464 | 257 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:58 | 2019-02-03 11:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р-603 опоры №2/29 металлической проволокой вследствие ее наброса посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р-603 опоры №2/29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие наброса на разъединитель Р-603 металлической проволоки посторонними лицами. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
3465 | 298 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:50 | 2019-02-03 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "В" в месте контактного соединения к проводу с последующим падением и схлёстом с проводом фазы "А" опоры №6 вследствие некачественного контактного соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте контактного соединения на опоре №6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава произошел из-за некачественного контактного соединения. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3466 | 243 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:45 | 2019-02-03 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский брод", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский брод", из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод" по всей длине Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод". Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод" и включить их в в план работ Верховского РЭС
3467 | 157 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:40 | 2019-02-03 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №74-75 по ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" с образованием междуфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №74-75 по ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" с образованием междуфазного КЗ, устранённого действием защит. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
3468 | 188 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:35 | 2019-02-03 17:12 | Дефекты изготовления, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС Ломовец произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 кВ фазы "А" ТП 212. В результате недостатков изготовления. Год изготовления ОПН-10 2010 г. Монтаж произведён в 25.03.2010 г. Последние испытания проведены в августе 2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции по ВЛ-10 кВ №13 ПС Ломовец произошло по причине пробоя ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП 212. с. Б. Колодезь. | Произвести внеочередные измерения сопротивления ограничителей перенапряжений ОПН-10 кВ на ТП-212 с. Б. Колодезь По результатам замеров сопротивления изоляции ограничителей перенапряжений ОПН-10 кВ на ТП-212 с. Б. Колодезь, при отклонении от нормы, произвести их замену в кротчайший срок.
3469 | 225 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:35 | 2019-02-03 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате воздействия атмосферных явлений: ветер, обледенение произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 приведший к двухфазному КЗ, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлёста проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Включить в планы работ верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря и установить ЛР 10кВ отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря
3470 | 191 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:09 | 2019-02-03 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 86-87 из-за гололедно-изморозевых отложений. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №86-87 по ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев | По ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, провести внеочередной осмотр по всей длине и измерения габаритов от проводов до деревьев и кустарников под проводами, через которые может произойти однофазное или межфазное перекрытие проводов. По результатам проведения осмотра и замеров габаритов от проводов до деревьев и кустарников под проводами, через которые может произойти однофазное или межфазное перекрытие проводов, произвести их вырубку в кротчайший срок. Включить в план по расширению и расчистки от кустарников и деревьев по ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково на 2019 г.
3471 | 224 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:05 | 2019-02-03 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло налегание ветки дерева (из охранной зоны) над проводами в пролете оп.№29-30 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1" , что привело к возникновению межфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Под воздействием гололедообразования на ветвях деревьев, произошло налегание ветки дерева (из охранной зоны) на провода в пролете оп.№29-30 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1" , что вызвало межфазное КЗ устраненное действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1". в пролете оп.29-30 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№1 ПС110/35/10кВ Верховье 1
3472 | 388 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 07:05 | 2019-02-03 07:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного короткого замыкания при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор №12- №13 из охранной зоны ВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка КаРЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Медное из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка КаРЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Медное в пролете опор №12-13. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3473 | 199 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:50 | 2019-02-03 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Воздействие порывистого ветра. Изменение свойств материала (колпачка) в результате длительного срока эксплуатации с 1977. Капитальный ремонт –2013г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на опоре №187 в результате срыва изолятора ф-С и падение на траверсу опоры №187 вследствие повреждения колпачка при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести верховой осмотр опор № 180-190 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3474 | 149 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:40 | 2019-02-03 07:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате изменения свойств материала зажима марки НБ-3-6Б провода фазы «В" в пролете опор № 277-278 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отпайками в процессе эксплуатации с 1978 года под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошел его излом, что привело к падению провода с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате излома зажима марки НБ-3-6Б провода фазы «В" в пролете опор № 277-278 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отпайками в процессе эксплуатации с 1978 года, произошел его излом, что привело к падению провода с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками в пролете опор №277-278 с устранением выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 277, 278 ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Выявленные недостатки включить в планы работ восточного участка СЛЭП УВС.
3475 | 236 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:32 | 2019-02-03 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14/12-14/13 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14/12-14/13 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3476 | 124 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:19 | 2019-02-03 06:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролётах опор №131-132 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ выведено. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
3477 | 181 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:06 | 2019-02-03 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Разрыв траверсы в месте сварного шва и ее изгиб ф."С" на оп. № 19 произошел из-за налипшего мокрого снега( произошло отложение снега и образование снежных муфт на проводе ф. "С") и как следствие из-за этого возникло излишнее тяжение провода которое привело к разрыву вышеуказанной траверсы в месте сварного шва и ее изгибу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время неблагоприятных погодных условий - сильный снегопад (сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода ВЛ), резкими порывами ветра до 13 м/с, произошел разрыв траверсы в месте сварного шва и ее изгиб на оп.№ 19 ( из-за налипшего мокрого снега произошло отложение снега и образование снежных муфт на проводе ф. "С") и как следствие из-за этого возникло излишнее тяжение провода которое привело к разрыву вышеуказанной траверсы в месте сварного шва. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, по всей длине, на предмет выявления дефектов. Выполнить усиление траверс типа Б10-1С на опорах типа УБ -110-13 № 75, №84, №90, № 92, № 98 на ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения ) при выполнении внеочередного обхода и осмотра ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
3478 | 204 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 05:34 | 2019-02-03 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево в результате воздействия гололеда и налипания мокрого снега - до 65 мм. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево устранить выявленные замечания.
3479 | 146 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 05:21 | 2019-02-03 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипшего снега и наледи на провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №130-132 и срыв изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №131. Падение провода привело к однофазному замыканию на землю, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №130-132 под воздействием тяжести снега и наледи на проводах ВЛ-10кВ Ф-10 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава возникло однофазное короткое замыкания на землю, устраненное оперативным персоналом. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
3480 | 198 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 04:23 | 2019-02-03 04:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор № 33-34 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3481 | 201 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 04:00 | 2019-02-03 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное в пролете опор № 20-21. Налипание мокрого снега на деревья. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 20-21 в результате наклонившейся ветки дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное от налипания мокрого снега. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. Внести в план по расчистке трасс ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное.
3482 | 246 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 03:59 | 2019-02-03 06:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате образования гололеда на проводе АС-35 фазы «В» в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за образования гололеда, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3483 | 169 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 03:12 | 2019-02-03 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "С" и схлестывании его с проводами других фаз в пролете опор № 555-556 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" и схлестывание его с проводами других фаз в пролете опор № 555-556 ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 555-556 при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3484 | 312 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 01:44 | 2019-02-03 03:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ, в результате пережога провода шлейфа фазы «С» в месте контактного соединения в зажиме подвижного ножа с последующим схлестом с проводом шлейфа фазы "В" Р 101 на опоре №31 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка, вследствие некачественного контактного соединения и усиления ветра. 2. Неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за неустранившегося КЗ на Р 101 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы «С» в месте контактного соединения в зажиме подвижного ножа Р 101 на опоре №31 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошел вследствие некачественного контактного соединения. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. Провести внеплановый тепловизионный контроль на всех контактных соединениях по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3485 | 306 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:45 | 2019-02-03 01:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3486 | 168 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:40 | 2019-02-03 02:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Тхоревка послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "С" и схлестывании его с проводами других фаз в пролете опор № 278-279 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" и схлестывание его с проводами других фаз в пролете опор № 278-279 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Тхоревка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 278-279 при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Тхоревка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3487 | 166 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:18 | 2019-02-03 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 148-149, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 148-149 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
3488 | 194 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:57 | 2019-02-03 02:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-23-1-24 по ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к схлёсту проводов и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-23-1-24 по ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к схлёсту проводов и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3489 | 165 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:45 | 2019-02-03 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 198-199 при обрыве провода фазы "В" из-за несвоевременного выявления его износа, приведшего к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы "В" и его схлестывание с проводом фазы "С" в пролете опор № 198-199 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог с целью выявления возможных дефектов.
3490 | 198 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:25 | 2019-02-03 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС-50 фазы "В" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ "МТФ" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1981г. Последний комплексный ремонт - 01.06.2012г. Последний периодический осмотр - 30.05.2018г. Налипание мокрого снега на провода. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ "МТФ" и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ "МТФ". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ "МТФ" устранить выявленные недостатки.
3491 | 164 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 22:28 | 2019-02-02 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка послужило однофазное замыкание на Землю провода фазы "А", вызванного опусканием провода фазы "А" и касанием его траверсы из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №87 вследствие разрушения колпачка под воздействием дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора провода фазы "А" на опоре № 87 по ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега при порывах ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка с применением бинокля для выявления возможных дефектов про-вода и поврежденных изоляторов.
3492 | 107 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:43 | 2019-02-02 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 418.16 ПС Рвзиньково стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 171-172 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 418.16 ПС Разиньково в пр. оп.№171-172 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ № 418.16 ПС Разиньково Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 418.16 от ПС Разиньково
3493 | 134 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:14 | 2019-02-02 23:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), При аварийном обходе ВЛ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ ПС Кузнецово на ТП-58 обнаружена мертвая кошка на проходных изоляторах 10кВ. В результате попадание кошки на проходные изоляторы ИПУ-10 кВ ТП-508, произошло двух фазное короткое замыкание через тело кошки , которое привело к повреждению проходного изолятора Ф.А и отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия МТЗ. оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия кошкой проходных изоляторов на ТП-508, произошло двух фазное КЗ, и как следствие отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия защит. | Провести внеочередной осмотр трансформаторных подстанций ВЛ-10 кВ фидера 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с целью выявления ходов проникновения животных на оборудование находящееся под напряжением. По результатам осмотра трансформаторных подстанций ВЛ-10 кВ фидера 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово, устранить выявленные замечания (при их наличии).
3494 | 196 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:00 | 2019-02-02 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перкрытие ФФ. "А","В" в пролетах опор №84-№85 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 20 Владимировка ПС Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3495 | 195 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 20:26 | 2019-02-02 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное переркрытие ФФ. "В","С" в пролете опор №110-№111 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 02 Черниговка ПС Кашары произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3496 | 303 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 20:09 | 2019-02-03 02:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №8/1 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8/1-8/2, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №8/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошел вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3497 | 124 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 18:00 | 2019-02-02 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №335 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 118-119 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 118-119 ВЛ 10кВ №335 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и составить график их устранения.
3498 | 163 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:40 | 2019-02-02 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 230-231 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 230-231 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ
3499 | 205 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:33 | 2019-02-02 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор№(4-23) – (4-24) прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3500 | 307 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:04 | 2019-02-02 19:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Появление на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Неминущее сигнала "земля" произошло в результате срыв штыревого изолятора, падение провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №71 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №71 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл в результате возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3501 | 266 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:55 | 2019-02-02 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №95-96 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №95-96 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошел вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3502 | 162 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:50 | 2019-02-02 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка произошло по причине схлестывания проводов фаз "С" и "А" в пролёте опор № 308-309 при обрыве вязки провода фазы "С" на опоре № 309 из-за налипания на провода мокрого снега под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 309 по ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 308-309 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР 6-2 с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР 6-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3503 | 161 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:02 | 2019-02-02 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило повреждение на потребительской ТП 2-11, принадлежащей ООО «Донской Бекон». |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствии с требованиями ПУЭ.
3504 | 123 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 14:59 | 2019-02-02 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка в пролете опор №69-70 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлест проводов соседних фаз, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка замечания устранить.
3505 | 201 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 14:39 | 2019-02-02 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №9/24-9/25, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "А" и "В", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9/24-9/25, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине линии.
3506 | 110 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 13:10 | 2019-02-02 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №131-№132 ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №131-№132, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ оп.№131-№132 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3507 | 121 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 12:33 | 2019-02-02 12:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-21 отключился действием защит. АПВ выведено. РПВ выполнено успешно. |  | Направить письмо руководителю Галичского ЛТЦ ПАО "Ростелеком" о необходимости проведения технического обслуживания ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-21.
3508 | 160 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 12:18 | 2019-02-02 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 259-260 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 259-260 по ВЛ 10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ
3509 | 155 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 11:20 | 2019-02-02 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка послужило замыкание на землю провода фазы "В" при его обрыве в пролете опор № 252-253 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 252-253 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3510 | 246 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 10:40 | 2019-02-02 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №26-27. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3511 | 283 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 10:27 | 2019-02-02 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №189-190 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №189-190 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №189-190 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3512 | 200 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 09:11 | 2019-02-02 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания на деревья большого количества льда и снега произошёл излом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение его на провода в пролете опор №4/15-4/16, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №4/15-4/16, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине линии.
3513 | 125 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 09:09 | 2019-02-02 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3514 | 285 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 08:57 | 2019-02-02 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №39-40 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №39-40 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №39-40 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3515 | 158 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 07:19 | 2019-02-02 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате образования ледяного нароста на дереве растущем в охранной зоне ВЛ под силой тяжести ледяной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская в пролете №227-228 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"В» через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "А"-"В" в пролете опор №227-228 ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 и включить их в планы работ Покровного РЭС
3516 | 223 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 07:03 | 2019-02-02 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №367-№368 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №367-№368 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3517 | 166 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 06:44 | 2019-02-02 06:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №39-40, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №39-40, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №39-40, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок.
3518 | 142 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 06:02 | 2019-02-02 06:07 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате таяния снеговых отложений на крыши ТП 10/0,4кВ СтК-3-4, произошло перекрытие линейных спусков 10 кВ фаз "В" и "С" в районе проходных изоляторов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при таянии снеговой массы на крыши ТП 10/0,4кВ СтК-3-4, произошло перекрытие линейных спусков 10 кВ фаз "В" и "С" в районе проходных изоляторов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
3519 | 159 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 05:40 | 2019-02-02 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-10 ПС 35кВ Марки послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 330-331 ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 330-331 ВЛ-10-10 ПС 35кВ Марки произошло ветками дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 330-331ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки, растущих в охранной зоне ВЛ.
3520 | 218 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:48 | 2019-02-02 04:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3521 | 132 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:35 | 2019-02-02 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 02.02.2019 г в 04: 35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «12 Госконезавод» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 10-11 ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"веткой с дерева, растущего в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «12 Госконезавод», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
3522 | 200 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:35 | 2019-02-02 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
3523 | 216 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 03:53 | 2019-02-02 05:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-36-№7-37 веткой дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ при налипании на него мокрого снега. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-36-№7-37 веткой дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ при налипании на него мокрого снега. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3524 | 153 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 02:25 | 2019-02-02 02:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 5-23 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Фроловское". |  | Направить письмо потребителю КФХ "Фроловское" о приведении потребительского оборудования ТП 5-23 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3525 | 115 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 00:27 | 2019-02-02 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной двухкратного аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 168-169 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 427.01 ПС Сапогово в пр. оп.№168-169 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС Сапогово По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 427.01 от ПС Сапогово
3526 | 143 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 00:15 | 2019-02-02 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новоборянская на провода ВЛ в пролёте опор №88-89. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская, на провода ВЛ в пролёте опор №88-89, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №88-89.
3527 | 198 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 21:50 | 2019-02-01 23:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 34-№ 35 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 34-№ 35 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Дубки Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3528 | 192 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 21:38 | 2019-02-02 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в фаз "А" и "В" в пролете опор № 139-№140 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов в фаз "А" и "В" в пролете опор № 139-№140 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузицино. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузициноо необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3529 | 288 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 17:44 | 2019-02-01 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1316 ПС 110 кВ Крейда произошло в результате возникновения повреждения в ТП 775 ПС 110 кВ Крейда (находится на балансе потребителя ООО "БелгородЭлектроМонтаж"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3530 | 124 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 16:55 | 2019-02-01 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №37 ( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №37 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская, привёл его падению на землю в пролете опор №36-№37, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3531 | 223 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 15:57 | 2019-02-01 15:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к отключению от действия защит МВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кардымово явилось воздействие птиц на Р-10 кВ СТП 181. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за воздействия птиц на Р-10 кВ СТП-181 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС35/10 кВ Каменка. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Проанализировать количество отключений ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств.
3532 | 145 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 15:35 | 2019-02-01 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило повреждение на ТП 2-11, принадлежащей ООО «Донской Бекон». |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствии с требованиями ПУЭ.
3533 | 376 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 14:15 | 2019-02-01 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122 – 123 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122 – 123 ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранить выявленные дефекты.
3534 | 210 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 13:45 | 2019-02-01 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 16 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 13 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 13 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3535 | 190 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 12:35 | 2019-02-01 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" произошло по причине междуфазного замыкание фаз «В» и «С» шлейфов неподвижных ножей ЛР-6 кВ №27 на опоре №43 , вследствие перегорания одного шлейфа неподвижного ножа фазы «С» с последующим перекрытием провода шлейфа неподвижного ножа на фазу «В». | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания провода шлейфа фазы «С» неподвижного ножа ЛР-6 кВ №27 на опоре №43 ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" явилось вследствие некачественного контакта на болтовом соединении, что привело к недопустимому перегреву и перегоранию провода. Срок службы ВЛ составляет 65 лет, год монтажа разъединителя РЛНД -10/400 1954 г. Капитальный ремонт на ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" проведён 1994 г. Очередной осмотр ВЛ проведён 05.09.2018 | Провести тепловизионный контроль контактных болтовых соединений, всех линейных разъединителей 6 кВ на ВВЛ-6 кВ яч. №08 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" в целях предотвращения развивающих дефектов и повышенному перегреву контактных соединений. По результату тепловизионного контроля, устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования в кротчайший срок, остальные выявленные дефекты не угрожающих нормальной работе оборудования устранить при ближайшем ТО и КР. Мастеру Скоробогатова С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3536 | 222 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 12:30 | 2019-02-01 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к обрыву одного провода марки А-35 в пролете опор №№29-30 явились механические тяжения вследствие многократных переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Жичицы явилось однофазное замыкание на землю по причине обрыва одного провода марки А-35 в пролете опор №№29-30. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Жичицы По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3537 | 134 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 11:35 | 2019-02-01 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево ( ВЛ в эксплуатации с 1971 г.) | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево на участке от опоры №3.20 до опоры №3.30. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3538 | 117 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 10:43 | 2019-02-01 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" ТП 10/0,4кВ № 670 произошло в результате ослабление контактного соединения в главном рубильнике в следствие чего произошло короткое замыкание фаз "А" "В". | Нарушение электрической изоляции, По причине ослабления и нагрева контактного соединения в главном рубильнике произошло нарушение электрической изоляции и короткое замыкание в результате чего сработали ПК 10 фазы "А" и "В". | Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 424.8 ПС Букреевка с применением ТВК. По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания
3539 | 144 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 09:13 | 2019-02-01 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа произошло по причине схлестывания проводов фаз "А" и "С" на опоре № 36 отпайки на ТП-3-8 ПС 35кВ Победа из-за срыва и разрушения штыревых изоляторов и их полиэтиленовых колпачков под тяжестью гололеда на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение штыревых изоляторов и их полиэтиленовых колпачков проводов фаз "А" и "С" на опоре № 36 отпайки на ТП-3-8 по ВЛ 10-3 ПС 35кВ Победа произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3540 | 143 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 08:35 | 2019-02-01 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП-11-13 ВЛ-10-11 ПС Панино произошло по причине выгорания подвижного ножа в ламели фазы «А» главного рубильника 0,4 кВ, в результате ослабления контактного соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Термическое повреждение подвижного ножа главного рубильника КТП-11-13 ВЛ-10-11 ПС Панино произошло по причине нагрева током нагрузки контактного соединения в ламели фазы «А» в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к ослаблению контакта, возникновению эл. дуги и выгоранию контактного соединения | По результатам тепловизионного контроля состояния нагрева контактных соединений КТП-10/0,4 от ВЛ-10-11 ПС Панино выявленные дефекты включить в график ТО 2019г Выполнить тепловизионный контроль КТП-10/0,4 от ВЛ-10-11 ПС Панино на предмет обнаружения состояния нагрева контактных соединений.
3541 | 135 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 07:25 | 2019-02-01 08:42 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате несвоевременного выявления дефекта старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №162-163 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №162-163 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
3542 | 203 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 03:21 | 2019-02-01 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось неустойчивое К.З. при падении ветки из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор 20 - 21 с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления неустойчивого К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор 20 - 21 с дальнейшим ее падением на землю. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3543 | 167 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 02:55 | 2019-02-01 05:03 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной аварийного отключения 31.01.2019 г. в 17 час. 18 мин. ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 42-43 сторонним автотранспортом. Причиной аварийного отключения 01.02.2019 г. в 02 час. 55 мин. ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 42-43 при обрыве их сторонним автотранспортом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 42-43 ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров сторонним автотранспортом, приведший к схлестыванию проводов и междуфазному короткому замыканию. | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3544 | 186 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 00:07 | 2019-02-01 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-20 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №134-№135 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №134-№135 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения.
3545 | 103 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 22:50 | 2019-02-01 00:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №412.01 ПС ПТФ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за наклона опоры № 96 вследствии наезда на опору автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда автотранспортного средства на опору № 96ВЛ 10кВ №412.01 ПС ПТФ произошел наклон ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, схлестыванию 3-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№01 на ПС 110кВ ПТФ. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ в пр. оп. № 94 - 98. По результатам верхового осмотра участка ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ составить график устранения выявленных дефектов. Оценить состояние опоры № 96 ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ, произвести замену или выпровку.
3546 | 140 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 21:28 | 2019-01-31 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35кВ Е-Колено явилось замыкание провода фазы "В" на траверсу из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №123 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 123 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено на предмет выявления дефектов крепления штыревых изоляторов в пролётах опор 118-127.
3547 | 208 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 19:55 | 2019-01-31 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №202-№203 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №202-№203 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №202-№203 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3548 | 169 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 19:08 | 2019-01-31 21:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №69 через тело куницы. На проводах на опоре №69 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой куницы обнаружено на траверсе опоры №69. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №69 через тело куницы. На проводах на опоре №69 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой куницы обнаружено на траверсе опоры №69. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3549 | 199 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:55 | 2019-01-31 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате образования наледи, а т.ж. появления вертикальной составляющей давления ветра и совпадении частоты образования вихрей с одной из частот собственных колебании натянутого провода последний начал колебаться в вертикальной плоскости, что привело к тряске проводов. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате появления вертикальная составляющая давления ветра и совпадении частоты образования вихрей с одной из частот собственных колебании натянутого провода последний начал колебаться в вертикальной плоскости, что привело к тряске проводов. Вследствие того, что переменные напряжения от периодических изгибов проволок в результате вибрации на ложились на основные растягивающие напряжения в подвешенном проводе при котором происходит разрушение проволок от усталости, произошёл обрыв провода фаза "В" отпайка № 4/1 опоры №32-33 ВЛ 10 кВ № 22 ПС Красная Заря | Включить в план работ верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря
3550 | 363 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:30 | 2019-01-31 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-13 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор под воздействием порывов ветра вследствие провиса проводов, образовавшегося под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия тяжести большого количества мокрого снега налипшего на провода произошел провис проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ фид.№08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, что привело к перекрытию (схлесту) проводов в данном пролете опор и отключению ВЛ-10 кВ фид.№08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№12-13, 13-14 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы.
3551 | 178 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:30 | 2019-01-31 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3552 | 138 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 17:20 | 2019-01-31 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное замыкание в пролете №13-14 ВЛ 10 кВ №863 ПС Успенка, вызванное непосредственным приближением к проводам под воздействием порывистого ветра веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ . | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие ветками дерева воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14. | Выполнить выпиловку деревьев в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10кВ №869 ПС Успенка, Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3553 | 248 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 16:29 | 2019-01-31 16:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате возникновения повреждения в ТП 452 ПС 110 кВ Пищепром (находится на балансе потребителя ФГУП "Госкорпорация по ОрВД в РФ"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3554 | 232 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 15:09 | 2019-01-31 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3555 | 209 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:59 | 2019-01-31 16:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-1005 ПС Ярцево-1 произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на оборудовании потребителя в ТП-66П. |  | Направить претензионное письмо владельцу ТП-66П.
3556 | 361 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:57 | 2019-01-31 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №24-25 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор под воздействием порывов ветра вследствие провиса проводов, образовавшегося под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия тяжести большого количества мокрого снега налипшего на провода произошел провис проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ фид.№03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, что привело к перекрытию (схлесту) проводов в данном пролете опор и отключению ВЛ-10 кВ фид.№03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№24-25, 25-26 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы.
3557 | 183 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:45 | 2019-01-31 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 432 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". На ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устройства РЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 432 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". На ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устройства РЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск Тяговая" согласно НТД. Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 432 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая".
3558 | 202 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:20 | 2019-01-31 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №19 - №20 упавшим веткой деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №19-№20. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3559 | 224 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:00 | 2019-01-31 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №53-54, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №53-54 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3560 | 189 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:40 | 2019-01-31 16:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №7-1-№7-2 упавшим деревом, произрастающим в пределах охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №7-1-№7-2 упавшим деревом, произрастающим в пределах охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-1-№7-2 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД.
3561 | 265 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:17 | 2019-01-31 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 5-6, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3562 | 205 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:08 | 2019-01-31 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось однофазное замыкание на землю при падении из-за пределов охранной зоны линии под действием порывов ветра ветки дерева на опору № 10-17 в сторону опоры № 10-18 с перекрытием провода и траверсы, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провод фазы и траверсу опоры № 10-17. | Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг. Произвести обследование опоры №10-17 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору.
3563 | 223 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:57 | 2019-01-31 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ветками деревьев, при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №33-34 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди.
3564 | 172 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:54 | 2019-01-31 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение отпайки на ТП (Поселок Оагрково) ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" за ЛР-108 произошло в результате однофазного замыкания "на землю" из-за касания провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание "на землю" из-за касания провода фазы "В" пролете опор №2-№3 отпайки на ТП (Поселок Огарково) ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино", с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3565 | 217 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:11 | 2019-01-31 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Каспля явилось повреждение на ведомственной ТП-1062 АЗС. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1062 АЗС
3566 | 228 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:02 | 2019-01-31 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3567 | 200 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 11:49 | 2019-01-31 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной однофазного замыкания на "землю" на ТП 549 явился пробой проходного изолятора марки ИП-10/630-7,5 УХЛ1 в результате попадания влаги, из-за многочисленных переходов температуры окружающего воздуха через 0 С в микротрещины, образованные изменениями диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1986 года выпуска). | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходного изолятора марки ИП-10/630-7,5 УХЛ1 на ТП 549 произошел в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ТП 549 с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания изоляции ТП 549. По результатам внеочередного осмотра ТП 549 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3568 | 231 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 11:00 | 2019-01-31 13:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате наличия промежутка между защитным кожухом выводов трансформатора и силовым трансформатором, произошло проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-1-40. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП Тро-1-40 и включить их в план работ РЭС
3569 | 118 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 10:34 | 2019-01-31 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «C», в месте крепления к изолятору на опоре №5.38 ( ВЛ в эксплуатации с 1964 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «С» на опоре №5.38 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская, привёл его падению на землю в пролете опор №5.37-№5.38, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская на участке от опоры №5.35 до опоры №5.45. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3570 | 206 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 10:10 | 2019-01-31 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП 10кВ Серго-Ивановское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 1 – 2 без повреждения проводов с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №20 РП Серго-Ивановское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 1 – 2 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
3571 | 377 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 09:35 | 2019-01-31 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за подхлеста проводов, в момент обрыва провода от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» в пролете опор №146-147 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия из-за налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» в пролете опор №146-147 ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "С" с подхлестом провода фазы "А", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№12 ПС 35/10кВ Плоскошь дефекты.
3572 | 219 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 09:18 | 2019-01-31 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля в целом месте на опоре №1/1 на участке КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/1-1/2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля в целом месте на опоре №1/1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3573 | 197 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 08:14 | 2019-01-31 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бахаревская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети была вызвана срывом изолятора на опоре № 67, из-за разрушения колпачка. Сопутствующими обстоятельствами послужило порывы ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации колпачка изолятора произошло нарушение его структуры материала. При частичном разрушение колпачка произошел срыв изолятора с траверсы с последующим замыканием на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 Бахаревская по всей длине, особое внимание уделить креплениям изоляторов на колпачках с нормативным вышедшим срокам. Выявленные недостатки после осмотра устранить, либо включить в ТО или КР.
3574 | 194 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 07:33 | 2019-01-31 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 явилось налипание мокрого снега на ветви дерева и воздействия сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№16-17 дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3575 | 234 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 06:26 | 2019-01-31 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6-7 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3576 | 272 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 06:10 | 2019-01-31 07:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Верхопенье с последующим отключением действием МТЗ реклоузера R-4 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошло в результате пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "А" с возникновением электрической дуги и последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на участке шин 10 кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН-10кВ вводной II СШ-10кВ в РУ 10 кВ БКТП 901, вследствие попадания влаги через негерметичное уплотнение дверей РУ 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А" на участке шин 10 кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН-10кВ вводной II СШ-10кВ в РУ 10 кВ БКТП 901 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошел из-за попадания влаги через негерметичное уплотнение дверей РУ 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр БКТП 901 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3577 | 156 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 05:23 | 2019-01-31 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Город 2) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ возникавшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье
3578 | 102 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 04:59 | 2019-01-31 06:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №78-79 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 3615 ПС 35 кВ Пузачи в пролете опор № 78-79 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения.
3579 | 114 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 04:30 | 2019-01-31 05:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ ф. 6-02 ЦРП 6 кВ г.Нерехта от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 29"Ж/д вокзал"(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3580 | 143 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 03:30 | 2019-01-31 03:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-15П, находящейся на балансе потребителя "Мегафон", на КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово , возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-15П "Мегафон" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
3581 | 184 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 01:38 | 2019-01-31 02:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Ясная Поляна" от ПС 35/10 кВ «Частая Дубрава» явилось межфазное замыкание в РУ-10кВ КТП 992П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Петунин. |  | Направить в адрес ИП Петунин претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3582 | 206 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 00:25 | 2019-01-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 27-28, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3583 | 207 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 00:25 | 2019-01-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №38-39, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №38-39 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3584 | 184 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:28 | 2019-01-31 04:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на изоляцию, севшей птицей, оп.№ 169, ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна произошло перекрытие воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате перекрытия птицей изоляции на оп.№169 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3585 | 95 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:15 | 2019-01-31 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №44-45 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №44-45. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев в пролётах опор №№ 44-46, 159-160, 172-175 ВЛ 10кВ №07 ПС Мармыжи. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3586 | 139 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:02 | 2019-01-31 00:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 604 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Фемида». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Фемида» о приведении потребительского оборудования ТП 604 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3587 | 218 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 22:31 | 2019-01-30 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате возникновения повреждения в РП 7 ПС 110 кВ Пищепром (находится на балансе потребителя ГУП "Белводоканал"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3588 | 183 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 21:20 | 2019-01-30 22:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Скромна РП 10 кВ Махоново произведено по причине однофазное замыкание на землю, в результате нарушения электрической изоляции на потребительской ТП 939П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Дагс". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
3589 | 191 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:20 | 2019-01-31 04:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском КТП Т-1-41 "Орелнефтепродукт" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна. |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна Направить письмо руководству владельцу КТП Т-1-41 ("Орелнефтепродукт") от ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна о соблюдении требований "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", исключающее отключения электроустановок филиала "Орелэнерго"
3590 | 260 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:12 | 2019-01-30 20:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №3/11-3/12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/11-3/12 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3591 | 186 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:00 | 2019-01-30 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-6/0,4кВ 250кВА ТП-35 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1966г. Последние испытания - 11.05.2017г. Последний осмотр - 26.06.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "В", "С" силового трансформатора ТМ-6/0,4 кВ 250 кВА ТП-35. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 6/0,4 кВ от РП-1 яч. № 14 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 6/0,4 кВ от РП-1 яч. № 14 устранить выявленные недостатки.
3592 | 111 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 19:45 | 2019-01-30 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" ЗТП-91 ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "С" в ЗТП-91 ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3593 | 110 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 19:12 | 2019-01-30 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково в пролете опор №52-№53.
3594 | 134 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:50 | 2019-01-30 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в,) произошло разрушение изоляционной части подвесных изоляторов ПС-11 на опоре №1-6, 3-7 фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к возникновению межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на опорах №№1-6, 3-7 фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПС-11 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), несвоевременной замены произошло возникновение межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3595 | 131 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:48 | 2019-01-30 18:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пролете опор №18-14-18-15 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на ВЛ-10 кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «А» и «В» в пролете опор №18-14-18-15 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
3596 | 129 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:40 | 2019-01-30 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
3597 | 128 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:37 | 2019-01-30 21:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия изоляции по трем фазам вследствие расстрела изоляторов сторонними лицами на оп.№3-47 в процессе увлажнения из-за выпадения осадков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изоляторов на опоре №3-47 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло в результате расстрела сторонними лицами. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
3598 | 212 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3599 | 127 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 19:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-61-23П, находящейся на балансе потребителя: кафе "Обеды как у мамы", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-61-23 кафе "обеды как у мамы" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине.
3600 | 130 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 19:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ В-28-17П, находящейся на балансе потребителя: СО "Виктория", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-17П СО "Виктория" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
3601 | 125 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:08 | 2019-01-30 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №№90-91, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» в пролете опор №90-91 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
3602 | 100 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 17:59 | 2019-01-30 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ-10 кВ 332.7 от действия МТЗ произошло по причине возникновения короткого замыкания между фаз "В" и "С" (без повреждения оборудования), на проходных изоляторах КТП 332.7 1/100 кВА , при перепаде температур окружающего воздуха и налипании мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение короткого замыкания между фаз "В" и "С" на проходных изоляторах КТП 332.7 1/100 кВА, произошло по причине налипания мокрого снега и загрязнения изоляции в процессе её эксплуатации. | Произвести высоковльтные испытания изоляции РУ-10 кВ КТП 332.7 1/100кВА По результатам испытаний, в случае выявления нарушений, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний на ТП 332.7 1/100кВА
3603 | 375 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 17:03 | 2019-01-30 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия между жилами фаз "А","В","С" в результате снижения диэлектрических свойств изоляции вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля (в кабельной муфте наружной установки на опоре №1) с длительным сроком эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил (в кабельной муфте наружной установки на опоре №1) КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1969 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово электротехнической лабораторией службы диагностики УСД НПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
3604 | 211 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 16:29 | 2019-01-30 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Всесвятка произошло в результате возникновения повреждения оборудования на потребительской отпайке за РКТП 210, находящейся на балансе потребителя КФХ Мирошниченко Е.В. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3605 | 108 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 16:25 | 2019-01-30 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое в пролёте опор №4/270-5/270 привела к падению ветки на провода 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое, на провода 3-х фаз в пролёте опор №4/270-5/270, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №1/270-5/270.
3606 | 215 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 15:49 | 2019-01-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3607 | 204 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 15:44 | 2019-01-30 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3608 | 105 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 13:16 | 2019-01-30 15:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение кабельной муфты на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.130 ПС Индуктор, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Индуктор. |  | Направить письмо в адрес владельца ЗТП-128 и кабельной линии с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
3609 | 137 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 13:00 | 2019-01-30 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10кВ КТП-6-26 ПС 110кВ Н.Калитва произошло из-за замыкания ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Замыкание ВН обмоток фаз "А","В", "С" на корпус трансформатора 100 кВА КТП-6-26 ПС 110кВ Н.Калитва произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3610 | 196 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 11:40 | 2019-01-30 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №25 - №26 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №25 - №26 на провода ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №25 - №26.