3305 | 169 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:13 | 2020-02-11 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Воронцовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ произошедшего при перекрытии проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 ОВЛ-10 на КТП 204 упавшим высокорослым деревом из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 15-20м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "В" и "С"в пролете опор № 7-8 ОВЛ-10 на КТП 204 ПС Воронцовка произошло из-за падения высокорослого дерева на провода из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15-20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.011055
3306 | 262 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 14:11 | 2020-02-11 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(на территории Тамбовской области ожидается усиление южного ветра с порывами 17-20 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №36-37. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№1 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№1 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.02945
3307 | 176 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 14:05 | 2020-02-11 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Александровка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 24-25 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 24-25 ВЛ 10 № 7 ПС 35 кВ Александровка, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 7 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 7 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.029499
3308 | 181 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 13:52 | 2020-02-11 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино из-за схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №191-192 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №191 под воздействием ветра до 17 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №191 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино в пролетах опор №185-195 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.014094
3309 | 269 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 13:45 | 2020-02-11 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018648
3310 | 259 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 13:20 | 2020-02-11 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002564
3311 | 168 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 12:35 | 2020-02-11 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Шеп-3-2 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Шеп-3-2 при проникновении кота на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Шеп-3-2 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.0308
3312 | 231 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 12:25 | 2020-02-11 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Перегорания двух предохранителей 10кВ ПК 10 фаз "А" и "С" КТП-3-2 Борок произошло в результате повреждения силового трансформатора Т1 из-за несвоевременного выявления дефекта ухудшения электрической изоляции силового трансформатора марки ТМ-25/10 кВА. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "С" КТП-3-2 Борок послужило повреждение силового трансформатора ТМ-25/10 кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-3-2 Борок. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-3-2 Борок нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-3-2 Борок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.003833
3313 | 236 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 12:20 | 2020-02-11 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного к.з. из-за пробоя двух штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №3-4 по причине развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (1989г.в.). | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов на опоре №3-4 ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково произошло в результате пробоя по причине развившегося дефекта изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1989г.). | Произвести инженерный осмотр состояния опорной изоляции ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. По результатам осмотра состояния опорной изоляции ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.017066
3314 | 260 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 11:20 | 2020-02-11 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 133-134, в результате чего произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Мордовская действием МТЗ. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№15 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.010829
3315 | 232 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 11:17 | 2020-02-11 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-611 ПС Гнездово в пролете опор №А2 - №А3 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор №А2 - №А3. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-611 ПС Гнездово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-611 ПС Гнездово в пролете опор №А2 - №А3 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.3726
3316 | 263 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:58 | 2020-02-11 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03115
3317 | 191 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:57 | 2020-02-11 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения явилось, самоустранившееся однофазное короткое замыкания в пролете опор68-69 из-за перекрытие проводов ВЛ отломившейся веткой дерева, принесенной порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ произошло по причине сильного порывистого ветра. | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12(4514) ПС 35кВ Рог Колодец | - | 0.042815
3318 | 234 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:50 | 2020-02-11 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Земля в сети 10кВ возникла по причине срыва изоляторов на опорах №2-45, 2-46 в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра на опору №2-47 с последующим ее изломом по ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Срыв изолятора на опорах №2-45, 2-46 ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка и последующий излом опоры № 2-47 произошел в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №2-47 под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.005666
3319 | 205 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:20 | 2020-02-11 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за схлеста проводов ф.«В» и ф.«С» в пролете опор № 3-34 - 3-35 вследствие срыва изолятора на опоре №3-34 под действием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции | Схлест провода в пролетах опор №3-34 - 3-35 по ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное произошел, вследствие срыва изолятора на опоре №3-34 под действием порывов вет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.11725
3320 | 262 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:54 | 2020-02-11 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №165-166 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №165-166 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.003596
3321 | 261 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:51 | 2020-02-11 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01425
3322 | 270 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:46 | 2020-02-11 11:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.25666
3323 | 182 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:34 | 2020-02-11 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №122-№123 ветки, сломанной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №122-№123 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Марица. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Марица составить график устранения выявленных замечаний со сроками устранения. | - | 0.037699
3324 | 232 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:15 | 2020-02-11 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№58-59 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№58-59 ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.003372
3325 | 150 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:53 | 2020-02-11 08:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-10-1-11, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №1-10-1-11, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | 0.02035
3326 | 272 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:49 | 2020-02-11 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №39 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №39-40, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Электродуговое повреждение | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №39 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №39-40 ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.38666
3327 | 213 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:45 | 2020-02-11 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ-10кВ 1.16.12 от ПС Генеральшино оперативно отключена из-за однофазового замыкания на землю провода 10кВ через траверсу и опору ВЛ при срыве изолятора с колпачка на опоре №1-22 при падении с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ сука сломанного ветром и упавшего на провод ВЛ-10кВ 1.16.12 ПС Генеральшино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провод ВЛ в пролете опор №1-22 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ сука сломанного ветром произошел срыв изолятора с колпачка на опоре №1-22 с дальнейшим однофазным замыканием на землю провода 10кВ через траверсу и опору ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Внести в перечень особо опасных мест по Дмитриевскому РЭС в раздел опоры подверженные току однофазного К.З. опору №1-22 ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино. | - | 0.29
3328 | 189 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:40 | 2020-02-11 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 11.02.2020 г в 08: 40 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 77-78 из-за увеличения провиса проводов при налипании на них мокрого снега и воздействии порывов ветра(порывы 16-21 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате схлеста проводов фаз"В","С" при налипании мокрого снега и увеличении провеса проводов. | Составить план-график устранения выявленных дефектов. .Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 01 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное | - | 0.115
3329 | 255 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:37 | 2020-02-11 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№130-131, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №130-131 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17641
3330 | 212 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:35 | 2020-02-11 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ 1.16.16 от ПС Генеральшино произошло в результате междуфазного К.З. на проводах ВЛ в пролете опор №153-154 сломанной ветром веткой от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ и наброшенной порывом ветра на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №153-154 сломанной ветром ветки от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ произошло междуфазное К.З. на проводах ВЛ и отключение ВЛ-10кВ 1.16.16 от ПС Генеральшино. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС 35кВ Генеральшино от поросли в пролете №153-154. | - | 0.081
3331 | 172 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:16 | 2020-02-11 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 106-107 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.005845
3332 | 254 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 07:55 | 2020-02-11 11:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное произошло в результате возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 222, вследствие проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ трех фаз. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз РУ 10 кВ КТП 222 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ трех фаз. | Произвести внеочередной осмотр КТП 222 и по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное. По результатам проведения осмотра КТП 222 и ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.23847
3333 | 151 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 07:40 | 2020-02-11 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 6/0,4кВ Ж-543-5П, находящейся на балансе потребителя: ГПК "Ротор" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 6/0,4кВ Ж-543-5П ГПК "Ротор" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. | - | 0.0848
3334 | 239 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 06:40 | 2020-02-11 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №51 при длительной эксплуатации и касания провода траверсы опоры. Оценка работы устройств РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №51 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" при длительной эксплуатации и касание провода траверсы опоры. Оценка работы устройств РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. | - | 0.32
3335 | 171 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 06:35 | 2020-02-11 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №22-№23 ветки, сломленной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №22-№23 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №198 ПС 110 кВ Марица. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №198 ПС 110 кВ Марица составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.011228
3336 | 125 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 05:25 | 2020-02-11 05:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-22 - №9-23 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-22 - №9-23 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0365
3337 | 139 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 04:45 | 2020-02-11 04:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время ( достаточное для неуспешного АПВ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №14 ПС Новосиль в пролете опор №33-34 вызвав межфазное замыкание, устраненное действем защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами А и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС | - | 0.019742
3338 | 132 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 04:22 | 2020-02-11 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Из-за несвоевременного выявления дефекта траверсы на опоре № 155 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кв Залегощь, при сильном ветре произошел излом штыря с изолятором на траверсе и произошло замыкание на землю, устраненное ручным отключением В 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь. | Коррозионный, эрозионный износ | Из-за несвоевременного выявления дефекта траверсы на опоре № 155 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кв Залегощь, при сильном ветре произошел излом штыря с изолятором на траверсе и произошло замыкание на землю, устраненное ручным отключением В 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и коррозия траверсы на опоре № 155 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. | - | 0.37768
3339 | 131 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 04:16 | 2020-02-11 04:25 | Ветровые нагрузки | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. | - | 0.07215
3340 | 267 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 03:57 | 2020-02-11 05:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на Уч.маг.1 КЛ-10кВ ф.13 ПС Маяк до ЗТП 50 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на Уч.маг.1 КЛ-10кВ ф.13 ПС Маяк до ЗТП 50 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ ф.№13 ПС Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.006
3341 | 163 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 03:40 | 2020-02-11 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №71-№72, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №71-№72 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.027082
3342 | 128 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 01:41 | 2020-02-11 01:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж в пролете опор №4-22-4-23, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нетрубеж в пролете опор №4-22--4-23 при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж по всей длине Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж в пролете опор №4-22--4-23 | - | 0.0384
3343 | 73 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 00:01 | 2020-02-11 01:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. (кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.75
3344 | 136 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 23:34 | 2020-02-10 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 9-10 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 9-10 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия, включить в план работ Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. | - | 0.03185
3345 | 144 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 22:30 | 2020-02-10 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка в пролёте опор №77-78. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка, в пролёте опор №77-78, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Ивановка. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка в пролете опор №77-78. | - | 0.042
3346 | 130 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 21:48 | 2020-02-10 21:56 | Ветровые нагрузки | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии. | - | 0.000266
3347 | 208 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 21:45 | 2020-02-10 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ 1.7.1 ПС Уютное произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор №88-89 отломанным суком от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, сломанного ветром и упавшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении отломанного сука от высокорослого дерева сломанного ветром на провода ВЛ-10кВ 1.7.1 ПС Уютное в пролете опор №88-89 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ 1.7.1 ПС Уютное, далее при сваливании сука с проводов ВЛ К.З. самоустранилось. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.1. от ПС Уютное с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.1. от ПС Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.026133
3348 | 134 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 20:57 | 2020-02-10 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П, находящейся на балансе потребителя ПКО "Горки", на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П ПКО "Горки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.01885
3349 | 258 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 19:37 | 2020-02-10 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №215 – 216 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино в пролете опор №215 – 216 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино. | - | 0.13183
3350 | 123 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 19:37 | 2020-02-10 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое в пролете опор № 2-10 - №2-11, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ №07 35/10кВ Гладкое действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падение дерева (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-10 - №2-11 произошло межфазное замыкание, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 07 35/10кВ Гладкое действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое и включить их в план работ РЭС. | - | 0.34469
3351 | 211 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:37 | 2020-02-10 19:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №№ 7-8 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва провода в пролете опор №№ 7-8 в результате падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лубня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №№ 7-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.044965
3352 | 229 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:25 | 2020-02-10 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№53-54 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№53-54 ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.002249
3353 | 129 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:13 | 2020-02-10 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №116-117, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №116-117 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.008299
3354 | 263 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:07 | 2020-02-10 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 91-92 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 91-92 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты | - | 0.03
3355 | 121 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 17:40 | 2020-02-10 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 9-106 ВЛ-10 кВ №4 Дмитровская, что привело к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ, устраненное оперативным отключением. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате нарушения механического соединения вязки изолятора из-за длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 9-106 ВЛ-10 кВ №4 Дмитровская, что привело к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.23442
3356 | 246 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 16:50 | 2020-02-10 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-№174 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-№174 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №173-№174 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.035001
3357 | 304 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 16:49 | 2020-02-10 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №50-№51, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный Гродок) в пролете опор №50-№51, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный Городок) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 (Красный городок) ПС 110/10кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 (Красный городок) ПС 110/10кВ Пено дефекты. | - | 0.92625
3358 | 242 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 16:10 | 2020-02-10 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом. | - | 0.072834
3359 | 208 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:52 | 2020-02-10 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №№ 89-90 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор №№ 89-90. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №№ 89-90 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.1008
3360 | 167 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:33 | 2020-02-10 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролёте опор №57-58 , что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролёте опор №57-58, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.008752
3361 | 161 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:28 | 2020-02-10 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Оперативное отключение для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие срыва 2-х изоляторов ф. "А" на опоре №24 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) 2-х штыревых изоляторов ф. "А" на опоре №24 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №112 ПС 110 кВ Льгов. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №112 ПС 110 кВ Льгов определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.06525
3362 | 215 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:18 | 2020-02-10 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №123 - №124 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №123 - №124. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00475
3363 | 72 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:16 | 2020-02-10 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 2.685
3364 | 241 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:06 | 2020-02-10 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 10.02.2020 г в 15: 06 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС 35 Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 наброшенной на провода веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра(порывы 15-20 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2413 ПС Жерновец | - | 0.053518
3365 | 143 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:30 | 2020-02-10 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. | - | 0.6125
3366 | 179 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:25 | 2020-02-10 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 22-23, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 22-23, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №777 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 777 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.024555
3367 | 166 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:10 | 2020-02-10 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №36-№37, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.024464
3368 | 256 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:04 | 2020-02-10 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 70-71, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.7437
3369 | 206 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 13:57 | 2020-02-10 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор №55-56 ветками высокорослого дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, сломанного ветром и упавшего на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении высокорослого дерева сломанного ветром и упавшего на провода ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа в пролете опор №55-56 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа, далее при сваливании дерева с проводов ВЛ К.З. самоустранилось. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.034249
3370 | 288 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 13:55 | 2020-02-10 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №276 - №277, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) в пролете опор №276 - №277, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) дефекты. | - | 0.093329
3371 | 148 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 13:25 | 2020-02-10 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1.6-1.7 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1.6-1.7 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №1.6-1.7, угрожающих падением на провода. | - | 0.00525
3372 | 215 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 12:50 | 2020-02-10 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №319-№320. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №319-№320 КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.19741
3373 | 135 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 12:01 | 2020-02-10 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "С" в пролете опор 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете опор 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006164
3374 | 232 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:50 | 2020-02-10 12:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение вручную В 6 кВ №11 РП 44 для отыскания замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 44 №11 - ТП 706(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 44 №11 - ТП 706(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44 яч.11 - ТП 706 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 44 яч.11 - ТП 70 нарушения Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.035
3375 | 244 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:30 | 2020-02-10 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.02368
3376 | 248 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:18 | 2020-02-10 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Филатовская, приведшее к КЗ и отключению В 10кВ №04 ПС 35 Филатовская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 14м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала с токоведущих частей ВЛ , что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №04 ПС Филатовская на опоре №16 с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр опоры №16, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания. | - | 0.00045
3377 | 239 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:11 | 2020-02-10 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №72-73 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028623
3378 | 71 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 10:41 | 2020-02-10 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 (кабель 1989 года). | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 ПС СУГРЭС. По результатам обхода КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 ПС СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.86131
3379 | 238 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 10:16 | 2020-02-10 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.019539
3380 | 160 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 08:40 | 2020-02-10 08:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Голосновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Голосновка произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35 кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.003529
3381 | 68 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 13:59 | 2020-02-09 14:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич от руки с землей стало повреждение на ведомственной отпайке. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08. | - | 0.25067
3382 | 265 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 13:59 | 2020-02-09 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ ф.№10 ПС 35/10 кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №154 до ЗТП 10/0,4 кВ №164 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ ф.№10 ПС 35/10 кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №154 до ЗТП 10/0,4 кВ №164 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ ф.№10 ПС Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. | - | 1.6427
3383 | 244 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:45 | 2020-02-09 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 51-52. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №10 Нащекинская в пролете опор № 51-52, что явилось причиной отключения В-10 кВ №10. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0514
3384 | 221 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:37 | 2020-02-09 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.18
3385 | 147 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:10 | 2020-02-09 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Частичное отсутствие и колебании электроэнергии по ул. Пролетарская от ТП №350 произошло по причине нарушения электрического контакта шлейфа подвижного ножа фазы "В" на выносном разъединителе 10 кВ ТП №350 с последующим отгаранием шлейфа. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение электрического контакта шлейфа подвижного ножа фазы "В" на выносном разъединителе 10 кВ ТП №350 произошло по причине длительного срока эксплуатации. | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр разъединителей 10 кВ включая выносные разъединители ТП по ВЛ-10кВ Карачун яч.№14 ПС 35/10 Куликово со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления развивающиеся дефектов на болтовых соединениях присоединённых шлейфов. По результатам внеочередных осмотров разъединителей 10 кВ включая выносные разъединители ТП по ВЛ-10кВ Карачун яч.№14 ПС 35/10 Куликово, устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.068081
3386 | 241 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 07:46 | 2020-02-09 08:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.22102
3387 | 242 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 07:46 | 2020-02-09 08:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.2 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.2 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.2 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12249
3388 | 70 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 20:48 | 2020-02-08 22:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на оборудовании потребителя Областной МЦ "Резерв" на ТП 88. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо в Областной МЦ "Резерв" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.057
3389 | 231 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 16:07 | 2020-02-08 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №90-91 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.007326
3390 | 141 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 13:42 | 2020-02-08 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП №484П, находящейся в эксплуатационной ответственности данного потребителя освещение автодороги М-4. |  |  | Направить в адрес организации Освещение автодороги М-4 на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.021666
3391 | 237 | Кр.Гвардейский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 11:50 | 2020-02-08 14:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло в результате возникновения повреждения в ПКУ потребителя на опоре №2/8 (находится на балансе ООО "Белгороддорстрой"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.027866
3392 | 243 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 11:37 | 2020-02-08 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате длительной эксплуатации(несвоевременном выявлении и устранении дефектов провода) произошли изменения свойств материала и потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор 2-03/12-13 и при неблагоприятных погодных условиях произошел обрыв жил верхнего повива многожильного провода фазы "В" и их расплетание, что при ветровых нагрузках приводило к касанию с проводом фазы "С" с возникновением двухфазного К.З., что вызывало отключение действием МТЗ В 10кВ №2 на ПС Лучевская с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, произошли изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода АС-35 фазы "В", что привело к обрыву жил верхнего повива. | Выполнить осмотр, выборочный верховой осмотр, ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Лучевская с целью выявления дефектов состояния проводов. В пролете опор 2-03/12 - 2-03/13 выполнить замену дефектного участка провода. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений. | - | 0.0975
3393 | 241 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 11:34 | 2020-02-08 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При резких порывах ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 9-00/20-21. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №9 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС Ржаксинская произвести обрезку крон, валку деревьев. | - | 0.00245
3394 | 153 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 10:40 | 2020-02-08 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ТП 299 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за пробоя изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ 0,4 кВ на ТП 299 произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 299. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 299. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра. | - | 0.0161
3395 | 255 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 10:28 | 2020-02-08 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №16 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 127-128, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.020401
3396 | 154 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 08:37 | 2020-02-08 08:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №4-22 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Мускат". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Мускат" о приведении потребительского оборудования ТП №4-22 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.027538
3397 | 235 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 07:51 | 2020-02-08 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода ф."А" в пролете опор №62-63 ВЛ-110кВ Белый-Монино деревом, упавшим на провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Бельского районов Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" в пролете опор №62-63 ВЛ-110кВ Белый - Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ЗЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Белый - Монино. | - | 0.413320 -
3398 | 191 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 05:01 | 2020-02-08 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-628 ПС Северная 08.02.2020 в 05:01 и 05:41 явилось повреждение на ведомственной ТП-628. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-628. | - | 1.5997
3399 | 239 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 01:10 | 2020-02-08 02:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №53-54 и обрыв провода ф. "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск дефекты. | - | 0.0663
3400 | 140 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 17:30 | 2020-02-07 19:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП43П, находящейся в эксплуатационной ответственности Хлебокомбината |  |  | Направить в адрес хлебокомбината письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.39439
3401 | 108 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 16:00 | 2020-02-07 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения фарфоровой изоляции при длительной эксплуатации и несвоевременной их замены, произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 10/0,4кВ №018 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 10/0,4кВ №018 из-за старения фарфоровой изоляции (1975 г.в) , произошло их повреждение с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ТП и ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП и ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ РЭС | - | 0.105
3402 | 136 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 14:14 | 2020-02-07 14:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-197 , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Новобрянская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-197 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.00585
3403 | 234 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:48 | 2020-02-07 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 46-47. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№03 на ПС Н.Сергиевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Н. Сергиевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Н.Сергиевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Н.Сергиевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.055998
3404 | 135 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:30 | 2020-02-07 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №134-135 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №134-135, при сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская по всей протяженности с выявлением ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ согласно листа осмотра. | - | 0.008264
3405 | 188 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:24 | 2020-02-07 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Верховье в пролете опор №204 - №205 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №204 - №205 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Верховье проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Верховье в пролете опор №204 - №205 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.045234
3406 | 187 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:11 | 2020-02-07 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-601 ПС Гнездово в пролете опор № 26-№27 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-601 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 26-27 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-601 ПС Гнездово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-601 ПС Гнездово в пролете опор №26 - №27 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.30034
3407 | 144 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 12:45 | 2020-02-07 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС «Казинка» произошло по причине межфазного замыкания на потребительской ТП 220П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Шаталов Г.А. |  |  | Направить в адрес потребителя ИП Шаталова Г.А. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемой электроустановки ТП 220П подключенной к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.20266
3408 | 220 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:50 | 2020-02-07 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.37099
3409 | 246 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:40 | 2020-02-07 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№1-2 упавшим на провода ВЛ-35 кВ оборвавшимся на опоре №2 грозотросом, в результате потери механической прочности материала в связи с длительным сроком эксплуатации с 1953 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Колесников В.В. | Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате потери механической прочности материала произошел обрыв грозотроса марки ПС-35 на опоре №2 и падения на провода фаз "В", "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17 произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Колесников В.В. | Произвести восстановление поврежденного грозотроса на ВЛ 35кВ Беле Кушаль - ПС№17 в пролете опор №1-№3. Всему ремонтному персоналу Участку службы линий Тверской ПБ провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. | - | 1.9866
3410 | 240 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №5/14 участка КЛ 10 кВ ЛР 20 – ТП 10, вследствие изменения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в корешке концевой кабельной муфты (КНТп-10-70/120) опоре №5/14 участка КЛ 10 кВ ЛР 20 – ТП 10 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за изменения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.46379
3411 | 232 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:15 | 2020-02-07 11:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-У-019 на опоре №30, что привело к отключению В 10кВ №3 от РП 10кВ Юбилейный с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 13 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей РТП-У-019 на опоре №30 с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ №3 от РП 10кВ Юбилейный опора №30, РТП-У-019 , особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО РТП-У-019 . Рассмотреть вопрос о замене голого провода на РТП-У-019 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования. | - | 0.000666
3412 | 184 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 09:24 | 2020-02-07 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к разрушению изолятора марки ШФ-10 на опоре №В-4 ВЛ-1007 ПС Верховье явилось изменение диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1007 ПС Верховье явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие разрушения изолятора марки ШФ-10 на опоре №В-4. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Верховье. По результатам произведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.003
3413 | 183 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 09:07 | 2020-02-07 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в связи с пробоем штыревого изолятора на опоре №117 из-за его старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в результате разрушения стеклянного штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре №117 и воздействия сильных порывов ветра. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Катынь-2. По результатам произведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.22866
3414 | 66 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 07:18 | 2020-02-07 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№197-198, выпавшее из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-06 отключилась действием защит, после АПВ дерево, раскачиваемое порывами ветра под собственным весом упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. через вершину дерева, выпавшее из-за пределов охранной зоны в пролете опор №197-198. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. | - | 0.058333
3415 | 158 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 04:01 | 2020-02-07 05:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №467 ПС 110 кВ Рыбинские Буды произошло из-за межфазного короткого замыкания оборванного провода фазы "А" в пролете опор №90-№91 с проводом соседней фазы в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "А" и короткое замыкание в пролетах опор №90-91 ВЛ 10 №467 ПС 110 кВ Рыбинские Буды произошло в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.13253
3416 | 231 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 03:09 | 2020-02-07 05:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра 13м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 1.0304
3417 | 67 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 18:18 | 2020-02-06 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре №45. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "А"опора №45 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха. | Произвести обследование опоры №45 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №45, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Горчуха устранить. | - | 0.14934
3418 | 181 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 18:07 | 2020-02-06 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорания двух предохранителей 10кВ ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-15-1 пос.Льнозавод произошло в результате повреждения силового трансформатора Т-1 марки ТМ-250/10кВА из-за ухудшения электрических свойств изоляции между обмотками в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-15-1 пос.Льнозавод послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-15-1 пос.Льнозавод. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-15-1 пос.Льнозавод нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-15-1 пос.Льнозавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.031032
3419 | 174 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 17:07 | 2020-02-06 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Демидов послужило падение под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№46-48. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия упавшего дерева на провода ВЛ с обрывом 3-х проводов в пролете опор №№46-48 и изломом у основания опоры №47, дерево расположено за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Демидов в пролете опор №№ 46-48 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.18833
3420 | 231 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 16:35 | 2020-02-06 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор№261-№262 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 261-№262 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №261-№262. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.091665
3421 | 172 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 16:30 | 2020-02-06 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Демидов послужило падение под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 109-110. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание на "землю" из-за механического воздействия упавшего на провода ВЛ с обрывом провода в пролете опор №109 - №110 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №№ 109-110 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.17833
3422 | 148 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 14:20 | 2020-02-06 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 333-334, веткой от дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 333-334 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.61115
3423 | 222 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 12:50 | 2020-02-06 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте на участке КЛ 10 кВ КТП 501 - КТП 502 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ КТП 501 - КТП 502 КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ КТП 501 - КТП 502 КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.162
3424 | 226 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 12:49 | 2020-02-06 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4/27-4/28 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/27-4/28 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018319
3425 | 225 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 11:35 | 2020-02-06 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды порывы ветра до 12 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №131-132. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №131-132 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.01
3426 | 167 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 22:12 | 2020-02-05 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 054- ТП 621 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1938 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л607 ПС Восточная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 054- ТП 621 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 054- ТП 621 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность замены кабеля на данном участке КЛ. | - | 0.88198
3427 | 215 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 18:45 | 2020-02-05 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ ТП 1130 -1129 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП 1130 -1129 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6кВ ТП 1130 -1129 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.045
3428 | 146 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 15:58 | 2020-02-05 19:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 21-11/21-13, по причине падения опоры № 21-12 сбитой сторонним транспортным средством | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 21-11/21-13, по причине падения опоры № 21-12 сбитой сторонним транспортным средством | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая». По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Направить заявление в РОВД Курского района, о привлечении виновных к ответственности | - | 0.21313
3429 | 219 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 14:50 | 2020-02-05 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №318-319 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падения дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №318-319 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское. | - | 0.445
3430 | 156 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 14:35 | 2020-02-05 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки, принесенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №23-№24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.41925
3431 | 217 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 13:46 | 2020-02-05 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10м/с высокое (более 12м), подгнившее у основания дерево, упало из-за пределов охранной зоны воздушной линии на провода двух фаз ВЛ в пролёте опор №174-№175, что привело к КЗ и аварийному отключению В 10кВ №08 ПС Гавриловская, с неуспешным АПВ. В момент срабатывания АПВ, дерево находилось на проводах ВЛ, что стало причиной неуспешной работы защиты. При дальнейших порывах ветра и собственным весом дерево переломилось и упало с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ на ВЛ при падении сгнившего у основания дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 10 м/с в пролёте опор №174-№175. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны имеющих наклон в сторону ВЛ и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.058325
3432 | 222 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 13:30 | 2020-02-05 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 22-23, в результате чего произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №05 на ПС Каменская При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №05 на ПС Каменская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №05 ПС Каменская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Каменская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 5-00/22-23 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №5 ПС Каменская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0913
3433 | 175 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 12:30 | 2020-02-05 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение КЛ 1025А ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате не умышленного повреждения кабеля проложенного на ровном горизонтальном участке при проведении земляных работ сторонними лицами. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабеля марки ААБл-10 КЛ 1025А ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции из-за воздействия сторонних лиц при проведении земляных работ с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться в органы полиции по факту повреждения КЛ-1025 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. | - | 0.12
3434 | 105 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 10:56 | 2020-02-05 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №1-45--1-46, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Колпны в пролете опор №1-45--1-46 при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №1-45--1-46 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны по всей длине | - | 0.01895
3435 | 210 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 09:33 | 2020-02-05 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.41366
3436 | 214 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 08:40 | 2020-02-05 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 45-46 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №7 в пролете опор №45-46 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №7 ПС Рыбинская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0006
3437 | 145 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 08:12 | 2020-02-05 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская послужило двухфазное короткое замыкание на ТП-6-39 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская, произошедшее в результате обрыва шлейфа разрядника 10 кВ фазы "С" с последующим схлестыванием с шлейфом разрядника 10 кВ фазы "В" | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв шлейфа разрядника 10 кВ ф "С" от проходного изолятора в сторону разрядника и его схлестывание со шлейфом разрядника 10 кВ ф "В" ТП-6-39 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская произошло из-за ослабления механического соединения в результате длительного срока эксплуатации при боковых порывах ветра 16 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ТП-6-39 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". | - | 0.753
3438 | 65 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 06:45 | 2020-02-05 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При вне плановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 17-2--№17-3 обнаружена ветка дерева со следами горения под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с. При падении ветви дерева произошло перекрытие по ветке и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 17-2--№17-3 обнаружена ветка дерева со следами горения под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.0175
3439 | 106 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 20:06 | 2020-02-04 20:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел надлом и падение ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое на провода фаз "А", "В" в пролете опор №32-33, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за сильных порывов ветра на провода фаз "А", "В" в пролете опор №32-33, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС. | - | 0.09625
3440 | 208 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 17:45 | 2020-02-04 18:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №7 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 697 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 697 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 697 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 695 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.075
3441 | 64 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 15:30 | 2020-02-04 17:27 | Проезд крупногабаритной техники | Обрыв, повреждение изоляции и схлестывание двух проводов СИП 10кВ в пролете опор №37 - №5-1 ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 в результате движения автомобиля с поднятым кузовом под ВЛ 10кВ, принадлежащим сторонней организацией ООО «Эко техноменеджмент». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При движении стороннего автомобиля МАЗ с поднятым кузовом под ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 произошел обрыв и повреждение изоляция двух проводов СИП 10кВ, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-10 кВ. | Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Направить в СМИ письмо о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 с применением бинокля с целью выявления дефектов. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.04875
3442 | 164 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 13:04 | 2020-02-04 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило повреждение силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 в результате коррозии оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.057332
3443 | 124 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 12:50 | 2020-02-04 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре №136 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны (ВЛ в эксплуатации с 1975 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв и разрушение при ударе об откос изолятора фазы «В» на опоре №136 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны, по причине вышедшего из строя колпачка, при усилении ветра, что привело к замыканию на землю в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.603 ПС Кожаны для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Карачевская на участке от опоры №130 до опоры №140. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.002333
3444 | 134 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 12:25 | 2020-02-04 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | проникновение животного (кот) в в/в отсек ТП №10 | Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в результате проникновения животного (кот) в в/в отсек ТП №10 | На ТП-10 провести уплотнение дверей и заделке мест возможного проникновения животных Мастеру участка Стрельникову С.А. провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении дефектов | - | 0.72915
3445 | 142 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 12:00 | 2020-02-04 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 107-108 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 107-108 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.0368
3446 | 216 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 11:25 | 2020-02-04 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1001 - ТП 925 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1962 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1001 - ТП 925 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1962г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП925 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП925 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП925 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.38334
3447 | 201 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 10:06 | 2020-02-04 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №150-№151 жилкой провода, оборвавшейся в результате старения провода при длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №150-№151 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская жилкой провода, оборвавшейся в результате старения провода при длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести обрезку веток в пролете опор №150-№151 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская на предмет выявления дефектов провода. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.011066
3448 | 133 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 06:04 | 2020-02-04 07:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КВЛ-6 кВ от КТП-280 яч. № 3 до ТП "Рудник" П, находящейся на балансе АО "Лавский карьер". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.065331
3449 | 210 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 05:29 | 2020-02-04 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Первое отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32 – 33 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, в результате налипания мокрого снега на кроны деревьев и сильных порывов ветра, в следствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54 – 55 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, в результате налипания мокрого снега на кроны деревьев и сильных порывов ветра, в следствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №32 – 33 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны в следствии налипания мокрого снега на кроны деревьев и под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к первому отключению ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием ТО. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54 – 55 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны в следствии налипания мокрого снега на кроны деревьев и под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к второму отключению ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием ТО. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. | - | 0.15367
3450 | 215 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 02:48 | 2020-02-04 03:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.69501
3451 | 139 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 19:38 | 2020-02-03 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При выполнении аварийного осмотра КТП10/0,4кВ№ 8-15 ПС 35 кВ Садовое установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1985 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП10/0,4кВ№ 8-15 ПС 35 кВ Садовое в течение его длительной эксплуатации. | По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП10/0,4кВ№ 8-15 ПС 35 кВ Садовое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести диагностику силового трансформатора ТМ 250/10 демонтированного с КТП10/0,4кВ№8-15 ПС 35 кВ Садовое с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. | - | 0.52268
3452 | 125 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 19:30 | 2020-02-03 22:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 кВ Обоянь произошло из-за межфазного короткого замыкания в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра , что привело к обрыву проводов трех фаз в пролете опор №38-№39. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4113 от ПС 110 кВ Обоянь, при сильных порывах ветра, что привело к обрыву проводов трех фаз в пролете опор №38-№39. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 кВ Обоянь на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.57691
3453 | 202 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 18:05 | 2020-02-03 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №400-№401 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №400-№401 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0055
3454 | 213 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 15:15 | 2020-02-03 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 77-ТП 992 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 77-ТП 992 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 77-ТП 992 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.32001
3455 | 62 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 14:55 | 2020-02-03 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ от ЛР №37. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной ВЛ ООО "Монзажелтранс" с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго. | - | 0.13333
3456 | 59 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 14:32 | 2020-02-03 15:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ Кочетовым Р.А. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-415 2 с.ш. - ТП-448 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Кочетовым Р.А. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-415 2 с.ш. - ТП-548 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба Кочетову Р.А. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Кочетову Р.А. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.04
3457 | 214 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 13:24 | 2020-02-03 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 408 - КТП 130 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 408 - КТП 130 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от Р 408 - КТП 130 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0375
3458 | 143 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:30 | 2020-02-03 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №3213 ПС Ястребовка произошло по причине перекрытия изоляции "Реклоузера" при таянии снега из-за несвоевременного выявления дефекта его изоляции . | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №3213 ПС Ястребовка произошло по причине перекрытия изоляции "Реклоузера" при таянии снега из-за несвоевременного выявления дефекта его изоляции . | Произвести внеплановый осмотр реклоузеров ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ, и оборудования. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. Произвести демонтаж реклоузера для технического анализа ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка | - | 0.58486
3459 | 207 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:27 | 2020-02-03 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без повреждения проводов. В последствие ветка дерева упала на землю, что позволило успешно произвести РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №24(2) на ПС 110/35/10 кВ Зубцов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(4) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. | - | 0.0405
3460 | 61 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:06 | 2020-02-03 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №77-78 был обнаружен обрыв провода выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ деревом из-за налипания снега на ветки дерева и усиления ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Замыкание на землю из-за обрыва провода в пролете опор №77-78 упавшим деревом. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с обильным выпаданием снега, усилением ветра и налипанием снега на провода ВЛ и деревья. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец | - | 0.39667
3461 | 189 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:02 | 2020-02-03 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ЛР 270 ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево вручную для устранения однофазного замыкания на "землю", возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 (отпайка на ТП 134 (Хомяково) упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 (отпайка на ТП 134 (Хомяково) упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево (отпайка на ТП 134 (Хомяково). Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в соответствии с НТД. | - | 0.009916
3462 | 161 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 10:30 | 2020-02-03 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до ТП 021 типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1972 г., дата последних испытаний 15.05.2019 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (48 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до ТП 021. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ПС до ТП 021 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии. | - | 0.018664
3463 | 60 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 09:40 | 2020-02-03 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф.10-12 ПС 35/10 кВ Чапаево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72 ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 35/10 кВ Чапаево. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить в кратчайшие сроки. Провести обследование опоры №72 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю | - | 0.18375
3464 | 92 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 09:32 | 2020-02-03 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "С" ТП №133 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "С" ТП №133 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания фазы "С" на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине, включая ТП 10/0,4 кВ. По результатам внеочередного осмотра ТП и ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.2967
3465 | 205 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 08:50 | 2020-02-03 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №13-14, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №13-14 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты. | - | 0.012166
3466 | 165 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 08:33 | 2020-02-03 09:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проходных изоляторов в ТП-450 Вышегор из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 произошло вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-450 Вышегор. По результатам комплекса диагностики ТП-450 Вышегор, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.058382
3467 | 181 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 04:45 | 2020-02-03 06:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.076668
3468 | 157 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 04:41 | 2020-02-03 05:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №4-64 - №4-65 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к обрыву провода в пролете опор №4-64 - №4-65 ВЛ-1008 ПС Заборье с дальнейшим обрывом шлейфа подвижного контакта фазы "А" ЛР-393 явилось механическое воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №4-64 - №4-65 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заборье проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №4-64 - №4-65 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.0989
3469 | 225 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 04:33 | 2020-02-03 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.084501
3470 | 176 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 01:35 | 2020-02-03 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.065421
3471 | 57 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 22:44 | 2020-02-02 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово в пролете опор №182-№183 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. При падении вершиной дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, АПВ неуспешно. В дальнейшем дерево под собственным весом упало на землю без повреждения проводов и оборудования ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешным . Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово произошло из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово на провода ВЛ в пролете опор №182-№183, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово устранить выявленные замечания. | - | 0.046856
3472 | 180 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 22:30 | 2020-02-03 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11
3473 | 132 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 21:47 | 2020-02-02 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ яч.23 ПС "Карамышево" произошло вследствие межфазного КЗ, вызванного падением ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №3-4 за ЛР №7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №3-4, ВЛ-10кВ яч.23 ПС "Карамышево" | Провести внеочередной осмотр ВЛ №23 ПС "Карамышево" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ №23 ПС "Карамышево", произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.034834
3474 | 154 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 20:45 | 2020-02-02 21:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ведомственный участок ВЛ принадлежит ИП Ковалеву). |  |  | Направить по факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя (в лице ИП Ковалева М.А.). | - | 0.029001
3475 | 179 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 19:36 | 2020-02-02 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№7-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№7-1 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.124
3476 | 121 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 18:33 | 2020-02-02 20:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании ТП 1033 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе потребителя ОАО «МТС». |  |  | Направить письмо потребителю ОАО «МТС» о приведении потребительской ТП 1033 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.74015
3477 | 109 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 14:43 | 2020-02-02 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на КТП 328 д. Вяжи, в части нарушения нормированного зазора кожуха трансформатора в процессе эксплуатации, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "В" и "С" КТП 328 д. Вяжи при проникновении кота под защитный кожух тр-ра, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок в части технического состояния кожухов тр-ров. Выявленые замечания по результатам осмотров включить в план работ РЭС | - | 0.011167
3478 | 122 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 14:37 | 2020-02-02 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-214П (на балансе ООО «Введенское поле»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.65624
3479 | 140 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 13:20 | 2020-02-02 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Кратковременное межфазное КЗ, вызванное механическим воздействием на провода ВЛ ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при боковом порывистом ветре в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП-10 кВ Шагарово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное межфазное КЗ, вызванное механическим воздействием на провода ВЛ ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при боковом порывистом ветре в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП-10 кВ Шагарово. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №3-3 - №3-5 ВЛ-10 кВ №04 ЦРП-10 кВ "Шагарово". Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП-10 кВ Шагарово По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров и качественному выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово". | - | 0.027082
3480 | 149 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 13:17 | 2020-02-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВМ-6кВ Л-616 ПС Смоленск-1 явился несвоевременно выявленный дефект тягового изолятора фазы "А" выключателя нагрузки ВН 6кВ Т-2 в РУ-6кВ ТП-731, что привело к его пробою и при дальнейшем перенапряжении привело к переходу однофазного замыкания на "землю" в междуфазное КЗ в ячейке 6кВ №3 ТП-731. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-616 ПС Смоленск-1 явился пробой изоляции тягового изолятора фазы "А"выключателя ВНА/ТЕ в ячейке 6 кВ №3 ТП 731 при дальнейшем перенапряжении и переходе "земли"в междуфазное КЗ в ячейке. | Провести высоковольтные испытания изоляции оборудования 6кВ в РУ-6кВ ТП-731. По результатам высоковольтных испытаний изоляции оборудования 6кВ в РУ-6кВ ТП-731 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.57909
3481 | 90 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 11:24 | 2020-02-02 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел излом и обрыв шлейфа фазы "С" ЛР №209 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье у аппаратного зажима и его падение на траверсу ЛР, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции при изломе и обрыве шлейфа фазы "С" ЛР №209 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье у аппаратного зажима из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло его падение на траверсу ЛР, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 1.7266
3482 | 80 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 11:15 | 2020-02-02 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 117.5 ПС 110/10кВ "Винниково" действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на спуски 10кВ с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов спусков 10кВ от Р10кВ оп.№200 до ТП1005 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ яч.№5. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.5 ПС Винниково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.5 ПС Винниково разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. В рамках Дня охраны труда, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. | - | 0.024385
3483 | 200 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 11:00 | 2020-02-02 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Не срабатывание АВР 10 кВ РП 4н 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за нарушения электрического контакта вследствие окисления подвижных вспомогательных контактов цепи включения в приводе СМВ 10 кВ ячейки №20 в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Нарушение электрического контакта цепи включения СМВ 10 кВ РП 4н 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за окисления подвижных вспомогательных контактов цепи включения в приводе СМВ 10 кВ ячейки №20 в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1. Произвести ревизию вспомогательных контактов цепи включения в приводе СМВ 10 кВ ячейки №20 РП 4н ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.9981
3484 | 99 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 09:45 | 2020-02-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охраной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Одинок по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №21-22 | - | 0.27625
3485 | 207 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 09:44 | 2020-02-02 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 31-32, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимание растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.112
3486 | 129 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 08:53 | 2020-02-02 08:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №76-77, прикасавшейся к проводам при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №76-77 на ВЛ 10 кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ЛЭП При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2, произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.036873
3487 | 53 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 20:59 | 2020-02-01 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.2335
3488 | 204 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 20:57 | 2020-02-01 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30417
3489 | 54 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 19:52 | 2020-02-01 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич действием защит стало повреждение на ведомственной отпайке. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08. | - | 0.016
3490 | 56 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 16:27 | 2020-02-01 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "С" ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Легитово стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 3-2 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (40 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3-2 ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода. | Выполнить комплексное обследование опоры № 3-2 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Легитово, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Легитово замечания устранить. | - | 0.072832
3491 | 137 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 15:20 | 2020-02-01 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Низкое напряжение на ТП 426 произошло по причине внутривиткового короткого замыкания в обмотке 10кВ фазы "В" силовом трансформаторе ТМ 160/10, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 34 лет). | Нарушение электрической изоляции | Внутривитковое короткое замыкание в обмотке 10кВ фазы "В" в силовом трансформаторе ТМ 160/10 ТП 426 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №03. По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №03 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. | - | 0.0265
3492 | 128 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 15:11 | 2020-02-01 17:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В", "С" на спусках 10 кВ КТП 110 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В", "С" на спусках 10 кВ КТП 110 от ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.18346
3493 | 58 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 12:00 | 2020-02-01 12:06 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 3-27 - №3-28 вершиной дерева, спиленного сторонними лицами за пределами охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3-27 - № 3-28 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль упавшим деревом. | Направить письмо в СМИ о недопустимости проведения несанкционированных работ вблизи ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | 0.1054
3494 | 121 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 11:12 | 2020-02-01 13:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КТП-251П находящейся на балансе ЗАО "Шелл Нефть". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.21777
3495 | 73 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 11:00 | 2020-02-01 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ТП 3.10.5 1/63 произошло, в результате короткого замыкания при поверхностном перекрытие опорных изоляторов на корпус в ТП , вызванное старением изоляции в процессе эксплуатации | Нарушение электрической изоляции | Поверхностный пробой опорной изоляции на КТП 3.10.5 1/63 произошел в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. | Провести высоковольтные испытания опорной изоляции ТП по ВЛ-10кВ 3.10.5 ПС "Реут" " Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. | - | 0.032999
3496 | 175 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 10:52 | 2020-02-01 12:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" вручную для устранения однофазного замыкания на "землю", возникшего из-за касания провода фазы "В" металлоконструкции ЛР-1 по причине разрушения опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение изолятора произошло из-за изменения структуры материала при длительной эксплуатации с 1992 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Касание провода фазы "В" металлоконструкции ЛР-1 по причине разрушения опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение изолятора произошло из-за изменения структуры материала при длительной эксплуатации с 1992 года. Оценка УРЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" согласно НТД. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. | - | 0.043999
3497 | 133 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 08:40 | 2020-02-01 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 6413 20/100 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 35 лет). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение силового трансформатора ТП 6413 20/100 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести выборочно ТВК баков силовых трансфарматоров КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 30лет. Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. По результатам измерений составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.012291
3498 | 126 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 07:30 | 2020-02-01 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №055 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Уваров. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Уварову о приведении потребительского оборудования ТП №055 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.007014
3499 | 196 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 22:30 | 2020-01-31 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1) Отключение КЛ 10кВ №16 ПС Машприбор из-за отказа работы МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ при коротком замыкании на участке КЛ 10кВ РП 35 №11- ТП 991, возникшем при пробое изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976г. 2) Отказ срабатывания МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ произошел по причине старения механизма реле РТ 81/1 (в эксплуатации с 1975 года). При подходе толкателя к фигурному рычагу отсечки произошло сваливание зубчатого сектора с червяка, таким образом время срабатывания защиты увеличилось. Работа МТЗ В 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Машприбор правильно. Работа МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ неправильно, отказ. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976г. Старение механизма реле РТ 81/1 В 10кВ № 11 РП 35 10кВ (в эксплуатации с 1975 года). При подходе толкателя к фигурному рычагу отсечки произошло сваливание зубчатого сектора с червяка, таким образом время срабатывания защиты увеличилось. Работа МТЗ В 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Машприбор правильно. Работа МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ неправильно, отказ. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить проверку реле РТ81/1 защит присоединений № 09, №10, №12, №13, №14, №15, №16. Устранить выявленные в ходе проверки реле РТ81/1 защит присоединений № 09, №10, №12, №13, №14, №15, №16 нарушения. | - | 0.11667
3500 | 120 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 21:55 | 2020-02-01 00:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ГКТП 33 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-160 кВА ГКТП 33. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Город № 2 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Город № 2 устранить выявленные недостатки. | - | 0.088867
3501 | 155 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 16:01 | 2020-01-31 17:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого фарворового изолятора ШФ-10Б фаза "В" на опоре №151 в результате изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1979года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого изолятора ШФ-10Б верхней фазы "В" на опоре №151 с падением провода на заземленную металлическую траверсу опоры и возникновением однофазное замыкание на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Липовка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести измерение контура заземления опор №150, 152 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Липовка. | - | 0.013765
3502 | 171 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 13:40 | 2020-01-31 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-2-№3-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-2-№3-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.069415
3503 | 87 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 13:30 | 2020-01-31 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения Отключение ВЛ-10кВ №542 ПС 35кВ Волобуевка произошло в результате Короткого замыкания вызванного схлёстом проводов в пролётах опор № 143-144, из-за обрыва вязки ф"В" на опоре 143. | Нарушение электрической изоляции | Причиной схлёста проводов по ВЛ-10 кВ № 542 ПС 35 кВ Волобуевка в пролётах опор № 143-144 явилось обрыв вязки ф"В" на опоре №143, при боковых порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №542 ПС 35кВ Волобуевка с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №542 ПС 35кВ Волобуевка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.0744
3504 | 197 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:41 | 2020-01-31 14:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №13 РП-10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от РП-10 кВ Мамулино до КТП 10/0,4 кВ Котельная из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №13 РП-10 кВ Мамулино произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от РП-10 кВ Мамулино до КТП 10/0,4 кВ Котельная в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №13 РП-10 кВ Мамулино электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.0051
3505 | 177 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:30 | 2020-01-31 16:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия фаз "А" и "В" на Р-354 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на Р-354. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" Р-354 ВЛ 10 кВ №01 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" через тело птицы. На Р-354 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.16
3506 | 169 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:20 | 2020-01-31 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13333
3507 | 114 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:02 | 2020-01-31 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин ( ВЛ в эксплуатации с 1963 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №28 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.1188
3508 | 119 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:33 | 2020-01-31 11:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6кВ №09 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 777, принадлежащей УК "Развитие". |  |  | Направить письмо потребителю УК "Развитие" о приведении потребительского оборудования ТП 777 по ВЛ 6кВ №09 ПС 35 кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.032331
3509 | 200 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:28 | 2020-01-31 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.69665
3510 | 77 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:10 | 2020-01-31 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №114-№115, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №114-№115 ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.096798
3511 | 186 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:05 | 2020-01-31 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов . Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" на участке опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово". | - | 0.00725
3512 | 78 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:00 | 2020-01-31 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной возникновения аварийной ситуации на КТП 242 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее по причине перекрытия птицей(ворона) изоляции 10кВ силового трансформатора, при этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" в РУ 10кВ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перекрытия изоляции 10кВ силового трансформатора КТП 242 явилось проникновение под защитный кожух птицы(ворона). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением. По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка определить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0188
3513 | 178 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:00 | 2020-01-31 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №6 между ПС 110/10кВ "Беклемишево" и ТП-640 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №6 между ПС 110/10кВ "Беклемишево" и ТП-640 вследствие естественного старения изоляции кабельной соединительной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.002025
3514 | 124 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 10:55 | 2020-01-31 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 005 с.1-е Выгорное явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за перекрытия влагой вводного автомата в РЩ-0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №5 с последующим отгоранием выводов 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 005, произошедшего из-за снижения диэлектрической прочности изоляции выводов в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отгорание выводов 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 005, произошло вследствие снижения диэлектрической прочности изоляции выводов в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ЗТП по ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим с целью выявления дефектов изоляции. По результатам внепланового осмотра ЗТП по ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и ТП с оформления результатов осмотра. Направить письмо главе администрации Тимского сельсовета, о необходимости довести до сведения жителей населенных пунктов, административно закрепленных за Тимским сельским советом, информации о необходимости соблюдения ими ПТЭ эл. установок потребителей, посредством размещением памяток «Для жителей садоводческих хозяйств и сельских поселений» в местах массового скопления людей. | - | 0.030132
3515 | 188 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 10:52 | 2020-01-31 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине касания провода фазы "А" траверсы на опоре №29 из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №29 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №29. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино дефекты. | - | 0.39334
3516 | 119 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:59 | 2020-01-31 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции, вследствие изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3СТп-10-70х120 КЛ-6 кВ Посёлок в РУ-6 кВ ТП № 72. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры изоляции концевой кабельной муфты 3СТп-10-70х120 КЛ-6 кВ Посёлок в РУ-6 кВ ТП № 72 в результате длительной эксплуатации. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Посёлок со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Посёлок устранить выявленные недостатки. | - | 0.79654
3517 | 131 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:30 | 2020-01-31 09:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №027 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Чернушкин. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Чернушкину о приведении потребительского оборудования ТП №027 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.007014
3518 | 120 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:25 | 2020-01-31 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта изолятора на опоре № (6-43) ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица" произошёл пробой изоляции изолятора и нарушение крепления провода на изоляторе, из-за чего произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения изоляционных свойств изолятора на опоре № (6-43) ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица", произошло нарушение крепления провода на изоляторе далее устойчивое межфазное короткое замыкание в пролёте опор №(6-42)-(6-43) и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.26556
3519 | 202 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:12 | 2020-01-31 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего в следствии механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 – 13, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (порывы ветра достигали 18м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ -10кВ №1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. | - | 0.053645
3520 | 206 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:12 | 2020-01-31 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В следствии повреждения на потребительском ТП № П-1506 , находящемся на балансе ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.25245
3521 | 119 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 08:50 | 2020-01-31 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за возникшего схлеста проводов в пролетах опор №94-№95, вызванного длительным воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень произошел по причине длительного воздействия порывов ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.12007
3522 | 166 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 08:30 | 2020-01-31 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ "Николо- Корма". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ "Николо- Корма" в соответствии с НТД. | - | 0.024167
3523 | 118 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 06:30 | 2020-01-31 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №3-34 - 3-35, под действием порывов ветра, с последующим обрывом провода ф"А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода в пролетах опор №3-34 - 3-35 по ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное произошел по причине падения на провода ВЛ дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ сломленного порывом ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.28146
3524 | 112 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 02:27 | 2020-01-31 02:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2 отпайка к ЛР №104 упавшим деревом, росшего вне охранной зоне ВЛ, угрожающая падением на провода, под воздействием порывистого ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-№2 отпайка к ЛР №104 на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, произошло по причине механического воздействия при падении дерева росшего вне охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.003663
3525 | 111 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 02:10 | 2020-01-31 02:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ яч. №8 ПС "Двуречки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 за ЛР №248 упавшая из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-№4 отпайка к ЛР №248 на ВЛ-10кВ яч.08 ПС "Двуречки", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего вне охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), на ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.002997
3526 | 110 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 02:04 | 2020-01-31 03:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Маховище произошло вследствие межфазного КЗ, вызванного падением ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре 53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов на опоре 53 веткой от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1425
3527 | 117 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 01:40 | 2020-01-31 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгорное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, сломленной с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №32-№33, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгоное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгорное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгорное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.084
3528 | 62 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 01:37 | 2020-01-31 02:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ветки, сломанной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №2-2 - №2-3 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1171 ЦРП 10 кВ Кудинцево. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1171 ЦРП 10 кВ Кудинцево составить график устранения выявленных замечаний со сроками устранения. | - | 0.0308
3529 | 52 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 00:40 | 2020-01-31 02:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Гудково отпайка Дароватка в пролетах опор 3/56-3/57 обнаружено дерево под проводами, выпавшее под воздействием сильного ветра и налипания снега на него из за приделов охранной зоны ВЛ. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и под собственным весом упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролетах опор 3/56-3/57 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Гудково отпайка Дароватка упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 110/10 Гудково на наличие деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода в том числе растущих за пределами охранной зоны. После внепланового обхода, осмотра ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 110/10 Гудково устранить выявленные замечания. | - | 0.018667
3530 | 85 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 00:23 | 2020-01-31 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС Московская произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-4 ПС Московская послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-4 ПС Московская в пролетах опор №1-10 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Московская на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Московская выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.102
3531 | 91 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 23:59 | 2020-01-31 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №158-159 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №158-159 по ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.7902
3532 | 115 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 23:50 | 2020-01-31 02:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Тим действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №2-10 - 2-11, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №2-10 - 2-11 ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Тим произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сломленной порывом ветра. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ0-10кВ №11 ПС 110кВ Тим на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110кВ Тим определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.039666
3533 | 97 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 23:36 | 2020-01-31 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ст. Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3-18-4 вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" из-за ослабления вязки на опоре №18-3 при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3-18-4 по ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ст. Ведуга произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" из-за ослабления вязки на опоре №18-3 при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | 1.485
3534 | 90 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:50 | 2020-01-30 22:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло по причине повреждения на КТП-6-2 находящейся на балансе потребителя КФХ «Майоров С.А.» |  |  | Направить письмо потребителю КФХ "Майоров С.А." о приведении потребительской КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0051
3535 | 98 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:47 | 2020-01-30 23:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №03 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 578 ПС 35 кВ №4 , принадлежащей ООО "Виннер Принт". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Виннер Принт" о приведении потребительского оборудования ТП 578 по ВЛ 6 кВ №03 кВ ПС 35 кВ №4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.311
3536 | 100 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:45 | 2020-01-30 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №26-27 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.042138
3537 | 86 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:37 | 2020-01-31 00:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское из-за схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №383-384 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №383 под воздействием ветра до 18 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №383 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское в пролетах опор №378-388 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.089165
3538 | 113 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:30 | 2020-01-31 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста оборванных проводов, деревом, стоявшим вне охранной зоны ВЛ и упавшим на провода ВЛ из-за порывов ветра, при прохождении снегового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной обрыва провода в пролете опор №14 - №17 по ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.006
3539 | 172 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:25 | 2020-01-31 01:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/2-3/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1415
3540 | 173 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:20 | 2020-01-30 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17249
3541 | 92 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:18 | 2020-01-30 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 121-122 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Семеновка в пролете опор № 121-122 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.059729
3542 | 102 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:05 | 2020-01-30 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.89268
3543 | 95 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:52 | 2020-01-30 21:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №107-108 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-10-8 ПС Л. Россошь в пролете опор №107-108 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.00916
3544 | 169 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:45 | 2020-01-30 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.05
3545 | 174 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:45 | 2020-01-30 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №8-9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1375
3546 | 163 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:39 | 2020-01-30 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/117-11/118 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/117-11/118 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.16933
3547 | 99 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:33 | 2020-01-30 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 53-54, веткой от дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 53-54 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.4935
3548 | 175 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:30 | 2020-01-30 21:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №22-23 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №22-23 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1395
3549 | 156 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:25 | 2020-01-30 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Долгая Поляна произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на КТП 6-05 находящейся на балансе потребителя ОАО «Лебединский ГОК». |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.09375
3550 | 109 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:25 | 2020-01-31 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ЛР №24 и ТП 8, в следствие изменения свойств изоляционного материала жил кабеля в процессе длительного срока эксплуатации 66 лет, ввод в эксплуатации проведён в 01.01.1954 г. Последние испытания проводились в 21.06.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ 3*70 фаз "А", "В", ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи от ЛР №24 до ТП-8 | Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением силовых кабелей по ВЛ 6кВ № 08 ПС ГрязиПС «Грязи-Город» со сроком более 30 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.61061
3551 | 106 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:21 | 2020-01-30 21:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0515
3552 | 58 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:10 | 2020-01-30 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №40-№41, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Орловка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0041
3553 | 100 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:10 | 2020-01-30 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 40-41, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 40-41 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.49399
3554 | 87 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:55 | 2020-01-30 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.249
3555 | 101 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:51 | 2020-01-30 20:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск произошло в результате повреждения на оборудовании ТП №867 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск, находящемся на балансе потребителя ООО АПК "Чистая поляна". |  |  | Направить письмо потребителю ООО АПК "Чистая поляна" о приведении потребительского оборудования ТП №867 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.00668
3556 | 110 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:41 | 2020-01-30 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 30.01.2020 г в 20: 41 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 254 (07) от ПС 35/10 кВ «Семеновка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 10-11 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода Вл порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Составить план-график устранения выявленных дефектов. 1.Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 254 (07) от ПС 35/10 кВ «Семеновка», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. | - | 0.032807
3557 | 180 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:22 | 2020-01-30 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло в результате возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 407, вследствие проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В». | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз РУ 10 кВ КТП 407 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В». | Произвести замену герметичных уплотнений проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В» РУ 10 кВ КТП 407 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Произвести внеочередной осмотр КТП 407 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра КТП 407 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.040668
3558 | 95 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:21 | 2020-01-30 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №40-41 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС 35/10 Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.1428
3559 | 134 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:20 | 2020-01-30 22:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№59.16.27-59.16.28 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№59.16.27-59.16.28 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая явилось падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 2.2251
3560 | 103 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:12 | 2020-01-30 21:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-4 ПС 35кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-34 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Ведуга". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Ведуга" о приведении потребительского оборудования ТП-4-34 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.22693
3561 | 106 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:05 | 2020-01-30 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение В-10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева на опоре №35, отломившиеся от дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ, с зависанием на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" на опоре №35 на ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.08755
3562 | 61 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:50 | 2020-01-30 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №59-№60 ветки, сломленной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №59-№60 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №159 ПС 35 кВ Комбизавод. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №159 ПС 35 кВ Комбизавод составить график устранения выявленных замечаний со сроками их выполнения. | - | 0.019597
3563 | 198 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:47 | 2020-01-30 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№21-22, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№21-22 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009299
3564 | 167 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:22 | 2020-01-30 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.038176
3565 | 197 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:21 | 2020-01-30 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9/6-9/7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9/6-9/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001333
3566 | 141 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:16 | 2020-01-30 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Персонал РЗА несвоевременно выявил отсутствие контакта провода Х6-4 подачи сигнала на вход РПВ МПУ Сириус-2В, установленного на ПС 110 кВ Студенческая. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации произошло нарушение контакта провода Х6-4 подачи сигнала на вход РПВ МПУ Сириус-2В, установленного на ПС 110 кВ Студенческая. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА на ПС 110 кВ Студенческая В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного технического обслуживания, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ РЗА | - | 0.4
3567 | 107 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:12 | 2020-01-30 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной нарушения электроснабжения явилось неотложное отключение ВЛ 10кВ №4814 для устранения обрыва провода в пролетах опор №2-3 - 2-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы "С" ВЛ 10кВ №4814 в пролетах опор №2-3 - 2-4 произошел в результате налипания мокрого снега на провод, и под воздействием увеличения статической механической нагрузки произошло провисание провода и его обрыв. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4814 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4814 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.026867
3568 | 104 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:05 | 2020-01-30 20:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-6 кВ "Песчаный карьер от ПС 35/6 кВ "№4" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 845П, находящейся в эксплуатационной ответственности Загуменного А.В. |  |  | Направить в адрес ИП Загуменный претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12289
3569 | 104 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:00 | 2020-01-30 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 28 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста проводов при их обрыве в пролете опор №11-100 - 11-104, по причине излома и падения опоры №11-101 при падение снежных масс с проводов ВЛ в результате его таяния. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв проводов в пролете опор №11-100 - 11-104, излом опоры №11-101 произошел по причине динамического рывка возникшего при падение мокрого снега с проводов ВЛ | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №28 опор № 11-99, 11-105 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №28 составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.3304
3570 | 82 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 18:32 | 2020-01-30 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 из-за расплетённого провода фазы «А» в пролете опор №277-278 в сочетании сильными порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Хохол-1 произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.066
3571 | 188 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 18:00 | 2020-01-30 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№33-34, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№33-34 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.070832
3572 | 196 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:55 | 2020-01-30 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№28-29, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№28-29 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.090035
3573 | 187 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:45 | 2020-01-30 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№79-80, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№79-80 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.06693
3574 | 186 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:35 | 2020-01-30 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№37-38, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№37-38 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.043873
3575 | 185 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:33 | 2020-01-30 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.08775
3576 | 184 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:30 | 2020-01-30 19:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате образования задиров на изоляции СИП трех фаз с последующим схлестом проводов на опоре №125, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №125. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение (излом) опоры №125 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошел вследствие механического воздействия стороннего автотранспортного средства на опору. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.094206
3577 | 182 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:20 | 2020-01-30 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.062616
3578 | 96 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:15 | 2020-01-30 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в момент падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №81-82 при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №81-82 ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон произошло в результате падения на провода дерева из вне охранной зоны ВЛ сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон по всей длине на предмет выявления деревьев , веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.24377
3579 | 89 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 16:40 | 2020-01-30 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №87-88, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сломленной порывом ветра. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 110кВ Тим определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.46666
3580 | 86 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 16:20 | 2020-01-30 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №571 ПС 35 кВ Соколье действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №20-№21, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №20-№21 под воздействием порывов ветра. | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №571 ПС 35 кВ Соколье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №571 ПС 35 кВ Соколье разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0042
3581 | 98 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:53 | 2020-01-30 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролёте опор № 141-142 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 141-142 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.20442
3582 | 103 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:53 | 2020-01-30 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ10кВ №422 явилось короткое замыкание в РУ 10кВ КТП №216, на изоляторах трансформатора КТП №216, возникшее из-за пробоя изоляции обмоток трансформатора при налипания мокрого снега на ввода НН и ВН силового трансформатора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной пробоя изоляции обмоток трансформатора послужило короткое замыкание выводов трансформатора налипшим мокрым снегом в результате чего трансформатор стал работать в режиме не допустимой аварийной перегрузки. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП по ВЛ 10кВ №422 на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №422 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.044915
3583 | 198 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:51 | 2020-01-30 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) в пролете опор №7-8. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) в пролете опор №7-8. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ ПС Новосельцевская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.00575
3584 | 182 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:30 | 2020-01-30 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №27-28 из-за падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27-28 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10кВ Старица устранить выявленные дефекты. | - | 0.18536
3585 | 55 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:28 | 2020-01-30 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС "Жирово" произошло в результате пробоя изоляции с последующим разрушением изолятора ШС -10Г ( старение изоляции, потеря механической прочности , ГВ 1977) на опоре №66 , что привело к обрыву провода фазы "В" | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции с последующим разрушением изолятора ШС -10Г ( старение изоляции, потеря механической прочности , ГВ 1977) на опоре №66 ВЛ 10кВ №3.2.13 ПС Жирово , что привело к обрыву провода фазы "В" | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.2.13 ПС Жирово по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.13 ПС Жирово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.12685
3586 | 103 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:18 | 2020-01-30 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Грязное произошло вследствие межфазного КЗ, вызванного падением ветки дерева, принесенной порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ на провода на опоре 2-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода на опоре 2-1 ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное при порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.14134
3587 | 102 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:15 | 2020-01-30 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №676 ПС 35/10 кВ Солнцево, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №12-13 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №676 от ПС 35/10 кВ "Солнцево" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ. | - | 0.038998
3588 | 59 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:10 | 2020-01-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №128-№129, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №128-№129 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково произошло по причине падения на провода ВЛ дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.095665
3589 | 78 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:55 | 2020-01-30 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/262-3/262 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2/262-3/262. | - | 0.39001
3590 | 102 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:50 | 2020-01-30 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор №105-106 веткой сорванной порывистым ветром до 18 м/с. из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролёте опор №105-106 ВЛ-10кВ №.02 ПС "Двуречки" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток) на ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.169
3591 | 67 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:47 | 2020-01-30 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи в пролете опор №18-№19, угрожающих падением на провода. | - | 0.017567
3592 | 101 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:35 | 2020-01-30 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Нива явилось короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 098, на изоляторах трансформатора ТП 098, возникшее из-за пробоя изоляции обмоток трансформатора при налипания мокрого снега на ввода НН и ВН силового трансформатора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной пробоя изоляции обмоток трансформатора послужило короткое замыкание выводов трансформатора налипшим мокрым снегом в результате чего трансформатор стал работать в режиме не допустимой аварийной перегрузки. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП по ВЛ 10кВ №11 ПС Нива на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №11 ПС Нива разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.089505
3593 | 60 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:25 | 2020-01-30 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №30-№31, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.022733
3594 | 77 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:22 | 2020-01-30 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Десятуха. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха в пролете опор №86-87, угрожающих падением на провода. | - | 0.0956
3595 | 100 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:09 | 2020-01-30 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | ВЛ 10кВ №618 ПС "Шумаково " отключалась под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с в результате вызвало обрыв вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 81 и схлесте проводов фаз "В" и "С", пережогу провода фазы "В" и дальнейшему падению на землю. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Технической причиной отключения ВЛ 10кВ № 618 ПС 35кВ Шумакво явилось возникшее межфазное КЗ, произошедшее по причине срыва вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 81, с почледующим схлестом проводов фаз "В", "С" и пережегом провода ф. "В" из-за длительного воздействия на ВЛ сильной ветровой нагрузки В процессе эксплуатации ВЛ 10кВ № 618 ПС 35кВ Шумакво произошло воздействие на провода ветровой нагрузки сопровождающееся колебанием провода привело к перетиранию и обрыву проволочной вязки крепления провода к шейке штыревого изолятора на опоре №81, при очередном порыве ветра. | Провести верховой осмотр соседних опор №78 - №83 ВЛ-10 кВ 618 от ПС Шумаково, на наличие дефектов вязок провода По результатам осмотра составить график устранения замечаний | - | 0.1456
3596 | 108 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:05 | 2020-01-30 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 32/8-9 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 32/8-9 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.117
3597 | 165 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:51 | 2020-01-30 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№157-158, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошла из-за не устранившегося КЗ в результате пляски проводов в пролете опор №№157-158. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№157-158 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00285
3598 | 166 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:51 | 2020-01-30 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошла из-за не устранившегося КЗ в результате пляски проводов в пролете опор №№6-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03832
3599 | 90 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:50 | 2020-01-30 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ Насосная 1-го Подъема РП Панино произошло по причине межфазного К.З. проводов неподвижных шлейфов фаз "В" и "С" идущих к выносному разъединителю Р 10 кВ ТП 718, в результате обрыва в следствие отгорания провода шлейфа фазы "С" на болтовом контактом соединении разъединителя. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отгорания провода шлейфа фазы "С" неподвижного ножа на выносном разъединителе Р 10кВ ТП 718 произошла по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении | Провести верховой осмотр разъединителей на ВЛ 10 кВ "Насосная 1го подьема" от РП 10 кВ "Панино", и присоединённых ТП, на предмет выявления дефектов. При выявлении дефектов угрожающих нормальной работы оборудования и снижающих надёжность электроснабжения потребителей устранить в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.062332
3600 | 54 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:40 | 2020-01-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №29-№30, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0427
3601 | 68 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:39 | 2020-01-30 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз опоры №13 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз опоры №13 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.0323
3602 | 161 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:29 | 2020-01-30 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Красная звезда РП 2 Богородское в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" на опоре №73 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №73 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Красная звезда РП 2 Богородское с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ 10кВ №2 Красная звезда РП 2 Богородское. | - | 0.020199
3603 | 98 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:55 | 2020-01-30 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 41 - 42 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 41 - 42 ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.003865
3604 | 151 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:49 | 2020-01-30 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на 1 секции шин РП 10 кВ Альпика произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №1/4 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Механическое воздействие атмосферных явлений привело к срыву изолятора фазы "В" с разрушением колпачка на опоре №1/4 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.079285
3605 | 97 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:49 | 2020-01-30 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения явилось отключение В-10кВ участка ВЛ 10кВ 419 от ТП 002до ТП 008 ВЛ10кВ №419 ПС 110 кВ Обоянь в результате короткого замыкания из-за падения дерева в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №99-100 стоявшего в охранной зоне ВЛ 10кВ под действием ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание проводов в пролетах опор №99-100 участка ВЛ 10кВ 419 от ТП 002до ТП 008 ВЛ10кВ №419 ПС 110 кВ Обоянь в результате падения дерева на провода стоявшего пределах охранной зоны ВЛ-10кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №419 от ПС 110 кВ Обоянь на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №419 от ПС 110 кВ Обояньразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 10-0,4кВ | - | 0.34873
3606 | 96 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:46 | 2020-01-30 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 75 - 76 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на нее порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 75 - 76 ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч , разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.000266
3607 | 76 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:50 | 2020-01-30 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз, в пролете опор №203-204 ВЛ-10кВ Ф-100 ПС Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-100 ПС Гриденки. | Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-100 ПС Гриденки в пролетах опор №203-204 | - | 0.45054
3608 | 69 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:42 | 2020-01-30 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская ( ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.11676
3609 | 75 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:41 | 2020-01-30 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз, в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Воронок. | Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Воронок в пролетах опор №104-105. | - | 0.45355
3610 | 160 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:40 | 2020-01-30 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №60 - №61 ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.035167
3611 | 74 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:31 | 2020-01-30 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-313, нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-313 фаз «В» и «С» привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №24/315-1/313 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая. | - | 0.41501
3612 | 66 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:25 | 2020-01-30 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки, при сильном порывистом ветре, привел к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.13334
3613 | 97 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:12 | 2020-01-30 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ яч № 6 КТП-306 яч. № 1 до ТП-68 яч № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ яч № 6 КТП-306 яч. № 1 до ТП-68 яч № 2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ КТП 306 и ТП 68 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 6 кВ КТП 306 и ТП 68 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13616
3614 | 68 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:50 | 2020-01-30 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл самоустранившийся схлёст проводов ВЛ в пролёте опор №116-117 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вследствие падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №116-117 ВЛ-10кВ №11 ПС "Белая" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Белая" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС "Белая", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.03133
3615 | 141 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:44 | 2020-01-30 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате механического разрушения колпачка и срыва изолятора фазы "А" на опоре №95 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-95 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв штыревого изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка на опоре №95 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12586
3616 | 146 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:42 | 2020-01-30 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №11 - №12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №11 - №12 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.088335
3617 | 98 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:37 | 2020-01-30 12:22 | Гололедно-изморозевые отложения | В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" с его падением на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работы Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине. | - | 0.27125
3618 | 76 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:10 | 2020-01-30 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и »С» в пролете опор № 369-370 веткой дерева сорванной порывом порывами ветра до 19 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 369-370 ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.23765
3619 | 87 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:10 | 2020-01-30 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим сухостойким деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №7-8, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №.14 ПС "Ярлуково" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.13384
3620 | 145 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:59 | 2020-01-30 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода шлейфа фазы "В" в месте выхода из контактного зажима с последующим схлестом его с проводом шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №7, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода шлейфа фазы "В" в месте выхода из контактного зажима на опоре №7 ЛЭП 10кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие механического воздействия при усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.064397
3621 | 82 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:50 | 2020-01-30 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №126-№127. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №126-№127 ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод, | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.046312
3622 | 96 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:41 | 2020-01-30 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз «В» и "С" в РУ-10 кВ КТП 160 кВА Е-148 с. Воронец в процессе длительного срока эксплуатации | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание фаз «В» и "С" в РУ-10 кВ КТП 160 кВА Е-148 с. Воронец от ВЛ-10кВ "Воронец" в результате разрушения (пробоя) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "В" и "С". | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 8 Воронец со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам произведенного осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 8 Воронец устранить выявленные замечания. | - | 0.18375
3623 | 106 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:40 | 2020-01-30 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | После жалобы потребителя на повышенное напряжение и замеров напряжения в шкафу РУНН (Uа-0=240В, Uв-0=221В, Uс-0=203В) КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное выведена в ремонт. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения нулевого проводника к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ". | - | 0.035835
3624 | 195 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:30 | 2020-01-30 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №61-62, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №61-62 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.042835
3625 | 67 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:20 | 2020-01-30 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов ВЛ в пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вследствие падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Белая" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.21099
3626 | 200 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:20 | 2020-01-30 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 44-45, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, об особом уделении внимания на растительность деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.024532
3627 | 51 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:15 | 2020-01-30 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №2.12.8 от ПС "Жданово" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 198-199. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 198-199 ВЛ-10кВ №2.12.8 от ПС "Жданово". | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2.12.8 ПС Жданово по всей длине с составлением листка осмотра. Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ №2.12.8 согласно листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №2.12.8 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.12685
3628 | 138 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:14 | 2020-01-30 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.деровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.011022
3629 | 144 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:09 | 2020-01-30 09:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №99 участка КЛ 6 кВ от Р 101 до Р 104, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №99 участке КЛ 6 кВ от Р 101 до Р 104 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0325
3630 | 96 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:00 | 2020-01-30 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ С-2-18, находящейся на балансе СТ "Ока", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 Свердловская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-18 СТ "Ока" о соблюдении требований правил Технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №2 ПС110/35/10 Свердловская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала "Орелэнерго". | - | 0.21374
3631 | 81 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:50 | 2020-01-30 09:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новогольелань произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на потребительской отпайке в сторону КТП 10/0,4 кВ №1-19, находящейся на балансе концерна «Созвездие». |  |  | Направить письмо потребителю концерна «Созвездие» о приведении потребительской отпайке в сторону КТП 10/0,4 кВ №1-19 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования». | - | 0.43665
3632 | 128 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:50 | 2020-01-30 11:06 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Некачественное выполнение осмотра оборудования ПС 110 кВ Анна в части невыявления деформации уплотнителя проходного изолятора фазы «В» ТСН-10 № 1. Увлажнение паутины вызвано образованием конденсата в ячейке трансформаторов тока из-за высокой относительной влажности воздуха, вследствие прохождения 30.01.2020 г. сильных осадков, в виде мокрого снега и дождя. | Нарушение герметичности | Причиной отключения Т-1 ПС 110 кВ Анна явилось трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием предохранителей 10 кВ фаз «А», «В» и «С» ТСН-10 № 1, находящихся в верхней части высоковольтного отсека, вследствие попадания влаги через уплотнитель проходного изолятора фазы «В». В свою очередь, причиной деформации уплотнителя явилось воздействие механической нагрузки на проходные изоляторы. Особенностью данного присоединения является то, что шины 10 кВ от Т-1 до проходных изоляторов В-10 Т-1 выполнены алюминиевым проводом, а ответвление от шинного моста 10 кВ Т-1 к ТСН-10 № 1 выполнено жесткой алюминиевой шиной, вследствие чего при сильных порывах ветра при раскачивании алюминиевого провода, возникает давление на проходные изоляторы. Причиной отключения Т-2 ПС 110 кВ Анна явилось трехфазное короткое замыкание между шинами и корпусом в отсеке ТТ-10 кВ ячейки В-10 Т-2 по увлажненной паутине. Образование конденсата в ячейке трансформаторов тока В-10 Т-2 ПС 110 кВ Анна возникло из-за высокой относительной влажности воздуха. Сопутствующим обстоятельством, повлиявшим на возникновение данных технологических нарушений, прохождение сильных осадков, в виде мокрого снега и дождя. | В ячейке ТСН-10 № 1 ПС 110 кВ Анна выполнить замену уплотнителей под проходными изоляторами с применением герметика для исключения возможности попадания влаги на предохранители и опорные изоляторы. Для снижения давления на проходные изоляторы 10 кВ ТСН-10 № 1 ПС 110 кВ Анна (в частности при ветровых нагрузках), выполнить замену жесткой ошиновки шин 10 кВ к проходным изоляторам на гибкую. По результатам осмотра ПС, в случае выявления недостатков, наметить мероприятия по их устранению. На ПС 110 кВ Анна-2, ПС 110 кВ Таловая-районная, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Щучье выполнить внеочередной осмотр ячеек ТСН, а также высоковольтных отсеков ячеек К-59 на предмет выявления паутины, пыли, а также наличия влаги. | - | 11.8115
3633 | 92 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:35 | 2020-01-30 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Лавы", на провода в пролете опор № 247-248, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 247-248 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Лавы" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Лавы". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Лавы", произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.093447
3634 | 73 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:29 | 2020-01-30 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за обрыва и схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №3-4 и №4-5 отпайка на ТП-303 вследствие падения дерева из охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №3-4 при порывах ветра до 18 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание и обрыв проводов фаз "А","В", "С" в пролёте опор №3-4 и №4-5 отпайка на ТП-303 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Криуша при порывах ветра до 18 м/с вследствие падения на провода дерева, растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО | - | 0.13486
3635 | 205 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:28 | 2020-01-30 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №7/24-7/25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7/24-7/25 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.098081
3636 | 93 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:01 | 2020-01-30 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов изолятора фазы "В" ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны на опоре №2-216 при длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы "В" с падением провода на траверсу опоры, что привело к его схлесту с проводом фазы С в пролете опор 2-216--2-217 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за разрушения изолятора фазы "В" ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны на опоре №2-216 (изменение свойств материалов изолятора фазы "В" при длительной эксплуатации) и его падения на траверсу опоры, произошел его схлест с проводом фазы С в пролете опор №2-216-2-217, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №6 действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Колпны и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной обход ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны по всей длине. | - | 0.483
3637 | 107 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 07:34 | 2020-01-30 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Виктория". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Виктория" о приведении потребительского оборудования ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.28652
3638 | 64 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 07:07 | 2020-01-30 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №5/135-6/135. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи, в пролёте опор №5/135-6/135, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Щербиничи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролете опор №5/135-6/135. | - | 0.31
3639 | 49 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 06:30 | 2020-01-30 07:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-№93 ветки, сломанной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №92-№93 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1102 ПС 35 кВ Городенск. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1102 ПС 35кВ Городенск составить график устранения выявленных замечаний со сроками устранения. | - | 0.01225
3640 | 137 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 06:24 | 2020-01-30 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции и разрушения верхнего опорного изолятора фазы "А" с последующим перекрытием изоляции верхнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ МТП 1901 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Электродуговое повреждение | Пробой изоляции и разрушение верхнего опорного изолятора фазы "А" с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции верхнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ МТП 1901 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр МТП 1901, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.094165
3641 | 135 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 06:21 | 2020-01-30 06:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №№50-51, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «С» в пролете опор №№50-51 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.014812
3642 | 62 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:55 | 2020-01-30 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 2-х фаз в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС Ружное. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №23-№24, угрожающих падением на провода. | - | 0.017
3643 | 91 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:48 | 2020-01-30 07:30 | Гололедно-изморозевые отложения | В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочное" и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочное" с его падением на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочное и включить их в план работы Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочное по всей длине. | - | 0.0816
3644 | 85 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:15 | 2020-01-30 05:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Стр-2-23П, находящейся на балансе потребителя: ФГУП "Стрелецкое", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП Стр-2-23П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. | - | 0.046913
3645 | 50 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:10 | 2020-01-30 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №33-№34 ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №33-№34 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №120 ПС 110кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №120 ПС 110кВ Льгов составить график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения. | - | 0.02625
3646 | 72 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:00 | 2020-01-30 06:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Марково, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №30-31 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Марково" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на март-апрель месяцы 2020г. | - | 0.014116
3647 | 152 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 23:20 | 2020-01-30 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №97 - №98 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.067998
3648 | 83 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 22:38 | 2020-01-29 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор №152-153, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 152-153 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.06615
3649 | 192 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 19:40 | 2020-01-29 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования на потребительской отпайке находящейся на балансе АО "ТСК" с двухфазным КЗ ( перекрытие ветвями дерева проводов), произошло отключение В-10 кВ №8 на ПС 35 кВ Ольшанская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительском оборудовании отпайки 8-14П. |  |  | Направить потребителю, владельцу потребительской отпайки 8-14П, КТП 5352П, КТП 5372П ОАО "ТСК", предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.80082
3650 | 190 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 17:22 | 2020-01-29 18:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском ТП №П-1598 , находящемся на балансе ООО «Волгостальмонтаж», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.0315
3651 | 80 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 16:20 | 2020-01-29 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 14 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №77-78 в результате обрыва проводов ФФ. "А","В","С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10 кВ № 11 Покровка ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.031815
3652 | 81 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 15:21 | 2020-01-29 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 устранить выявленные недостатки. | - | 0.259
3653 | 82 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 15:21 | 2020-01-29 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 устранить выявленные недостатки. | - | 0.203
3654 | 207 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 14:06 | 2020-01-29 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01333
3655 | 124 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 14:02 | 2020-01-29 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.044238
3656 | 121 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 13:30 | 2020-01-29 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) - КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1155
3657 | 126 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 13:27 | 2020-01-29 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №135-7/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошла из-за не устранившегося КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №135-7/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №135-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.025812
3658 | 128 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 13:20 | 2020-01-29 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №122-123 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №122-123 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01503
3659 | 148 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:35 | 2020-01-29 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.04732
3660 | 138 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:35 | 2020-01-29 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 на ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №23 - №24 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №09 на ПС 110/10кВ Игоревская произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23 - №24 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23- № 24 ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10кВ Игоревская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.011
3661 | 122 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:14 | 2020-01-29 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №94-95 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №94-95 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01007
3662 | 125 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:11 | 2020-01-29 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №76-77 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №76-77 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00333
3663 | 179 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 10:35 | 2020-01-29 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за схлеста проводов, в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №93-94 при прохождения атмосферного фронта по территории Сонковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №93-94 ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки при прохождении атмосферного фронта по территории Сонковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки дефекты. | - | 0.002733
3664 | 89 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 10:35 | 2020-01-29 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово при ветровой нагрузке произошло падение дерева в пролете опор №57-58, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №57-58 КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово в пролете опор №57-58. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. | - | 0.041318
3665 | 182 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:51 | 2020-01-29 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село". | - | 0.00465
3666 | 142 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:45 | 2020-01-29 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1006 ПС Старое Село в пролете опор №77-№78 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №77-№78 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Старое Село проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Старое Село в пролете опор №77-№78 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.10466
3667 | 153 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:33 | 2020-01-29 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ "Мокеиха" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ "Мокеиха" на участке опор №1-№15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ "Мокеиха" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.19305
3668 | 72 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:15 | 2020-01-29 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ 10-3 ПС 110кВ Краснолипье в пролёте опор №5-6 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.078052
3669 | 117 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 08:33 | 2020-01-29 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005945
3670 | 143 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 07:34 | 2020-01-29 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП №908, находящейся на балансе потребителя ООО "Даль". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.032804
3671 | 141 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 07:23 | 2020-01-29 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-628 ПС Северная явилось изменение физических свойств материала плавкой вставки предохранителя 6 кВ фазы "С" выключателя нагрузки ВН-6кВ ТП-941 в ТП-148 по причине длительной эксплуатации с 1987 года (33 года эксплуатации) при протекании по нему повышенного тока нагрузки в связи с изменением схемы нормального режима сети 6 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л628 ПС Северная явилось междуфазное КЗ в ячейке 6 кВ ТП-148 отходящей линии на ТП-941,в результате разрушения дефектного предохранителя фазы "С" с выбросом дуги на соседнюю фазу. | Провести внеочередной осмотр ТП-148 Л-628 ПС Северная. По результатам внеочередного осмотра ТП-148 Л-628 ПС Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.74662
3672 | 132 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 05:24 | 2020-01-29 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №27-28 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013486
3673 | 140 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 22:58 | 2020-01-28 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Волоедово в пролете опор № 102-№103 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №102 - №103 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Волоедово в пролете опор №102 - №103 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.002571
3674 | 135 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 20:10 | 2020-01-28 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины произошло вследствие повреждения кабеля ААШв 3х95 кабельного прямолинейного участка проложенного в земле от ТП-95 до ТП-98 в результате изменения изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (28 лет) с возникновением междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабеля марки ААШв 3*95 кабельного прямолинейного участка ВЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины от ТП-95 до ТП-98 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-623 ПС Эл.машины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. | - | 0.38399
3675 | 139 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 16:17 | 2020-01-28 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Ельша явилось возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор №№ 3-5 из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1004 ПС Ельша в пролете опор №№ 3-5 произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений (налипания снега на провода) с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС Ельша. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00495
3676 | 136 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 15:30 | 2020-01-28 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного вывода в ремонт КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при повреждении КЛ-10кВ № РП-4 - КТП-ВМЗ (принадлежит потребителю ОАО Вяземский машиностроительный завод). |  |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (ОАО Вяземский машиностроительный завод) по факту отключения КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за однофазного замыкания на землю при повреждении КЛ-10кВ № РП-4 - КТП-ВМЗ (принадлежит потребителю). | - | 0.108
3677 | 174 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 14:55 | 2020-01-28 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71 – 72 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая в пролете опор №71 – 72 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. | - | 0.077002
3678 | 65 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 13:50 | 2020-01-28 14:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Радуга действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №7-58 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Оробинский С.А. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Оробинский С.А. о приведении потребительского оборудования ТП №7-58 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.035835
3679 | 67 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 13:07 | 2020-01-28 14:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор № 30-31, в момент наброса куска металлического провода, наброшенного на провода ВЛ, посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "B" в пролете опор №30-31 на ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, произошло в результате наброса на них куска металлического провода, наброшенного посторонним лицом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.852
3680 | 129 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 12:52 | 2020-01-28 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №54-55 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015614
3681 | 44 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 12:39 | 2020-01-28 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной низкого напряжения у потребителей явился неполнофазный режим работы трансформаторов ТП, в результате обрыва провода фазы "А" в пролетах опор 264-265 упавшей веткой дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ 10кВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной обрыва провода фазы "А" в пролетах опора №264-265 ВЛ 10кВ №457 явилось падение на провод ветки дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ 10кВ. | Произвести обрезку веток деревьев в пролетах опор №264-265 ВЛ10кВ №457. Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №457 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №457 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Организовать дополнительное тех.обучение персонала по осмотру ВЛ 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. | - | 0.0111
3682 | 77 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 10:20 | 2020-01-28 12:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - МТП-"Гаражи Кооп" П, находящейся на балансе ПГК "Известковый". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.22734
3683 | 146 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 09:17 | 2020-01-28 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" при падении дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра в пролете опор №21-85-№21-86. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов фаз "А" и "В" при падении дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра в пролете опор №21-85-№21-86. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. | - | 0.051865
3684 | 75 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 09:10 | 2020-01-28 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-40/10/04 КТП № 086 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВВ фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-40/10/04 КТП № 086. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 11 "Каверино" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 11 "Каверино" устранить выявленные недостатки. | - | 0.01645
3685 | 74 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 08:20 | 2020-01-28 09:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ПС110/6 кВ "Агрегатная" яч. № 1" А" до РП-16 яч. № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ПС110/6 кВ "Агрегатная" яч. № 1 "А" до РП-16 яч. № 1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч.1 а РП-16 яч. 1 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч.1 а РП-16 яч. 1 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1647
3686 | 118 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 08:18 | 2020-01-28 10:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за выпадения из губок ПК 6 кВ трех фаз в РУ 6 КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино вследствие наезда автотранспорта в ж/б стойки КТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое повреждение (излом) ж/б приставок КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие механического воздействия на КТП автотранспортной техники, принадлежащей частному лицу. | Произвести внеочередной осмотр КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по г. Шебекино для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. | - | 0.019649
3687 | 106 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 06:17 | 2020-01-28 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 95 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 442-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 442-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 442-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.093331
3688 | 128 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 05:40 | 2020-01-28 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №70 - №71 ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.29334
3689 | 51 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 05:05 | 2020-01-28 06:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено разрушение штыревого изолятора на опоре №183. Провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора на опоре №183 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 183 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконовор, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Выявленные по результатам внеплановго обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово и комплексного обследования опоры № 183 замечания устранить | - | 0.056
3690 | 100 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 01:40 | 2020-01-28 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ КТП 358 - КТП 355 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ КТП 358 - КТП 355 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 358 - КТП 355 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.06499
3691 | 71 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 01:05 | 2020-01-28 03:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролёте опор № 126-127 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Волчье", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 126-127 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Волчье" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Волчье". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Волчье", произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1309
3692 | 120 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 00:50 | 2020-01-28 01:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 9 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 153 - ТП 209 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1958 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 153 - ТП 209 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1958 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.011167
3693 | 99 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 00:50 | 2020-01-28 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015243
3694 | 126 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 00:16 | 2020-01-28 02:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-15-№3-16 по причине разрегулировки натяжения проводов при длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДТЭ. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-15-№3-16 по причине разрегулировки натяжения проводов при длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДТЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные дефекты | - | 0.396
3695 | 98 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 22:27 | 2020-01-27 23:31 | Дефекты монтажа | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408 вследствие некачественного монтажа муфты подрядной организацией ООО "ЭКС". | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошел вследствие некачественного монтажа муфты подрядной организацией ООО "ЭКС". | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "ЭКС". | - | 0.064002
3696 | 96 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 21:54 | 2020-01-27 22:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-506 на опоре №83 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-506 на опоре №83 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за попадания птицы на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с разъединителя Р-506 опоры №83 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. | - | 0.0101
3697 | 95 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 18:57 | 2020-01-27 19:03 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №13/13-13/14 вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №13/13-13/14 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское произошло вследствие наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.0212
3698 | 94 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 17:02 | 2020-01-27 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Каз.Бугры произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №46-47 ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Каз.Бугры произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Каз.Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001831
3699 | 172 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 15:10 | 2020-01-27 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 9-10. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Львовская действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№04 ПС Львовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Львовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 04 ПС Львовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.027
3700 | 89 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 14:50 | 2020-01-27 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013253
3701 | 75 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 14:32 | 2020-01-28 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 3 МК-9-2-630, находящемся на балансе потребителя ООО «АгроЛидер», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6кВ Мясокомбинат действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо руководителю ООО «АгроЛидер» с требованием содержания ТП 3 МК-9-2-630, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат и включить их в план работ РЭС | - | 0.105
3702 | 60 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 14:00 | 2020-01-27 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев | - | 0.00625
3703 | 169 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 13:55 | 2020-01-27 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №36-37. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№16 на ПС Лукинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №16 ПС Лукинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-00/36-37 и по результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №1 ПС Лукинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.30485
3704 | 84 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 10:50 | 2020-01-27 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14984
3705 | 167 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 09:07 | 2020-01-27 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-17, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.072681
3706 | 79 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 08:35 | 2020-01-27 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы Л 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.19934
3707 | 82 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 06:32 | 2020-01-27 07:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Стк-2-8П, находящейся на балансе потребителя: КЗС, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит (в зоне ответственности ОАО "РЖД"). |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП Стк-2-8П КЗС с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. | - | 0.22524
3708 | 48 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 06:27 | 2020-01-27 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При выполнении послеаварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35 кВ Филино обнаружена упавшая вершина дерева из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в пролете опор №90-91, в результате налипания большого количества снега на ветви дерева со стороны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие, обломленной из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ вершиной дерева , проводов соседних фаз в пролете опор №90-91 | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35 кВ Филино, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35 кВ Филино устранить выявленные замечания. | - | 0.000583
3709 | 104 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 23:49 | 2020-01-27 00:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-7-№24-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-7-№24-8 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.32499
3710 | 124 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 18:39 | 2020-01-26 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-68)-№(1-69) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-68)-№(1-69) ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.14234
3711 | 123 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 16:58 | 2020-01-26 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к выгоранию контакта фазы "В" Р-10кВ КТП-103 АТП ВЛ-1008 ПС Демидов явилось изменение физических свойств материала контакта в процессе длительной эксплуатации с 1996 года (23 года эксплуатации), что привело к его повышенному нагреву и последующему выгоранию. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения КТП-103 АТП ВЛ-1008 ПС Демидов явилось выгорание подвижного контакта фазы "В" КТП-103 АТП ВЛ-1008 ПС Демидов по причине изменения физических свойств материала контакта в процессе длительной эксплуатации (23 года эксплуатации). | Провести осмотр контактов Р-10кВ КТП-103 ВЛ-1008 ПС Демидов с применением тепловизора или пирометра. По результатам осмотра контактов Р-10кВ КТП-103 ВЛ-1008 ПС Демидов с применением тепловизора или пирометра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.01365
3712 | 178 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 12:47 | 2020-01-26 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременное устранение дефектов и резкого порыва ветра и (ветер до 14 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, в пролете опор №14-15. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №15 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Любвинская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады РС №2 Лопухов А.В. по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков. | - | 0.0273
3713 | 154 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 12:20 | 2020-01-26 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 29-30. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№16 на ПС Максимовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№16 ПС Максимовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Максимовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Максимовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.00105
3714 | 69 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 10:35 | 2020-01-26 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения сухого дерева на провода в пролете опор № 37-38 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Мезенцево, произошёл обрыв проводов фаз"А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении сухого дерева из вне охранной зоны, произошел обрыв проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Направить письмо собственнику защитной лесополосы о выпиловке деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево, находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.11632
3715 | 150 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 10:33 | 2020-01-26 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 18 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №240-№241 ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №16 от ПС 35кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18 м/с в пролёте опор №240-№241. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.070825
3716 | 153 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 09:13 | 2020-01-26 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 36-37, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Староюрьевская от возможного падения деревьев на провода в пролете опор № 22-23, 33-34, 36-37, 64-65, согласно аварийному листку осмотра. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.000783
3717 | 60 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 08:08 | 2020-01-26 08:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №43-44 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" по ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 в пролёте опор №43-44 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.26047
3718 | 183 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 07:20 | 2020-01-26 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086, вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.002
3719 | 43 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 03:49 | 2020-01-26 05:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. (кабель 1957 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.218
3720 | 44 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 03:49 | 2020-01-26 05:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-11 маг.1104 - ТП-332 (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-11 маг.1104 - ТП-332 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.15734
3721 | 122 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 00:55 | 2020-01-26 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Волоедово в пролете опор №3-12 - №3-13 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №3-12 - №3-13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Волоедово в пролете опор №3-12 - №3-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.04
3722 | 35 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 00:30 | 2020-01-26 01:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 110/35/10кВ Горшечное стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (вороной) двух фаз проходных изоляторов на вводе 10кВ ТП 366. | Нарушение электрической изоляции | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате нарушения электрической изоляции между двух фаз птицей(ворона) проходных изоляторов на вводе 10кВ ТП 366. | Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ. По результатам внеочередного инженерного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015725
3723 | 34 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 00:03 | 2020-01-26 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ-10 кВ № 427.16 от ПС 35кВ Сапогово стало межфазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 5-1, вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 5-1, произошел вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 423.16 от ПС 35кВ Сапогово. | - | 0.078169
3724 | 42 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 23:31 | 2020-01-25 23:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская было обнаружено тело крупной птицы со следами подгара под опорой №39. Крупная птица (глухарь) при взлете перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание, которое привело к срабатыванию защиты от МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное КЗ через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ и других дефектов. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская (при их наличии | - | 0.002499
3725 | 61 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 23:30 | 2020-01-25 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №30-31 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка в пролёте опор №30-31 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.00167
3726 | 67 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 22:58 | 2020-01-26 00:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате электрического пробоя штыревого изолятора на опоре №4 фазы "В", в следствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию ВЛ 01.01.1963 год | Нарушение электрической изоляции | Причина замыкания на землю провода фазы "В" через тело опоры №4 из-за разрушения штыревого изолятора ШФ 10 фазы "В" на опоре № 4 с касанием и пригоранием на траверсу и последующим отрывом при воздействии бокового ветра до 17 м/с. | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние штыревых изоляторов. Включить опору №4 ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12, устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мастеру Дикареву С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0697
3727 | 52 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 22:54 | 2020-01-25 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №053 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Голев АЗС №522. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Голев АЗС №522 о приведении потребительского оборудования ТП №053 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.028891
3728 | 66 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 22:18 | 2020-01-26 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Опытная левая" ПС 110/6 кВ "Тепличная" явилось однофазное замыкание на землю в потребительской ТП 983П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ "Черноземуправтодор". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.72644
3729 | 57 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 21:50 | 2020-01-25 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2006г. | Нарушение электрической изоляции | междуфазное замыкание на ТП№ 175/250кВА в результате пробоя проходных изоляторов ФФ."В","С". | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных ВЛ 10 кВ Поликлиника По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания. | - | 0.033334
3730 | 56 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 21:40 | 2020-01-25 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции | междуфазное замыкание в результате схлеста проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №320-321 при воздействии порывистого ветра | Произвести установку дополнительной ж/б опоры для сокращения пролета провода в пролете опор №320-№321 ВЛ 10кВ. Кирова. На ВЛ 10 кВ Кирова от ПС 110/35/10 Астапово произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку | - | 0.502
3731 | 61 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 21:35 | 2020-01-25 21:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево в результате схлеста из-за провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов ВЛ-10 кВ № 04 Морево в пролете опор № 232-233. Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево устранить выявленные замечания. | - | 0.000116
3732 | 48 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 20:25 | 2020-01-25 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски двух фаз ЗТП "Дом РЭС" ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски двух фаз ЗТП "Дом РЭС" ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ЗТП "Дом РЭС" ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская, угрожающих падением на провода. | - | 0.000166
3733 | 41 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 20:02 | 2020-01-25 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай стал срыв штыревого изолятора на опоре №83 с дальнейшим падением провода на траверсу и замыканием на землю через тело опоры. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода при наличии налипания на них и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора и касание проводом траверсы привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ф 10-02 ПС Судай. | Провести обход Ф10-02 ВЛ-10 кВ ПС Судай с применением бинокля, с целью выявления повреждений после прохождения атмосферного фронта, провести комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-02, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю . По результатам обхода ВЛ и обследования опоры устранить выявленные замечания. | - | 0.26173
3734 | 147 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 18:17 | 2020-01-25 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино. | - | 0.0171
3735 | 47 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 18:00 | 2020-01-25 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте, на опоре №1 ф. 10-07 ПС Мотордеталь. (кабель 1980 года) . Последняя дата испытаний 11.08.2017. | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции КЛ в концевой муфте произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь. | Выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь 220/110/10 кВ, на предмет выявления замечаний. По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь 220/110/10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.132
3736 | 37 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 17:17 | 2020-01-25 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7.11.1 от ПС "Защитное" явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 42-43, веткой с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 42-43 ВЛ 10кВ №7.11.1 явилось падение на провода при порыве ветра ветки с дерева ,из вне охранной зоны и дальнейшим ее падением на землю, где и была обнаружена ОВБ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7.11.1 ПС "Защитное" По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.1 определить мероприятия и сроки их устранения. Провести обучение персоналу по Осмотру ВЛ 10кВ,на выявление дефектов. | - | 0.00825
3737 | 175 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 15:53 | 2020-01-25 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю, что позволило сделать успешным РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. | - | 0.24405
3738 | 115 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 15:50 | 2020-01-25 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №70-71 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя-устранить эти дефекты | - | 0.57501
3739 | 108 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 14:50 | 2020-01-25 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №2 Пс Скоморохово Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.042841
3740 | 177 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 14:30 | 2020-01-25 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 16м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №145-146. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №145-146 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.3556
3741 | 83 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 11:40 | 2020-01-25 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на III секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ КРУН 1-КТП 891 ПС 110 кВ Донец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ КРУН 1-КТП 891 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КРУН 1-КТП 891 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.094002
3742 | 158 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 10:35 | 2020-01-25 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате физического износа трансформатора в КТП № 403 ВЛ 10кВ №5 Яблоновецкая и длительной эксплуатации оборудования (более 56 лет), произошло внутреннее повреждение, что привело к падению напряжения в сети. Тр-р направлен в лабораторию СД для установления точной причины характера неисправности. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При механическом износе вследствие длительного срока эксплуатации (более 56 лет) произошло внутренне повреждение трансформатора в КТП № 403 ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая. Тр-р направлен в лабораторию СД для установления точной причины характера неисправности. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №5 ПС Яблоновецкая. По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в ТО или КР. Направить трансформатор № 403 в лабораторию для установления точной причины технологического нарушения работы. Произвести испытания и измерения вновь установленного трансформатора на КТП № 403 от ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая. Обеспечить в процессе эксплуатации маслонаполненных трансформаторов 3-20 кВ . "Планирование проведения диагностики электрооборудования", в части касающейся электрических измерений не реже 1 раза в 4 года. Срок постоянно. Разработать график внеочередного осмотра и испытания трансформаторов ТМ 160/10 находящихся в эксплуатации более 40 лет с целью предупреждения возникновения аналогичных технологических нарушений. | - | 0.031333
3743 | 52 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 09:55 | 2020-01-25 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролёте опор №55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи, в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №55-56. | - | 0.15
3744 | 175 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 09:35 | 2020-01-25 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 31-32. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №13 Ломовиская в пролете опор № 31-32, что явилось причиной отключения В-10 кВ №13. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ломовисская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.024
3745 | 151 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 09:00 | 2020-01-25 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 25-26. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №06 на ПС М. Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№06 ПС М. Зверяевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС М. Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.015167
3746 | 80 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 07:10 | 2020-01-25 08:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Нов-1-6П, находящейся на балансе потребителя: ООО"Корпак", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП Нов-1-6П ООО"Корпак" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.2639
3747 | 41 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 06:36 | 2020-01-25 08:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 7108 явилось cамоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 61-62, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 7108 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 61-62, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7108 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7108 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.039965
3748 | 121 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 04:10 | 2020-01-25 05:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения КЛ 6 кВ Л624 ПС Южная явилось повреждение в сетях потребителя на ведомственной ТП-572 и не срабатывания защит на ведомственном РП-23. |  |  | Направить письма с претензиями владельцам ведомственной ТП-572 и РП-23. | - | 0.91668
3749 | 47 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 21:35 | 2020-01-24 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская в пролете опор №47-№48, угрожающих падением на провода. | - | 0.005
3750 | 62 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 17:18 | 2020-01-24 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 762, принадлежащей ЖКХ "Семилукской администрации". |  |  | Направить письмо потребителю ЖКХ "Семилукской администрации" о приведении потребительского оборудования ТП 762 по ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.067208
3751 | 82 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 14:46 | 2020-01-24 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 238 каб.Б, КЛ 6 кВ ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1025
3752 | 144 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 14:45 | 2020-01-24 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При проведении планового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская 30.04.2019г. дефект, перекос изолятора разрушение колпачка не выявлен и не устранён, в следствии чего, при боковом ветре до 13 м/с. произошёл срыв изолятора фаза "С" опора №25 по ВЛ-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская приведший к аварийному отключению В-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская с неуспешным АПВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате старения материала изолирующего колпачка (ввод в эксплуатацию 30.12.1978г), потери механической прочности и несвоевременного выявления дефекта, при боковом ветре до 13м/с произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №25. | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская, с целью выявления дефекта перекос изолятора, разрушение колпачка. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести подробный инструктаж, персоналу проводившему обход осмотр ВЛ, по качеству проводимого осмотра воздушной линии. С целью недопущения подобных нарушений в работе электрооборудования. | - | 0.0075
3753 | 143 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:46 | 2020-01-24 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 19 - 20. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №01 на ПС Павлодарская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №01 ПС Павлодарская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Павлодарская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.008867
3754 | 102 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:30 | 2020-01-24 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 ВЛ 10кВ № 04 ПС Рождественно веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0354
3755 | 156 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:30 | 2020-01-24 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 58-59, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0136
3756 | 103 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:25 | 2020-01-24 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.10486
3757 | 33 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 10:14 | 2020-01-24 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное КЗ, возникшее в результате проникновения кошки в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1207-06/400. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1207-06/400 животным (кошкой). | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ №1207-06/400 с принятием мер по предотвращению проникновения животных. По результатам проведенных выборочных внеплановых осмотров разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Выполнить выборочный внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ аналогичных конструкций. Особое внимание при проведении осмотров обратить на предмет проникновения животных. | - | 0.009167
3758 | 142 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 09:22 | 2020-01-24 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Глазковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор №233-234, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Глазковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Глазковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.009079
3759 | 55 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1989г. | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №184 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры№184. | На ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово произвести верховой осмотр опор №180-190 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.0445
3760 | 154 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 07:40 | 2020-01-24 09:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №14 от ЦРП 6кВ до ТП 022 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №14 от ЦРП 6кВ до ТП 022 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.18834
3761 | 59 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 00:20 | 2020-01-24 02:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье произошло из-за повреждения на потребительской ТП 136 , принадлежащей ООО «Возрождение». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Возрождение» о приведении потребительского оборудования ТП 136 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. | - | 0.30299
3762 | 105 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 22:55 | 2020-01-24 01:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 16 РП 30 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ-6кВ ТП410-ТП419 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ-6кВ ТП410-ТП419 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП410-ТП419 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП410-ТП419 нарушения Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.026667
3763 | 114 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 16:15 | 2020-01-23 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №257-№258 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №257-№258 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Станилово" на участке опор №192-№267 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Станилово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.0456
3764 | 77 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 16:06 | 2020-01-23 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №33-34 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.012206
3765 | 137 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 15:53 | 2020-01-23 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 30-31, что стало причиной возникновения КЗ и отключения ВЛ 10кВ №19 от ПС Шульгинская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№19 на ПС Шульгинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№19 ПС Шульгинская. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Шульгинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.40508
3766 | 47 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 15:20 | 2020-01-23 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" рядом с опорой №131, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" рядом с опорой №131 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка от ДКР рядом с опорой №131. | - | 0.017159
3767 | 133 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:45 | 2020-01-23 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 36-37, в следствии порывов ветра. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Моздокская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№2 ПС Моздокская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 2-00/36-37 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №2 ПС Моздокская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.2106
3768 | 45 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:30 | 2020-01-23 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок( ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «С» на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок, привёл его падению на землю в пролете опор №21-№22, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.105 ПС Воронок для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.30637
3769 | 46 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:15 | 2020-01-23 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате возникновения междуфазного замыкание в кабельной муфте произошло отключение ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате естественного старения изоляционного материала произошел пробой внутри кабельной муфты с последующим отключением ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна (кабель 1961 года). | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков на ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна. Выполнить тепловизионный контроль КТП 10/0,4 кВ подключенных от ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектных кабельных муфт. | - | 0.099169
3770 | 117 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:07 | 2020-01-23 13:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя междуфазной изоляции явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1660м) КЛ 10кВ №1012 ПС Вязьма-1 - РП1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1012 ПС 110/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. вследствие электрического пробоя междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1660м) КЛ 10кВ №1012 ПС Вязьма-1 - РП1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №1012 ПС Вязьма-1 - РП1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены кабеля участка КЛ. | - | 0.02747
3771 | 109 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:03 | 2020-01-23 14:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 251 "АЗС СХП Вощажниково" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 251 "АЗС СХП Вощажниково" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную беседу с населением д. Селище об опасности приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановок. | - | 0.31167
3772 | 130 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 12:48 | 2020-01-23 13:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №2, приведшее к КЗ и отключению В 10кВ №2 ПС 35 кВ Романовская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 14 м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала с токоведущих частей ВЛ , что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВРомановская с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр провода на опоре №2 ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Романовская в месте касания птицы. По результатам осмотра произвести ремонт или замену повреждённого участка провода на опоре №2 ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Романовская | - | 0.00085
3773 | 114 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 12:20 | 2020-01-23 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Миганово послужило падение под действием порывистого ветра сухостойного дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №82- №83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Миганово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов из-за механического воздействия упавшего на провода ВЛ с обрывом провода в пролете опор №82- №83 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Миганово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Миганово в пролете опор №82- №83 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.088003
3774 | 113 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 11:55 | 2020-01-23 13:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной технологического нарушения на КВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате механического умышленного повреждения кабеля 10кВ посторонними лицами на опоре №13 кабельного ввода в КТП-14-2 Коминтерн. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения МВ-10кВ КВЛ-1002 на ПС 35/10кВ Коминтерн послужило нарушение электрической изоляции кабеля марки ААШВ 3*50 с пробоем фазной изоляции фазы "А" на алюминиевую оболочку кабеля с возникновением однофазного замыкания на "Землю" в результате механического повреждения кабеля посторонними лицами на опоре №13 кабельного ввода в КТП-14-2 Коминтерн. | Направить заявление в полицию о привлечении к ответственности виновных лиц в повреждении кабеля на опоре №13 кабельного ввода 10кВ в КТП-14-2 Коминтерн КВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн. Установить защитный кожух от механических повреждений кабеля на опоре №13 кабельного ввода 10кВ от опоры №13 до КТП-14-2 Коминтерн КВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн. | - | 0.28
3775 | 132 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 11:16 | 2020-01-23 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 32-33. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС М. Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. В результате порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №03 ПС М. Зверяевская. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС М. Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.013333
3776 | 44 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 10:16 | 2020-01-23 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-75 Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки дерева на проходные изоляторы КТП-75 Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка при сильном ветре, привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В", повреждению изолятора фазы "В", короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка на деревьях растущих вне охранной зоны КТП-75 Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | - | 0.00305
3777 | 112 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:34 | 2020-01-23 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилась несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 71-72. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №№ 71-72 ветки дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявлению угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1001 ПС Свистовичи в пролете опор №№ 71-72. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.026749
3778 | 76 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:18 | 2020-01-23 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки, срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП 1203 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции нижних опорных изоляторов с последующим кратковременным перекрытием изоляции верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичное уплотнение двери. | Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 1203 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичное уплотнение двери. | Произвести внеочередной осмотр КТП 1203, ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.029999
3779 | 53 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:13 | 2020-01-23 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 1014П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ "Упрдор Москва-Харьков". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.2535
3780 | 55 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 08:59 | 2020-01-23 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Страчево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Страчево по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев | - | 0.0391
3781 | 40 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 07:17 | 2020-01-23 09:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-461 2 с.ш. от ТП-499 2 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.044249
3782 | 77 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 07:01 | 2020-01-23 08:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1980г.) ШС-10 фазы "В" на опоре №264 ВЛ-10кВ №1 ПС Козьминская, произошло его разрушение, что привело к падению провода на траверсу опоры и приближение к проводу фазы "А" из-за провиса с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно из-за не устранившегося короткого замыкания в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции на опоре №264 ВЛ-10кВ №1 ПС Козьминская при разрушении изолятора (1980 г.в.) ШС-10 фазы "В" (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на траверсу опоры, с последующим приближением к проводу фазы "А" из-за его провиса, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 Козьминская и включить их в планы работ Свердловского РЭС на 2020 год. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Козьминская по всей длине. | - | 0.23363
3783 | 91 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 06:05 | 2020-01-23 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете №93-№94 ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисов А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.018
3784 | 98 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 03:30 | 2020-01-23 05:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 89 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от ПС Ярцево-1 до ТП 89 силового кабеля ААШв-10 3*185 послужило старение изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1029 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до ТП 89 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.185
3785 | 72 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 03:20 | 2020-01-23 03:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Козьминская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Козьминская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Козьминская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Козьминская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2020г. | - | 0.049
3786 | 73 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 01:09 | 2020-01-23 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12953
3787 | 30 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 00:40 | 2020-01-23 01:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Аварийное отключение ВВ 10кВ 1Т ТП 366 из-за нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения от действия защит ВВ 10кВ 1Т ТП 10/0,4кВ №366 явилось превышения максимального рабочего тока вводного автоматического выключателя 0,4кВ ВА 55-43 вследствие нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны потребителя. | Направить запрос в АО «Куриное царство» Курский филиал о предоставлении в адрес филиала «Курскэнерго» информации о фактических электрических нагрузках на всех объектов АО «Куриное царство» Курский филиал (по каждому отходящемум фидеру 0,4 кВ ТП), подключенных к ТП 10/0,4 кВ филиала «Курскэнерго». Обеспечить контроль нагрузок КТП №366 по сети 0,4 кВ при переводе нагрузки на один трансформатор ТП 10/0,4 кВ. Направить письмо в адрес АО «Куриное царство» Курский филиал о недопущение нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. | - | 0.1361
3788 | 74 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 00:30 | 2020-01-23 02:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 205-206 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 205-206 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 2020г. | - | 0.4309
3789 | 73 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 22:00 | 2020-01-22 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Авт-704-3 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-6кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Авт-704-3 при проникновении кота на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-6/0,4кВ от КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-6/0,4кВ от КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Авт-704-3 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.021632
3790 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 20:33 | 2020-01-22 20:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ К-1-27П, находящейся на балансе потребителя Управление дорогой Москва-Харьков ФГУ, произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Куликовская действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-1-27П Управление дорогой Москва-Харьков ФГУ с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. | - | 0.023981
3791 | 70 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 19:07 | 2020-01-22 19:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло из-за срыва и механического разрушения штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "С" на опоре №107 ВЛ 10 кВ №6, вследствие разрушения колпачка при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушение колпачка с последующим срывом и механическим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №107 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. | - | 0.19168
3792 | 96 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 18:24 | 2020-01-22 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 622 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение изоляции соединительной кабельной муфты СС-185 силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138 в результате изменения электрических и механических свойств свинцовой соединительной муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1967 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ КЛ-622 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения соединительной кабельной муфты СС-185 силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138, из-за коррозии свинцового корпуса муфты с его разгерметизацией, увлажнением пропиточного состава муфты и нарушением электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений кабельного участка КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138, с учетом количества установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного участка КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ. | - | 0.15552
3793 | 38 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 17:55 | 2020-01-22 19:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.18315
3794 | 31 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 16:24 | 2020-01-22 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | ВЛ 10кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная оперативно отключалась для устранения однофазного замыкание на "землю", возникшее в результате обрыва вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 91 и падения провода на траверсу, пережогу провода и дальнейшему падению на землю. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ВЛ 10кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная оперативно отключалась для устранения однофазного замыкание на "землю", возникшее в результате ветровых воздействий произошел обрыв вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 91 и падения провода на траверсу, пережогу провода и дальнейшему падению на землю. В процессе эксплуатации ВЛ 10кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная воздействие на провода ветровой нагрузки сопровождающееся колебанием провода привело к перетиранию и обрыву проволочной вязки крепления провода к шейке штыревого изолятора на опоре № 91, при очередном порыве ветра. | По результатам осмотра составить график устранения замечаний Провести верховой осмотр опор №87 - №93 ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная | - | 0.82936
3795 | 65 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 16:21 | 2020-01-22 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/9-3/10 ветками деревьев при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за механического воздействия при приближении веток дерева к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава.. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.008325
3796 | 52 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 16:20 | 2020-01-22 16:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10 кВ яч.17 от РП-10 кВ "Университетский" произведено по причине однофазного замыкания на землю, вследствие повреждения силового кабеля 10 кВ на участке от РП 10 кВ "Университетский" и ТП 28/6 яч.1, при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ, в результате воздействия посторонних лиц и организаций | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение силового кабеля 10 кВ КЛ 10кВ яч.17 от РП-10 кВ "Университетский" - ТП 28/6 яч.1, в результате механического воздействия неизвестных сторонних лиц и организаций | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 0.040247
3797 | 66 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 15:57 | 2020-01-22 16:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-606 на опоре №7/23 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-606 опоры №7/23 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская произошло из-за попадания птицы на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с разъединителя Р-606 опоры №7/23 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская. | - | 0.10188
3798 | 128 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 15:35 | 2020-01-22 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В следствии повреждения на потребительской отпайке ВЛ (падение дерева на провода), находящееся на балансе ООО "Югтрансгаз", произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 35 кВ Знаменская . |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.007499
3799 | 123 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 14:53 | 2020-01-22 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 18 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110кВ Кирсановская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №16 от ПС 110кВ Кирсановская с неуспешным АПВ и РПВ-1. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18 м/с в пролёте опор №45-№46. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №16 от ПС-110 кВ Кирсановская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.0324
3800 | 44 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:29 | 2020-01-22 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 22-23 из-за разрушения колпачка и срыве изолятора фазы «С» на опоре №22 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка ,срыв изолятора фазы «С» на опоре № 22 ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда произошло вследствие изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации , двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 22-23 в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. | - | 0.32046
3801 | 122 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:23 | 2020-01-22 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 4-5 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №04 в пролете опор №4-5 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №04 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.010417
3802 | 127 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:20 | 2020-01-22 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате падения ветки дерева на ВЛ из охранной зоны в пролете опор 23-00/12-13, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №23 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Жердевская. Сильными порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №23 ПС Жердевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов веткой дерева в пролете опор 23-00/12-13. | Выполнить расчистку трассы от ДКР согласно норм в пролетах оп. 23-00/12-13 ВЛ 10кВ №23 ПС Жердевская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. | - | 0.005251
3803 | 62 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:16 | 2020-01-22 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.091
3804 | 36 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 10:51 | 2020-01-22 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-58 - ТП-59 (кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-58 - ТП-59 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.087996
3805 | 38 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 10:20 | 2020-01-22 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №17/175-18/175. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор, в пролёте опор №17/175-18/175, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.139 ПС Индуктор. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролете опор №17/175-18/175. | - | 0.23
3806 | 89 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 10:10 | 2020-01-22 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №9 и касания провода фазы "А" траверсы опоры в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №9 и касания провода фазы "А" траверсы опоры в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №8-№10 ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" (отпайка на ТП 503 Лесокомбинат) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" в соответствии с НТД. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" (отпайка на ТП 503 Лесокомбинат). | - | 0.014266
3807 | 100 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 09:17 | 2020-01-22 09:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1007 ПС 110/35/10кВ Туманово к ТП 666 (КТП-3 Комарово) явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке ВЛ. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л1007 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки к ТП 666 (КТП-3 Комарово) - ИП Галенкин С.В. | - | 0.003668
3808 | 41 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 09:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково в пролете опор №141-№142 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково в пролете опор №141-№142, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково в пролетах опор №140-№144. | - | 0.27
3809 | 37 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 08:50 | 2020-01-22 10:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролёте опор №55-56. | Нарушение электрической изоляции | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное, в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Ружное. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №55-56. | - | 0.083
3810 | 93 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 07:40 | 2020-01-22 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84, из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.28001
3811 | 112 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 02:11 | 2020-01-22 02:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 87-88 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 18м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. | - | 0.000833
3812 | 57 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 02:03 | 2020-01-22 02:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-9 - №6-10 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-9- №6-10 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0568
3813 | 58 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 02:03 | 2020-01-22 02:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-7 - №23-8 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-7- №23-8 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.075
3814 | 100 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 01:17 | 2020-01-22 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.116
3815 | 29 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 23:05 | 2020-01-21 23:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №6312 от ПС "Стаканово" явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 1-43,1-44, веткой с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 1-44-1-45 ВЛ 10кВ №6312 явилось падение на провода при порыве ветра ветки с дерева ,из вне охранной зоны и дальнейшим ее падением на землю, где и была обнаружена ОВБ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 (6312) ПС "Стаканово" По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6312 определить мероприятия и сроки их устранения. Провести обучение персоналу по Осмотру ВЛ 10кВ,на выявление дефектов. | - | 0.021464
3816 | 33 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:28 | 2020-01-21 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №21-22. | - | 0.105
3817 | 34 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:28 | 2020-01-22 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка сухостойных деревьев и воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №195-196. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, в пролёте опор №195-196, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Киваи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи по всей длине. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №195-196. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.307
3818 | 28 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:23 | 2020-01-21 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №19-20, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"С". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №19-20, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"С". | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №767 ПС 35кВ Н.Теребуж. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №19-20ВЛ 10кВ №767 ПС "Н.теребуж" Составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.05895
3819 | 97 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 20:58 | 2020-01-21 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №31 - №32 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №31 - №32. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.017
3820 | 95 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 20:50 | 2020-01-21 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения на оборудовании ведомственного ТП 326. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной ТП 326 (льнозавод). | - | 0.2
3821 | 26 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 20:30 | 2020-01-21 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 073 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 35 лет). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение силового трансформатора ТП 073 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести выборочно ТВК баков силовых трансфарматоров КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 30лет. Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. По результатам измерений составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.026875
3822 | 75 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 19:45 | 2020-01-21 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 кВ Т2 на ПC 110/35/10кВ Спирово произошло из-за междуфазного к.з., при пробое проходных изоляторов СВ 10кВ ф. А,В,С(марки ИПУ-10) в сторону 1 сек. ш. 10 кВ. с последующим перекрытием изоляторов возникшей при этом дугой Ответственный за тех. состояние - мастер Куцый М.Г. | Нарушение электрической изоляции | пробой проходных фарфоровых изоляторов СВ 10кВ ф. А,В,С (марки ИПУ-10)в сторону 1 сек. ш. 10 кВ на ПC 110/35/10кВ Спирово произошел из-за длительного срока эксплуатации (год изготовления1978 г.), старения фарфора с образованием микротрещин, что привело к уменьшению электрической прочности изоляции и пробою изоляторов с их перекрытием. Ответственный за тех. состояние - мастер Куцый М.Г. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110/35/10кВ Спирово. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену. | - | 0.20002
3823 | 25 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 19:20 | 2020-01-21 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №31-32, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"В". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №31-32, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"В". | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №794 ПС 35кВ Чижовка. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №31-32 ВЛ 10кВ №794 ПС "Чижовка" Составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.013065
3824 | 109 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 17:52 | 2020-01-21 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №84-85. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №84-85. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В. Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.016
3825 | 105 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 16:55 | 2020-01-21 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №2-11-№2-12 ВЛ 10 кВ №10 от ПС-35кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №10 от ПС-35кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор №2-11-№2-12. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.0255
3826 | 60 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 15:17 | 2020-01-21 15:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП №419, находящейся на балансе потребителя ЗАО "ТЛТ Белогорье". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.003429
3827 | 85 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 14:40 | 2020-01-21 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6кВ № 203 ПС Которосль для отыскания однофазного замыкания на "землю" , возникшей при пробое изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ № 203 ПС 110/6кВ "Которосль" - РП 67 . КЛ в эксплуатации с 1995 г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ № 203 ПС 110/6кВ "Которосль" - РП 67 . КЛ в эксплуатации с 1995 г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 203 ПС Которосль - РП 67 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.013334
3828 | 35 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 12:21 | 2020-01-21 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.12717
3829 | 42 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 12:06 | 2020-01-21 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №7-№9 в результате обрыва проводов упавшим деревом из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ № 07 Спиртзавод ПС 35/10 Ольшанец произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.18408
3830 | 107 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 11:51 | 2020-01-21 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 32-33. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №12 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №12 Нащекинская в пролете опор № 32-33, что явилось причиной отключения В-10 кВ №12. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.015213
3831 | 24 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 11:35 | 2020-01-21 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с вызвало излом шлейфа фазы В на подвижном контакте ЛР-10кВ №02 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и возникновению двухфазного короткого замыкания по причине касания шлейфа соседней фазы. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Излом шлейфа фазы В на подвижном контакте ЛР-10кВ №02 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, что привело к излому шлейфа фазы В ЛР-10кВ №02 | Организовать внеочередной осмотр разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево с осмотром соединений шлейфов на Р-10. По результатам осмотра разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.34841
3832 | 77 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 10:48 | 2020-01-21 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11133
3833 | 65 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 10:05 | 2020-01-21 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-1 -1-2 КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов дефекты. | - | 0.06668
3834 | 73 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:29 | 2020-01-21 11:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-130 через тело птицы. На Р-130 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-130 ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" через тело птицы. На Р-130 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | 0.041432
3835 | 86 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:25 | 2020-01-21 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №93-№94 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
3836 | 96 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:25 | 2020-01-21 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Первое отключение ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (04). Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (04). | - | 0.074681
3837 | 76 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:22 | 2020-01-21 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-№42 в результате падения ветки дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работ АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №41-№42 в результате падения ветки дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работ АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР и опиловку веток в пролете опор №41-№42 ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.039586
3838 | 79 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:22 | 2020-01-21 11:50 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 10кВ №6 Федурино ПС 35/10кв Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-35-№2-36 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. С обрывом провода фазы "А". На дереве и проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-35--№2-36 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. С обрывом провода фазы "А". На дереве и проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-35--№2-36 ВЛ 10кВ №6 Федурино ПС35/10кв Середа. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Направить письмо в Середское сельское поселение о необходимости проведения работы с местным населением о недопустимости проведения работ в охранных зонах высоковольтных линий. | - | 0.049334
3839 | 94 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к оперативному отключению трансформатора ТП 29 Федоровка послужило межвитковое КЗ обмотки ВН ф "А" возникшего в результате изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 34 лет, с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение обмотки ВН фазы "А" трансформатора ТП 29 Федоровка произошло вследствие нарушения электрической изоляции между витками обмотки с последующим возникновением межвиткового КЗ. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-29 Фёдоровка ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. | - | 0.0015
3840 | 70 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 00:27 | 2020-01-21 00:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Волна" ПС 35/10кВ "Ермаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково. | - | 0.064993
3841 | 68 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 20:35 | 2020-01-20 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 "Кулаково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.10858
3842 | 95 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 16:09 | 2020-01-20 16:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При большом скоплении птиц и последующем их взлёте с проводов ВЛ из-за разного колебания проводов двух фаз, произошёл подхлёст проводов двух фаз в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10кВ №08 от ПС 35кВ Восточная, что послужило причиной КЗ ВЛ и аварийного отключения В 10 кВ №08. | Нарушение электрической изоляции | Кратковременный подхлест проводов двух фаз в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Восточная из-за массового взлёта птиц с проводов воздушной линии. | Привести проверку провода в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Восточная в месте прохождения токов КЗ. По результатам проверки произвести ремонт (замену) провода в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Восточная. | - | 0.038341
3843 | 100 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 14:42 | 2020-01-20 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 118-119. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №17 на ПС Мучкапская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №17 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Мучкапская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.037112
3844 | 69 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 13:35 | 2020-01-20 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В-14 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №89-№90 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №89. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №89-№90 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №89. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны"с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.083198
3845 | 93 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 13:15 | 2020-01-20 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Вишневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №21-22, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 Вишневская от растительности веток деревьев в пролете опор № 12-14, 21-23. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от растительности деревьев. | - | 0.016
3846 | 98 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 12:55 | 2020-01-20 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 53-54. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№3 на ПС Туголуковская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№3 ПС Туголуковская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.005366
3847 | 89 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 11:18 | 2020-01-20 13:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-611 ПС Западная явилось повреждение на ведомственной КЛ 6 кВ опора №1 - ТП-029. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ 6 кВ опора №1 - ТП-029. | - | 1.045
3848 | 33 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 10:20 | 2020-01-20 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением при раскачивании ветром на землю в пролете опор №76-77, что позволило успешно выполнить РПВ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. | - | 0.060917
3849 | 34 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 10:19 | 2020-01-20 11:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При осмотре ТП №332, под приемной траверсой была обнаружена птица со следами действия электрического тока. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Касание птицей траверсы и изолятора фазы "А" привело к появлению "земли" на ВЛ 10 кВ ПС Панкратово Ф10-03. | Произвести испытания ТП №332, после прохождения тока замыкания на землю. По итогам испытаний ТП №332 устранить выявленные замечания. | - | 0.11482
3850 | 87 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 02:30 | 2020-01-20 04:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*185 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-46 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КЛ-608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*185 рядом с соединительной термоусаживаемой муфтой на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП -14 - ТП-46 из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-46 ПС 35/6кВ ЯО 100/6, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-46 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.19385
3851 | 38 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 20:40 | 2020-01-19 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская выведена в ремонт после жалобы потребителя на качество передаваемой электрической энергии и выявленном при осмотре осмотра РУ-0,4 оплавлении контакта главного рубильника 0,4 кВ фазы "С" в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Оплавление контактной части главного рубильника 0,4 кВ фазы "С" в РУ 0,4 кВ КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская произошло в результате ослабления контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ". Нанести диспетчерские наименования на КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская. | - | 0.008
3852 | 90 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 12:01 | 2020-01-19 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Дружба от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 34-35, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Дружба, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Дружба обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.040835
3853 | 84 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 10:19 | 2020-01-19 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 32-33, что стало причиной КЗ и отключения ВЛ 10кВ №5. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№5 на ПС Моздокская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №5 ПС Моздокская. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 5-00/32-33 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №5 ПС Моздокская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.16086
3854 | 89 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 09:50 | 2020-01-19 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-17, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.019832
3855 | 43 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 16:42 | 2020-01-18 16:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя ОАО "Ливнынасос", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мясокомбинат", что привело к отключению В-6 кВ действием защит (токовая отсечка). |  |  | Направить письмо руководителю ОАО "Ливнынасос" с требованием содержания оборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ - 6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат и включить их в план работ РЭС | - | 0.2325
3856 | 80 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 16:10 | 2020-01-18 16:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-И-252, что привело к отключению В 10 кВ №16 на ПС-35кВ Караваинская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 10 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих РТП с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС-35кВ Караваинская опора №210, РТП-И-252, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО РТП-И-252. Рассмотреть вопрос о замене голого провода на РТП-И-252 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования. | - | 0.005333
3857 | 16 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 16:10 | 2020-01-18 17:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Проникновение птицы к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-80 ф.1012 ПС Летошники привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-80 ф.1012 ПС Летошники. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-80 ф.1012 ПС Летошники птицей, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-80 ф.1012 ПС Летошники. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.006666
3858 | 50 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 12:56 | 2020-01-18 15:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 155 Ямино. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" через тело птицы. На ВР ТП 155 Ямино обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.076451
3859 | 85 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 12:52 | 2020-01-18 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №89-№90 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №89-№90 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Старое Село проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №89-№90 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.097998
3860 | 48 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 12:00 | 2020-01-18 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 805 - КТП 823 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 805 - КТП 823 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 805 - КТП 823 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.9992
3861 | 55 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 11:52 | 2020-01-18 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(1-104)-№(1-105) деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, с обрывом проводов всех фаз. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в пролете опор №(1-104)-№(1-105) в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в пролетах опор №(1-104)-№(1-105) Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.31324
3862 | 30 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 11:12 | 2020-01-18 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово стал пробой изолятора на опоре№4. Из-за несвоевременного выявления дефектов изоляции подвесного изолятора произошел пробой изоляции с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Срок службы изолятора 38лет. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изолятора на опоре №4. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания Провести комплексное обследование оп. №4 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю при необходимости устранить выявленные замечания. | - | 0.19983
3863 | 91 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 08:19 | 2020-01-18 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к металлическим частям опоры №60, в следствии чего возникла электродуга между телом птицы находящейся на проводе ВЛ и траверсой, тело поражённой птицы осталось лежать между изолятором, косаясь провода ВЛ и траверсы, что и стало причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС 35 кВ Сухотинская и ручного отключения В 10 кВ №15 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие токоведущих частей ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Сухотинская и заземленных частей опоры №60 птицей, что и стало причиной появления земли на Ф "А" и ручного отключения ВЛ-10кВ №15. | Провести верховой осмотр на опоре № 60 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Сухотинская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. | - | 0.0407
3864 | 18 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 21:00 | 2020-01-17 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР, привело к приближению ветвей к проводам механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тёплое в пролёте опор №76-77. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тёплое, в пролёте опор №76-77, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Тёплое. | Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тёплое в пролете опор №76-77. | - | 0.016
3865 | 82 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 19:53 | 2020-01-17 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры Уч.маг. 16 КЛ-6кВ ТП 122 - ТП 138 произошло в результате междуфазного КЗ на участке между Уч.маг. 16 КЛ-6кВ ТП 122 - ТП 138 из-за перекрытия жил кабеля. Перекрытие жил кабеля произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1962 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Захаров Д.Н. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля Уч.маг. 16 КЛ-6кВ ТП 122 - ТП 138 КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП 122 - ТП 138 в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1962 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Захаров Д.Н | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка от ТП 122 - ТП 138 на КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры. По результатам испытания участка от ТП 122 - ТП 138 на КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры устранить замечания. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых замеров изоляции КЛ. | - | 0.001983
3866 | 40 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 15:43 | 2020-01-17 18:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск произошло вследствие обрыва проводов фаз «А», «В», «С» с последующим их схлестыванием в пролёте опор № 9-10 из-за наезда на опору № 10 постороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» с последующим их схлестыванием в пролетах опор № 9-10 и излом опоры № 10 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору № 10. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор № 9, 11 и верховой осмотр опор № 9,11. По результатам обследования стоек опор № 9, № 11 и верхового осмотра опор № 9, № 11 устранить выявленные дефекты. | - | 0.0992
3867 | 71 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 13:30 | 2020-01-17 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 32-33. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС М. Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС М. Зверяевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС М. Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.00395
3868 | 45 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 11:43 | 2020-01-17 11:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный Завод. | - | 0.010036
3869 | 50 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 10:49 | 2020-01-17 10:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №38-39 металлической проволокой вследствие ее наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Истобное произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №38-39 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Истобное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.008333
3870 | 69 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 10:18 | 2020-01-17 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 83-84. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №08 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №08 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.005
3871 | 32 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 00:50 | 2020-01-17 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание на опоре №24 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №3 Ратчино ПС Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.034848
3872 | 29 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 20:40 | 2020-01-16 21:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева лежащая на проводе и ВЛ и касающаяся траверсы на опоре №7, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Провод не поврежден. При падении ветки на провод ВЛ 10 кВ и траверсу произошло однофазное замыкание на землю. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Однофазное К.З. через ветку дерева, выпавшую из-за пределов охранной зоны. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра Провести комплексное обследование опоры №7 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №7 и обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово. | - | 0.084333
3873 | 31 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 17:14 | 2020-01-16 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание на опоре №73 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.16665
3874 | 64 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 17:08 | 2020-01-16 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 15м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №60-61. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №60-61 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Грязновская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.68422
3875 | 46 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 17:03 | 2020-01-16 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №25-26 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005193
3876 | 44 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 16:40 | 2020-01-16 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77 - №78 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77- №78 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.053344
3877 | 63 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 15:30 | 2020-01-16 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Козьмадемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 42-43, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Козьмадемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 Козьмадемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной и закрепленной за ними ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.009167
3878 | 29 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 15:18 | 2020-01-16 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проходных изоляторах фаз "В", "С" на ТП 222, веткой упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского и Кашинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на проходные изоляторы фаз "В", "С" ТП 222 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского и Кашинского района Тверской области произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща и подключенных ТП 10/0,4 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты. | - | 3.8744
3879 | 60 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 13:53 | 2020-01-16 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС Петровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 14-15, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Петровская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Петровская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.025674
3880 | 20 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 12:56 | 2020-01-16 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №95 - 96 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы в пролете опор № 95 - 96 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев (валку), в пролете опор № 95 - 96 ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы разработаны мероприятия и составлен график их устранения. | - | 0.092367
3881 | 20 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 12:36 | 2020-01-16 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-2 ПС 35кВ Родина произошло результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 8-9, вызванного падением на провода ВЛ дерева, спиленного сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 8-9, ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина, произошло в результате падения на них дерева на провода ВЛ, спиленного сторонними лицами. | Произвести опиловку деревьев, ветви которых приближены на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина в пролете опор №№8-9. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина, обследования стоек опор №7, 8, 9 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ со срывом траверсы на опоре №8 с откапыванием их до 0,6 м и верхового осмотра опор №7, 9 наметить мероприятия по устранению по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Н.Девицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ". Произвести обследование стоек опор №7, 8, 9 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ со срывом траверсы на опоре №8, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №7, 9 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35В Родина на предмет выявления деревьев, ветви которых приближением на расстояние менее 3м от проводов, а также деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0535
3882 | 31 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 11:50 | 2020-01-16 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10 кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №33-34 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10кВ Молдино в пролете опор №33-34 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10кВ Молдино действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35/10кВ Молдино для выявления деффектов При выявление дефектов по результатам внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35/10кВ Молдино -устранить эти дефекты | - | 3.561
3883 | 44 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 11:25 | 2020-01-16 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6кВ №17 РП 4 для отыскания "земли" , возникшей при пробое изоляции на участке КЛ 6кВ ТП 111 - ТП 119 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции КЛ 6кВ №17 РП 4 на участке ТП 111 - ТП 119 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Оценка УРЗА не требуется | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №17 РП 4 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.047499
3884 | 32 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 11:22 | 2020-01-16 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 575-576 в момент падения на провода ВЛ высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 575-576 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Выполнить обрезку веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, в пролетах опор №573-578 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, обследования стоек опор №576 и 576, верхового осмотра опор № 575 и 576 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». Произвести обследование стоек опор №575, 576 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №575, 576 с оценкой состояния арматуры и изоляции. | - | 0.58931
3885 | 49 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 10:23 | 2020-01-16 10:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П, находящейся на балансе потребителя ПКО "Горки", на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П ПКО "Горки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.05655
3886 | 84 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 07:40 | 2020-01-16 08:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №21 - №22 из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22. | Выполнить внеочередной осмотр участков Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам внеочередного осмотра Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.56398
3887 | 23 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 04:17 | 2020-01-16 04:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-01 отключился действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу ТП Шиманскому Е.А. о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Галич. | - | 0.008667
3888 | 24 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 04:17 | 2020-01-16 04:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№46-48, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. через мокрую ветку дерева, сорванную порывами ветра с дерева из-за пределов охранной зоны. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08, ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08, ПС 220/110/35/10 кВ Галич. | - | 0.024
3889 | 28 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 03:04 | 2020-01-16 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чернышево причиной появления "Земли" послужило падение дерева в пролете опор №132-133, из-за пределов охранной зоны ВЛ на боковой провод ВЛ в следствии сильных порывов юго-западного ветра с порывами до 17 м/с с мокрым снегом и дождем, что привело к появлению "Земли" на фидере. Повреждения оборудования ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления "Земли" на Ф10-02 ПС Чернышево послужило падение дерева в пролете опор №132-133 на боковой провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, из-за порывов ветра, сопровождающего мокрым снегом и дождем. | Выполнить внеплановый обход Ф10-02 ПС Чернышево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода на Ф10-02 ПС Чернышево выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. | - | 0.057
3890 | 26 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 02:12 | 2020-01-16 02:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной замыкания на землю ВЛ-10кВ ф 10-04 от ПС 35/10кВ Клеванцово стало разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы «А» на опоре №10 ( Провода ВЛ не повреждены) . Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей), что в дальнейшем, привело к замыканию на землю по траверсе через опору. Изолятор ШФ -10 (в эксплуатации с 1970 г.) Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате разрушения изолятора ШФ -10 на оп.№10 ВЛ-10кВ ф 10-04 от ПС 35/10кВ Клеванцово ф.А провод лег на траверсу что привело к появлению "земли" на секции шин 10кВ ПС 35/10кВ Клеванцово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Клеванцово с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.14666
3891 | 39 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 23:27 | 2020-01-16 01:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | 0.25116
3892 | 22 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 18:56 | 2020-01-15 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14-15 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии дерево упало, что позволило успешному проведению РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора устранить выявленные недостатки. | - | 0.000183
3893 | 24 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 18:25 | 2020-01-15 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №17(Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №190-191 веткой дерева, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено,сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №190-191 , что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной смотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) дефекты. | - | 0.009919
3894 | 23 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 17:25 | 2020-01-15 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №33-34 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово . По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные замечания. | - | 0.013336
3895 | 53 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 16:10 | 2020-01-15 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 12 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №59-№60 ВЛ 10 кВ №03 от ПС-35кВ Ирская , в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №03 от ПС-35кВ Ирская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 12 м/с в пролёте опор №59-№60. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №03 от ПС-35кВ Ирская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.032
3896 | 41 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 15:56 | 2020-01-15 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/18-8/19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/18-8/19 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.020374
3897 | 21 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 15:40 | 2020-01-15 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 – 15 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон в пролете опор №14 – 15 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон дефекты. | - | 0.005835
3898 | 42 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 15:26 | 2020-01-15 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03663
3899 | 55 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 14:13 | 2020-01-15 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В минувшем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода А-35 фазы "В" на опоре №18. Порывами ветра до 15 м/с сорвало вязку крепления провода фазы"В" с последующим падением на провод фазы "А". Возникшее при этом двухфазное к.з. вызвало отключение В 10кВ №15 на ПС Обловская срабатыванием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Обловская от 22.01.2019 дефект вязки отсутствовал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | При длительном воздействии знакопеременных температур и ветровых нагрузок произошел срыв вязки крепления провода на штыревом изоляторе фазы "В" опоры №18. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Обловская с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений. | - | 0.0288
3900 | 37 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 13:40 | 2020-01-15 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище дефекты. | - | 0.01333
3901 | 38 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 11:50 | 2020-01-15 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 7 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 151 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 151 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 151 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.1875
3902 | 78 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 11:15 | 2020-01-15 12:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-310 РП-03 явилось повреждение на ведомственной КЛ-6кВ ТП 574-ТП 665. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ-6кВ ТП 574-ТП 665. | - | 1.3866
3903 | 41 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 10:35 | 2020-01-15 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево" всех фаз в пролете опор №18-№19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево". | - | 0.09635
3904 | 54 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 10:20 | 2020-01-15 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 34-35. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№2 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№2 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 2-00/34-35 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №2 Ржаксинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.010835
3905 | 33 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:38 | 2020-01-15 09:41 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка послужило междуфазное замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-26 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-26 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка с применением бинокля по всей протяжённости ВЛ с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам внеочередного осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.01035
3906 | 20 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:35 | 2020-01-15 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12 – 13 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №12 – 13 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино дефекты. | - | 0.01595
3907 | 19 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:15 | 2020-01-15 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №162-163 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №162-163 ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово. | - | 0.2214
3908 | 38 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:03 | 2020-01-15 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Р 216-ТП 23 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Р 216-ТП 23 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Р 216-ТП 23 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.59305
3909 | 20 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 08:57 | 2020-01-15 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.043333
3910 | 75 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 07:27 | 2020-01-15 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" веткой упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор №94-№95. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево" фазы "В" и "С" веткой упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор №94-№95. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Толмачеву О.Е о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево". Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево". | - | 0.53535
3911 | 35 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 06:59 | 2020-01-15 07:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | 0.002388
3912 | 48 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 02:20 | 2020-01-15 02:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №118-№119 ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.0544
3913 | 82 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 00:15 | 2020-01-15 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился электрический пробой изоляции кабеля КЛ 10кВ ПС Вязьма-1 - РП 04 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. на КЛ 10кВ ПС Вязьма-1 - РП 04. | Проанализировать количество повреждений кабеля участка КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.11
3914 | 46 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 14:09 | 2020-01-14 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №69 - №70 ВЛ 0,4кВ №10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
3915 | 34 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 13:56 | 2020-01-14 14:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 05 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 711 -ТП 716 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 нарушения Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716. | - | 0.058664
3916 | 44 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 11:10 | 2020-01-14 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 45-46. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №14 Рудовская в пролете опор № 45-46, что явилось причиной отключения В-10 кВ №14. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.022217
3917 | 49 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 10:56 | 2020-01-14 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опоре №57. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опоре №57. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.27646
3918 | 33 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 09:55 | 2020-01-14 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ КЛ 10 кВ РП 4н(22)-ЗТП 406н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КЛ 10 кВ ЗТП 406н(2)- КТП Оптнефтегаз. |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Оптнефтегаз" о приведении электроустановок требованиям НТД. | - | 0.12165
3919 | 16 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 08:44 | 2020-01-14 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №48/37/1-48/37/2. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №48/37/1-48/37/2 ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. | - | 0.8
3920 | 25 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 07:51 | 2020-01-14 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №21-15 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №21-15 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло возникновение замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.85568
3921 | 31 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 07:39 | 2020-01-14 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая послужило двухфазное короткое замыкание на ТП-20-3 ПС 110кВ Студенческая, произошедшее в момент возникновения электрической дуги между проходными изоляторами 10кВ фазы "В" и "С" из-за разрушения штыревого изолятора фазы "С" и кратковременного касания шлейфа фазы "С" штыря изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "С" ТП 20-3 ПС 110кВ Студенческая произошло из-за нарушения целостности и возникновения микротрещин в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП № 20-3 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". | - | 0.99733
3922 | 28 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 06:43 | 2020-01-14 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №33-34 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №33-34 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000499
3923 | 17 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 01:15 | 2020-01-14 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте, на опоре №1/1/1 Ф 10-19 ПС Сусанино. (кабель 1974 года) .последняя дата испытаний 18.07.2017 | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции КЛ в концевой муфте произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино. | Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, на предмет выявления замечаний. Устранить выявленные при обходе КВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино 110/35/10 кВ замечания (при их наличии). | - | 0.2415
3924 | 75 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 18:46 | 2020-01-13 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-623 ПС 110/6кВ Пластмасс стало повреждение на ведомственном участке от опоры №6 в сторону ТП-213. |  |  | Направить владельцу ведомственной ТП-213П (начальнику ОАО "НК Роснефть" -"Смоленскнефтепродукт" Клёчкину А.Д.) письмо с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования. | - | 0.4233
3925 | 74 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 16:57 | 2020-01-13 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к оперативному отключению трансформатора ТП 86 Алексино послужило межвитковое КЗ обмотки ВН ф "В" возникшего в результате изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 44года, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение обмотки ВН фазы "В" трансформатора ТП 86 Алексино произошло вследствие нарушения электрической изоляции между витками обмотки с последующим возникновением межвиткового КЗ. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 86 Алексино ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково. | - | 0.0001
3926 | 73 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 15:40 | 2020-01-13 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1003 ПС Васино произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате срыва изолятора на опоре №82 произошедшего при падении дерева на провод ВЛ из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев в пролете опор №82 - №83 при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Срыв изолятора на опоре №82 ВЛ 1003 ПС Васино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №82-№83 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Васино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №82 - №83 на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Васино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.019167
3927 | 28 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 15:10 | 2020-01-13 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 66-67 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 66-67 ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ | - | 0.001931
3928 | 41 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:50 | 2020-01-13 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 44-45. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС Ивановская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Ивановская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Ивановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Ивановская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.027917
3929 | 42 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:31 | 2020-01-13 15:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 097- ТП 943 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения Л-2214 РП-22 явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ-6кВ ТП 097-ТП 943 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба. | - | 0.41001
3930 | 29 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:24 | 2020-01-13 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ | - | 0.004262
3931 | 40 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:22 | 2020-01-13 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 16-17. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№2 на ПС М.Алабушская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №2 ПС М.Алабушская без проведения АВР. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Произведен обход - осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.000433
3932 | 16 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 13:31 | 2020-01-13 14:01 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №200-201 деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленного посторонними лицами, при производстве лесозаготовительных работ с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха в пролете опор №200-201 спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие проводов фаз"А"и "С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха действием ДЗ. | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха. | - | 0.14
3933 | 35 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 12:54 | 2020-01-13 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 14 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №29-№30 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35 кВ Пересыпкинская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №15 ПС 35 кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 14 м/с. в пролёте опор №29-№30 из вне охранной зоны. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Пересыпкинская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.017
3934 | 15 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 11:58 | 2020-01-13 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ "ТП 342 - ТП 341" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | КЗ из-за пробоя соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ "ТП 342 - ТП 341" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. | - | 0.18
3935 | 25 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 11:09 | 2020-01-13 13:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "В", "С" в момент обрыва провода фазы «С» в пролете опор №46-47 по причине толчка и разрушения основания опоры №46 из-за наезда на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение опоры №46 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град произошло в результате динамического удара в момент наезда стороннего транспорта. | Произвести диагностику опор № 45 и № 47 на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении вследствие наезда транспортным средством на опору № 46, с откапыванием на 0,6 м, а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. По результатам диагностирования опор № 45 и № 47 на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. | - | 0.11275
3936 | 34 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 10:16 | 2020-01-13 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 6 кВ РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "А" с перекрытием на оболочку кабеля в ячейке 6 кВ КТП 416 участка КЛ 6 кВ от Р-411 до КТП 416 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "А" в ячейке 6 кВ КТП 416 участка КЛ 6 кВ от Р-411 до КТП 416 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ от Р-411 до КТП 416 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.7509
3937 | 25 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 09:12 | 2020-01-13 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.016332
3938 | 40 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 05:45 | 2020-01-13 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВВ 10кВ ВЛ-1006 ПС Миганово послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на перекидку 10кВ от КТП-287 до Р10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ ВВ 10кВ ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Миганово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей между проводами перекидки 10кВ между КТП-287 и ЛР-10кВ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Миганово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Миганово на перекидке 10кВ между КТП-287 и ЛР-10кВ при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.4551
3939 | 12 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 03:37 | 2020-01-13 04:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Толтуново при замыкания на землю стало повреждение на ведомственной отпайке. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо начальнику службы энергоснабжения Грязевецкого ЛПУМГ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08. | - | 0.01225
3940 | 68 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 23:20 | 2020-01-13 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №13 - №14 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13 - №14. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.18666
3941 | 13 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 23:05 | 2020-01-13 00:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма установлено, что причиной возникновения замыкания на землю явилось падение дерева в пролете опор №258-259, которое зацепилось своей вершиной за провод фазы "А". Дерево выпало из-за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №258-259 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Вохма с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Устранить выявленные замечания при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Вохма. | - | 1.3371
3942 | 23 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 18:24 | 2020-01-12 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 40-41 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.004995
3943 | 15 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 16:41 | 2020-01-12 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №186-187 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №186-187 ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь | - | 0.13434
3944 | 31 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 16:12 | 2020-01-12 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №35 - №36 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения провода. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №35 - №36 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их установки и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.09
3945 | 18 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 15:47 | 2020-01-12 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 415 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.095
3946 | 66 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:51 | 2020-01-12 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1006 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №119- №120 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1006 ПС Богдановщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролет опор №119 - №120 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Богдановщина с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.051247
3947 | 65 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:50 | 2020-01-12 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1004 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №Б28 - №Б29 из-за несвоевременной его вырубки под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1004 ПС Васино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева в пролете опор №Б28 - №Б29 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Васино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Б28 - №Б29 на ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Васино. По результатам произведенного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0056
3948 | 33 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:38 | 2020-01-12 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 25-26. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №4 на ПС Сукмановская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №4 ПС Сукмановская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС Сукмановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС Сукмановская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.026665
3949 | 32 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:30 | 2020-01-12 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 01-00/24-25 . При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№01 на ПС Росляйская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№01 ПС Росляйская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.05625
3950 | 64 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:10 | 2020-01-12 16:00 | Гололедно-изморозевые отложения | Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Ушаково явилось междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №28-№29 в результате срыва крепления провода с изолятора на опоре №28 от тяжести налипания мокрого снега на провода во время прохождения осадков в виде мокрого снега, что привело к схлесту проводов и нарушению изоляции. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки провода на опоре №28 ВЛ 1003 ПС Ушаково произошел в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации с последующим схлестом проводов в пролете опор №28-№29 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.071498
3951 | 25 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 13:23 | 2020-01-12 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 45-46, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС ГБ.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.344
3952 | 30 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 12:49 | 2020-01-12 14:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 417 (КТП-6 МТС). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 417 (КТП-6 МТС). | - | 0.067901
3953 | 29 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 12:20 | 2020-01-12 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№ Д34 - Д35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения провода. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее амеханическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№ Д34 - Д35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.009166
3954 | 35 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 11:37 | 2020-01-12 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище в пролете опор №1-41--1-42, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ярище в пролете опор №1-41--1-42 при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище и включить их в план работ РЭС Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище в пролете опор №1-41-1-42. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище по всей длине | - | 0.022837
3955 | 22 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:40 | 2020-01-12 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) изолятора ШФ-20В ф «С» на опоре № 64 ВЛ-10 кВ № 1 Талица в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 64 ВЛ-10 кВ № 1 Талица в результате разрушения (пробоя) изолятора ф «С». | Произвести верховой осмотр опор №№ 58-73 ВЛ-10 кВ Талица. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ Талица устранить выявленные недостатки. | - | 0.3875
3956 | 61 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:21 | 2020-01-12 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1011 на ПС 110/35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в пролете опор №14 - №15 с последующим их схлестом и обрывом 2-х проводов при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв двух проводов марки АС-50 ВЛ-1011 ПС Издешково произошел в результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №14 - №15 из-за их схлеста с последующим возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС Издешково с целью выявления нарушений. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить замер стрелы провеса провода на ВЛ-1011 ПС Издешково в пролете опор №14 - №15, при не соответствии довести до нормы. | - | 0.049499
3957 | 20 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:05 | 2020-01-12 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" оперативным персоналом для безопасного производства работ при возникновении однофазного замыкания на землю в результате разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №48 и падении провода на траверсу. Разрушение изолятора произошло в результате механического воздействия на провод в пролете опор №48-№49 при падении части дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №48 ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" и падение провода на траверсу в результате механического воздействия на провод в пролете опор №48-№49 при падении части дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье". | - | 0.43236
3958 | 28 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:02 | 2020-01-12 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра в пролете оп. В4 - В5 ветки дерева из-за пределов охранной зоны с замыканием провода крайней фазы на заземленные металлоконструкции траверсы опоры В4. Провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра в пролете оп. В4 - В5 ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода и заземленные металлоконструкции траверсы опоры В4. | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №В4 - №В5 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг. Выполнить обследование опоры № В4, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. | - | 0.080248
3959 | 27 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 09:57 | 2020-01-12 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №27 - №28. Без повреждения провода. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №27 - №28. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.036
3960 | 59 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 09:44 | 2020-01-12 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №30 - №31. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.25834
3961 | 26 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 09:02 | 2020-01-12 09:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту и усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции произошло при кратковременном схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс. | - | 0.005845
3962 | 12 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 06:45 | 2020-01-12 06:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.08928
3963 | 26 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 04:11 | 2020-01-12 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1004 РП-10кВ Вешки послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №78 - №79 ветки дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и во время РПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, затем под действием сильных порывов ветра ветка упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной межфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1004 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №78 - № 79 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1004 РП 10кВ Вешки на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1004 РП 10кВ Вешки разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.019
3964 | 19 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 03:23 | 2020-01-12 03:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №4/42-4/43, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/42-4/43 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие механического воздействия в результате возникновении колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018219
3965 | 25 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 01:15 | 2020-01-12 02:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на Отпайке 9 КЛ (РП0-ТП37) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внутреннее повреждение (электрический пробой) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ №12 - 35 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Отпайки 9 КЛ (РП0-ТП37) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждение (электрическом пробое) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ №12 - 35 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка Отпайки 9 КЛ (РП0-ТП37) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2: КЛ 10кВ №12-35 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены силового кабеля участка КЛ. | - | 0.11334
3966 | 21 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 00:53 | 2020-01-12 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №9-10 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветви дерева на провода фаз "А" и "В ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №9-10 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Колпны по всей длине | - | 0.005173
3967 | 3 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 00:49 | 2020-01-12 01:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения явилось кратковременное самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии подхлеста проводов в пролетах опор №15-16, из-заувеличения стрелы провиса провода фазы"В". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения явилось кратковременное самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии подхлеста проводов в пролетах опор №15-16, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"В". | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №441 ПС 35кВ Н.Гурово Произвести перетяжку провода в пролетах опор №15-17 ВЛ 10кВ №441 Составить график устранения выявленных замечаний . Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.002799
3968 | 27 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 22:46 | 2020-01-11 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-201 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-201 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.44369
3969 | 10 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 22:07 | 2020-01-11 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и кратковременному схлесту проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая в пролёте опор №14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Игрицкая, в пролёте опор №14-15, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая под воздействием упавшей ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.4088
3970 | 24 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:56 | 2020-01-11 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/10кВ Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №Е1 - №Е2 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной К.З. на ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №Е1 - №Е2 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1017 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1017 ПС 110/10кВ Угра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.074
3971 | 39 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:54 | 2020-01-11 21:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на КТП-Ю-18-1 от КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции на КТП-Ю-18-1 от КВЛ-10кВ №18ПС 110/10кВ Южная между фазами "А" и "В", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. | - | 0.095842
3972 | 30 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:35 | 2020-01-11 21:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово при ветровой нагрузке произошло падения ветви дерева в пролете опор №32-33, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №32-33 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. | - | 0.16741
3973 | 11 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:17 | 2020-01-11 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №281-282 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охраной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №281-282 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино в пролете опор №281-282 | - | 0.09667
3974 | 41 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 19:56 | 2020-01-11 19:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №76-77, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №76-77 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине. | - | 0.026973
3975 | 23 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:55 | 2020-01-11 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1017 ПС 110/35/10 кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №48-№49 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в линию дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №48 - №49 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.031
3976 | 17 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:51 | 2020-01-11 18:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной, приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева в границах охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски на провода в пролете опор №А-41 - №А-42 послужила несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции при падении дерева на провода в пролете опор №А-41- №А-42 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-41 - №А-42 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.005583
3977 | 38 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:30 | 2020-01-11 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в пролете опор №112/5-№112/6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №112/5-№112/6 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Катынь-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в пролете опор №112/5-№112/6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.408
3978 | 5 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:10 | 2020-01-11 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на СТП №360П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1029 ПС Добрунь. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца СТП №360 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.48915
3979 | 42 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 16:50 | 2020-01-11 17:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Вол-61-16 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения лисы на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Вол-61-16 при проникновении лисы на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Вол-61-16 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.000683
3980 | 21 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 16:24 | 2020-01-11 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение участка ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за секционирующей ячейкой В-33 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/101кВ "Глебово" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/101кВ "Глебово". | - | 0.52004
3981 | 21 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 16:20 | 2020-01-11 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Поселок завода в пролёте опор № 50-51. Налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ Поселок завода в пролёте опор № 50-51. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Поселок завода. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Поселок завода. Внести в план по расчистке трасс на 2020 г. ВЛ-10 кВ Поселок завода. | - | 0.033
3982 | 35 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:50 | 2020-01-11 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1009 ПС Жуковская в пролете опор №№ 28-29 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№ 28-29 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1009 ПС Жуковская в пролете опор №№ 28-29 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.0646
3983 | 16 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:45 | 2020-01-11 17:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за возникновения излома у основания стойки ж/б опоры №69, вследствие наезда на неё автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом у основания стойки ж/б опоры №69 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово произошёл вследствие механического воздействия при наезде на неё автотранспорта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 1.3924
3984 | 16 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:24 | 2020-01-11 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое на Р-10кВ ТП 10/0,4кВ №306 Елизаветинка из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на Р-10кВ ТП 10/0,4кВ №306 Елизаветинка (под воздействием ветровой нагрузки) ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.047731
3985 | 58 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:20 | 2020-01-11 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №23-№25 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом одного провода и срывом изолятора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв одного провода марки А-50 и срыв изолятора марки ШС-10 на ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролет опор №23 - №25 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №23 - №25 на ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.2
3986 | 22 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:15 | 2020-01-11 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005845
3987 | 57 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 14:50 | 2020-01-11 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №48 - №49 упавшим деревом при сильных порывах ветра из-за его не своевременной вырубки с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №48 -№49 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №48 - №49 на ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.044084
3988 | 22 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 14:45 | 2020-01-11 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №65 - №66. Без повреждения провода. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ дерево оставалось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №65 - №66 из-за пределов охранной зоны. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью отыскания угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны. | - | 0.038
3989 | 46 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 14:35 | 2020-01-11 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Шарапово произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №92 - №93 упавшей веткой дерева из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Шарапово произошло в следствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №92 - №93 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падениям на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных в охранной зоне ВЛ в пролете опор №92 - №93 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков их устранения. | - | 0.070917
3990 | 55 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 13:48 | 2020-01-11 13:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов на опоре №29-1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие нарушения электрической изоляции птицей между проводами на опоре №29-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0225
3991 | 4 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 13:12 | 2020-01-11 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате длительной эксплуатации (с 1988г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение(оплавление) изолятора фазы «С» на опоре №43 ВЛ-6 кВ Ф-305 ПС Советская. | Нарушение электрической изоляции | Пробой и повреждение изолятора фазы «С» на опоре №43 ВЛ-6 кВ Ф-305 ПС Советская, привело к замыканию на землю в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6 кВ Ф-305 ПС Советская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.305 ПС Советская на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №43 ВЛ-6кВ ф.305 ПС Советская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.56459
3992 | 14 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:25 | 2020-01-11 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14263
3993 | 53 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:21 | 2020-01-11 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №17 - №18 упавшей веткой дерева из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец произошло в следствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №17-№18 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных в охранной зоне ВЛ в пролете опор №17-№18 ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.05265
3994 | 21 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:15 | 2020-01-11 13:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 959 (КТП-Орион). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион). | - | 0.074747
3995 | 14 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:12 | 2020-01-11 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Апальково на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-42- №2-43 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-42- №2-43 ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.10943
3996 | 34 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:55 | 2020-01-11 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1008 ПС Жуковская в пролете опор №18-21 - №18-22 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №18-21 - №18-22 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Жуковская в пролете опор №18-21 - №18-22 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.1904
3997 | 8 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:40 | 2020-01-11 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | обрыв обмотки СН-II(10 кВ) фаза "В" в баке силового трансформатора , возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации (более 30 лет). | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора КТП №3106-02-100 произошло вследствие изменения рабочих свойств обмотки СН-II(10 кВ) фаза "В" в процессе длительной, более 30 лет эксплуатации (1989 год ввода в эксплуатацию) | Провести измерение параметров силовых трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, питающихся от ВЛ-10кВ №3106 от ПС 35/10 кВ "Карыж". По результатам осмотра разработать программу устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП. | - | 0.0147
3998 | 13 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:26 | 2020-01-11 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №14, приведшее к отключению В 10кВ №14 ПС 35 кВ Балыклейская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 9 м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала на узел крепления откоса, что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №14 ПС 35 кВ Балыклейская с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр провода на опоре №18 ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Балыклейская в месте касания птицы. По результатам осмотра произвести ремонт или замену повреждённого участка провода на опоре №18 ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Балыклейская . Рассмотреть вопрос о применение ПЗУ-6-10кВ (птицезащитное устройство) в местах скопления птицпри капитальных ремонтах и техническом обслуживании ВЛ. | - | 0.000316
3999 | 37 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:15 | 2020-01-11 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3-2-4, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №2-3-2-4, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | 0.04575
4000 | 5 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:12 | 2020-01-11 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №261 - 262 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 3213 ПС 110 кВ Ястребовка в пролете опор № 261 - 262 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев (валку), расчистку ДКР в пролете опор № 261 - 262 ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка разработаны мероприятия и составлен график их устранения. | - | 0.31334
4001 | 11 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 10:28 | 2020-01-11 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. | - | 0.4025
4002 | 28 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 10:00 | 2020-01-11 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №2-5 - 2-6 КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль, произошло касание ветки дерева из охранной зоны КВЛ фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль при касании ветки дерева из охранной зоны в пролете опор № №2-5 - 2-6 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Новосиль в пролете опор №2-5 - 2-6 | - | 0.41432
4003 | 9 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:50 | 2020-01-11 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-6 кВ 21.25 от ПС Рудная произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете оп.№5-1 – 5-2 веткой упавшей с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете оп.№5-1 – 5-2 ВЛ 6кВ № 2.1.25 ПС Рудная произошло в результате падения ветки с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-6кВ №2.1.25 от ПС Рудная в пролетах оп.№5-1 – 5-15. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.46434
4004 | 50 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:45 | 2020-01-11 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ ветвями деревьев в пролет опор №6 - №7 опустившихся на провода под тяжестью налипшего снега из-за не своевременной их вырубки. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие нарушения электрической изоляции при перекрытии проводов ВЛ опустившимися ветвями деревьев в пролете опор №6-№7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6 - №7 на ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра 1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 1.254
4005 | 49 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:40 | 2020-01-11 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ветвью дерева в пролете опор №21Б - №22Б из-за не своевременной ее вырубки при налипании мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №21Б - №22Б ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 3.1936
4006 | 33 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:23 | 2020-01-11 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ 69-70 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№ 69-70 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ 69-70 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.4365
4007 | 15 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:20 | 2020-01-11 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 17-18. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №15 Вернадовская в пролете опор № 17-18, что явилось причиной отключения В-10 кВ №15. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.006
4008 | 36 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:00 | 2020-01-11 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №99-100, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №99-100, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | 0.007
4009 | 7 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:54 | 2020-01-11 09:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР и налипание мокрого снега привело к опусканию ветви дерева, растущего в охранной зоне, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская на опоре №109. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская, на опоре №109, привело к замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.610 ПС Дятьковская для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №109 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №108-110. | - | 0.063
4010 | 48 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:50 | 2020-01-11 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1007 ПС Каськово произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с обрывом одного провода из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1007 ПС Каськово произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово в пролете опор №34 - №35. по результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.083335
4011 | 14 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:45 | 2020-01-11 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 010 кВ №08 в пролете опор №34-35 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №08 ПС Любвинская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.016666
4012 | 47 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:45 | 2020-01-11 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1003 ПС Каськово произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - №48 с обрывом одного провода из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1003 ПС Каськово произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - №48 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово в пролете опор №47 - №48. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0244
4013 | 10 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:33 | 2020-01-11 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Подберзово на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ №181 Подберезово из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ №181 Подберезово (под воздействием ветровой нагрузки) КВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Подберезово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.8328
4014 | 13 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:33 | 2020-01-11 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-6 - №9-7 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-6 - №9-7 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.17592
4015 | 45 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:30 | 2020-01-11 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1002 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №117-№118 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1002 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №117 - №118 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №117 - №118 на ВЛ 1002 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.1155
4016 | 44 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:21 | 2020-01-11 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ 1001 ПС Каськово оперативно отключена вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №22 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Оперативное отключение ВЛ 1001 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на опору №22 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0784
4017 | 32 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 07:42 | 2020-01-11 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВВ 10кВ ВЛ-1006 ПС Миганово послужила ветка, оторвавшаяся от упавшего под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-15 - №2-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ ВВ 10кВ ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Миганово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия ветки дерева упавшей из-за границ охранной зоны на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №2-15 - №2-16. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Миганово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Миганово в пролете опор №2-15 - №2-16 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.49595
4018 | 18 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 06:55 | 2020-01-11 08:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №243 - №244 с обрывом одного провода из-за не своевременной вырубки угрожающих ветвей при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-50 на ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №243 - №244 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев на ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №243 - №244. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.02575
4019 | 14 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 01:45 | 2020-01-11 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролётах опор №83-84 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить. | - | 0.00015
4020 | 26 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 16:50 | 2020-01-10 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 28-29. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№11 на ПС Павловская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №11 ПС Павловская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС Павловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.002466
4021 | 15 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 14:34 | 2020-01-10 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.09225
4022 | 7 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 13:51 | 2020-01-10 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №89-№90 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №15 ПС 35 кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 10 м/с. в пролёте опор №89-№90 из вне охранной зоны. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.025005
4023 | 31 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 13:17 | 2020-01-10 14:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10кВ №-17 ПС 35 кВ Сухотинская птицы, произошло ее поражение электрическим током, в момент падения птица повисла на крюке крепления изолятора на опоре №46, в результате чего произошло перекрытие на заземленные части опоры, что и вызвало появление "Земли" на фазе "В" в КРУН 10кВ ПС 35 кВ Сухотинская. | Нарушение электрической изоляции | В результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10кВ №-17 ПС 35 кВ Сухотинская птицы, произошло ее поражение электрическим током, в момент падения птица повисла на крюке крепления изолятора на опоре №46, в результате чего произошло перекрытие на заземленные части опоры, что и вызвало появление "Земли" на фазе "В" в КРУН 10кВ ПС 35 кВ Сухотинская. | Провести верховой осмотр на опоре № 46 ВЛ-10кВ №17 от ПС 35 кВ Сухотинская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. | - | 0.0188
4024 | 8 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 12:26 | 2020-01-10 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино в пролёте опор №19-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.32932
4025 | 18 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 12:10 | 2020-01-10 12:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение КЛ 10 кВ №9 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз "А" и "В" на разъединителе РЛР 10 кВ ТП 1099 через тело белки. На РЛР 10кВ ТП 1099 обнаружены следы перекрытия, под разъединителем обнаружено тело белки. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" на разъединителе РЛР 10 кВ ТП 1099 через тело белки. На РЛР 10кВ ТП 1099 обнаружены следы перекрытия, под разъединителем обнаружено тело белки. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №9 РП 37 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ №9 РП 37 нарушения. | - | 0.000666
4026 | 5 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 06:05 | 2020-01-10 06:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ТП 377-ТП 1179 каб.А ПС 110 кВ Южная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 377-ТП 1179 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 377-ТП 1179 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00835
4027 | 17 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 23:17 | 2020-01-10 01:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ ЛТЗ ПС 35/10кВ Борисовка явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 984П находящейся на балансе потребителя СНТ "Зеленый бор". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.1815
4028 | 21 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 23:08 | 2020-01-09 23:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 100, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №1 участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 100 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000516
4029 | 6 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 19:19 | 2020-01-09 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП № 6-7 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля №31 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А ",С", "В" ошиновки 10 кВ вследствие его проникновения в РУ 10 кВ КТП № 6-7 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля №31 животного (кошки) | Произвести внеочередной осмотр КТП № 6-7 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля №31. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.0544
4030 | 10 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 15:24 | 2020-01-09 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №37-38. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев | - | 0.005799
4031 | 18 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 14:05 | 2020-01-09 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В" спусков 10 кВ КТП 058/250кВА принесенной порывом ветра ветки от дерева растущего вне охранной зоны | На ВЛ-10кВ №3 Быт РП 10кВ №002 Домачи произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ и ТП При выявлении деревьев угрожающих падением произвести их вырубку | - | 0.0237
4032 | 5 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 11:56 | 2020-01-09 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" опора № 3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "С" и траверсой опоры № 3, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.097168
4033 | 2 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 11:05 | 2020-01-09 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 332.19 явилось однофазное замыкание на "землю" на оп.№64, вызванное разрушением линейного изолятора(в процессе длительной эксплуатации и воздействии внешних климатических условий) и падением провода на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной разрушения штырьевого изолятора послужило образование микротрещины под действием внешних климатических условий, в процессе длительной эксплуатации, что и привело к пробою изоляции и его разрушению. | Произвести внеплановый выборочный осмотр c применением бинокля , ВЛ 10 кВ 332.19 ПС Свобода Сельская на предмет выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра , в случае выявления нарушений, наметить сроки их устранения. Провести занятия с персоналом в рамках Дня ОТ в Феврале 2020г. по выявлению дефектов изоляции. | - | 0.5824
4034 | 10 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 10:41 | 2020-01-09 10:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В " и "С" в пролете опор №61-62 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом на провод фазы "С" с кратковременным перекрытием воздушного промежутка с проводом фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №61-62 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине наброса металлической проволоки посторонним лицом на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.004662
4035 | 7 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-08 16:36 | 2020-01-08 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате повреждения ведомственной КЛ-10 кВ ввод в ЗТП (вед) "Музлесдрев". Повреждение установлено согласно сообщения собственника ведомственной КЛ-10 кВ ввод в ЗТП (вед) "Музлесдрев". |  |  | Направить собственнику ведомственной КЛ-10 кВ ввод в ЗТП (вед) "Музлесдрев" предписание об устранении повреждения данной КЛ и уведомить о том, что включение КЛ в работу будет произведено только после предоставления протокола испытания данного вводного кабеля 10 кВ. | - | 0.0715
4036 | 4 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-08 09:28 | 2020-01-08 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.67669
4037 | 10 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 12:50 | 2020-01-07 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. УРЗА на балансе ПАО "РЖД". | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. УРЗА на балансе ПАО РЖД. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.6
4038 | 19 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 12:41 | 2020-01-07 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.074084
4039 | 7 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 09:20 | 2020-01-07 10:40 | Дефекты монтажа | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 593-ТП 982 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за дефекта монтажа подрядной организацией (срок эксплуатации КЛ - 3года 3месяца). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КЛ 10кВ ТП 593 - ТП 982 явилось междуфазное КЗ в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП-10 (70-120) кабеля ААБ-3х70 из-за дефекта монтажа подрядной электромонтажной организацией. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, выполнявшую монтаж концевой кабельной муфты. | - | 0.36399
4040 | 5 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 07:06 | 2020-01-07 08:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 206-№207 обнаружено дерево, поваленное бобром, из-за пределов охранной зоны При падении дерева произошло перекрытие по стволу и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 206--№207 обнаружено дерево на провода ВЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.14666
4041 | 5 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 15:10 | 2020-01-06 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Волоедово послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №А1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №3 - №А1 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1007 ПС Волоедово в пролете опор №3 - №А1 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.002254
4042 | 7 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 14:03 | 2020-01-06 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 391/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 391/250 кВА. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ Кулешовка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ Кулешовка устранить выявленные недостатки. | - | 0.10092
4043 | 4 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 12:35 | 2020-01-06 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта, в части установки необходимых средств защиты (АВ-0,4 кВ) ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3, произошло падение ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете №19-20 при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного замыкания выше номинального значения тока трансформатора, что привело к перегрузки обмотки НН фазы "А" при несрабатывании средства защиты ВЛ-0,4 кВ №3 и перегреву изоляции, с возникновением виткового замыкания фазы «А» обмотки 10кВ и повреждению трансформатора, перерыву электроснабжения потребителей. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" обмотки 10кВ трансформатора КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково из-за несоблюдения технического обслуживания, в части установки необходимых средств защиты (АВ-0,4 кВ) ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3, произошло падение ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете №19-20 при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного замыкания выше номинального значения тока трансформатора, что привело к перегрузки обмотки НН фазы "А" при несрабатывании средства защиты ВЛ-0,4 кВ №3 и перегреву изоляции, с возникновением виткового замыкания фазы «А» обмотки 10кВ и повреждению трансформатора. | Провести внеочередной осмотр КТП Лук-1-8 и отходящие ВЛ-0,4 кВ по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП Лук-1-8 и отходящих ВЛ-0,4 кВ и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 в пролете опор №19-20 Провести расчет сетей 0,4 кВ (с учетом изменившихся параметров сети) для выбора аппаратов защиты ВЛ-0,4 кВ от КТП Лук-1-8. Провести установку необходимых средств защиты (АВ-0,4 кВ) ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково, согласно проведенному расчету с учетом изменившихся параметров сети 0,4 кВ | - | 0.078831
4044 | 16 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 09:05 | 2020-01-06 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 25 – 26 без повреждения проводов. При подаче напряжения в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 25 – 26 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.006003
4045 | 14 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-05 14:47 | 2020-01-05 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в пролете опор № 299-300 ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода АС-50 фазы «В» в пролете опор № 299-300 ВЛ-10 кВ №2 Отскочное и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное устранить выявленные замечания. | - | 0.56613
4046 | 5 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-05 08:34 | 2020-01-05 10:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП (Ераково ферма) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП (Ераково ферма) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП (Ераково ферма) ВЛ 10 кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково". Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.275
4047 | 5 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 20:05 | 2020-01-04 21:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Дубрава явилось повреэдение потребительской ТП КТП-492П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Москва". |  |  | Направить в адрес собственника КТП-492П ООО "Газпром трансгаз Москва" письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние в соответствии с НТД. | - | 0.034832
4048 | 10 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 10:44 | 2020-01-04 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете от Р-10 до ТП 071 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете от Р-10 до ТП 071 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете от Р-10 до ТП 071 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-21. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.8514
4049 | 9 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 10:29 | 2020-01-04 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной возникновения сигнала "Земля 2 СШ 6кВ" послужило однофазное КЗ на "Землю" на ВЛ-615 ПС Горная, возникшее в результате падения ветви дерева на опору №260 с перекрытием провода ВЛ и траверсы из-за не своевременной вырубки угрожающих ветвей во время порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" ВЛ-615 ПС Горная послужило механическое воздействие при падении ветки дерева на опору №260 с перекрытием траверсы и провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-615 ПС Горная, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Горная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. | - | 0.01295
4050 | 3 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 08:28 | 2020-01-04 09:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.46995
4051 | 2 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 08:27 | 2020-01-04 08:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.43062
4052 | 3 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 01:31 | 2020-01-04 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной жилы на землю , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению КЛ от руки. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Снижение сопротивления изоляции кабельной жилы. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных линий 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет По результатам внеплановых испытаний кабельных линий 10 кВ устранить выявленные замечания. | - | 0.017
4053 | 23 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-03 04:20 | 2020-01-03 05:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Пищ-908-6 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Пищ-908-6 при проникновении кота на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Пищ-908-6 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.07475
4054 | 2 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 19:24 | 2020-01-02 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю, что позволило сделать успешным РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. | - | 0.1764
4055 | 6 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 13:17 | 2020-01-02 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево" всех фаз в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево". | - | 0.0585
4056 | 1 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 10:40 | 2020-01-02 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение участка ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" за ячейкой №25 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 отпайки на КТП "Курганово" ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На ветках ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролете опор №17-№18 отпайки на КТП "Курганово" ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На ветках ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 отпайки на КТП (Курганово) ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в соответствии с НТД. | - | 0.040005
4057 | 1 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-02 09:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение разрядника на потребительской ВЛ-10кВ от ф.10-03 ПС Красная Поляна (находящейся на обслуживании ГПКО "Островское ДЭП-15"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо в ГПКО "Островское ДЭП-15" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. | - | 0.18833
4058 | 1 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 22:56 | 2020-01-01 23:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №3-4 отпайка к ТП 12-17 упавшим деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №3-4 отпайка к ТП 12-17 произошло упавшим деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1683
4059 | 5 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 14:14 | 2020-01-01 14:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия и перекрытия телом птицы электрической изоляции между проводами фаз «В», «С» на опоре №118 КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия проводов фаз «В», «С» на опоре №118 КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое телом птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в планы работ Должанского РЭС. | - | 0.0145
4060 | 2 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 13:55 | 2020-01-01 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10 кВ Тельчье на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-14- №23-15 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-14- №23-15 ВЛ-10кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.55755
4061 | 1 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 11:47 | 2020-01-01 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №72-73, при падении сухого отдельно стоящего дерева, росшее в не охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №72-73 на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.21625
4062 | 2 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 10:50 | 2020-01-01 13:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич выявлено, что в результате наезда легкового автомобиля марки ВАЗ была повреждена опора №29/5 с обрывами проводов в пролетах опор №29/4-29/6. При падении опоры произошел схлест проводов из-за чего ВЛ отключилась действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Межфазное КЗ вследствие излома опоры №29/5 и обрыва проводов в пр.оп.№№29/4-29/6 с последующим их схлестом в результате наезда легкового автомобиля марки ВАЗ на опору ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. | Организовать взыскание ущерба с виновников технологического нарушения. Провести обследование ВЛ (пр.оп.29/1-29/10) с целью выявления дефектов после динамического удара от наезда легкового автомобиля на опору №29/5 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. По результатам обследования при необходимости устранить выявленные замечания. | - | 0.161
4063 | 10 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 08:20 | 2020-01-01 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1990г. Капитальный ремонт –2009г | Нарушение электрической изоляции | междуфазное замыкание в результате срыва изолятора Ф. "А" на опоре №213 и падение его на провод Ф. "В". | На ВЛ-10кВ Павелка произвести верховой осмотр опор №208-224 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Мастеру Никифорову А.В. провести внеочередной инструктаж о необходимости проведения своевременного осмотра ВЛ | - | 0.0667
4064 | 12 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | перекрытие проводов ВЛ птицей | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №15-16 в результате попадания птицы | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ-10 кВ №2 Буховое ПС Колыбельская устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) | - | -
4065 | 11 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож произошло в результате падения спиленного посторонними лицами дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №64 - №65, из-за несанкционированной рубки лесных насаждений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В ВЛ 35кВ Черепово на ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении спиленного посторонними лицами дерева на провода ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож в пролете опор №64 - №65 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного верхнего провода марки АС-50. | Направить письмо в Починковское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в местах граничащих с охранной зоной ВЛ 35-110кВ без согласования с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго». | - | -
4066 | 1 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники явилось кратковременное двухфазное КЗ, возникшее по причине касания шлейфа фазы "С" КС 110 Паники и шлейфа фазы "В" ВЧЗ 110 Паники в результате излома аппаратного зажима шлейфа фазы "С" КС 110 Паники под действием знакопеременной ветровой нагрузки. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Излом аппаратного зажима шлейфа фазы "С" КС 110 Паники на ПС 110 кВ Обоянь произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки знакопеременного значения на шлейф фазы "С" КС 110 Паники в процессе эксплуатации. | Провести внеочередные осмотра аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, на предмет целостности с применением бинокля. По результатам внеочередных осмотров аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, и результатов тепловизионного контроля аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, на предмет выявления мест локального нагрева разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеочередной тепловизионный контроль аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, на предмет выявления мест локального нагрева. | - | -
4067 | 2 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и кратковременному схлесту проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец в пролёте опор №8-9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец, в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец под воздействием упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Снять дерево с проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец в пролете опор №8-9. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец по всей протяженности. Устранить выявленные замечания. | - | -
4068 | 9 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Гридино в пролете опор № 18-19 отпайки на ТП №247 обнаружено дерево, поваленное бобром, из-за пределов охранной зоны. При падении дерево макушкой задело провода ВЛ, в результате кратковременного перекрытия проводов произошло междуфазное КЗ и как следствие отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 действием защит. Ширина просеки соответствует НТД. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Гридино на ТП №247 вершиной дерева. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Особое внимание обратить на сухие деревья и деревья подгрызанные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | - | -
4069 | 6 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов уплотнительного кольца между проходными изоляторами И1, И2 и корпусом ТТ при длительной эксплуатации ТТ 110 Орловская Районная №3 с отпайками фазы "С" ПС 110/35/10 кВ Куликовская, произошла разгерметизация выводов вторичных обмоток ТТ 110 кВ при понижении температуры до минусовых значений, приведшей к капельной течи, что привело к снижению уровня масла в маслоуказательном стекле, которое было устранено после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками по неотложной заявке. | Нарушение герметичности | Нарушение герметичности выводов вторичных обмоток ТТ 110 Орловская Районная №3 с отпайками фазы "С" ПС 110/35/10 кВ Куликовская из-за изменения свойств материала уплотнительного кольца между проходными изоляторами И1, И2 и корпусом ТТ при длительной эксплуатации и понижении температуры окружающего воздуха до минусового значения, привело к капельной течи масла и снижению его уровня в маслоуказательном стекле ТТ типа ТФНД 110 М 1986 г.в, которое было устранено после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками по неотложной заявке. | Провести внеочередной осмотр ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС, в том числе, в части состояния уровня масла. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ПС 110 кВ ЮУ СПС и включить их в план работ ЮУ СПС. Провести, при текущем ремонте оборудования 110 кВ, техническое обслуживание выводов вторичных обмоток ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС | - | 0
4070 | 11 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4071 | 7 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Разрушение масломерного стекла полюса фазы "С" В ВЛ 110 Аннинская-2 на ПС 110 кВ Анна произошло вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала (стекла) в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года). | Произвести внеочередной осмотр выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Анна-2, ПС 110 кВ Листопадовка, ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 Таловая-районная на предмет выявления возможных дефектов масломерных стекол. По результатам осмотра, в случае выявления дефектов масломерных стекол, а также прочих недостатков - наметить мероприятия по их устранению. | - | -
4072 | 12 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4073 | 20 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Березовка послужило ложное срабатывание защиты из-за неисправности токового реле 1РТ (РТ-40/20) комплекта КЗ-13 в схеме МФТО фазы "А" ВЛ 110 кВ Березовка на ПС 110/35/10 кВ Химическая, возникшая вследствие износа (в эксплуатации с 1986 года). Последнее до аварии техническое обслуживание проводилось 30.06.2015 в объеме профилактического контроля. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной неисправности токового реле 1РТ (РТ-40/20) комплекта КЗ-13 в схеме МФТО фазы "А" ВЛ 110 кВ Березовка на ПС 110/35/10 кВ Химическая послужило механическое разрушение спиральной пружины. | Провести внеплановый инструктаж по технологии и по объемам проводимых работ при ТО УРЗА инженеру 2 кат. УПБ СРЗАИиМ Лебедянского района Подобных И.А. | - | -
4074 | 19 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление неудовлетворительного технического состояния провода спуска фазы "С" от приёмного портала к ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка (при воздействии ветровых нагрузок возможно приближение на недопустимое расстояние к ВЧ-заградителю, установленному на фазе "В"). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное приближением на недопустимое расстояние провода спуска фазы "С" от приемного портала к ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка и ВЧ-заградителя, установленного на фазе "В". Сопуствующим обстоятельством явилось воздействие сильных порывов ветра до 15-18 м/с. | На ПС 35 кВ Неровновка произвести перетяжку спусков от приёмного портала к ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка. По результатам осмотра линейных порталов, в случае выявления недостатков, наметить мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр линейных порталов на ПС 110 кВ Бугаёвка, ПС 35 кВ Ольховатка, ПС 35 кВ Шапошниковка, ПС 35 кВ Юрасовка на предмет выявления дефектного состояния спусков, а также прочих недостатков. | - | -
4075 | 15 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №62 - №63 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №62- №63 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4076 | 19 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Южн-18-26П, находящейся на балансе потребителя: БС (ПАО "Мегафон") , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-18-26П БС (ПАО "Мегафон") с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. | - | -
4077 | 20 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №6/6-6/7, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты при ветровой нагрузки на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине линии Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №№6/6-6/7 | - | -
4078 | 37 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «В» и фазы «С» на опоре №26, в момент ее увлажнения в результате налипания мокрого снега, что и послужило причиной отключения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической "дугой" по воздушному промежутку между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фаз «В» и «С» в следствии налипания мокрого снега на поверхность изоляторов на опоре №26. | Произвести верховой осмотр ВЛ-35кВ Верхоценская - Протасовская на участке опор №20-30. Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская на опоре №26 фаз "В" и "С". Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская опоры №26. Устранить выявленные недостатки по результатам верхового осмотра и измерений. Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняющему обход осмотр ВЛ о необходимости обращения особого внимание на изоляторы с большим сроком службы с целью выявления дефектов изоляции и своевременной ее замены. | - | -
4079 | 43 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 608 яч.5 - ТП 609 яч.3 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1705 РП-17 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 608 яч.5- ТП 609 яч.3" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л-1705 РП-17 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
4080 | 7 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №414.15 ПС 35кВ Новая стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате подхлестывания проводов из-за наклона опоры № 42 вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате наезда автотранспортного средства на опору № 42 ВЛ 10кВ №414.15 ПС Новая произошел наклон ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело схлестыванию 3-х проводов и возникновению самоустранившегося междуфазного короткого замыкания. | По результатам верхового осмотра участка ВЛ 10кВ № 414.15 ПС 35кВ Новая составить график устранения выявленных дефектов. Оценить состояние опоры № 42 ВЛ 10кВ № 414.15 ПС Новая, произвести замену или выпровку. Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 414.15 ПС Новая в пр. оп. № 41 - 44. | - | -
4081 | 30 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 3/2-3/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4082 | 17 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение трансформатора Т 1 действием ДЗТ на ПС 110/10 кВ НТПФ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия опорных изоляторов фаз "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т1 в зоне действия ДЗТ Т1, электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части шинного моста 10 кВ животного (кота). | Нарушение электрической изоляции | В результате попадании животного (кота) на токоведущие части шинного моста 10 кВ трансформатора Т 1 на ПС 110/10 кВ НТПФ возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию опорных изоляторов фаз "А", "В" шинного моста 10 кВ Т-1 и отключению трансформатора Т 1 действием ДЗТ. | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 110/10 кВ НТПФ с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Ржевской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ животными для включения в программы реконструкций 2020-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ . | - | -
4083 | 22 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Пищ-908-2П, находящейся на балансе потребителя: Уличное освещение (Облэнерго) при атмосферных воздействиях, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пищ-908-2П Уличное освещение (Облэнерго) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. | - | -
4084 | 27 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Октябрьское послужило двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "C" в пролёте опор №17-18 в результате их кратковременного перекрытия ветками деревьев (ДКР) в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "C" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Октябрьское ветками деревьев (ДКР) в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. Выполнить опиливание ДКР в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Октябрьское, угрожающих повреждением ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев и ДКР, угрожающих повреждением ВЛ. | - | -
4085 | 32 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4086 | 18 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Поврежденный трансформатор тока 110 кВ большую часть времени эксплуатации находится в холодном резерве. В связи с этим, последние высоковольтные испытания трансформатора тока, проведенные в июне 2019 года, не показали критичных отклонений от нормированных характеристик, которые стали развиваться только после включения оборудования под рабочее напряжение с нагрузкой. Таким образом ухудшение изоляционных свойств внутренней изоляции трансформатора тока не было своевременно выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Поврежденный трансформатор тока 110 кВ большую часть времени эксплуатации находится в холодном резерве. При включении трансформатора тока под рабочее напряжение, после длительного простоя, в нем возникли разряды вследствие проявившегося дефекта изоляции либо контактного соединения. В результате это привело к возникновению ионизационного пробоя маслобарьерной изоляции трансформатора тока и возникновению избыточного давления внутри трансформатора, которое привело к повреждению фарфоровой покрышки (сквозные трещины) и выбросу масла. | Составить перечень трансформаторов тока 110 кВ с масляной изоляцией, которые большую часть времени эксплуатации находятся в холодном резерве. Разработать график высоковольтных испытаний трансформаторов тока 110 кВ с масляной изоляцией, находящихся большую часть времени эксплуатации в холодном резерве и провести испытания в соответствии с данным графиком. Разработать план мероприятий по выполнению замены трансформаторов тока 110 кВ с масляной изоляцией с отклонением характеристик по результатам испытаний, которые большую часть времени эксплуатации находятся в холодном резерве (из имеющихся в наличие в филиале). | - | 0
4087 | 29 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на опоре №1/18 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошел нагрев и нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" с обрывом цепи и его касание под воздействием ветровой нагрузки шлейфа фазы "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за касания шлейфа фазы "В" отгоревшим шлейфом фазы "С" на опоре №1/18 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль, при несвоевременном выявлении дефекта: нагрева и нарушения его контактного соединения, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль по всей длине с осмотром контактных соединений шлейфов Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль и включить их в план работ РЭС | - | -
4088 | 19 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4089 | 50 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Агропром стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 18-19 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №3 в пролете опор №18-19 произошел схлест проводов, вызвавший КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №03 ПС Агропром. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | -
4090 | 39 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№40-41 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4091 | 40 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№6-1/1 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №6-1/1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4092 | 79 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ РП 22- ТП 493 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению Л-2211 РП-22 явилось междуфазное короткое замыкание в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля 6кВ РП 22 - ТП 493 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л-2211 РП-22 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
4093 | 38 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ В-61-17П, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Оптушанка", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-61-17П ЗАО "Оптушанка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №61 ПС Володарская по всей длине. | - | -
4094 | 44 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №167-168 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №167-168 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4095 | 27 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП 096 Лесная мануфактура. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. | - | -
4096 | 68 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При резких порывах ветра сломанная ветка упала с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская в пролёте опор №278-№279, что привело к межфазному КЗ повлекшему отключение В 10 кВ №13 с неуспешным АПВ. Под воздействием ветра (10м/с) ветка дерева упала с проводов ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Анненская, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки на воздушную линию с дерева растущего в близи охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская возникло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №13 с неуспешным АПВ. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | -
4097 | 28 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №42-43 КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | -
4098 | 76 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 25-26 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. Наблюдались неблагоприятные погодные условия- порывы ветра до 13 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №07 в пролете опор №25-26 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №07. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | -
4099 | 47 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 47 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 640 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4100 | 35 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Дефекты монтажа | Несвоевременная вырубка угрожающего падением сухостойного дерева, находившегося за пределами охранной зоны отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка в пролете опор №№32-33. Дефекты монтажа спиральных шлейфовых зажимов, а именно: недостаточная зачистка провода перед монтажом зажимов, нанесено недостаточное количество контактной смазки при монтаже зажимов. Монтаж зажимов проводился подрядной организацией ООО «СМК» в рамках реконструкции ВЛ 110 кВ Двуречки левая, завершенной в июле 2019 года. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Нарушение электрической изоляции | Причиной разрушения провода в точке выхода из спирального шлейфового зажима фаз «В» и «С» на анкерной опоре №23 отпайки к ПС 110/35/10 кВ Казинка и фазы «В» анкерной опоры №7 участка от ПС 220 кВ Северная послужил перегрев контактного соединения между проводом и зажимом при воздействии токов коротких замыканий. Проведенным 20.01.2020 тепловизионным контролем ВЛ 110 кВ Двуречки левая перегревов контактных соединений не выявлено. Последний до аварии тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Двуречки левая проводился до реконструкции - 27.09.2018. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Двуречки левая послужило устойчивое двухфазное короткое замыкание на землю, вызванное падением дерева на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №№32-33. | Направить в адрес Управления лесного хозяйства Липецкой области письмо с просьбой о вырубке сухостойных деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ 110 кВ Двуречки левая и ВЛ 110 кВ Двуречки правая. Организовать проведение внеочередного осмотра со вскрытием и заменой дефектных зажимов на участке ВЛ 110 кВ Двуречки левая оп. №№ 3-52; отпайке к ПС 110/35/10 кВ Казинка оп. №№ 1-23, 28-30 персоналом проводившей монтаж подрядной организации (ООО «СМК). | - | -
4101 | 21 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №109-№110 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №109-№110, при сильном ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №109-№110. | - | -
4102 | 46 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | -
4103 | 42 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм послужила необходимость выполнения ремонтных работ по ремонту провода фазы "В" в пролете опор №8-9. Распушение провода фазы "В" в пролете опор №8-9 вызвано изломом части проволок в проводе из-за утраты прочности в результате нарушения структуры металла проволок в процессе длительной эксплуатации (с 1959г.) Ответственный: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошел излом нескольких жил провода, что привело к распушению провода фазы "В" в пролете №8-9 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, что в свою очередь послужило причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Ответственный: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор №7-10 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм - устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж персоналу участка СЛ Бежецкой ПБ, о необходимости соблюдения требований НТД. | - | -
4104 | 21 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 2 СШ 110 кВ на ПС 110кВ Льгов явилась необходимость устранения дефекта - обрыва (излома) нескольких жил гибкой шины фазы "С" 2 СШ 110 кВ в узле крепления к натяжной гирлянде изоляторов. Дефект возник в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в условиях изменения свойств материала гибкой шины в процессе эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв (излом) нескольких жил гибкой шины фазы "С" 2 СШ 110 кВ в узле крепления к натяжной гирлянде изоляторов произошел в результате длительного воздействия знакопеременной ветровой нагрузки. | Выполнить с применением оптических приборов инженерный осмотр ошиновки ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Льгов, особое внимание обратить на состояние гибких шин вблизи контактных соединений. По результатам проведенного инженерного осмотра ошиновки ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Льгов определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Включить в ремонтную программу 2021 года замену болтовых узлов крепления гибкого провода на ОРУ 110 кВ ПС Льгов. | - | -
4105 | 42 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №261-262 веткой дерева занесённой порывами ветра до 16 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №261-262 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4106 | 29 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка в пролете опор №45-№46, угрожающих падением на провода. | - | -
4107 | 55 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №87-88 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №87-88 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4108 | 57 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №226-227 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №226-227 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4109 | 61 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 76-77 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №76-77 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4110 | 36 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1.50-№1.51 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1.50-№1.51 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №1.50-№1.51, угрожающих падением на провода. | - | 0
4111 | 63 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4112 | 56 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки в пролете опор №17-18, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки по всей длине. | - | -
4113 | 86 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 58-59, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор 58-59 ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка произошло перекрытие провода фазы "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка-устранить эти дефекты | - | -
4114 | 37 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При проведении осмотра ТП №086 от Ф 10-20 ПС Нея установлено, что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с успешным АПВ стало К.З. возникшее в результате перекрытия изоляции в ТП №086 при проникновении в ТП животного (кот). В ТП №086 в результате возникшего К.З. произошло перегорание и повреждение предохранителей 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Проникновение животного (кот) внутрь ТП №086 с последующим его приближением на недопустимое расстояние к шинам 10 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр ТП №086 от Ф 10-20 ПС Нея с целью выявления мест возможного проникновения внутрь ТП животных и птиц. Пол результатам внепланового осмотра ТП №086 от Ф 10-20 ПС Нея принять меры для ограничения доступа к оборудованию ТП животных и птиц. | - | -
4115 | 71 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 71-72 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 71-72 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4116 | 72 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 15/4-15/5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15/4-15/5 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4117 | 107 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной оперативного вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось возникновение не полнофазного режима работы присоединения Т-2 на ПС 110/35/10кВ Россия из-за обрыва шлейфа фазы С от ВЧ заградителя ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) к ЛР 110кВ ВЛ-807 при длительном воздействии ветровой нагрузки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения не полнофазного режима работы присоединения Т-2 на ПС 110/35/10кВ Россия явился обрыв шлейфа фазы С от ВЧ заградителя ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) к ЛР 110кВ ВЛ-807 из-за излома, вследствие возникновения усталости металла при знакопеременных механических нагрузках от воздействия сильных порывов ветра в течение продолжительного времени, аппаратного зажима. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра состояния контактных соединений в/ч заградителей на ПС110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр состояния контактных соединений в/ч заградителей на ПС110/35/10кВ Россия с применением оптических приборов силами ИТР ВУ СПС. | - | - -
4118 | 59 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№70-71 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. | - | -
4119 | 60 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки в пролете опор №88-89, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. | - | -
4120 | 62 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7-3 - №7-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7-3- №7-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине. По результатам внеочередного осмотраВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4121 | 39 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. (кабель 1989 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4122 | 105 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №88-89 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская-устранить эти дефекты | - | -
4123 | 119 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №67 - №68 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №67 - №68 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | -
4124 | 68 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате увеличения переходного сопротивления втычного контакта фазы «В» выкатного элемента ячейки выключателя В2-10 кВ КЛ1 №3 на ПС 110/10 кВ Северная со стороны 1с ГРУ 10 кВ из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 2004 г), произошел значительный нагрев контакта фазы «В» с разрушением проходного карболитового изолятора со стороны сш 10 кВ, что привело к возникновению замыкания на землю, перешедшее в межфазное КЗ с повреждением втычного контакта фазы «В», фазы "С", устраненного действием быстродействующей защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ, фототиристорная) с отключением 1с. ГРУ 10 кВ (связь с ГТ ТЭЦ). | Электродуговое повреждение | В результате электродугового повреждения втычного контакта фазы «В» выкатного элемента ячейки выключателя В2-10 кВ КЛ1 №3 на ПС 110/10 кВ Северная со стороны 1с ГРУ 10 кВ из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 2004 г) и значительного его нагрева при увеличении переходного сопротивления, произошло разрушение проходного проходного карболитового изолятора со стороны сш 10 кВ, что привело к возникновению замыкания на землю, перешедшее в межфазное КЗ с повреждением втычного контакта фаз «В», "С", устраненного действием быстродействующей защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ, фототиристорная) с отключением 1с. ГРУ 10 кВ | Произвести измерение сопротивления втычных контактов выключателей 10 кВ и неподвижных частей с.ш. и линейных отсеков при текущем ремонте 1-4 с ГРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная, при обнаружении увеличения переходного сопротивления - провести устранение. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Северная и включить их в план работ ЮУ СПС. | - | -
4125 | 126 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - № 7 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - № 7 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением веток на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | -
4126 | 80 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение действием ТО ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня В 110кВ Ивня на ПС 110 кВ Рудник, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня СМВ-110 на ПС 110 кВ Ивня, произошло из-за возникновения КЗ, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" в пролете опор №104-105 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня, спиленного сторонним лицом без согласования с эксплуатирующей организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" в пролете опор №104-105 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня произошло из-за его спила сторонним лицом без согласования с эксплуатирующей организацией. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. | - | -
4127 | 168 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №13, приведшее к КЗ и отключению В 10кВ №13 ПС 35 Инжавинская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 17 м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала с токоведущих частей ВЛ , что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №13 ПС Инжавинская с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Инжавинская опора №5, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания. | - | -
4128 | 91 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 231-232 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №231-232 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4129 | 78 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик в пролете опор №27-28, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине. | - | -
4130 | 105 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4131 | 107 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4132 | 64 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Пески произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13/4-13/5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 13/4-13/5 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4133 | 108 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №113-114 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №113-114 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4134 | 110 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 92-93 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №92-93 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4135 | 184 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что при неблагоприятных погодных условиях привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №121 в момент ее увлажнения при налипании мокрого снега, что стало причиной отключения ВЛ с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической "дугой" по воздушному промежутку между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №121. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская на участке опор №115-125 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде на опоре №121 фазы "А" ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №121 ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская выявленные замечания устранить. Разработать мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская препятствующих повторному возникновению подобных нарушений. | - | -
4136 | 69 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и »С» в пролете опор № 1-2 отпайки 2 веткой дерева сорванной порывом порывами ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 1-2 отпайка 2 ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4137 | 123 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) №2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) №2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4138 | 127 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке №100003345418 ШР 110кВ Т1 на ПС 110 кВ Волоконовка произведён по причине излома ограничителя поворота ведущей колонны полюса фазы "А" во время оперативных переключений. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Излом ограничителя поворота ведущей колонны полюса фазы "А" на ШР 110кВ Т1 на ПС 110 кВ Волоконовка произошёл по причине изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4139 | 71 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110 кВ 2я Пятилетка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №13-14 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка в пролёте опор №13-14 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4140 | 148 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №194-195 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №194-195 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4141 | 154 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ СМВ-35 на ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Завидовка, вследствие возникновения колебаний проводов при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Завидовка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 Алексеевка - Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4142 | 164 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№3/51-3/52, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№3/51-3/52 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4143 | 181 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Калининская - Северная II цепь произведен для производства работ по обрезке крон деревьев в пролете опор №13-№14 , разросшихся в охранной зоне ВЛ 110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Демидов С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия разросшихся крон деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №13-№14 на ВЛ 110 кВ Калининская - Северная II цепь создалась возможность перекрытия растительности на провода ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110 кВ Калининская - Северная II цепь выведена в ремонт по неотложной заявке для подрезки крон деревьев . Ответственный за эксплуатацию мастер участка Демидов С.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Северная II цепь с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Северная II цепь дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Тверской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
4144 | 93 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 75-76, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 75-76, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 75-76 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
4145 | 79 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-178П , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1025 ПС Добрунь. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-178П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
4146 | 177 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 1. Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное В 110 Сажное на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное СВ-110 на ПС 110 кВ Сажное, произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с пережогом 4-х алюминиевых проволок (из 26) провода фазы "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие возникновения колебаний проводов (амплитудой до 3м) при сбросе с проводов мокрого снега и усиления ветра. 2. Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава СВ-110 на ПС 110 кВ Прохоровка, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава В2-110 на ПС 110 кВ Ржава, произошло из-за неправильного срабатывания комплекта основных защит ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава на ПС 110 кВ Ржава при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие плохого контакта на клемме 5 трансформатора ТР3 однофазного фильтра присоединения ФП4 на ПС 110 кВ Ржава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с пережогом 4-х алюминиевых проволок (из 26) провода фазы "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное произошло из-за возникновения колебаний проводов (амплитудой до 3м) при механическом воздействии от сброса с проводов мокрого снега и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. | - | -
4147 | 86 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Сброс с проводов ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №72-73 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №72-73 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.624 ПС Любохна. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
4148 | 70 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Причиной отключений 30.01.2020г. в 14-01, 14-02, 14-06, 14-42 час. ВЛ 110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС Возрождение явилось возникновение межфазных КЗ в пролетах опор №№99-100, 100-101, 102-103 из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. Причиной отключений 30.01.2020г. в 14-02 и 14-06 ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково явилось возникновение межфазных КЗ в пролетах опор №№11-12, 12-13 из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС Возрождение в пролетах опор №№99-100, 100-101, 102-103 явилось сближение фазных проводов на расстояние менее допустимого и пробой изолирующего воздушного промежутка из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №№11-12, 12-13 явилось сближение фазных проводов на расстояние менее допустимого и пробой изолирующего воздушного промежутка из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. | Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС 110 кВ Возрождение в пролетах опор №97-105 с оценкой состояния проводов. Выполнить измерение габарита между проводами по ВЛ 110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС 110 кВ Возрождение в пролетах опор №97-105. По результатам выполненных осмотров и замеров по ВЛ110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС 110кВ Возрождение в пролетах опор №97-105 и по ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №9-15 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №9-15 с оценкой состояния проводов. Выполнить измерение габарита между проводами ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №9-15. | - | -
4149 | 199 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4150 | 115 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая действием защит из-за двухфазного короткого замыкания в следствии перекрытия воздушного промежутка фаз "А" и "С" животным (куницей) на опоре № 1. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая животным (куницей) на опоре № 1. | Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая на предмет выявления дефектов ВЛ после междуфазного замыкания. По результатам осмотра линии ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4151 | 150 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рудня явилось повреждение опорного изолятора ф. "А" в РУ 10 кВ ТП 751 ВЛ-1008 ПС Рудня в результате изменения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации в 1995 года (25 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рудня явилось междуфазное короткое замыкание по причине разрушения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП-751 ВЛ-1008 ПС Рудня, вследствие старения изоляции. | Провести испытания опорной изоляции РУ-10кВ ТП-751 ВЛ-1008 ПС Рудня. По результатам испытания опорной изоляции РУ-10кВ ТП-751 ВЛ-1008 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4152 | 190 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь произведен для производства работ по вырубке угрожающих деревьев в пролете опор №5/5-6/6. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Мельников П.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь в пролете опор № 5/5-6/6, вызвано некачественным плановым осмотром в 2019 в результате которого деревья были не выявлены и не вырублены. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Мельников П.А. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бологое-Арматурная I цепь для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Вышневолоцкой ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
4153 | 194 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110/35/6кВ Выползово произошел по причине отказа в отключении выключателя. Ответственный за эксплуатацию мастер Малышев К.В. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отказ в отключении СВ 110 кВ на ПС 110/35/6кВ Выползово произошел из-за разрегулировки блок контактов привода выключателя- в следствии износа контактной системы привода выключателя в процессе длительной эксплуатации (с 1969г) Ответственный за эксплуатацию мастер Малышев К.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Выполнить проверку работоспособности приводов В 110кВ марки МКП-110 на ПС ПС 110/35/6кВ Выползово в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов В 110кВ марки МКП-110 на ПС ПС 110/35/6кВ Выползово устранить выявленные нарушения. | - | -
4154 | 206 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№76-77, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№76-77 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4155 | 98 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Высокое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №11/63 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №11/63 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4156 | 103 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Падение ветви на провода ВЛ от выносного разъединителя до ТП №710 (на балансе потребителя), механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Новобрянская, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1029 ПС Новобрянская. |  |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
4157 | 211 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что при неблагоприятных погодных условиях привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №108 в момент ее увлажнения при налипании мокрого снега, что стало причиной отключения ВЛ с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической "дугой" по воздушному промежутку между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №108. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская на участке опор №105-110 По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская выявленные неисправности устранить. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №108 ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская Разработать мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская препятствующих повторному возникновению подобных нарушений. | - | -
4158 | 118 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | -
4159 | 120 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №25-№26. | - | -
4160 | 88 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №65- №66 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №65- №66 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергивка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4161 | 55 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №3-2 - 3-3 обнаружены следы схода снега с проводов. При сходе снега с проводов ВЛ нижний провод "сыграл" уменьшив этим межфазное расстояние. От возникшего КЗ линия отключилась действием защит. После отключения стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить АПВ успешно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 3110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №1-12 - 1-13 обнаружены следы схода снега с проводов. При сходе снега с проводов ВЛ нижний провод "сыграл" уменьшив этим межфазное расстояние. От возникшего КЗ линия отключилась действием защит. После отключения стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременный схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса при падении налипшего снега с проводов ВЛ 10 кВ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. | - | -
4162 | 135 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 206-207 вследствие наезда на опору № 206 стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 206-207 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ В. Хава произошел из-за наезда на опору № 206 стороннего автотранспорта | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Произвести обследование стоек опор №205, №207 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №205,№207с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор № 205 и № 207 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | -
4163 | 198 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт произведен для производства вырубки деревьев в пролете опор №20/20-21/21, разросшихся в охранной зоне ВЛ 110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия разросшихся деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №20/20-21/21 на ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт создалась возможность перекрытия растительности на провода ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки деревьев . Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Бежецкой ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
4164 | 199 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново произведен для производства вырубки деревьев в пролете опор №84-85, разросшихся в охранной зоне ВЛ 110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия разросшихся деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №84-85 на ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново создалась возможность перекрытия растительности на провода ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки деревьев . Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Бежецкой ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
4165 | 160 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№ 135-136 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№ 135-136 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-605 ПС Водозабор проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№ 135-136 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4166 | 138 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | В пролете оп. № 102-103 произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ (произошло образование снежных муфт от налипшего мокрого снега на провода ВЛ). Под воздействием резких порывов ветра произошел сброс указанных снежных муфт, при сбрасывании муфт, под действием инерции произошло приближение среднего провода ф. "В" на недопустимое расстояние к проводу ф. "А", в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка между данными проводами и как следствие последующее аварийное отключение ВЛ -110-30. | Нарушение электрической изоляции | Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами ф." А" и "В" в пролете оп. № 102-103 при сбросе снежных муфт с проводов ВЛ под действием порывов ветра и как следствие последующее аварийное отключение ВЛ -110-30. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110-30 по всей длине на предмет выявления дефектов, возможно возникших при прохождении атмосферного фронта. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-30, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. | - | -
4167 | 94 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 от ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №133-134, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №133-134 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль при ветровой нагрузке на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине линии Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №133-134 | - | -
4168 | 100 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 от ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №27-28, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль при ветровой нагрузке на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине линии Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС | - | -
4169 | 135 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Несвоевременная замена изношенного блока питания оборудования телемеханики КП ТМ МТК-30 на ПС 110/10 кВ Университетская. | Исчерпание ресурса | Причиной отказа телемеханики ПС 110/10 кВ Университетская послужила возникшая неисправность блока питания оборудования телемеханики КП ТМ МТК-30 на ПС 110/10 кВ Университетская, возникший вследствие длительного срока эксплуатации (более 11 лет). Последняя до аварии эксплуатационная проверка КП ТМ МТК-30 на ПС 110/10 кВ Университетская проводилась 11.04.2019 - без замечаний. | При годовом техническом обслуживании оборудования СДТУ на ПС 110 кВ выполнить замену блоков питания КП ТМ Систел - Mean Weel, эксплуатируемых свыше 10 лет. | - | -
4170 | 140 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефектного состояния (возникновение коррозии) грозозащитного троса на опоре № 236 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. | Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие обрыва грозотроса на опоре № 236 в поддерживающем зажиме (ПГН-2-6) и приближение его в момент падения на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор № 235-236. Обрыв грозотроса произошёл из-за изменения механических свойств материала (возникновение коррозии) в процессе длительного срока эксплуатации (58 лет). Также сопутствующим фактором явилось неблагоприятные погодные условия и воздействие сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками по всей длине на предмет выявления состояния грозозащитного троса. Произвести установку грозозащитного троса в пролетах опор № 235-237 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР на 2020 год. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками в пролетах опор № 230-240 с выемкой грозотроса из зажимов для оценки его технического состояния. | - | -
4171 | 169 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" в результате кратковременного перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №153 - №154 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №153 - №154 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) пролет опор №1-№161. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
4172 | 104 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №134-135, произошло касание ветки дерева от налипания снега из охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при касании ветки дерева проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №134-135 от налипания снега и несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне , произошло нарушение электрической изоляции фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине линии Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №№134-135. | - | -
4173 | 213 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 41 через тело птицы. На шлейфах ЛР 41 обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 41. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 41 через тело птицы. На шлейфах ЛР 41 обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 41. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10кВ Сутка с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10кВ Сутка. | - | -
4174 | 223 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34-35 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4175 | 170 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причина аварийного отключения МВ Л-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово от действия ТО с успешным АПВ - повреждение ведомственного оборудования КТП-436П. |  |  | Направить письмо с претензией руководству ООО Металлальянс. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4176 | 231 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь произведен для производства работ по вырубке деревьев в пролете опор №10-№11, растущих в охранной зоне ВЛ 110кВ угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Колесов О.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия растущих деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №10-№11 на ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь создалась угроза перекрытия деревьями проводов ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки угрожающих падением деревьев. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Колесов О.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
4177 | 180 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной порывистым ветром сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище на провода в пролете опор №17 - №18 послужила несвоевременная вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4178 | 232 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь произведен для производства работ по вырубке деревьев в пролете опор №6-№7, растущих в охранной зоне ВЛ 110кВ угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Красильников А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия растущих деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №6-№7 на ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь создалась угроза перекрытия деревьями проводов ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки угрожающих падением деревьев. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Красильников А.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
4179 | 182 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская, на провода в пролете опор №62- №63 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62 - №63 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода, в пролете опор №62 - №63 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4180 | 227 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4181 | 229 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 99-1/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №99-1/1 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4182 | 232 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ТО ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка ЭВ-110 В.Покровка на ПС 110 кВ Новый Оскол, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка СЭВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Покровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 по птичьему помёту. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка произошло по птичьему помёту. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №14, 15, 16 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. | - | -
4183 | 238 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №07 от ПС-35кВ Восточная , в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №07 от ПС-35кВ Восточная с успешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с в пролёте опор №17-№18. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №07 от ПС-35кВ Восточная в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | -
4184 | 129 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №151-№152, угрожающих падением на провода. | - | -
4185 | 189 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1010 ПС Рудня, в пролете опор №2-1 - №2-2, у опоры №2-1, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-1 - №2-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС Рудня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1010 ПС Рудня в пролете опор №2-1 - №2-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4186 | 153 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 125-126 веткой дерева занесенной на провода ВЛ порывом ветра 14 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 125-126 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская разработать мероприятия по обрезке ветвей деревьев которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Произвести уборку порубочных остатков ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская в пролете опор 125-126. | - | -
4187 | 193 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л649-РП 22 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля произошло по причине некачественной приемки КЛ после монтажа подрядной организацией. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л649 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное КЗ, в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за некачественной приемки КЛ после монтажа подрядной организацией. | Усилить контроль за приемкой оборудования в эксплуатацию после монтажа подрядными организациями. | - | 0
4188 | 112 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материала уплотнительного резинового кольца клапана автономной герметизации СВ 110 кВ ПС Северная при длительной эксплуатации (с 2006 г.), произошло снижение давления элегаза в СВ 110 кВ до 2,7 кг/см при понижении температуры окружающего воздуха до -15 С, что привело к отключению СВ 110 кВ действием технологической автоматики от снижения давления элегаза | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности СВ 110 кВ ПС Северная из-за изменения свойств материала уплотнительного резинового кольца клапана автономной герметизации при длительной эксплуатации (с 2006 г.), произошло снижение давления элегаза в СВ 110 кВ до 2,7 кг/см при понижении температуры окружающего воздуха до -15 С, что привело к отключению СВ 110 кВ действием технологической автоматики от снижения давления элегаза | Провести проверку герметичности элегазового оборудования ПС Северная прибором течеискателем (Dila) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная и включить их в план работ ЮУ СПС Разработать мероприятия по расширению объема передаваемой телеметрической информации с ПС 110/10 кВ Северная, в том числе, предупредительной сигнализации на ДП ЦУС по снижению элегаза в выключателях 110 кВ Провести внеочередной осмотр элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная | - | -
4189 | 114 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-17-2-18 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ № ПС Куликовская в пролете опор №2-17-2-18, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. | - | -
4190 | 253 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Елисеево-Труд вызвано однофазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 19-20 на провод фазы "А" с последующим обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 19-20 ВЛ 110кВ Елисеево-Труд произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Елисеево-Труд действием ТЗНП. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты | - | -
4191 | 163 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Ильмень произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 14 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/4-3/5 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Ильмень, произошло при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ильмень по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ильмень разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4192 | 248 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 2/2-2/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/2-2/3 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4193 | 207 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС Мерлино в пролете опор №9-64 - №9-65 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Мерлино явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор №9-64 - №9-65. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Мерлино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Мерлино в пролете опор №9-64 - №9-65 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Мерлино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4194 | 117 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате неблагоприятных погодных условий, порывистого сильного ветра и мокрого снега, произошло его налипание на гирлянду изоляторов фазы "А" опоры №121 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово по мокрому снегу, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №121 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово от опоры №120 до опоры №122 с устранением выявленных недостатков. Обратить особое внимание на гирлянду изоляторов фазы «А» опоры №121 в случае необходимости произвести ее замену. Выявленные недостатки включить в планы работ ВУ СЛЭП. | - | -
4195 | 142 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Почепская-Валуецкая произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре №105 фаза "А" в период неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега). Отказ АПВ СВ 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая произошел по причине несвоевременного выявления дефекта накладки АПВ (механический износ, при затягивании зажимной винт пошёл не по резьбе, отчего накладка оказалась не затянутой, не было контакта). | Электродуговое повреждение Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В период неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега), произошло поверхностное перекрытие изоляции без повреждения на опоре №105 фаза "А" ВЛ 110кВ Почепская-Валуецкая. Отсутствие контакта по причине несвоевременного выявления дефекта накладки АПВ (механический износ, при затягивании зажимной винт пошёл не по резьбе, отчего накладка оказалась не затянутой) привело к отказу АПВ СВ 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 105 ВЛ 110кВ Почепская-Валуецкая. По результатам осмотра недостатки устранить, при необходимости произвести замену изоляции. На ПС 110 кВ Валуецкая произвести замену накладки Н1- «АПВ» ВЛ 110 кВ Почепская. Произвести внеплановый осмотр накладок "АПВ" на ПС 110кВ Валуецкая. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. | - | -
4196 | 260 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием газовой защиты Т1 на ПC 110/10кВ Манихино вызван снижением уровня масла в следствие его утечки из-за нарушения герметичности резиновой прокладки смотрового стекла газового реле. Ответственный за эксплуатацию мастер Лоншаков В.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение герметичности резиновой прокладки смотрового стекла газового реле Т1 на ПC 110/10кВ Манихино вызвано ЕЕ высыханием в процессе длительной эксплуатации (с 1982 г. с потерей своих физических свойств и несвоевременной её заменой. Ответственный за эксплуатацию мастер Лоншаков В.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Произвести проверку герметичности резиновых прокладок Т1 и Т2 на ПC 110/10кВ Манихино. По результатам проверки герметичности резиновых прокладок Т1 и Т2 на ПC 110/10кВ Манихино устранить выявленные недостатки. | - | -
4197 | 216 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-№7 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При падении дерева произошло касание двух проводов фаз "В" и "С" с последующим падением дерева на фазу "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0
4198 | 264 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-53 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. В дальнейшем дерево упало на землю. что позволило выполнить успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "A" и "B" в пролете опор №52-53 ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов фаз "A" и "B" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь действием дистанционной защиты . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь дефекты. | - | -
4199 | 225 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного порывистым ветром дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №18 - №19 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ 10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4200 | 154 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролёте опор №52-53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, в пролёте опор №52-53, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №52-53. | - | -
4201 | 260 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4202 | 229 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №41 - №42 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41 - №42 с последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №41 - №42. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением веток на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4203 | 230 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №76 - №77 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №76 - №77 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №76 - №77 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | - | -
4204 | 266 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 59-60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 59-60 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4205 | 185 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №104-105 веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №104-105 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за касания веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР в пролётах опор №104-105. | - | -
4206 | 282 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 84-85 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-85 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4207 | 149 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате неблагоприятных погодных условий, порывистого сильного ветра и мокрого снега, произошло его налипание на гирлянду изоляторов фазы "А" и "С" опоры №7 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов, с возникновением междуфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты.(МТЗ) | Нарушение электрической изоляции | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №7 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое по мокрому снегу, произошло возникновение междуфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Выявленные недостатки включить в планы работ СУ СЛЭП. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №7 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое от опоры №6 до опоры №8 с устранением выявленных недостатков. Обратить особое внимание на гирлянду изоляторов фазы «А» и "С" опоры №7 в случае необходимости произвести ее замену. | - | -
4208 | 284 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/12-1/13 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/12-1/13 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4209 | 250 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №К-5 - №К-6 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №К-5 - №К-6 с последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №К-5 - №К-6 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4210 | 302 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ Удомля-Брусово со стороны ПС 110/35/10кВ Удомля вызвано срабатыванием ТЗНП 4ступени при обрыве на опоре № 98 шлейфа фазы "А" в сварном соединении, в сторону ПС 110/35/10кВ Удомля. -В результате обрыва шлейфа ф.А ВЛ 110 кВ Удомля – Брусово и возникновении несимметричного нагрузочного режима с параметрами (величина и направление тока)достаточными для срабатывания 4 ступени ТЗНП отключился В 110кВ Брусово на ПС110/35/10кВ Удомля. Для направленных защит В 110кВ Удомля на ПС 110/35/10кВ Брусовов данном режиме условия для срабатывания отсутствовали. ТЗНП 4ступени сработала в связи с высоким уровнем нагрузки на транзите ВЛ-110кВ Удомля-Брусово(300 А), ток уставки срабатывания этой ступени( 130 А)- см.карту уставок в разделе "Документы". В связи с длительным сроком эксплуатации сварного шва в соединителе шлейфа произошло ослабление сварного стыка под воздействием периодически возникавших на ВЛ токов к.з.- с потерей прочности метала в стыке. Во время технологического нарушения под воздействием токовой нагрузки произошло повреждение ослабленного сварного шва в соединителе шлейфа. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации(с 1982года) и воздействия тока нагрузки линии(300 А), произошел обрыв шлейфа в сварном соединителе на опоре № 98 фаза "А", что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Удомля-Брусово действием 4 ступени ТЗНП. | Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор № 93-98 на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор 93-98 на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово-устранить эти дефекты. Провести инструктаж мастерам УСЛЭП ВВПБ о требованиях НТД к своевременному выполнению проверок оборудования на ВЛ и устранению дефектов | - | -
4211 | 88 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролете опор № 59-№60 обнаружено сухое дерево на проводе фазы"А" упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролете опор № 59-№60 обнаружено сухое дерево на проводе фазы"А" упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Тимошино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | -
4212 | 177 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №41-42 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №41-42. | - | -
4213 | 308 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Отключение действием ДЗТ Т1 на ПС 110/35/10кВ Шолмино произошло по причине повреждения ОПН 110 кВ Т 1 ф. «С» - из-за увлажнения внутренних элементов полимерного ОПН вследствие его разгерметизации, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции по причине недостатков изготовления заводом-изготовителем. Отключение ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт вызвано однофазным к.з. из-за повреждения оборудования ПС 110/35/10кВ Шолмино. На ПС Бежецк 220 (Валдайское ПМЭС) В 110кВ Шолмино 1 допущено неселективное отключение от 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ОПН 110 кВ Т1 ф. «С» на ПС 110/35/10кВ Шолмино произошло из-за увлажнения внутренних элементов полимерного ОПН в следствие его разгерметизации, (из-за снижения диэлектрических свойств изоляции по причине недостатков изготовления заводом-изготовителем), что вызвало увеличение тока проводимости через внутренние конструктивные элементы и в дальнейшем тепловой пробой столба варисторов. | Написать на завод – изготовитель "Полимер-Аппарат" письмо для выяснения причины неисправности. По результатам выяснения причины заводом-изготовителем разработать мероприятия для предотвращения аналогичных нарушений. | - | -
4214 | 180 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1/424-№2/424 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1/424-№2/424 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая в пролете опор №1/424-№2/424, угрожающих падением на провода. | - | -
4215 | 182 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефекта (наличие заводского брака - раковины в структуре материала зажима шлейфа) привело при сильном боковом ветре к излому лопатки зажима шлейфа фаза "В" В ВЛ 110 кВ Холмечи Восточная, который при раскачивании последовательно замыкался на металлические конструкции и соседние фазы с возникновением однофазного К.З. перешедшего в трёхфазное, что стало причиной отключения от ДЗШ 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Центральная. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом при сильном боковом ветре лопатки зажима шлейфа фаза "В" В ВЛ 110кВ Холмечи Восточная произошло по причине несвоевременного выявления дефекта (наличие заводского брака - раковины в структуре материала зажима). | Произвести внеплановый тепловизионный контроль В 110кВ на ПС 110кВ Центральная. По результатам тепловизионного контроля выявленные неисправности устранить. | - | -
4216 | 169 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №64- №65 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №64- №65 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4217 | 173 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №85 - №86 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №85- №86 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4218 | 215 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 08 СХТ в пролете опор № 10/5 - 10/6. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 10/5 - 10/6 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 08 СХТ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 СХТ. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 СХТ. | - | -
4219 | 175 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время (достаточное для срабатывания МТЗ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №115-116 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №115-116ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать противоаварийные мероприятия и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль | - | -
4220 | 177 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время ( достаточное для неуспешного АПВ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №5 ПС Новосиль в пролете опор №29-30 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль | - | -
4221 | 242 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре № 8 в результате перекрытия гирлянды изоляторов веткой, принесенной птицей при гнездовании. | Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка веткой, принесенной птицей при гнездовании. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская - Медвенка в пролетах опор №№ 6-10. Произвести установку птицезащитных устройств на опоры №№ 7-9 ВЛ 110 кВ Курская - Медвенка. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская - Медвенка в пролетах опор №№ 6-10 разработать план-график устранения выявленных замечаний. | - | -
4222 | 9 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Несвоевременно выявлена не герметичность шкафа кросса ДЗШ 110кВ 2 СШ и расположение клемм обогрева непосредственно под клеммником токовых цепей на 2 СШ 110кВ ПС Аксинино 110/35/6кВ, что привело, при таянии на шкафу ранее выпавшего снега, к замыканию в шкафу кросса ДЗШ 110кВ 2 СШ цепей обогрева на токовые цепи ДЗШ, что вызвало её ложное срабатывание. | Электродуговое повреждение | Ложное срабатывание ДЗШ 110кВ 2 СШ из-за их электродугового перекрытия при течи воды: расположение клемм обогрева непосредственно под клеммником токовых цепей на 2 СШ 110 кВ ПС Аксинино 110/35/6кВ. | В шкафу кросса ДЗШ 2 СШ 110 кВ ПС 110кВ Аксинино произвести переключение на клеммнике цепей обогрева с обеспечением промежутка между токовыми цепями ДЗШ и цепями обогрева не менее 10 клемм. Произвести герметизацию шкафа кросса ДЗШ 2 СШ 110 кВ ПС 110кВ Аксинино. Выполнить на ПС 110 кВ Филиала Брянскэнерго проверку шкафов ДЗШ 110 кВ на достаточность промежутка между клеммником цепей обогрева и токовыми цепями ДЗШ. По результатам проверки на ПС 110 кВ шкафов ДЗШ 110 кВ обеспечить промежуток между токовыми цепями ДЗШ и цепями обогрева не менее 10 клемм. Провести на ПС 110 кВ Филиала Брянскэнерго проверку всех шкафов РЗ на герметичность. По результатам проверки обеспечить герметичность всех шкафов РЗ на ПС 110 кВ. В шкафу кросса ДЗШ 2 и 1 СШ 110 кВ ПС 110кВ Аксинино обновить диспетчерские наименования на блоках испытательных, а также обновить бирки на проводах согласно исполнительной схемы токовых цепей ДЗШ. Вывести из под действия ДЗШ 1 и 2 СШ 110кВ В ВЛ 110кВ Шаблыкино на ПС 110кВ Аксинино. Провести техническое обучение персонала ОРЗиПА СРЗИиМ по вопросам совместимости размещения на клеммниках цепей различного функционала и типа напряжения, с оформлением зачета. | - | -
4223 | 188 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-8-1-9, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №1-8-1-9, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
4224 | 315 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4225 | 306 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) - ТП 1005н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1006н(6) - ТП 6109н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1006н(6) - ТП 6109н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н6) - ТП 6109н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4226 | 322 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу опоры №254, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Б3 фазы "С" на опоре №254 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Ст.мастер УСЛ ТоПБ Никоноров А.Е. | Выполнить замену полимерной изоляции фаз "А","В","С" на опоре №254 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор . Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Торжокской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
4227 | 319 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Дефекты изготовления | Отключение ВЛ 110кВ Восточная-1 в результате короткого замыкания, возникшего при обрыве провода фазы "В" и кратковременном перекрытии проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №61-№62 ВЛ 110кВ Восточная-1 в момент падения провода. Обрыв провода произошел в результате естественного старения и изменения свойств материала по причине длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок (в регионе усиление ветра до 15-20 м/с). Провод в эксплуатации с 1951 года. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа 1 ступени дистанционной защиты - правильно.АПВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" не работало по принципу действия (включение по синхронизму при успешном АПВ на ПС 220кВ Венера/ блокировка при неуспешном АПВ на ПС 220кВ Венера). На ПС 110/6кВ "Южная" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/6кВ "Полиграфмаш" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/10кВ "Оптика" АВР 10кВ правильно, успешно. УРЗА ПС 220кВ "Венера" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС". Вывод В ВЛ 110кВ Восточная-1 по неотложной заявке для устранения выявленного дефекта, а именно разрушения фарфора покрышки в зоне армировочного шва у верхнего фланца нижнего опорного изолятора выключателя ВМТ-110 В 110 кВ Восточная-1 на ПС 110/35/6кВ "Восточная" в момент динамического воздействия при отключении близкого КЗ на ВЛ-110 кВ Восточная-1. Повреждение произошло по кругу, часть внутри армировочного шва и появившаяся трещина свежая без загрязнений. Причиной излома покрышки явилась открытая микроскопическая пористость, представляющая собой систему микроскопических трещин, связанных между собой. Атмосферная влага впитывалась в фарфор, затем, при воздействии отрицательных температур, влага замерзала, и, происходило увеличение трещин, что в конечном итоге привело к резкому снижению эксплуатационной надежности изолятора. Фарфоровая покрышка ПВМо-110Б 1994 года выпуска №4429, производитель Камышловский завод «Урализолятор». По данным НИИ «Электрокерамика», сроки впитывания влаги в зону микропористости зависят от многих факторов и могут составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Дефект относится к скрытым производственным дефектам, который является следствием нарушения технологии производства (а именно отжига фарфора). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода фазы "В" и кратковременное перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №61-№62 ВЛ 110кВ Восточная-1 в момент падения провода. Обрыв провода произошел в результате естественного старения и изменения свойств материала по причине длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок (в регионе усиление ветра до 15-20 м/с). Провод в эксплуатации с 1951 года. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа 1 ступени дистанционной защиты - правильно.АПВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" не работало по принципу действия (включение по синхронизму при успешном АПВ на ПС 220кВ Венера/ блокировка при неуспешном АПВ на ПС 220кВ Венера). На ПС 110/6кВ "Южная" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/6кВ "Полиграфмаш" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/10кВ "Оптика" АВР 10кВ правильно, успешно. УРЗА ПС 220кВ "Венера" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС". Разрушение фарфора покрышки в зоне армировочного шва у верхнего фланца нижнего опорного изолятора выключателя ВМТ-110 В 110кВ Восточная-1 на ПС 110/35/6кВ "Восточная" в момент динамического воздействия при отключении близкого КЗ на ВЛ 110кВ Восточная-1 . Повреждение произошло по кругу, часть внутри армировочного шва и появившаяся трещина свежая без загрязнений. Причиной излома покрышки явилась открытая микроскопическая пористость, представляющая собой систему микроскопических трещин, связанных между собой. Атмосферная влага впитывалась в фарфор, затем, при воздействии отрицательных температур, влага замерзала, и, происходило увеличение трещин, что в конечном итоге привело к резкому снижению эксплуатационной надежности изолятора. Фарфоровая покрышка ПВМо-110Б 1994 года выпуска №4429, производитель Камышловский завод «Урализолятор». По данным НИИ «Электрокерамика», сроки впитывания влаги в зону микропористости зависят от многих факторов и могут составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Дефект относится к скрытым производственным дефектам, который является следствием нарушения технологии производства (а именно отжига фарфора). | Провести инженерный осмотр эксплуатируемых выключателей ВМТ-110 на ПС 110/35/6кВ Восточная. Провести тепловизионный контроль В-110кВ Восточная-1 ПС 110/35/6 кВ Восточная. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Восточная 1 в объемах, установленных РД 34.20.504-94, в пролетах опор №24-№60 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Результаты осмотра оформить листом осмотра установленной формы. При проведении осмотра, при необходимости, обеспечить выборочную проверку состояния проводов, тросов в зажимах (с выемкой провода из зажима), и измерение площади сечения троса и провода в местах обрыва отдельных проволок, фрикционного и коррозионного износа (при выявлении соответствующих дефектов). По результатам осмотра ВЛ 110кВ Восточная 1 устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным выявленным дефектам определить объем и срок их устранения. По результатам проведенного инженерного осмотра эксплуатируемых выключателей ВМТ-110 на ПС 110/35/6кВ Восточная устранить выявленные дефекты. Обеспечить замену медных проводов в пролете опор №61-№62 ВЛ 110кВ Восточная-1. Обеспечить внесение изменений в регламент "Порядок взаимодействия филиала ПАО МРСК Центра- Ярэнерго и структурных подразделений Северной дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ОАО РЖД при осуществлении оперативно-технологического управления объектами электросетевого хозяйства" в части порядка передачи информации о повреждении ВЛ 6-110кВ в местах пересечения с железной дорогой. Сформировать график инженерных осмотров выключателей ВМТ-110, установленных на ПС 110кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" Провести инженерный осмотр выключателей ВМТ-110, установленных на ПС 110кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" в объемах, установленных ПТЭЭСС. Результаты осмотров оформить листами осмотра установленной формы. По результатам инженерных осмотров выключателей ВМТ-110, установленных на ПС 110кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго", разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов (при необходимости). При проведении осмотров ВЛ 110кВ в 2020 году при необходимости обеспечить выборочную проверку состояния проводов, тросов в зажимах (с выемкой провода из зажима), и измерение площади сечения троса и провода в местах обрыва отдельных проволок, фрикционного и коррозионного износа (при выявлении соответствующих дефектов). По результатам осмотров ВЛ 110кВ в 2020 году, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов проводов и тросов (при выявлении соответствующих дефектов). | - | 0
4228 | 312 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения однофазного КЗ в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" соединительной муфты 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики яч.113- РП 6 кВ №8 яч.22 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики яч.113- РП 6 кВ №8 яч.22 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход)осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики яч.113- РП 6 кВ №8 яч.22. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4229 | 218 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС 35 кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 34-35 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 34-35 по ВЛ 10кВ № 02 ПС 35 кВ Лосево произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35 кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35 кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4230 | 221 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4231 | 222 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-49 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №48-49 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4232 | 225 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Причиной неисправности блока управления выключателем ВЛ -10-4 (тип БУ/TEL-100/220-12-03A), явился заводской дефект изготовления, вызвавший внутренний обрыв цепи полупроводниковых элементов управления, указанного блока. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При изготовлении блока управления выключателем ВЛ -10-4 (тип БУ/TEL-100/220-12-03A), возник заводской дефект который, вызвал внутренний обрыв цепи полупроводниковых элементов управления. | Выполнить внеплановую проверку защит отходящих ВЛ -10 кВ от ПС 110 кВ № 18 Туббольница, с блоками управления БУ/TEL-100/220-12-03A. Направить письмо в ООО "Таврида Электрик Центр" о разработке мероприятий по недопущению отказов блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03A. В случае ответа от ООО "Таврида Электрик Центр" содержащего комплекс мероприятий по недопущению отказов блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03A, на его основе разработать график проверки в филиале блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03A. Направить письмо руководству АО "Воронежская горэлектросеть", с предложением привести электроустановки, подключенные к ВЛ -10-4 ПС 110 кВ № 18 Туббольница в соответствие с требованиями нормативных документов. | - | -
4233 | 243 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 32-33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 06 ХХ партсъезд, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 32-33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 06 ХХ партсъезд в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 XX партсъезд. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 XX партсъезд, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
4234 | 233 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 10-11, веткой от дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк в пролете опор № 10-11 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4235 | 329 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 75-76 , с последующим падением дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №202/96-203/97 в результате падения дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ-110кВ Елисеево-Труд произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Елисеево-Труд действием ДЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ф. "А" и "С" в пролете опор №202/96-203/97 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет устранить выявленные дефекты. | - | -
4236 | 345 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра достигала 2-7м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты МТЗ, АПВ успешно. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | -
4237 | 277 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось однофазное К.З. фазы А на землю при обрыве провода фазы А в пролете опор № 27 - 28 под действием сильных (до 20 м\с) порывов ветра из-за несвоевременно выявленного дефекта - повреждения провода в прошедший грозовой период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений (порывы ветра до 20 м\с), вызвавшее обрыв провода фазы А в пролете опор № 27 - 28 в месте термического повреждения провода в предшествующий грозовой период (не выявленный своевременно дефект провода). | Произвести тепловизионный контроль в местах соединения проводов соединительными зажимами на ВЛ 110 кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132). Произвести верховой осмотр на участке опор 11-30 ВЛ 110 кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) с проверкой состояния провода и арматуры. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе тепловизионного контроля и верхового осмотра ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опоры № 28 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
4238 | 340 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва (перетерания) грозотроса на опоре №58 в поддерживающем зажиме и падения его на провод фазы "В" в пролетах опор №57-58, 58-59 в результате некачественного монтажа ОКГТ в поддерживающем зажиме, выполненного подрядной организацией АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком" в 2013 году. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате некачественного монтажа ОКГТ в поддерживающем зажиме на опоре №58 ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино, выполненного подрядной организацией АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком" в 2013 году из-за нарушения (ослабления) затяжки болтового соединения плашечного зажима произошла деформация ОКГТ (перетерание жил грозотроса в процессе эксплуатации), что привело к его обрыву в поддерживающем зажиме и падению на провод фазы "В" в пролетах опор №57-58, 58-59 под воздействием сильных порывов ветра. | Произвести ремонт ОКГТ в пролетах опор №57-58, 58-59 ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино силами подрядной организации АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком". Направить в адрес подрядной организации АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком", выполняющей монтаж грозотроса на ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино претензионное письмо. | - | -
4239 | 323 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №73-74 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №73-74 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4240 | 324 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №67-68 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 67-68 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4241 | 325 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №124-125 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №124-125 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4242 | 108 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате несвоевременного выявления признаков ухудшения состояния металла аппаратного зажима на ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая) ф. А ПС Орехово, произошел его механический излом от длительного срока эксплуатации (36 лет ). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Неотложная заявка на отключение ВЛ 110 Борок-Галич (тяговая) была подана в связи с обрывом шлейфа гибкой ошиновки от ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая) до ЛР ВЛ 110 кВ Борок-Галич (тяговая), фаза А, на ПС Орехово, из-за повреждения (излома) аппаратного зажима на ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая). Причиной повреждения аппаратного зажима на ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая) ф. А, явился механический износ от длительного срока эксплуатации (36 лет) с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок, раскачивающих ВЧ заградитель. Тепловизионное обследование ПС Орехово выполнялось 28.05.2019. Замечаний не выявлено. | Провести осмотр аппаратных зажимов на ВЧ заградителях ПС 35-110 кВ с использованием биноклей на наличие трещин и разрывов. По результатам осмотра сформировать график замены дефектных аппаратных зажимов. Разработать график монтажа дублирующего подвеса шлейфа ВЧ заградителей на присоединениях ВЛ 110 кВ. | 0 | 0
4243 | 251 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности пружинящей ламели испытательного блока 21БИ вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации привело при подключении измерительного комплекса к ее излому с замыканием соседних контактов (верхнего и нижних) и вызвало при подаче испытательного тока отключение на ПС 110 кВ Льгов 1 СШ 110 кВ действием ДЗШ-110кВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Излом пружинящей ламели испытательного блока 21БИ при подключении измерительного комплекса вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | Внести требование в программу работ по техническому обслуживанию устройств РЗА присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Льгов о проверке целостности, правильной установке и надежности крепления ламелей токовых блоков перед проверкой характеристик трансформаторов тока. | - | -
4244 | 202 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино в пролете опор №75-№76, угрожающих падением на провода. | - | -
4245 | 252 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | На ПС 110 кВ Ольховка по причинам неблагоприятных погодных условий для прохождения спутникового сигнала связи произошло пропадание резервного канала связи от сети оператора связи ООО "СтэкКом" "Экспресс - АМ6" с малой земной станцией спутниковой связи (МЗССС) на ПС 110кВ Ольховка. | Сбой/дефект программного обеспечения | Пропадание основного канала ТМ СДТУ с ПС 110 кВ Ольховка произошло по причине сбоя программного обеспечения Мультиплексора ADM Nateks FG-FOM16L2 "ХРЭС" установленного на цифровом узле в Хомутовском РЭС. Перезапуском Мультиплексора ADM Nateks FG-FOM16L2 "ХРЭС" в 08-37 23.02.2020 каналы ТМ были восстановлены. | Произвести послеаварийную проверку оборудования ССПИ Хомутовского РЭС. Организовать доступ в систему мониторинга Zabbix персонала СДТУ, осуществляющего дежурство на дому. Провести внеплановый инструктаж персоналу СДТУ осуществляющему дежурство на дому, по действиям в случае возникновения нештатной ситуации. | - | -
4246 | 196 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №146-147 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №146-147, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
4247 | 330 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№64-65, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№64-65 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4248 | 109 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами в пролете опор №46-47 со следами электродугового перекрытия, сломленная и принесенная сильными порывами ветра с дерева стоящего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. с последующим успешным АПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково упавшей веткой дерева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково. | - | -
4249 | 333 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4250 | 245 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перекрытие по поверхности главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» яч. 10 кВ №15 Шовское на ПС 35/10 кВ Культура произошло в совокупности из-за ухудшения характеристик в процессе длительной эксплуатации (с 1979 года) и аварийного режима в сети при КЗ в сети 10 кВ на запитанном от ячейки оборудовании. Последние до аварии испытания изоляции ТТ 10 кВ яч. 10 кВ №15 Шовское на ПС 35/10 кВ Культура проводились 11.07.2018, последний тепловизионный контроль проводился 17.10.2018 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» яч. 10 кВ №15 Шовское на ПС 35/10 кВ Культура. | Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 35/10 кВ Культура. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам внеочередного тепловизионного обследования оборудования ПС 35/10 кВ Культура. | - | -
4251 | 264 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка явилось однофазное КЗ в сети 110 кВ, возникшее при перекрытии гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №101 из-за налипания мокрого снега на изоляторы. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов в результате налипания мокрого снега. | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110 Верхний Мамон -Казинка. | - | -
4252 | 363 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролёте опор №23-24, в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в данном пролете опор, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода фазы "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. | - | -
4253 | 339 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4254 | 340 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4255 | 210 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Схлёстывание проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №91-№92 при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате ослабления крепления вязки проводов к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №91-№92, что привело к схлестыванию проводов при сильном ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №91-№92. | - | -
4256 | 409 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации (более 58 лет) произошло изменение структуры материала изоляторов, образование микротрещин в местах соединения металлической и стеклянной части изоляторов, следствием чего стало уменьшение их электрической прочности, что в момент их увлажнения при таянии налипшего мокрого снега (до 14 мм) привело к перекрытию поверхности гирлянды изоляторов Ф."А", на опоре № 48 с разрушением 1 изолятора в гирлянде, вследствие чего произошло отключение ВЛ 110 кВ Никольская-2 с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянды изоляторов фазы «А», вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №48. | ВЛ 110кВ Никольская-2 произвести верховой осмотр опоры № 48. ВЛ 110кВ Никольская-2 произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 48. ВЛ 110кВ Никольская-2 произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 48. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременного выявления дефектных изоляторов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
4257 | 343 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/10-1/11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/10-1/11 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4258 | 293 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10/42-10/43 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/42-10/43 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское, произошло при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4259 | 294 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское послужило перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 35-36 в результате их касания ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролете опор № 35-36 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне угрожающих повреждением ВЛ. Выполнить опиливание ДКР в пролёте опор № 35-36 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское, угрожающих повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев и ДКР, угрожающих повреждением ВЛ. | - | -
4260 | 308 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№ 16-17 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №№ 16-17 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС Одинцово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№ 16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4261 | 112 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. (кабель 1963 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4262 | 211 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №1 ПС Красноармейская действием защит. АПВ - успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №53- 54 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС | - | -
4263 | 217 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения и нарушению герметичности соединения манометра ввода 110кВ фаза "А" со стороны 2 СШ 110кВ ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра ввода фаза "А" со стороны 2 СШ 110кВ ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная. | Произвести внеплановый осмотр выключателей типа МКП-110 на ПС 110кВ Залинейная, особое внимание обратить на герметичность соединения манометров вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. | - | -
4264 | 221 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская в пролёте опор №55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская в пролете опор №55-56. | - | -
4265 | 223 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар в пролете опор №110-№111, угрожающих падением на провода. | - | -
4266 | 410 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации (год постройки 1983) произошло изменение структуры материала изолятора, в следствии поверхностного загрязнения стеклянной поверхности изоляторов, налётом ржавчины из-за стекания воды с металлической траверсы на поверхность изоляторов, приведшей к снижение электрической прочности, что при неблагоприятных погодных условиях, в момент увлажнения изоляторов в результате сильного тумана (500м), налипания мокрого снега и перепада температуры с -1° до +9°, привело к перекрытию поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №90 с разрушением изолятора №8, что явилось причиной отключения ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №90. | Произвести верховой осмотр опоры №90 по ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская. Произвести замену изоляторов №1 и №8 в гирлянде фазы "А" на опоре №90 по ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская. Произвести замер заземляющего контура опоры №90 по ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская. Внести в план технического обслуживания ВЛ 110 кВ Кирсановская-Уметская на 2021 год замену изоляторов с длительным сроком эксплуатации со стойким загрязнением, образовавшимся на поверхности изоляторов. | - | -
4267 | 329 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 32-33 веткой дерева занесенной на провода ВЛ порывом ветра 13 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля разработать мероприятия по обрезке ветвей деревьев которых при падении угрожают повреждением ВЛ. | - | -
4268 | 113 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | В результате наброса ,неизвестными лицами, постороннего предмета (связанной пары кроссовок) на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково в пролете опор №32-33, произошло КЗ в следствии чего отключился МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Прискоково. Наброс удален штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10кВ нет,ремонтные работы не требуются. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Кратковременное перекрытие проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково в пролете опор №32-33, в результате наброса неизвестными лицами постороннего предмета. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное с целью выявления посторонних предметов на проводах ВЛ. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки(при их наличии) | - | -
4269 | 408 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №31-№32 деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленного посторонними лицами, при производстве несанкционированных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха в пролете опор №31-№32 спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие и обрыв провода фазы"А" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха действием ТО. | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха. | - | -
4270 | 266 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №42-43 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Родина в пролетах опор 40-55 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Родина, произвести опиловку | - | -
4271 | 231 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №47-№48, угрожающих падением на провода. | - | -
4272 | 214 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 5 МК-9-400, находящемся на балансе потребителя ООО «АгроЛидер», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6кВ Мясокомбинат действием защит (МТЗ). АПВ успешно. |  |  | Направить письмо руководителю ООО «АгроЛидер» с требованием содержания ТП 5 МК-9-400, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат и включить их в план работ РЭС | - | -
4273 | 215 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №160-161 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №160-161, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. | - | -
4274 | 342 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №68-69 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4275 | 343 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43 ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4276 | 316 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ РП 17, Л-1714 -ТП 607 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1714 РП-17 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП-17, Л-1714 - ТП 607 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП-17 Л-1714 - ТП-607 яч.8 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
4277 | 272 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №120 ВЛ 110 кВ Вербилово правая. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №120 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности и увлажнения водой атмосферных осадков. | Провести осмотр опор №№115-125 ВЛ 110 кВ Вербилово правая и ВЛ 110 кВ Вербилово левая на предмет выявления недопустимых загрязнений изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербилово правая. По результатам осмотра опор №№115-125 и измерения сопротивления заземления опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербилово правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №120. | - | -
4278 | 275 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №16-17 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Васильевка в пролетах опор №10-25 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Васильевка, произвести опиловку | - | -
4279 | 278 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №18-19 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Б.Попово в пролетах опор №15-30 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Б.Попово, произвести опиловку | - | -
4280 | 362 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Полное прекращение передачи данных телеметрической информации с ПС 110 кВ Пищепром в диспетчерские пункты Участка оперативно-технологического управления городской сетью Белгород, ДС ЦУС, Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло из-за отказа Флэш-карты Transcend CompactFlash 2Gb КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Пищепром, вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отказ Флэш-карты Transcend CompactFlash 2Gb КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Пищепром произошел вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Пищепром. Произвести внеочередную проверку оборудования СДТУ ПС 110 кВ Пищепром. | - | -
4281 | 222 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №1-5 - 1-6 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №1-5 - 1-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
4282 | 374 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3/6-3/7 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3/6-3/7 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений и возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. | - | -
4283 | 167 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Электрический пробой проходных изоляторов наружной установки яч. 10 кВ №4 на ПС 35/10 кВ Бутырки произошел вследствие ухудшения электроизолирующих характеристик, вызванного длительной эксплуатацией (с 2001 года). Последние до аварии испытания изоляторов повышенным напряжением проводились 19.02.2016, последний до аварии дневной осмотр ПС 35/10 кВ Бутырки проводился 02.02.2020 - дефекты изоляторов отсутствовали. | Нарушение электрической изоляции | Повторное включение по ТУ неуспешное по причине междуфазного замыкания с землей при электрическом пробое проходных изоляторов наружной установки яч. 10 кВ №4 на ПС 35/10 кВ Бутырки. | Провести осмотр проходных изоляторов наружной установки КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Бутырки на предмет выявления дефектов. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам осмотра проходных изоляторов наружной установки КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Бутырки. | - | -
4284 | 125 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Причиной отключения ф. 10-06 ПС Красное стал удар крупногабаритной техники по опоре №17 ,в результате чего произошло схлестывание проводов и двухфазное КЗ. Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате удара крупногабаритной техники по опоре №17 произошло кратковременное схлестывание проводов, в результате произошло двухфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Красное для выявления дефектов после прохождения токов КЗ. Произвести обследование опоры №17 на предмет повреждения несущей конструкции. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-06 Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4285 | 291 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя проходного изолятора наружной установки фазы «В» яч. 10 кВ №20 Прогресс на ПС 110/35/10 кВ Добринка послужили в совокупности ухудшение изоляционных характеристик изолятора вследствие длительной эксплуатации (с 1977 года) и аварийный режим при возникновении междуфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ Прогресс, запитанной от ячейки. Последние до аварии испытания изоляторов повышенным напряжением переменного тока проводились 05.09.2017 – без замечаний. Последний до аварии плановый осмотр ПС 110/35/10 кВ Добринка проводился 28.02.2020, дефектов изоляторов не было. | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой проходного изолятора наружной установки фазы «В» яч. 10 кВ №20 Прогресс на ПС 110/35/10 кВ Добринка. | Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110/35/10 кВ Добринка. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам внеочередного тепловизионного обследования оборудования ПС 110/35/10 кВ Добринка. | - | -
4286 | 424 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №46/46 - 47/47, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46/46 - 47/47 ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 устранить выявленные дефекты. | - | -
4287 | 425 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Невская" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия шлейфа фазы "В" и траверсы опоры №14 через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. На опоре №14 обнаружено птичье гнездо. Проволока обнаружена на земле у опоры №14. Повреждений оборудования нет. Работа ВЧБ и 2 ступени ТЗНП на ПС 110/35/6кВ "Переславль" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220кВ "Трубеж" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Валдайского ПМЭС . | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфа фазы "В" и траверсы на опоре № 14 ВЛ 110кВ "Невская" через проволоку, принесенную птицей. На опоре №14 обнаружено птичье гнездо. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №14. Повреждений оборудования нет. Работа ВЧБ и 2 ступени ТЗНП на ПС 110/35/6кВ "Переславль" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220кВ "Трубеж" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Валдайского ПМЭС . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Невская" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Невская" нарушения. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опоре №14 ВЛ 110кВ "Невская", находящейся в местах массового гнездования птиц. Обеспечить снятие птичьего гнезда с опоры №14 ВЛ 110кВ "Невская". | - | -
4288 | 353 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9/17-9/18 ветками дерева, сорванными порывами ветра до 17 м/с с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/17-9/18 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить опиливание кроны дерева растущего в охранной зоне пролёт опор №9/17-9/18 по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески | - | -
4289 | 441 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская | - | -
4290 | 358 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 15 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4291 | 248 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода. | - | -
4292 | 386 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №25-26 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4293 | 435 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации воздушной линии 110 кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь (год постройки ВЛ 1980) произошло изменение структуры материала изолятора, образование микротрещин в местах соединения металлической и стеклянной части изоляторов, поверхностного загрязнения стеклянной поверхности изоляторов, налётом ржавчины из-за стекания воды с металлической траверсы на поверхность изоляторов, приведшей к снижению электрической прочности, что при неблагоприятных погодных условиях, в момент увлажнения изоляторов в результате сильного тумана привело к перекрытию поверхности гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» на опоре № 223 с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы «С», что явилось причиной отключения ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь с неуспешным АПВ. Причиной неуспешного срабатывания АПВ явился повторный пробой изоляции в момент срабатывания защиты. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянд изоляторов фаз «А», «С», вследствие нарушения электрической изоляции на опоре № 223. | Произвести верховой осмотр опоры № 223 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 223 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 223. ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременного выявления дефектных изоляторов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
4294 | 251 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса произошло в результате перекрытия изоляции фазы "В" на опоре № 45 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 110кВ Комаричи-Нерусса произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Установить ПЗУ фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса Произвести чистку изоляции фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | - | -
4295 | 455 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "С" опоры №77 фольгой, принесенной порывом ветра. Сверху на изоляторе фазы "С" обнаружены остатки фольги, под проводами обнаружена фольга со следами перекрытия. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа МТО и 1 ступени ТЗНП - правильно, работа АПВ правильно - успешно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиал ПАО "РусГидро"-"КВВ ГЭС". | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода и траверсы фазы "С" опоры №77 ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) фольгой, принесенной порывом ветра. Сверху на изоляторе фазы "С" обнаружены остатки фольги, под проводами обнаружена фольга со следами перекрытия. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа МТО и 1 ступени ТЗНП - правильно, работа АПВ правильно - успешно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиал ПАО "РусГидро"-"КВВ ГЭС". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролете опор №1-№51 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По итогом осмотра ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролетах №1-№51 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Выполнить снятие остатков фольги с изолятора фазы "С" опоры №77 ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2). | - | -
4296 | 342 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты на провода в пролете опор №57 - №58, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №57 - №58 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных в границах охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №57 - №58. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4297 | 346 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной в результате налипания мокрого снега и воздействия сильных порывов ветра ветки дерева с охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2-9 - №2-10 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня явилось однофазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с перекрытием на траверсу на опоре № 2-10 при падении ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС Рудня, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. Выполнить вырубку деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №2-9 - №2-10 ВЛ-1010 ПС Рудня. | - | 0
4298 | 137 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея обнаружена ветка дерева под проводами, отломившаяся от дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №98а-(7-1). Перекрытие веткой дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-2, АПВ успешно . Падение ветки дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | -
4299 | 139 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. (кабель 1974 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4300 | 313 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хворостянка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности и увлажнения водой атмосферных осадков. | Провести осмотр опор №№25-29 ВЛ 110 кВ Добринка-2 на предмет выявления недопустимых загрязнений изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2. По результатам осмотра опор №№25-29 и измерения сопротивления заземления опоры №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №27. | - | -
4301 | 448 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние от токоведущих частей провода анкерной петли фазы "А" и заземлённой металлической траверсой опоры №23 произошло перекрытие по воздушному промежутку через тело птицы приведшее к отключению ВЛ 110кВ Рассказовская-2 с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка на шлейфе анкерной петли ф"А" и заземленной траверсы через тело птицы, приведшее к нарушению электрической изоляции на опоре № 23, что стало причиной возникновения КЗ между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой опоры №23. | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №23 ВЛ 110 кВ Рассказовская №2. Провести верховой осмотр провода шлейфа анкерной петли ф "А" и изоляции на опоре №23 ВЛ 110 кВ Рассказовская №2. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений и осмотра замечания. Включить в план капитального ремонта или технического обслуживания ВЛ 110 кВ Рассказовская 2 установку ПЗУ (птицезащитное устройство) на опоре №23. | - | -
4302 | 477 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ Инженерная в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия изолятора и шлейфа фазы "А" опоры №17 через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и 2 изоляторе гирлянды видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №17. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изолятора и шлейфа фазы "А" опоры №17 ВЛ 110кВ Инженерная через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и 2 изоляторе гирлянды видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №17. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Инженерная" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Инженерная" нарушения. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опоре №17 ВЛ 110кВ "Инженерная", находящейся в местах массового гнездования птиц. | - | -
4303 | 398 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4304 | 399 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4305 | 454 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №24-25 и падения его на землю. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №24-25 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1962 года в результате уменьшения поперечного сечения стального сердечника из-за коррозионного износа. Излом траверсы на опоре №24 произошел в результате воздействия динамической нагрузки (рывок) на траверсу в момент обрыва провода фазы "А" в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ Оленино-Мостовая. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И. А. | Коррозионный, эрозионный износ | В результате коррозионного износа стального сердечника (уменьшение поперечного сечения) провода АС 120/19 в процессе длительной эксплуатации с 1962 года произошло ослабление его механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву и падению на землю провода фазы "А" в пролете №24-25 ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая под воздействием динамических нагрузок при сильном боковом ветре, что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Оленино-Мостовая действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И.А. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Оленино-Мостовая с выемкой провода из поддерживающих зажимов трех фаз на участке анкерного пролета опор № 2-29. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Ржевской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Устранить дефекты, выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Оленино-Мостовая. | - | -
4306 | 267 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения маслоукозательного стекла и подтеканию масла на вводе ОВ 110кВ фаза "C" в сторону ОСШ 110кВ и в обе стороны СШ 110кВ фаза "В" на ПС 110кВ Урицкая, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения маслоукозательного стекла и подтеканию масла на вводе ОВ 110кВ фаза "C" в сторону ОСШ 110кВ и в обе стороны СШ 110кВ фаза "В" на ПС 110кВ Урицкая. | Произвести внеплановый осмотр выключателей типа МКП-110 на ПС 110кВ Урицкая, особое внимание обратить на герметичность соединения маслоуказательных стекол вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. | - | -
4307 | 372 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Падение дерева на провода ВЛИ 0,4 кВ находящейся на балансе потребителя, вызвало приближение на недопустимое расстояние к нижним проводам фаз "С" ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 и как следствие этого произошел пробой воздушного промежутка между ними; Износ механической части поляризованного реле 2-ПР 4, установленного в цепях ДФЗ-201 2 комплекта защит ВЛ-110-25, произошедшего в процессе длительной эксплуатации (год выпуска реле 1976г.) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате падения дерева на провода СИП, под его тяжестью произошел провис и резкое натяжение поводов, далее провода в соседнем пролете( в месте пересечения в пролете оп. № 57-58 ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 ), также натянулись и по инерции подскочили вверх, при этом приблизились на недопустимое расстояние к нижним проводам фаз "С" ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 и как следствие этого произошел пробой воздушного промежутка между ними; При КЗ на ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 из-за износа механической части поляризованного реле 2-ПР 4 , произошедшего в процессе длительной эксплуатации (44 года в эксплуатации), произошло излишнее срабатывание ДФЗ-201 2 комплекта защит ВЛ-110-25 на ПС 110 кВ № 30 Подгорное. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-9 и ВЛ 110-10, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 110-9 и ВЛ 110-10, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Направить письмо в администрацию Советского района г. Воронежа (имеющей на балансе ВЛИ -0,4 кВ), с предложением выполнить расчистку трасс ВЛИ 0,4 кВ, пересекающих, а также проходящих вблизи охранных зон ВЛ-35-110, находящихся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго". Выполнить внеочередную проверку ДФЗ 201 2 комплекта ВЛ -110 -25 и ВЛ -110 -26 на ПС 110 кВ №30 Подгорное В случае выявления дефектов во время внеочередной проверки ДФЗ 201 2 комплекта ВЛ -110 -25 и ВЛ -110 -26 на ПС 110 кВ №30 Подгорное, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания ВУ ОРЗА. | - | -
4308 | 150 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-08 от ПС Александрово, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТО с последующим успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-08 от ПС Александрово, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТО с последующим успешным АПВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4309 | 458 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения однофазного К.З. из-за перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов ф. "С" на траверсу опоры №56/4 с пробоем одного изолятора из семи в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию- Ст.мастер УСЛЭП То ПБ Никоноров А.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №56/4 с пробоем одного изолятора из семи произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 г. Ответственный за эксплуатацию-Ст. мастер УСЛЭП То ПБ Никоноров А.Е. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски на участке опор №56/3-№56/5 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски на участке опор №56/3-№56/5 - устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Торжокской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. | - | -
4310 | 269 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | При производстве монтажа подрядной организацией ТН 110кВ ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая неплотно был закрыт кран подкачки элегаза ТН 110кВ ОСШ фаза "В", в результате чего произошла утечка элегаза, что стало причиной вывода ОСШ 110кВ в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Урицкая для устранения неисправности. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | При производстве монтажа подрядной организацией ТН 110кВ ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая неплотно был закрыт кран подкачки элегаза ТН 110кВ ОСШ фаза "В", в результате чего произошла утечка и снижение давления элегаза. | Произвести внеплановый осмотр элегазовых ТН 110кВ на ПС 110кВ Урицкая, особое внимание обратить на показания давления элегаза динсиметра. По результатам осмотров (низкое давление) проверить затянутость крана подкачки элегаза на ТН 110кВ, выявленные неисправности устранить. | - | -
4311 | 248 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ №7 ПС Новополево в пролёте опор №117-118, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ №7 ПС Новополево в пролёте опор №117-118, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. | - | -
4312 | 410 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№1/21-1/22, птицей (орлом). | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№1/21-1/22, ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка, произошло из-за попадания на провода птицы (орла). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4313 | 464 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фаз "А", в пролете опор №165-166, деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с обрывом и падением провода фазы "А" в две стороны от опоры № 166 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово в пролете опор №165-166 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области произошло перекрытие и обрыв провода фазы"А" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово дефекты | - | -
4314 | 375 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская на провода в пролете опор №15 - №16 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | - | -
4315 | 378 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое явилось перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры № 107 через инородный предмет, занесенный птицей. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое произошло вследствие перекрытия воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры № 107 через инородный предмет, занесенный птицей. | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления мест гнездования птиц. Снять птичье гнездо с опоры № 107 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое, при выявлении птичьих гнезд, наметить мероприятия по их удалению. | - | - -
4316 | 466 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 -1-3 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ 10 кВ в данном пролете опор при сильном порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино в пролете опор №1-2 - 1-3 дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №1-2 - 1-3, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино дефекты | - | -
4317 | 254 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов спуска фазы "А" к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками при длительной эксплуатации (с 1975 года), на ПС 110/10 кВ Южная произошел излом и обрыв спуска к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ, что привело, при ветровой нагрузки, к его приближению к заземленной ж/б стойке приемного портала ВЛ 110 кВ с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 1975 г.) и изменения свойств материалов спуска фазы "А" к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, произошел излом и обрыв спуска к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Южная (при часто повторяющихся ветровых нагрузках), что привело к его приближению к заземленной ж/б стойке приемного портала ВЛ 110 кВ при ветровой нагрузки 16 м/с, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЧ заградителей на приемном портале ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками ПС Южная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра заградителей на приемном портале ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками ПС Южная, включая их техническую необходимость, и включить мероприятия в план работ ЮУ СПС УВС. | - | -
4318 | 259 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2-1-3, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №1-2-1-3, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. | - | -
4319 | 154 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | В результате спиливания дерева сторонним лицом вблизи охранной зоны ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Исаево, в пролете опор № 66-67 произошло падение дерева. При падении дерево задело макушкой провода ВЛ в результате чего произошел кратковременный схлест проводов, КЗ и как следствие отключение МВ 10кВ ф.10-15 ПС Исаево. Повреждение ВЛ нет. Ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов деревом, спиленным подрядчиками Костромаавтодор. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево для выявления дефектов после аварийного отключения. Направить письмо директору Костромаавтодор о необходимости согласования работ вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево устранить в кратчайшие сроки. | - | -
4320 | 383 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-6 ПС 35 кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4321 | 277 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за сильного порывистого ветра до 22м/с произошло падение дерева на провода ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма в пролете опор №46-47, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении дерева из-за сильного ветра до 22м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
4322 | 272 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Из-за несвоевременной вырубки сухих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, при сильном порывистом ветре до 22м/с произошло падение деревьев на провода ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролетах опор №70-73, что привело к отключению ВЛ действием РЗ и дальнейшем выводе в ремонт по НО заявке ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками для валки оставшихся на корню деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева и нарушение изоляции ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролёте опор №70-73, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за пределами охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4323 | 477 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь произошло по причине межфазного к.з. в следствии перекрытия проводов ВЛ при падении дерева в пролете опор №33-34 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №33-34 ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение и ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы I и II цепи. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра двухцепной ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы I и II цепи дефекты. | - | -
4324 | 382 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 46-47. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 46-47, без обрыва проводов. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-1003 ПС Сапшо. о результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4325 | 157 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль стало перекрытие деревом проводов в пролёте опор № 4-3 - № 4-4. Дерево упало на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ порывом ветра скоростью 15-17 м/с. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие деревом проводов в пролёте опор № 4-3 - 4-4. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | -
4326 | 482 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" и "С" дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 29-30 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор 29-30 ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 действием ТО. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19-устранить эти дефекты. | - | -
4327 | 279 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фаза "А" в пролёте опор № 66-67 и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная с отпайкой на ПС 110кВ Камвольная II цепь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильных порывах ветра (до 22м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фаза "А" в пролёте опор № 66-67 и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная с отпайкой на ПС 110кВ Камвольная II цепь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Цементная-Сталелитейная с отпайкой на ПС 110кВ Камвольная II цепь с целью выявления деревьев угрожающих падение на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
4328 | 359 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ в ТП №530 П находящейся в эксплуатационной ответственности ГК "Российские автомобильные дороги" |  |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений | - | -
4329 | 379 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 69-70, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 69-70, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
4330 | 491 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №3-4, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа устранить выявленные дефекты. | - | - -
4331 | 493 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | ОтключениеВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва верхнего провода фазы "В" в пролете опор №106-107 и падения его на провод фазы "С". Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №106-107 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1966 года в результате уменьшения сечения из-за излома нескольких жил провода. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево вызван необходимостью безопасного выполнения ремонтных работ в пролете опор №106-106 ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина (на двухцепном участке). Ответственный за эксплуатацию: ст.мастер УСЛ Нелидовской ПБ Дубов Р.С. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва за счет уменьшения сечения провода ( излом нескольких жил ), что привело к обрыву верхнего провода фазы "В" в пролете №106-107 под воздействием динамических нагрузок при сильном боковом ветре и падению его на нижний провод фазы "С" ВЛ-110 кВ Нелидово -Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина , что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Нелидово -Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Нелидовской ПБ Дубов Р.С. | Выполнить верховой осмотр проводов в пролетах опор № 100-110 ВЛ-110 кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра проводов на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина - устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ НПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | - -
4332 | 284 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Селищанская в пролете опор №33-№34, угрожающих падением на провода. | - | -
4333 | 412 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Понизовье, в пролете опор №85 - №86, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Понизовье явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее в результате падения сломанной ветки дерева, в пролёте опор №85 - №86, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Понизовье проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1003 ПС Понизовье в пролете опор №№85-86. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Понизовье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0
4334 | 519 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №75-№76 при падении на провода дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов сильного ветра (погодные условия- ветер 15м/с). Без повреждения проводов. ПС 35/10кВ Щурово: Работа МТО МВ 35кВ Щурово-Скоморохово правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ Скоморохово: Работа АВР 35кВ правильно, неуспешно. Работа МТЗ СВ 35кВ правильно. Работа АВР 10кВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №75-№76 ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово в результате падения дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильных порывов ветра. Погодные условия - ветер 15м/с. ПС 35/10кВ Щурово: Работа МТО МВ 35кВ Щурово-Скоморохово правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ Скоморохово: Работа АВР 35кВ правильно, неуспешно. Работа МТЗ СВ 35кВ правильно. Работа АВР 10кВ правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово. | - | -
4335 | 295 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №80-81. | - | -
4336 | 426 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская на провода в пролете опор №Г-9 - №Г-10 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-9 - №Г-10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №Г-9 - №Г-10. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4337 | 428 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №34 - №35 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34 - №35 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4338 | 436 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной приведшей к излому аппаратного зажима линейного спуска ВЛ-189 фазы "А", идущего на ВЧЗ ВЛ-189 ПС 110/35/10кВ Красный явилось воздействие длительных ветровых нагрузок скоростью 15-20 м/с, а так же перепад температуры окружающего воздуха до -7 градусов. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) дважды, а так же причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) явилось однофазное короткое замыкание по причине излома аппаратного зажима линейного спуска ВЛ-189 фазы "А", идущего на ВЧЗ ВЛ-189 ПС 110/35/10кВ Красный. | Произвести ревизию контактных систем всех высокочастотных заградителей, установленных на ПС 110/35/10 кВ Красный. | - | -
4339 | 283 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №121- №122 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №121- №122 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4340 | 295 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №11-2 - 11-3 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №11-2 - 11-3, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
4341 | 486 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-110 кВ №193 Днепровск-Компрессорная в пролете опор №№168-169 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №193 Днепровск-Компрессорная явилось однофазное короткое замыкание переходящее в междуфазное вследствие механического воздействия на повода ВЛ в пролете опор №№168-169 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) в пролете опор №№168-169 По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
4342 | 496 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к падению деревьев в пролетах опор №№93-94 и №№155-156 ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) явилось воздействие сильных порывов ветра. Межвитковое замыкание в катушке отключения выключателя В 110кВ Компрессорная на ПС 110/35/10 кВ Белый (филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго") вызвано снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1988г-32 года). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) в 07:22 и не включению с помощью РПВ в 22:39 13.03.2020г. явились механические воздействия на провода ВЛ деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) в пролетах опор №№93-94 и №№155-156. Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110кВ Компрессорная на ПС 110/35/10 кВ Белый вызван витковым замыканием обмотки катушки отключения выключателя, вызвавшим отказ во включении выключателя во время производства работ по повторному включению ВЛ 110кВ Белый-Компрессорная. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить проверку работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) в пролетах опор №№93-94, №№155-156. По результатам проверки работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый устранить выявленные нарушения. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС НПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования | - | -
4343 | 525 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №89 - №90 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №89 - №90 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Шаломино. Выполнить обрезку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №89 - №90 на ВЛ 1003 ПС Шаломино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
4344 | 300 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов полимерного корпуса ОПН-110 кВ Т1 ПС 110/10 кВ Южная в процессе эксплуатации и проникновения влаги во внутреннюю часть стеклопластиковой трубы ОПН, произошло увлажнение высоконелинейных оксидно-цинковых варисторов ограничителя перенапряжений (ОПН-П-110/77/10/550) фазы «А» Т1, что привело в момент включения Т1 к электродуговому повреждению варисторов и разрушение полимерного корпуса ОПН, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности полимерного корпуса ОПН-110 кВ Т1 ПС 110/10 кВ Южная в процессе эксплуатации и проникновения влаги во внутреннюю часть стеклопластиковой трубы ОПН при атмосферных осадках, произошло увлажнение высоконелинейных оксидно-цинковых варисторов ограничителя перенапряжений (ОПН-П-110/77/10/550) фазы «А» Т1, что привело в момент включения Т1 к электродуговому повреждению варисторов и разрушение полимерного корпуса ОПН, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ОПН-110 кВ с полимерной изоляцией завода изготовителя ООО "Севзаппром" на ПС 110 кВ филиала Орелэнерго. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля, и включить их в план работ ЮУ СПС Провести внеочередной тепловизионный контроль ОПН-110 кВ с полимерной изоляцией завода изготовителя ООО "Севзаппром" на ПС 110 кВ филиала Орелэнерго. | - | -
4345 | 331 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 37 лет, микротрещин в теле изолятора) , произошло попадание влаги в микротрещины и замерзание ее при переходе температуры окружающего воздуха через 0 - это привело к растрескиванию и сколу изолятора ИОС 110 ЛР ВЛ 110кВ Индуктор фаза "В" со стороны МВ на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам В ВЛ 110кВ Индуктор и ВЛ 110кВ Индуктор-Залинейная для замены дефектного изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Трещина и скол изолятора ИОС 110 ЛР ВЛ 110кВ Индуктор фаза "В" со стороны МВ на ПС 110кВ Залинейная произошло в результате несвоевременного выявления дефекта (изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 37 года). | Произвести внеплановые осмотры разъединителей 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ Залинейная. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
4346 | 397 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Разрушение узла крепления поддерживающего зажима крепления ВОЛС на опоре №62 ВЛ 110 кВ Елецкая - Тербуны с отпайками произошло из-за скрытых дефектов монтажа, допущенных проводившей монтаж ВОЛС в 2013 году подрядной организацией ООО «СТЭП ЛОДЖИК» (генподрядчик). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Разрушение узла крепления поддерживающего зажима крепления ВОЛС на опоре №62 ВЛ 110 кВ Елецкая - Тербуны с отпайками произошло вследствие излома металлической скобы крепления к опоре. Излом произошел по резьбе вследствие механических повреждений скобы при монтаже и развития дефекта в процессе эксплуатации из-за знакопеременных нагрузок, вызываемых ветром. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Елецкая – Тербуны с отпайками на предмет выявления дефектов крепления ВОЛС. Устранить дефекты при выявлении по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Елецкая – Тербуны с отпайками на предмет выявления дефектов крепления ВОЛС. | - | -
4347 | 435 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 69 - 70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 69 - 70 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4348 | 556 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "В"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Отключение действием ДЗТ Т 1 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошло по причине перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "В"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37лет.. Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС То ПБ Орлов С.И. Не включение от ключа управления СОВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошло по причине повреждения(пробоя изоляции) катушки включения В-110 кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37 лет.Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС То ПБ Орлов С.И. | Нарушение электрической изоляции | 1.Пробой изоляции и выброс масла из изоляционной приводной колонки фазы "В"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Кувшиново вызван снижением диэлектрических свойств изоляции приводного изоляционного вала в изоляционной приводной колонке в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. 2.Пробой с межвитковым замыканием в катушке включения выключателя СОВ 110кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово вызван снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. | Произвести физико-химический анализ масла на В 110кВ Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. По результатам физико-химический анализа масла на В 110кВ Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Произвести замер сопротивления изоляции катушек включения всех В-110 кВ типа ММО 110 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово при проведении ТО. По результатам замеров сопротивления изоляции катушек включения всех В-110 кВ типа ММО 110 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово устранить выявленные нарушения. | - | -
4349 | 540 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза". | - | -
4350 | 437 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 5/1-5/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/1-5/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4351 | 544 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №109-№110 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №109-№110 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село | - | -
4352 | 333 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская в пролете опор №57-58. | - | -
4353 | 546 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) в пролете опор №№14-15 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) от действия ТО явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№14-15 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823), проходящих по лесному массиву с целью выявления, за пределами охранной зоны ВЛ, деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) в пролете опор №№14-15 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
4354 | 323 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №25-26 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС Южная в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №19 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
4355 | 438 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4356 | 324 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС Южная в пролете опор №93-94, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
4357 | 439 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 601 на опоре №63 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 601 на опоре №63 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4358 | 188 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся под проводами ВЛ в пролете опор №39-40. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ неуспешно. После срабатывания защиты дерево упало на землю. РПВ успешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 0
4359 | 549 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4360 | 441 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №3/72-3/73 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №3/72-3/73 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4361 | 560 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на шлейф ф. "А" опоры №71, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Тверской ПБ Павлов Д.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-IVГ фазы "А" на опоре №71 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Тверской ПБ Павлов Д.В. | Выполнить замену полимерной изоляции фаз "А","В","С" на опоре №71 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП ТверкойПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
4362 | 192 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 3 в результате загрязнения изоляции птичьим пометом. Повреждений изоляторов и провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие гирлянды изоляторов из-за загрязнения изоляции птичьим пометом | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления загрязненных изоляторов птичьим пометом. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево в случае необходимости установить птицезащитные устройства. | - | -
4363 | 336 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Новосиль, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине | - | -
4364 | 561 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги обнаружено у основания опоры №82. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги обнаружено у основания опоры №82. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4365 | 569 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Борок в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(4-2) - №(4-3) отпайки ТП-110 Григорево деревня проволокой, принесенной птицей. Оплавленная проволока под проводами, на проводах следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(4-2) - №(4-3) отпайки ТП-110 Григорево деревня проволокой, принесенной птицей. Оплавленная проволока под проводами, на проводах следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Борок для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Борок | - | -
4366 | 408 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№178-180 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№179-180 на ВЛ 10 кВ №2 ПС Красотыновка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Красотыновка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ №2 ПС Красотыновка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | -
4367 | 417 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Двуречки левая произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №13, возникшего из-за воздействия птицы. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Двуречки левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №13 через струю помета птицы. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Двуречки левая и ВЛ 110 кВ Двуречки правая в пролетах опор №№ 8-18 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Двуречки левая в пролетах опор №№ 8-18 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести измерение сопротивления заземления опоры №13 ВЛ 110 кВ Двуречки левая. По результатам проверки заземляющего устройства опоры №13 ВЛ 110 кВ Двуречки левая провести устранение выявленных недостатков. | - | -
4368 | 485 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | При налипании мокрого снега на провода ВЛ, под воздействием порывистого ветра, возникло колебание проводов с большой амплитудой (пляска проводов), в результате чего произошло сближение проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор № 246 -248 на недопустимое расстояние, в следствии чего произошел пробой воздушного промежутка электрической дугой, с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | При налипании мокрого снега на провода ВЛ и воздействия порывистого ветра (до 21 м/с) возникла пляска проводов в пролётах опор № 246-248 ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь, что привело к пробою воздушного промежутка электрической дугой и возникновению 2-х фазного короткого замыкания. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь в пролетах опор №240/240-250/250. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская II цепь выявленные дефекты устранить. Внести в план технического обслуживания ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь на 2021г. замену виброгасителей устаревшей конструкции на современные аналоги. | - | -
4369 | 339 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 Дмитровская в пролете опор № 330-№331, при ветровой нагрузки, произошло касание ДКР проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №7 Дмитровская в пролете опор № 330-№331, при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло касание ДКР проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 Дмитровская в пролете опор №330-331 | - | -
4370 | 339 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №39-№40, угрожающих падением на провода. | - | -
4371 | 451 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
4372 | 453 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 70 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 862 каб.А, КЛ 10 кВ ТП 877 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 70-ТП 862 каб.А ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 70-ТП 862 каб.А ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 70-ТП 862 каб.А ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4373 | 454 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4374 | 346 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Жирятинская, в пролёте опор №31-32 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Жирятинская, в пролёте опор №31-32 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Жирятинская, в пролёте опор №31-32. | - | -
4375 | 425 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Докучаево-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор № 142-143. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Докучаево-1 вызвано приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор № 142-143. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты), в результате чего АПВ и РПВ было неуспешным. В дальнейшем произошёл сброс снежной муфты и 22.03.2020 г. в 21 час. 49 мин. ВЛ была введена в работу. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Докучаево-1 для выявления возможных повреждений после опадания снежных муфт, а также на предмет выявления прочих недостатков. По результатам выполнения технических мероприятий по ВЛ 110 кВ Докучаево-1, в случае выявления дефектов и недостатков, разработать мероприятия по их устранению. Произвести замер габарита между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор № 141-145 ВЛ 110 кВ Докучаево-1. | - | - -
4376 | 426 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Терновка - Есипово явилось двухфазное короткое замыкание на землю, вызванное поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз «В» и "С" на опоре № 109, вследствие налипания на них мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции | Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 35 кВ Терновка - Есипово явилось произошло вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз «В» и "С" на опоре № 109 во время прохождения интенсивного снегопада, сопровождающегося налипанием мокрого снега. | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 109 ВЛ 35 кВ Терновка - Есипово. | - | -
4377 | 574 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4378 | 575 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ "Пружинино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ "Пружинино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4379 | 343 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №78-79, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №78-79, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС | - | -
4380 | 435 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" на опоре № 43 при порывах ветра до 22 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" по причине ослабления вязки на опоре № 43 из-за нарушения структуры материала провода вязки в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) при порывах ветра до 22 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по перетяжке проводов ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провеса проводов ВЛ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 42-43 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка. | - | -
4381 | 434 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Вывод в ремонт по неотложным заявкам ВЛ 110 кВ Суджа – Белая (участок ПС 110 кВ Восход - ПС 110 кВ Белая), 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Восход, ремонтной перемычки 110 кВ ПС 110 кВ Восход выполнялся для устранения дефекта -расплетения провода фазы "С" от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Белая до РП 2 110 кВ ПС 110 кВ Восход. Расплетение провода около аппаратного зажима произошло из-за излома части жил провода типа АС под действием знакопеременных ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Расплетение провода фазы "С" от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Белая до РП 2 110 кВ ПС 110 кВ Восход около аппаратного зажима произошло из-за излома части жил провода типа АС под действием знакопеременных ветровых нагрузок. | Провести инструментальный (с применением бинокля) осмотр гибкой ошиновки 110 кВ на ПС 110 кВ Восход. По результатам инструментального осмотра гибкой ошиновки 110 кВ на ПС 110 кВ Восход разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | -
4382 | 354 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №54- №55 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №54 - №55 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4383 | 355 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-4- №2-5 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-4- №2-5 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4384 | 461 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4385 | 589 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождественно" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой ДКР, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой ДКР, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождественно". Провести внеплановый инструктаж мастеру Сажину М.С. об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
4386 | 467 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
4387 | 221 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово обнаружена птица на силовом трансформаторе ТП №098 "Раменье". Силовой трансформатор ТП №098 "Раменье" марки ОМП-10/10 установлен на опоре №(2-26). Произошло попадание птицы между проводами подходящими к вводам высокого напряжения силового трансформатора, в результате чего возникло межфазное К.З.и отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово действием защиты МТЗ. АПВ - успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произошло междуфазное замыкание из-за перекрытия через тело птицы. | Выполнить отключение ТП №098 "Раменье" от ВЛ в связи с отсутствием потребителей на данной ТП. | - | -
4388 | 594 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №28. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №28. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4389 | 595 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На ветке ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На ветке ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Марково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Марьково" в соответствии с НТД | - | -
4390 | 600 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывами ветка из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывами ветка из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно.. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Некрасово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4391 | 367 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 72-73 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№72-73 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
4392 | 473 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №55-56 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №55-56 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4393 | 227 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная ф.1010 - РП-20 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4394 | 471 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Северная явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия проводов ЛР-831 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключениюВЛ-602 ПС Северная явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия проводов ЛР-831 птицей. | Проанализировать количество отключенийВЛ 602 ПС Северная за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. | - | -
4395 | 366 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление микротрещин в фарфоре 3-х изоляторов произошло в результате изменение структура материала при переходе температуры через ноль, а так же ввиду длительной (45 лет) эксплуатации, что стало причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 95 и отключения действием РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь произошло из-за перекрытия гирлянды изоляторов с повреждением 3-х изоляторов фазы "А" на опоре № 95. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь по всей длине. Выявленные при осмотре недостатки устранить. Произвести замену поврежденной изоляции фаза "А" на опоре № 95 ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь в пролетах опор № 94-96. | - | -
4396 | 368 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №42-№43, угрожающих падением на провода. | - | -
4397 | 478 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11/9-11/10, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11/9-11/10, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | -
4398 | 370 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Дормашевская-Восточная произошло при переходе однофазного КЗ ф."В" на землю, в двухфазное ф. "В" и ф."С" на землю с перемежающейся дугой, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 по причине воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ 110кВ Дормашевская-Восточная произошел по причине его повреждения из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Дормашевская - Восточная. Выявленные при осмотре недостатки устранить. Увеличить ток срабатывания чувствительной ступени ТЗНП БСК ПС 110кВ Урицкая до 30А. Произвести замер сопротивления контура заземления ВЛ 110кВ Дормашевская - Восточная на опорах № 1 - 2. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Дормашевская - Восточная на опорах № 1 - 2. | - | -
4399 | 482 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз фаз «В», «С» разъединителя РТП 704 на опоре №1/1, птицей (коршуном). | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «В» и «С» разъединителя РТП 704 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за попадания в провода птицы (коршуна). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4400 | 486 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7/28-7/29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7/28-7/29 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4401 | 487 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4402 | 619 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | -
4403 | 493 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4404 | 494 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №32 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А», «В» опоры №32 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за попадания в провода птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4405 | 633 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №133 ПС 110/35/10кВ "Климатино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №133 ПС 110/35/10кВ "Климатино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №133 ПС 110/35/10кВ "Климатино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4406 | 639 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ №6 Искра ПС35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково | - | -
4407 | 640 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 Бобойки РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №66-№67 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №66-№67 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №66-№68 ВЛ 10кВ № 1 Бобойки РП 1 Шипилово Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
4408 | 641 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. | - | -
4409 | 550 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 155 - ТП 844 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБл-3х120 из-за старения иоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению Л2006 РП 20 явилось междуфазное короткое замыкание с прохождением "земли" , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 155 - ТП 844" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 844 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
4410 | 591 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 32/32-33/33 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор № 32/32-33/33 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово произошло перекрытие провода фазы "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово действием защит. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово-устранить эти дефекты | - | -
4411 | 458 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ Ольховец и ВЛ 110 кВ Круглое произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №55 ВЛ 110 кВ Золотуха, возникшего из-за воздействия птицы. Причиной неисправности резистора в цепях сигнализации работы ступеней ТЗНП в комплекте защит КЗ-10 панели ЭПЗ-1636 на ПС 100/35/10 кВ Химическая послужил износ в процессе длительной эксплуатации (с декабря 1987 года). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ольховец и ВЛ 110 кВ Круглое послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №55 ВЛ 110 кВ Золотуха через струю помета птицы. Неправильное срабатывание указательного реле ТЗНП произошло из-за термического повреждения вследствие изменения характеристик резистора R7 в цепях сигнализации работы ступеней ТЗНП в комплекте защит КЗ-10 панели ЭПЗ-1636 ПС 110/35/10 кВ Химическая. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Золотуха в пролетах опор №№ 53-57 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Золотуха в пролетах опор №№ 53-57 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №55 ВЛ 110 кВ Золотуха. Провести измерение сопротивления заземления опоры №55 ВЛ 110 кВ Золотуха. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №55 ВЛ 110 кВ Золотуха провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену изолятора фазы «В». При плановом ТО провести проверку состояния резисторов в цепях сигнализации работы ступеней ТЗНП на панелях типа ЭПЗ-1636 ПС 110/35/10 кВ Химическая. | - | -
4412 | 514 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы. | - | -
4413 | 515 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ДФЗ В 110 Рудник 2 на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП В 110кВ Белгород №2 на ПС 110 кВ Рудник, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" по птичьему помету на опоре №192 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №192 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2, произошло вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4414 | 516 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
4415 | 518 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | 1. Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая МВ-110 Алексеевка тяговая на ПС 330 кВ Валуйки, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка В 110кВ Алексеевка-Тяговая на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №138 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая по птичьему помёту. 2. Отключение ВП-110 на ПС 110 кВ Палатовка произошло по причине излишнего неправильного срабатывания полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка на ПС 110 кВ Палатовка при возникновении внешнего КЗ на ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая из-за неисправности токовых цепей, подключенных к данному полукомплекту защиты. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | 1. Перекрытие изоляции в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №138 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая произошло по птичьему помёту. 2. Снижение сопротивления изоляции относительно «земли» жилы контрольного кабе-ля вторичных цепей трансформатора тока 110 кВ фазы «А», к которому подключен полукомплект ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка – Алексеевка на ВП-110 на ПС 110 кВ Па-латовка, ниже допустимого значения (менее 1 МОм), из-за ухудшения свойств мате-риала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №136, 137, 138, 139, 140 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка- тяговая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить с применением БПЛА осмотр опор №136, 137, 138, 139, 140 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка- тяговая. | - | -
4416 | 524 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №185-186 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №185-186 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4417 | 525 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4418 | 528 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1 ВМ-110 Центральная №1 на ПС 500 кВ Старый Оскол произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 222 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 222 ВЛ 110 кВ Старый Оскол- Центральная №1 произошло из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работы. | - | -
4419 | 511 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате неумышленного воздействия на ЭУ (поджог сухого камыша) произошло сильное задымление с высокой концентрацией в воздухе продуктов горения в воздушном пространстве в непосредственной близи с проводами ВЛ в пролёте опор №10-№11, что привело к возникновению электрической дуги в результате пробоя межфазного воздушного промежутка фаз «А», «В», «С», что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ ТТЭЦ-Пигмент I с неуспешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической дугой по межфазному воздушному промежутку на проводах фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №10-№11 ВЛ 110кВ ТТЭЦ-Пигмент I цепь, в результате сильного задымления, высокой концентрации в воздухе продуктов горения. | Произвести верховой осмотр провода в пролет опор №10-№11 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Пигмент I цепь. Произвести измерение сопротивления заземления опор №10, №11 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Пигмент I цепь. По результатам проведенных осмотров и измерений устранить выявленные недостатки. | - | -
4420 | 658 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №194 ПС 110/10кВ "Плоски" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №194 ПС 110/10кВ "Плоски" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №194 ПС 110/10кВ "Плоски" устранить неисправности, по остальным дефектам определить срок устранения. | - | -
4421 | 582 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Иваньковская ГРЭС - Темпы 1 цепь с отпайками произошло по причине однофазного КЗ из-за разрушения ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь на ПС 110/35/10кВ Радуга. Отключение 1 секции шин 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине однофазного КЗ с переходом в двухфазное КЗ из-за разрушения ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь, и перекрытие фарфоровой изоляции вводов 110кВ фаз "А", "В" В 110 кВ Темпы -1 цепь в сторону 1 секции шин 110кВ. Разрушения ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции ввода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Отключение 2 секции шин 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка на соседний провод фазы "С" 2-й секции шин 110кВ, в результате воздействия электрической дуги при повреждении ввода 110кВ фазы "А" на В 110 кВ Темпы -1 цепь. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского участка СПС Музыченко А.А. Вывод в ремонт по неотложной заявке ОВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине выявления дефекта ТТ 110кВ ОВ 110кВ фазы "А": обрыв уравнительного проводника между маслоуказателем и крышкой бака трансформатора тока, обрыв проводника произошел из-за изменения свойств материала в результате старения проводника в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (с 1987 года) и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского участка СПС Музыченко А.А. Перекрытие фарфоровой изоляции вводов 110кВ фаз "А", "В" В 110 кВ Темпы -1 цепь в сторону 1 секции шин 110кВ произошло в результате воздействия электрической дуги при повреждении ввода фазы "А" на В 110 кВ Темпы -1 цепь. Перекрытие воздушного промежутка на соседний провод фазы "С" в сторону 2-й секции шин 110кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга, произошло в результате воздействия электрической дуги при повреждении ввода фазы "А" на В 110 кВ Темпы -1 цепь. Обрыв уравнительного проводника между маслоуказателем и крышкой бака трансформатора тока 110кВ ОВ 110кВ фазы "А" на ПС 110/35/10кВ Радуга, произошел в результате нарушения структуры материала проводника в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского участка СПС Музыченко А.А. | Произвести испытания В 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Радуга длительно находящиеся в эксплуатации. По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Провести внеплановый осмотр ТТ на ПС 110/35/10кВ Радуга По результатам осмотра ТТ на ПС 110/35/10кВ Радуга устранить выявленные дефекты. | - | -
4422 | 382 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Гордеевка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между контактами проходных изоляторов фаз "А" и «В» на КТП-120 ф.101 ПС Гордеевка птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на КТП-120 ф.101 ПС Гордеевка птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-120 ф.101 ПС Гордеевка. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | -
4423 | 603 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 110 кВ Темпы 1 от ключа управления на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло для исключения возможности неправильной работы ДЗ присоединения В 110 кВ Темпы 1 цепь на ПС 110/35/10 кВ Радуга в результате ослабления контакта цепей напряжения ТН 110 кВ 1 с.ш. (фаза С) вследствие деформации шайбы на клеммном зажиме цепей напряжения в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗАиПА Кимрской ПБ Тимонин В.М. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Деформация шайбы на клеммном зажиме цепей напряжения (фаза С) ТН 110 кВ 1 с.ш.ПС 110/35/10 кВ Радуга и снижение напряжения (фаза С) ТН 110 кВ 1 с.ш. произошла в результате старения, изменения механических свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1990годп-30лет.Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗАиПА Кимрской ПБ Тимонин В.М. | Произвести внеплановый технический осмотр цепей напряжения ТН 110 кВ 1 и 2 с.ш.ПС Радуга. Включить в график технического обслуживания устройств РЗА на 2020 г. работы по устранению дефектов цепей напряжения ТН 110 кВ 1 и 2 с.ш ПС Радуга, выявленных при внеплановом осмотре. Провести инструктаж персоналу Кимрского участка ОРЗиПА по своевременному обслуживанию цепей напряжения ТН 110 кВ 1 и 2 с.ш ПС Радуга. | - | -
4424 | 604 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 74/24-75/25 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 74/24-75/25 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. 2. отказ АПВ В-110кВ Бологое на абонентской тяговой ПС-110/10кВ Хмелевка (ТДЭ) вызван дефектом оборудования абонента(Октябрьское отделение РЖД) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка-устранить эти дефекты. направить письмо владельцу абонентской тяговой ПС-110/10кВ Хмелевка (ТДЭ) -Октябрьское отделение РЖД по поводу отказа АПВ выключателя В-110кВ Бологое с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования | - | -
4425 | 605 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 76-77 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 76-77 ВЛ 110кВ Елисеево-Труд произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Елисеево-Труд действием ДЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты | - | -
4426 | 606 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Не включение от ключа управления СОВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошло по причине повреждения(пробоя изоляции) катушки включения В-110 кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37 лет. Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС То ПБ Орлов С.И. | Нарушение электрической изоляции | Пробой с межвитковым замыканием в катушке включения выключателя СОВ 110кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово вызван снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. | Выполнить испытания изоляции включающих катушек В 110 Кувшиново, В 110 Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. По результатам испытаний изоляции включающих катушек В 110 Кувшиново, В 110 Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД | - | -
4427 | 272 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березвовец в пролете опор №52-53 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березвовец упавшим деревом. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец | - | -
4428 | 607 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате перекрытия провода фазы «А» в пролете опор №129 –130 деревом, сваленным из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порыва ветра. В последствии дерево упало на землю что позволило выполнить успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор №129-№130 ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено дефекты. | - | -
4429 | 667 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская". | - | -
4430 | 670 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ № 105 ПС 35/10кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 144 (опора №3-21) через тело птицы. На шлейфах ЛР 144 (опора №3-21) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 144 (опора №3-21). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 144 (опора №3-21) через тело птицы. На шлейфах ЛР 144 (опора №3-21) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 144 (опора №3-21). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 105 ПС Вареговос целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 105 ПС Варегово. | - | -
4431 | 673 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов от опоры №49 к ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Тело мертвой птицы, со следами воздействия электрической дуги, обнаружено вблизи опоры с ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов от опоры №49 к ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Тело мертвой птицы, со следами воздействия электрической дуги, обнаружено вблизи опоры с ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4432 | 674 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала ПАО МРСК Центра - Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала ПАО МРСК Центра - Ярэнерго. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4433 | 680 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфанов о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4434 | 682 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4435 | 690 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Ветка на проводе. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45- №46 ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | -
4436 | 460 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева росшей в охранной зоне, отломившееся от воздействия сильного ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "С" в пролёте опор №№121-122 на ВЛ 10кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Коммунар яч.№5 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Коммунар яч.№5, произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | -
4437 | 608 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 29-30 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор 29-30 ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 действием ТО. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19-устранить эти дефекты. | - | -
4438 | 615 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 154/21-155/22 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 154/21-155/22 ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец-устранить эти дефекты. | - | -
4439 | 616 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 106-107 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" в пролете опор № 106-107 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты. | - | -
4440 | 386 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Несвоевременное устранение дефекта ( изменение структуры материала - старение изоляции в процессе длительной (35 лет) эксплуатации) привело к витковому замыканию обмотки трансформатора ТСН1, в результате чего на ПС 110кВ Староселье сработала ДЗТ Т1 с отключением ОД 110кВ и произошло отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Почепская-Высокое II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Староселье. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение структуры материала - старение изоляции в процессе длительной (35 лет) эксплуатации привело к витковому замыканию обмотки трансформатора ТСН1 на ПС 110кВ Староселье. | Произвести внеочередные испытания ТСН со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ КУ СПС. Выявленные в ходе внеочередных испытаний недостатки устранить. Провести анализ протоколов испытаний ТСН со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ КУ СПС на предмет динамики ухудшения их изоляционных свойств. На основании проведённого анализа, произвести ремонт или замену ТСН. | - | -
4441 | 565 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провод верхней фазы и траверсу на опоре №234 явилось строительство гнезда птицами. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия провода верхней фазы и траверсы ветвью дерева. | Произвести снятие гнезда птиц с опоры №234 ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802). Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №233-235 ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802). При несоответствии довести до нормы. | - | -
4442 | 458 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, | - | -
4443 | 698 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №74-№75. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №74-№75. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". | - | -
4444 | 398 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №11-№12, угрожающих падением на провода. | - | -
4445 | 515 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №118-119. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№15 на ПС Мучкапская действием МТЗ с успешным АПВ. АПВ успешно после сброса ветки с проводов ВЛ сильными порывами ветра. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Мучкапская целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | -
4446 | 447 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 была отключена в ходе оперативных действий из-за пробоя изоляции фазы относительно земли на целом участке КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ от яч. 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4447 | 450 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения с успешным АПВ КВЛ 110 кВ Садовая -Котельная № 2 явилось возникновение кратковременного КЗ фазы "С" на землю (в момент внутреннего пробоя) из-за разрушения КС 110 кВ Садовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кВ Котельная. КЗ самоликвидировалось после разрушения КС - механического отрыва верхней части с закрепленным проводом. Причиной разрушения КС 110 кВ Садовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кВ Котельная явился частичный пробой секций пакета, увеличение емкости пакета и протекающего по нему тока, внутренний нагрев конденсатора и дальнейшее повреждение фарфоровой покрышки конденсатора. Частичный пробой секций пакета произошел из-за обрыва проводника, связывающего фланец с пакетами, вследствие уменьшения сечения и потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной разрушения КС 110 кВ Садовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кВ Котельная явился частичный пробой секций пакета, увеличение емкости пакета и протекающего по нему тока, внутренний нагрев конденсатора и дальнейшее повреждение фарфоровой покрышки конденсатора. Частичный пробой секций пакета произошел из-за обрыва проводника, связывающего фланец с пакетами, вследствие уменьшения сечения и потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Выполнить актуализацию графика ТВК КС на ПС 110 кВ ЦУ СПС. Выполнить замену КС 110 кВСадовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кв Котельная. | - | -
4448 | 467 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате смонтировано освещение дороги Воронеж -Курск, в нарушении требований ПУЭ, было не выполнено требование соблюдения габаритов от ВЛ-110-29 и вновь смонтированного фонаря освещения автодороги и как следствие произошел пробой воздушного промежутка между проводом, ф. "А" ВЛ-110-29 и фонарем освещения, в пролете оп № 419-420 ВЛ-110-29. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произошел пробой воздушного промежутка между проводом, ф. "А" ВЛ-110-29 и фонарем освещения, в пролете оп № 419-420 ВЛ-110-29, в результате смонтировано освещение дороги Воронеж -Курск, в нарушении требований ПУЭ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110-29 на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ-110-29 мероприятия по их устранению включить в планы ТО и ремонтов ВУ сл ЛЭП. Направить письмо главному инженеру ООО «Энергодорсервис» с целью выяснения правомерности установки опор освещения с нарушением пунктов ПУЭ 7 при сближении с ВЛ 110 кВ № 29. | - | -
4449 | 409 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №11.20-11.21 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием дерева, упавшего на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №11.20-11.21 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево по всей протяженности с выявлением опасно растущих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных деревьев. | - | -
4450 | 411 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58. | - | -
4451 | 715 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов вблизи Р 332, установленного на опоре №25, телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ.Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги обнаружено на приводе Р 332. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов вблизи Р 332, установленного на опоре №25, телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ.Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги обнаружено на приводе Р 332. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4452 | 675 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ при падении дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №194/88-195/89, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №194/88-195/89 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет- устранить эти дефекты | - | -
4453 | 472 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | К разрушению масломерных стекол на полюсах фаз "А" и "В" В ВЛ-110 Алексеевка-1, а также на полюсе фазы "А" В ВЛ-110 Острогожск - АНП на ПС 110 кВ Острогожск-районная привела совокупность следующих факторов: - изменение структуры материала масломерных стёкол в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года); - резкие перепады температур окружающего воздуха - от 10-15º тепла днём до 0-6º мороза ночью; - образование микротрещин в теле стекла, возникших при их чистке во время технического обслуживания, произведенного 25.03.2020 г. и 26.03.2020 г. персоналом ЛУ сл. ПС. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала (масломерного стекла) в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года). | Произвести внеочередной осмотр выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Подгорное, ПС 110 кВ Лискинская и ПС 110 кВ Каменка на предмет выявления возможных дефектов масломерных стекол. По результатам осмотра, в случае выявления дефектов масломерных стекол, а также прочих недостатков - наметить мероприятия по их устранению. | - | -
4454 | 473 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая № 1 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 131 по загрязненной поверхности. Сопутствующим обстоятельством, повлиявшим на возникновение короткого замыкания, явилось увлажнение поверхности гирлянды изоляторов фазы "С", вызванное предутренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая № 1 с отпайками произошло вследствие загрязнения поверхности изолятора, а также её увлажнения, что в привело к однофазному короткому замыкания на землю, возникновение которого явилось причиной обрыва грозозащитного троса на неиспользуемом участке (ремонтная перемычка между опорой № 131 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая №2 с отпайками и опорой № 2 ВЛ 110 кВ Лиски - Лиски тяговая № 2). Сопутствующим обстоятельством явилось нарушение контактного соединения в месте крепления грозозащитного троса на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Лиски-Лиски тяговая № 2 в результате возникновения коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая № 1 с отпайками . Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 129-132 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая № 1,2 с отпайками. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 1-3 ВЛ 110 Лиски - Лиски-тяговая № 2. Произвести демонтаж ремонтной перемычки между опорой № 131 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая №2 с отпайками и опорой № 2 ВЛ 110 кВ Лиски - Лиски тяговая № 2. По результатам выполнения технических мероприятий по ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая № 1,2 с отпайками и ВЛ 110 Лиски - Лиски-тяговая № 2, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению. | - | -
4455 | 681 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №51-№52 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №51-52, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) дефекты. | - | -
4456 | 396 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №2-15 - 2-16 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №2-15 - 2-16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
4457 | 467 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Железногорская - Студенок произошло в результате однофазного КЗ на "землю" по фазе "А" на опоре №26 из-за поверхностного перекрытия обводной гирлянды изоляторов фазы "А". Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" явилось перекрытие обводной гирлянды изоляторов пометом птиц, с повреждением одного изолятора в гирлянде. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Железногорская-Студенок произошло в результате нарушения электрической изоляции по фазе "А" на опоре №26 по причине перекрытия обводной гирлянды изоляторов пометом птиц, что привело к снижению изоляции с повреждением одного изолятора и поверхностному перекрытию гирлянды с отключением ВЛ 110 кВ Железногорская-Студенок с успешным АПВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Железногорская - Студенок с составлением листка осмотра. Произвести замену дефектной изоляции и установку на обводные гирлянды отпугивающих устройств на опоре №26 ВЛ-110кВ Железногорская - Студенок. По результатам инженерного осмотра ВЛ-110кВ Железногорская - Студенок составить план-график по устранению выявленных замечаний. | - | -
4458 | 696 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Косарово) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №230 - №231 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области.В дальнейшем дерево упало на землю, что позволило выполнить успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №230 - №231 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Косарово) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №230 -№231, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Косарово) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Косарово). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) дефекты. | - | -
4459 | 578 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская на провода в пролете опор №206 - №207 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №206 - №207 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №206 - №207 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4460 | 542 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 9/13-9/14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 9/13-9/14 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4461 | 548 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №105-106 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №105-106 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПА 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4462 | 549 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием ДФЗ МВ-110 Белгород (новая площадка) II цепь на ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и крупногабаритной техникой (автомобильным краном), с последующим пережогом двух (из 26) алюминиевых проволок в пролете опор №8-9 ВЛ 110 кВ Белгород - Белгород (новая площадка) №2 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Пережог двух (из 26) алюминиевых проволок провода фазы "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 110 кВ Белгород - Белгород (новая площадка) №2 произошел вследствие механического воздействия крупногабаритной техники (автомобильного крана), принадлежащей стороннему лицу, при приближении на недопустимое расстояние к проводу ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Белгород (новая площадка) №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 110 кВ Белгород - Белгород (новая площадка) №2. Обратиться с заявлением в Отдел МВД России по г. Белгороду с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба. | - | -
4463 | 703 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустыньки произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате включения КЗ 110кВ Т1 фазы "А" на ПС 110кВ Воробьи. Работа ОД/КЗ Т1 на ПС 110кВ Воробьи действием дуговой защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке КРУН 10кВ ячейки №01 ТСН 1 (смежной ячейке с ячейкой №03 В 10 Т1) в результате пробоя изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" (ИПУ-10/630-7,5) в результате снижения диэлектрических свойств, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1991 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования ПС: старший мастер участка СПС Пуховский А.Ф. | Нарушение электрической изоляции | В результате включения КЗ 110кВ Т1 фазы "А" на ПС 110кВ Воробьи произошло отключение ВЛ-110кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустыньки действием ТЗНП. Пробой изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" (ИПУ-10/630-7,5) в ячейке КРУН 10кВ ячейки №01 ТСН 1 на ПС 110/10кВ Воробьи произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1991 г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования ПС: старший мастер участка СПС Пуховский А.Ф. | Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110/10кВ Воробьи. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену. Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. | - | 0
4464 | 469 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения КВЛ 110 кВ Котельная-Прибор явилось однофазное КЗ на землю фазы "С" в пролетах опор № 11-12 из-за перекрытия изолирующего воздушного промежутка оборванным ВОЛС, принадлежащим сторонней организации, закрепленным на опорах освещения расположенных рядом с данной ВЛ 110 кВ. Причиной отключения КВЛ 110 кВ Котельная-Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор явилось однофазное КЗ на землю фазы "А" в пролетах опор № 8-9 из-за перекрытия изолирующего воздушного промежутка оборванным ВОЛС, принадлежащим сторонней организации, закрепленным на опорах освещения расположенных рядом с данной ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения электрической изоляции и пробоя на "землю" изолирующего воздушного промежутка КВЛ 110 кВ Котельная-Прибор в пролетах опор № 11-12 и КВЛ 110 кВ Котельная-Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор в пролетах опор № 8-9 явилось перекрытие фазного изолирующего воздушного промежутка оборванным ВОЛС, принадлежащим сторонней организации, закрепленным на опорах освещения расположенных рядом с данными ВЛ 110 кВ. | Разработать Памятку о недопущении монтажа ВОЛС на опоры ЛЭП, а также в охранных зонах ВЛ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» без согласования эксплуатирующей организации. Направить интернет-провайдерам г. Курска письма с требованием о запрете самовольного монтажа ОКСН на пересечении и в охранной зоне ВЛ 110 кВ без письменного согласования с владельцем электроустановки. | - | -
4465 | 405 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 77-78 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№77-78 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
4466 | 320 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10 кВ Судай установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты, явилось межфазное К.З. возникшее в следствии падения дерева на провода ВЛ с последующим падением на землю, сваленного бобрами из-за пределов охранной зоны ВЛ. . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлёст проводов всех фаз в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Судай упавшим деревом, из-за деятельности бобров. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Судай кВ в местах пересечения ВЛ с водоемами с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ вследствие деятельности бобров. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Судай. | - | -
4467 | 558 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ЭВ-110 Скородное на ПС 110 кВ Короча и отключение действием 2 ступени ТЗНП СМВ-110 на ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией траверсы опоры № 145 ВЛ 110 кВ Короча-Скородное полиэтиленовым посторонним предметом, ранее выброшенным неизвестным лицом и порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией траверсы опоры № 145 ВЛ 110 кВ Короча-Скородное произошло полиэтиленовым посторонним предметом ранее выброшенным неизвестным лицом и порывах ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Короча-Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №145 ВЛ 110 кВ Короча-Скородное. | - | -
4468 | 476 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква №1 явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "С" из-за перекрытия изоляции обводной гирлянды фазы "С" на опоре № 23 вследствие перекрытия гирлянды изоляторов веткой, принесенной птицей при гнездовании. | Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие изоляции по обводной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква №1 веткой, принесенной птицей при гнездовании. | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке №№ 21-25. Произвести установку отпугивающих устройств от птиц на ВЛ 110кВ Сеймская-Клюква № 1 на опорах ВЛ №№ 21-25. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 разработать план-график устранения выявленных замечаний. | - | -
4469 | 327 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При падении дерево вершиной перекрыло провода в пролете опор №4-5 ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 35/10 кв Березовец с дальнейшим падением на землю, от КЗ ВЛ 10 кВ отключилась действием защит с успешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березвовец упавшим деревом. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец веток, деревьев. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец | - | -
4470 | 711 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 29-30 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" в пролете опор 29-30 ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 действием ТО. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 для выявления возможных дефектов. Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 дефекты. | - | -
4471 | 562 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-КТП 37н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-КТП 37н(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-КТП 37н(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-КТП 37н(2). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4472 | 530 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации (47 лет) произошло изменение структуры материала изоляторов, с образованием микротрещин в местах соединения металлической и стеклянной части изоляторов, следствием чего стало уменьшение их электрической прочности, что в момент их увлажнения в следствии дождя и налипания мокрого снега привело к перекрытию поверхности гирлянды изоляторов фазы"А", на опоре № 93-95 с разрушением 1 изолятора в гирлянде, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянды изоляторов фазы «А», вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №93-95. | Произвести верховой осмотр опоры № 93-95 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 93-95 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 93-95 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Провести внеплановый инструктаж персоналу, производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимания состоянию изоляторов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
4473 | 714 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Отключение вручную по аварийной заявке ВЛ 110 кВ Торжок-КС 20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения дуги между ножами каждого полюса ОД 110 кВ Т1 в момент отключения при выводе в ремонт по плановой заявке Т1 на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски из-за недостаточного расхождении ножей ОД 110 кВ Т1 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Недостаточное расхождение ножей ОД 110 кВ Т1 ПС 110/10 кВ Полиграфкраски при его отключении при выводе в ремонт по плановой заявке Т1 на ПС 110/10 кВ Полиграфкраси произошло по причине механического воздействия(торможения) при касания тяги о металлоконструкцию при перекосе привода из-за того, что уголок крепления привода ОД 110 Т1 поднялся на 2-3 см при выдавливании стойка УСО по причине пучения грунта . | Произвести осмотр территории ОРУ 110 кВ ПС 110/10кВ Полиграфкраски для выявления дефектов дренажной системы. Устранить выявленные в результате осмотр территории ОРУ 110 кВ ПС 110/10кВ Полиграфкраски дефекты дренажной системы . | - | -
4474 | 547 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра более 19м/с произошёл излом в стволе, на высоте около 4-х метров от земли, и падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 110кВ Рассказовская-2 в пролёте опор №115-№116, что привело к образованию эл. «дуги» между фазами «А» и «В» и явилось причиной отключения ВЛ 110кВ Рассказовская-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение эл. «дуги» между фазами «А» и «В» в пролёте опор №115-№116 в результате падения дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ, в следствии порывов ветра более 19 м\с. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №115, №116. Произвести верховой осмотр провода фаз "А", "В" в пролете опор №115-116. Произвести осмотр ВЛ 110кВ Рассказовская-2 с целью выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны, имеющих наклон в сторону ВЛ и возможность при падении из-за порывов ветра повредить ВЛ. Произвести валку выявленных деревьев. При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 110 кВ Рассказовская-2 провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | -
4475 | 514 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Шапошниковка послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 19-20 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Шапошниковка произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4476 | 722 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ В. Волочек-Леонтьево вызвано однофазным к.з. при кратковременном касании металлоконструкций опоры №1 проводом шлейфа фазы "С" на опоре № 1 в момент перегорания этого провода (шлейфа) в сварном соединении. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Жидков И.Г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение шлейфа ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево вызвано ослаблением сварного стыка в соединении шлейфа фазы "С" на опоре №1. В результате нарушения структуры материала в соединении шлейфа, в процессе длительной эксплуатации(с 1959г.), с течением времени привело к увеличению сопротивления провода в сварном стыке с его нагревом и последующим перегоранием под воздействием токов нагрузки и отключение ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево действием ДФЗ. Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Жидков И.Г. | Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов по всей длине ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов на ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево-устранить эти дефекты. Провести инструктаж мастерам УСЛЭП ВВПБ о требованиях НТД к своевременному выполнению проверок оборудования на ВЛ и устранению дефектов | - | -
4477 | 571 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное В 110 Беломестное на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород – Беломестное СВ-110 на ПС 110 кВ Беломестное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" по птичьему помету на опоре №47 ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное, произошло вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное. | - | -
4478 | 723 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 суком дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, с последующим падением сука дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода в пролете опор №105-106 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты. | - | -
4479 | 509 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №155 ВЛ 110 кВ Волово послужило увлажнение поверхности изоляции вследствие атмосферных воздействий. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волово послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №155 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №155 ВЛ 110 кВ Волово. Провести измерение сопротивления заземления опоры №155 ВЛ 110 кВ Волово. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №155 ВЛ 110 кВ Волово провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы "А". | - | -
4480 | 805 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10 кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10 кВ Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10 кВ Аниково. | - | -
4481 | 341 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При порывах ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Красная Поляна, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ с последующим успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Красная Поляна, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ с последующим успешным АПВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4482 | 522 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Каменка вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" по причине ослабления вязки на опоре № 20 из-за нарушения структуры материала провода вязки в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Каменка по всей длинне с целью выявления разрегулировки стрелы провеса проводов ВЛ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Каменка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по перетяжке проводов ВЛ. | - | -
4483 | 343 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ Кураповым А.А. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Кураповым А.А. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба Курапову А.А. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Курапову А.А. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0
4484 | 517 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | Пропадание передачи ТМ с ПС 110/10 кВ Рождество было связано с нестабильной работой спутникового канала связи из-за воздействия окружающей среды (сильная облачность). Плановое техническое обслуживание оборудования СДТУ на ПС 110/10 кВ Рождество проводилось 19.08.2019, замечаний нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильная облачность, препятствующая прохождению спутникового сигнала. | Подать заявку в ООО "СТЭККОМ" о проведении непланового технического обслуживания оборудования спутниковой связи на ПС 110/10 кВ Рождество. | - | -
4485 | 433 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Из-за несвоевременной замены оборудования с длительным сроком эксплуатации (26 лет), по причине нахождения отключающего элемента газовой защиты Т-1 в сработанном положении (износ механизма возврата), произошло включение КЗ 110 кВ Т-1, отключение ОД 110 Т-1 на ПС 110кВ Найтоповичи 8НА и отключение ВЛ 110 кВ Найтоповичи – Залинейная с двух сторон. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Нахождения отключающего элемента газовой защиты Т-1 в сработанном положении (износ механизма возврата), на ПС 110кВ Найтоповичи 8НА произошло из-за несвоевременной замены оборудования с длительным сроком эксплуатации (26 лет). | На ПС 35- 110 кВ ПАО Брянскэнерго произвести внеплановые проверки работы кнопок возврата всех газовых реле типа РЗТ производства ЗАО «Запорожтрансформатор» или ООО «Фаза». По результатам проверки выявленные замечания устранить. Произвести замену газового реле на Т-1 ПС 110кВ Найтоповичи 8НА. | - | -
4486 | 487 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская -Прогресс №1. явилось однофазное КЗ на "землю" фазы "А", возникшее из-за падения ветки, принесенной птицей (грачом), на рабочий нож ОД 2 110 фазы "А" ПС 110 кВ Компрессорная. В результате уменьшилось изоляционное расстояние между ТВЧ и «землей» и произошло перекрытие в районе двух нижних юбок изолятора фазы "А" на раму ОД 2 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции из-за уменьшения изоляционного расстояния между ТВЧ и «землей» и перекрытие в районе двух нижних юбок изолятора фазы "А" на раму ОД 2 110 кВ на ПС 110 кВ Компрессорная., вследствие падения ветки, принесенной птицей (грачом), на рабочий нож ОД 2 110 фазы "А" . | Производить учащенный осмотр ПС 110 кВ Компрессорная (1 раз в неделю) силами оперативного персонала Медвенского РЭС в период гнездования птиц (апрель-май) на наличие гнезд на порталах. Подать предложения для включения в план закупки на 2021 год приобретение ультразвуковых отпугивателей птиц. В случае выявления оперативным персоналом Медвенского РЭС гнезд на порталах ПС 110 кВ Компрессорная обеспечить уборку гнезд с порталов ПС 110 кВ Компрессорная силами персонала ЦУ СПС. | - | -
4487 | 488 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская – Волокно с отпайкой на ПС110 кВ ПТФ явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "А" из-за перекрытия изоляции гирлянды фазы "А" на опоре № 31 вследствие перекрытия гирлянды изоляторов пометом птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Поверхностное перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Курская – Волокно с отпайкой на ПС110 кВ ПТФ пометом птиц. | На ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС 110 кВ ПТФ произвести верховой осмотр опор на участке опор №№ 29-33. На ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС 110 кВ ПТФ произвести установку ПЗУ на участке опор №№ 29-33. На ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС 110 кВ ПТФ произвести замену дефектной изоляции на опоре № 31. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС 110 кВ ПТФ на участке опор №№ 29-33 разработать план-график устранения выявленных замечаний. | - | -
4488 | 347 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-02 от ПС Красное в пролете опор № 66 -№ 67, что привело к схлестыванию проводов и возникновению междуфазного КЗ, и отключению ВВ 10 кВ ф.10-02 на ПС Красное от действия МТЗ, успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При усилении ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красное, что привело к схлестыванию проводов и межфазному КЗ, в результате чего отключился ВВ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное от действия защит МТЗ. АПВ успешно. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Красное, с целью выявления деревьев, представляющих угрозу падения на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4489 | 348 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 211 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство ливневый дождь. Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 211 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Включить в ремонтную программу 2021 года замену дефектной изоляции со сроком старения более 25 лет на опорах № 207-211 на ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич | - | -
4490 | 525 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Причиной одностороннего отключения В ВЛ 110 кВ Поворино-1 (ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск № 1 с отпайками) на ПС 110 кВ Борисоглебск явился сбой МП терминала типа Бреслер ТЛ 2606.10, выразившийся в нарушении логики работы блока БНН при отсутствии цепей напряжения 100 В от ТН-110 № 1, вследствие отключения АВ-100 ТН-110 №1. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Сбой/дефект программного обеспечения | Отключение АВ-100 ТН-110 № 1 ПС 110 кВ Борисоглебск произошло по причине внутреннего короткого замыкания в цепях напряжения в измерительном преобразователе типа ПРИЗ-001 в цепях учета В-110 Т-1. Сбой МП терминала типа Бреслер ТЛ 2606.10 (нарушение логики работы блока БНН) на ПС 110 кВ Борисоглебск. | Произвести внеочередную проверку функционирования логики блокировки при неисправнсти цепей напряжения терминала ТЛ 2606.10 В ВЛ 110 кВ Поворино-1 на ПС 110 кВ Борисоглебск. По результатам проведенной проверки в случае выявления отклонений, а также на основании ответа от ООО «Релематика», наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | -
4491 | 577 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №40-41 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4492 | 609 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось неустойчивое однофазное (фаза С) К.З. на землю при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провод фазы С ВЛ в пролете опор 101 - 102. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения неустойчивого однофазного (фаза С) К.З. на землю на ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось кратковременное внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провод фазы С ВЛ в пролете опор 101 - 102. | Вырубить угрожающие падением на провода ВЛ деревья в пролете опор 101 - 102 ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883). По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | - | -
4493 | 613 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода в пролете опор №46 - №47 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46 - №47 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монстырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №46- №47 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | -
4494 | 583 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-50 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 49-50 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Глинное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4495 | 532 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | К разрушению маслоуказательного стекла на полюсе фазы "В" В ВЛ-110 Острогожск - АНП на ПС 110 кВ Острогожск-районная привела совокупность следующих факторов: - изменение структуры материала маслоуказательного стекла в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года); - резкие перепады температур окружающего воздуха - от 9-14º тепла днём до 0-2º мороза ночью, а также сильные порывы ветра до 20 м/с; - образование микротрещин в теле стекла, возникших при их чистке во время технического обслуживания, произведенного 25.03.2020 г. персоналом ЛУ сл. ПС. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала (маслоуказательного стекла) в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года). | Произвести внеочередной осмотр выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Подгорное, ПС 110 кВ Лискинская и ПС 110 кВ Каменка на предмет выявления возможных дефектов маслоуказательных стекол. По результатам осмотра, в случае выявления дефектов маслоуказательных стекол, а также прочих недостатков - наметить мероприятия по их устранению. | - | -
4496 | 536 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №26-27 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4497 | 559 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате наброса металлической проволоки на траверсу и провод фазы "B" опоры №319, во время попытки строительства гнезда птицей, произошло электродуговое перекрытие провода и заземленной траверсы, что стало причиной отключения ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Электродуговое перекрытие провода фазы "В" и заземленной траверсы на опоре № 319 из-за наброшенной проволоки птицей. | Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 319 ВЛ 110 кВ Тамбовская №4 – Моршанская № 2 с отпайками. Провести верховой осмотр пролеты опор № 318-320 ВЛ 110 кВ Тамбовская №4 – Моршанская № 2 с отпайками. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений и осмотра замечания. Включить в план капитального ремонта или технического обслуживания ВЛ 110 кВ Тамбовская №4 – Моршанская № 2 с отпайками установку ПЗУ (птицезащитное устройство) на опоре № 319. | - | -
4498 | 591 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№1/5-1/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4499 | 449 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3.26-3.27 ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3.26-3.27 ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №3.26-3.27, угрожающих падением на провода. | - | -
4500 | 624 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1008 ПС Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №33-№34 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1008 ПС Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №33-№34 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №33-№34 ВЛ 1008 ПС Шарапово. По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
4501 | 625 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провод ф. "А" в пролете опор №122-№123 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №122-№123 с последующим возникновением однофазного КЗ и дальнейшим падением дерева на землю. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) в пролетах опор №121 - №124 | - | -
4502 | 599 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№77-78 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№77-78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4503 | 602 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №189-190 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №189-190 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4504 | 541 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Давыдовка послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №25-26 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №25-26 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4505 | 545 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание, возникшего при перекрытии воздушного промежутка животным (куницей) между проводами фаз «А», «В» на опоре № 7. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» на опоре № 7 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Терновка произошло по вине животного (куницы), взобравшейся на опору ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Терновка на предмет проникновения животных на опоры ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Терновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
4506 | 385 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-21 маг.2106 - РП-25 маг.2503 (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-21 маг.2106 - РП-25 маг.2503 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-21 маг.2106 - РП-25 маг.2503. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-21 маг.2106 - РП-25 маг.2503. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-21 маг.2106 - РП-25 маг.2503 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-21 маг.2106 - РП-25 маг.2503 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4507 | 476 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС Добрунь в пролете опор №36-№37 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ Ф.1026 ПС Добрунь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС Добрунь в пролете опор №36-№37 при сильном ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС Добрунь в пролете опор №35-№38. | - | -
4508 | 389 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна от действия защит стало междуфазное короткое замыкание проходных изоляторов соседних фаз «В» и «С» на ЗТП № 48 через тело птицы, с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Причиной междуфазного короткого замыкания соседних фаз «В» и «С» проходных изоляторов на ЗТП № 48 ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна стало протекание тока КЗ через тело птицы. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений ВЛ (последствий протекания токов КЗ) на спусках ВЛ-10кВ к ЗТП № 48. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4509 | 479 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №189-№190 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110кВ Погар. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №189-№190 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110кВ Погар, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1010 ПС 110кВ Погар. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110кВ Погар в пролете опор №189-№190, угрожающих падением на провода. | - | -
4510 | 392 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее вследствие перекрытия стволом дерева проводов соседних фаз в пролете опор №51-52 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 20м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие стволом дерева проводов соседних фаз в пролете опор №51-52 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. | - | -
4511 | 551 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Дефектное состояние (возникновение коррозии) грозозащитного троса на опоре № 225 двухцепной ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. | Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения двухцепной ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явились возникшие однофазные короткие замыкания на землю, вследствие обрыва грозотроса на опоре № 225 в поддерживающем зажиме (ПГН-2-6) с последующим изломом тросостойки, в результате возникшего при этом одностороннего тяжения грозотроса в сторону опоры № 226. При изломе тросостойки вначале произошло кратковременное приближение её оттяжки к проводу фазы "С" ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками, а затем приближение к проводу фазы "С" ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками, что привело к устойчивому отключению данной ВЛ. Обрыв грозотроса произошёл из-за изменения механических свойств материала (возникновение коррозии) в процессе длительного срока эксплуатации (58 лет). Также сопутствующим фактором явилось неблагоприятные погодные условия и воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с. | Произвести установку грозозащитного троса в пролетах опор № 224-226 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками в пролетах опор № 220-230 с выемкой грозотроса из зажимов для оценки его технического состояния. По результатам проведения верхового осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками в пролетах опор № 220-230, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР. | - | -
4512 | 889 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №105-№106 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №105-№106 ВЛ 10 кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4513 | 891 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино"в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4514 | 906 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия спусков фаз "А" и "В" от ВР ТП-Погорелки к ТП через тело птицы. На спусках от ВР ТП-Погорелки к ТП обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено на ТП-Погорелки. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие спусков фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба от ВР ТП-Погорелки к ТП через тело птицы. На спусках от ВР ТП-Погорелки к ТП обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено на ТП-Погорелки. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4515 | 620 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17/4 - 17/5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17/4 - 17/5 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4516 | 643 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю, возникшее из-за перекрытия воздушного промежутка между шлейфом фазы А и заземленными металлоконструкциями опоры № 99 посторонним предметом (проволокой), уроненным птицей (Устройства защиты от птиц на опоре установлены, исправны). | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) явилось нарушение электрической изоляции - перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы А и заземленными металлоконструкциями опоры № 99 посторонним предметом, уроненным птицей. | Произвести измерение расстояния от заземленных частей опоры № 99 до проводов шлейфов ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) при наибольшем их отклонении от вертикального положения. Разработать план мероприятий по устранению выявленных при измерении расстояния от заземленных частей опоры № 99 до проводов шлейфов ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) дефектов при измерении с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
4517 | 407 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 13-14 на провода фаз «А», «В», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-24 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово при падении дерева в пролете опор № 13-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово устранить выявленные замечания. | - | -
4518 | 411 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. (кабель 1997 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4519 | 448 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-3- №2-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-3- №2-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4520 | 488 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Жирятинская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №69 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Жирятинская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №69 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Жирятинская птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Жирятинская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Жирятинская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4521 | 951 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов сильного ветра (погодные условия- ветер 16м/с). Без повреждения проводов. ПС 110/35/10кВ "Шестихино": работа МТО правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ "Мышкин": работа АВР 10кВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов сильного ветра (погодные условия- ветер 16м/с). Без повреждения проводов. ПС 110/35/10кВ "Шестихино": работа МТО правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ "Мышкин": работа АВР 10кВ правильно, успешно. | Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ "Мышкин". Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Мышкин" в пролетах опоры № 37-№80 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. | - | -
4522 | 490 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Из-за сильных порывов ветра и как следствие ветрового воздействия на разрядник и на гибкий шинный мост 110кВ Т1, выполненного проводом марки АС 120, на ПС 110кВ Ивайтенки произошел излом разрядника фазы "В", в результате чего работой защит произошло отключение ВЛ 110кВ Почепская -Высокое II цепь с отпайками. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Излом разрядника РВС 110 фаза "В" на ПС 110кВ Ивайтенки проивел к отключению ВЛ 110кВ Почепская -Высокое II цепь с отпайками. | Произвести внеплановый осмотр разрядников типа РВС 110 на ПС 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, обращая особое внимание на состояние фарфоровой изоляции разрядников. Выявленные в результате осмотра замечания устранить. | - | -
4523 | 561 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Турово-2 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №41-42 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Турово-2 явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4524 | 774 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 87-88 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 87-88 ВЛ 110кВ Елисеево-Труд произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Елисеево-Труд действием защит. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты | - | -
4525 | 448 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной обрыва (обломления) шлейфа от РРП-110 №1 до ошиновки присоединения ВЛ-110 кВ Галич-Чухлома явилось длительное воздействие ветровых нагрузок при сопутствующих условиях усиления северного ветра с порывами до 21 м/с. | Электродуговое повреждение Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы воздействия электрической дуги на фарфоровые покрышки конденсатора связи при касании его оборванным шлейфом под напряжением В условиях усиления северного ветра с порывами до 21 м/с произошло воздействие ветровых нагрузок на раскачивание шлейфа от РРП-110 №1 до ошиновки присоединения ВЛ-110 кВ Галич-Чухлома. Ввиду большой длины данного шлейфа амплитудные колебания вызывали значительное механическое воздействие на аппаратный зажим присоединения шлейфа к разъединителю, что привело к его излому. | Провести инструктаж персоналу, производящему осмотры оборудования ПС 35 – 110 кВ, о необходимости контроля за состоянием аппаратных зажимов шлейфов, имеющих большую амплитуду качания при ветровых нагрузках (как правило это отпайки от высоковольтных линий при портальных способах захода на ПС) По результатам осмотра на ПС 35 - 110 кВ состояния аппаратных зажимов шлейфов, имеющих большую амплитуду качания при ветровых нагрузках, произвести замену аппаратных зажимов с выявленными дефектами. Выполнить осмотр состояния аппаратных зажимов шлейфов, имеющих большую амплитуду качания при ветровых нагрузках (как правило, это отпайки от высоковольтных линий при портальных способах захода на ПС). При плановых тепловизионных обследованиях обращать внимание на нагрев аппаратных зажимов на ОРУ 35 – 110 кВ в месте соединения опрессовочной трубки и пластины зажима. | 0 | 0
4526 | 406 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки, действием защит стало падение дерева в пролете опор №106-107 на провод фазы «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-24 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. В результате длительной эксплуатации (49 лет) и старения, в фарфоровой изоляции опорного изолятора шинного моста между ЛР-110 кВ и МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки (фаза А) образовались трещины. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Однофазное замыкание на землю провода фазы «С» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки при падении дерева в пролете опор №106-107. В результате длительной эксплуатации (49 лет) и старения, в фарфоровой изоляции опорного изолятора шинного моста между ЛР-110 кВ и МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки (фаза А) образовались трещины. | По итогам обхода ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки устранить выявленные замечания. Провести верховой осмотр опорных изоляторов, установленных на присоединении ВЛ Калинки - Судиславль на ПС 110/35/10/6 кВ Калинки с целью выявления повреждения ОСИ. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. Провести инструктаж персоналу ОВБ о необходимости пользования биноклями при осмотре оборудования ПС. По итогам проведенного верхового осмотра опорных изоляторов, установленных на присоединении ВЛ Калинки - Судиславль на ПС 110/35/10/6 кВ Калинки, при выявлении замечаний произвести замену дефектных изоляторов. | - | 0
4527 | 634 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16/1-16/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №16/1-16/2 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4528 | 780 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №273 вследствие обильного загрязнения фарфоровых изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №273 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло вследствие обильного загрязнения фарфоровых изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц), произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор действием ДФЗ. | Выполнить замену загрязненной фарфоровой гирдянды изоляторов фазы "С" на опоре №273 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор . Выполнить установку птицезащитных устройств барьерного типа на опоре №273 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор . | - | -
4529 | 635 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9/20-9/21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9/20-9/21 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4530 | 785 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №8 посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей. В последствие проволока упала на землю, где и была обнаружена персоналом , выполнявшим послеаварийный осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа. | Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №8 ВЛ-110 кВ Старица-Победа посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Старица-Победа действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа для определения мест гнездования птиц. При выявлении мест гнездования птиц по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Старица-Победа обеспечить осмотр таких участков ВЛ с периодичностью 1р. в месяц, для своевременного выявления мест возможных набросов. | - | -
4531 | 636 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-204 на опоре №26 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-204 на опоре №26 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за попадания птицы на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня. Произвести снятие птицы с разъединителя Р-204 опоры №26 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4532 | 578 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ №1 Н-Колыбелка ПС Дмитряшевка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ № 1 Н-Колыбелка ПС Дмитряшевка в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Н-Колыбелка ПС Дмитряшевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Н-Колыбелка ПС Дмитряшевка устранить выявленные замечания. | - | -
4533 | 499 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №181 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погар. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №181 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погар привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погар. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погар на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погар наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4534 | 641 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4535 | 786 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке 2СШ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Лазурная произошел по причине отказа во включении ШР 110кВ 2СШ Пролетарская 1, вызванного изломом тяги привода из за старения металла в связи с длительностью срока эксплуатации (1972 год) Ответственный за эксплуатацию-ст. мастер УСПС Морозов А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала, вызванного старением металла в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошел изломом тяги привода ШР 110кВ 2СШ Пролетарская 1 на ПС 110\35\10 кВ Лазурная. Ответственный за эксплуатацию-ст. мастер УСПС Морозов А.Н. | Выполнить проверку работоспособности приводов ШР 110 кВ 1 и 2 СШ на ПС 110\35\10 кВ Лазурная в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов ШР 110 кВ 1 и 2 СШ на ПС 110\35\10 кВ Лазурная устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования. | - | -
4536 | 649 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/4-4/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/4-4/5 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4537 | 653 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№48-49 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №48-49 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4538 | 472 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов ключа управления СВ 110 кВ (тип ПМОВ-11222-Д55) на ПС 110/35/10 кВ Богородицкая при длительной эксплуатации, произошло разрушение изолирующей шайбы с частичным выпадением карболитовых фрагментов, приведшей к выпадению ламели с контактом №12 из корпуса переключателя и замыканию её с контактом №9, что привело к созданию цепи отключения СВ 110кВ | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (с 1982 г.) из-за изменения свойств материалов ключа управления СВ 110 кВ (тип ПМОВ-11222-Д55) на ПС 110/35/10 кВ Богородицкая, произошло разрушение изолирующей шайбы с частичным выпадением карболитовых фрагментов, приведшей к выпадению ламели с контактом №12 из корпуса переключателя и замыканию её с контактом №9, что привело к созданию цепи отключения СВ 110кВ | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра оборудования РЗА на ПС 110 кВ Богородицкая Провести внеочередной осмотр оборудования РЗА на ПС 110 кВ Богородицкая | - | -
4539 | 655 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№82-83 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №82-83 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4540 | 659 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) Л2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) Л2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) Л2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4541 | 660 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.6)-ЗТП Котельная ПКЗ(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.6)-ЗТП Котельная ПКЗ(1) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.6)-ЗТП Котельная ПКЗ(1) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.6)-ЗТП Котельная ПКЗ(1). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4542 | 664 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №77-78 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №77-78 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4543 | 665 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4544 | 506 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №35 ВЛ-10кВ ф.Нельжичи от РП Стригово. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №35 ВЛ-10кВ ф.Нельжичи от РП Стригово привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Нельжичи от РП Стригово. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Нельжичи от РП Стригово на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Нельжичи от РП Стригово наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4545 | 793 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110 кВ Селижарово на ПС 110/35/10кВ Кувшиново произошел по причине не включении выключателя.Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС То ПБ Иванов Д.С. Вывод в ремонт по аварийной заявке СОВ 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Кувшиново произошел по причине механического износа блок-контактов выключателя и повреждения катушки включения. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС То ПБ Иванов Д.С. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отказ во включении В 110 кВ Селижарово произошел по причине низкого напряжения на шинах аккумуляторной батареи в следствии её разряда при длительном прохождении тока по соленоиду включения СОВ 110 кВ после его включения. Длительное протекание тока по соленоиду включения СОВ 110 кВ вызвавшее повреждение катушки включения В 110 кВ произошло по причине разрегулировки блок-контактов привода выключателя(марка выключателя МКП-110) в следствии механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС То ПБ Иванов Д.С. | Выполнить проверку работоспособности приводов В 110кВ марки МКП-110 на ПС 110/35/10кВ Кувшиново в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов В 110кВ марки МКП-110 на ПС ПС 110/35/10кВ Кувшиново устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС То ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести техническое обслуживание аккумуляторной батареи ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. | - | -
4546 | 668 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 48-49 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Завидовка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 48-49 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | -
4547 | 669 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на опоре №18 куницей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на опоре №18 куницей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4548 | 74 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на земле. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на земле. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село | - | -
4549 | 597 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» в яч. 10 кВ №18 на ПС 35/10 кВ Ламское послужило старение изоляции (в эксплуатации с 1979 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения замыкания на землю на 2-й секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Ламское послужил электрический пробой главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» в яч. 10 кВ №18 с вывода высоковольтной обмотки на магнитопровод. | На ПС 35/10 кВ Ламское провести испытания главной изоляции электрооборудования КРУН 10 кВ повышенным напряжением переменного тока. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам испытаний главной изоляции электрооборудования КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ Ламское повышенным напряжением переменного тока. | - | -
4550 | 672 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая МВ-110 Алексеевка тяговая на ПС 330 кВ Валуйки, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка В 110кВ Алексеевка-Тяговая на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением одного изолятора на опоре №110 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №108, 109, 110, 111, 112 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить с применением БПЛА осмотр опор №108, 109, 110, 111, 112 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. | - | -
4551 | 656 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Южная Л607-РП 30 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л607 ПС Южная явилось межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Южная, Л607-РП30" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ количества отключений Л 607 Южная по причине повреждения кабеля и рассмотреть возможность замены кабеля на Л 607 Южная | - | -
4552 | 509 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз опоры №54 ВЛ-10кВ ф.Краснослободка от РП Сетолово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз опоры №54 ВЛ-10кВ ф.Краснослободка от РП Сетолово, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Краснослободка от РП Сетолово. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Краснослободка от РП Сетолово в пролете опор №53-№55, угрожающих падением на провода. | - | -
4553 | 677 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №12-13 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло из-за механического воздействия ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Удалить ветку дерева с провода фазы "С" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский. | - | -
4554 | 512 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП 323П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП 323П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
4555 | 681 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4556 | 99 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны"в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4557 | 683 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №185 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №185 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
4558 | 578 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 18 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 18 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. Сопутствующим обстоятельством явилось увлажнение поверхности гирлянды изоляторов, вызванное предутренним понижением температуры после жаркой погоды, имевшей место накануне и продолжавшейся вплоть до ночного времени. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов на опоре № 18 фазы «С» ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8. Выполнить установку устройств для отпугивания птиц на опорах № 16-20 ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
4559 | 579 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Бобров-тяговая явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 11 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Бобров - Бобров-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 11 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 11 ВЛ 110 кВ Бобров - Бобров-тяговая выполнить замену изоляторов фазы "С" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 9-14 ВЛ 110 кВ Бобров - Бобров-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 9-14 ВЛ 110 кВ Бобров - Бобров-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
4560 | 513 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефекта привело к излому провода в месте выхода из аппаратного зажима ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Суземка – Марицкая в сторону ВЧ заградителя при сильном боковом ветре, что стало причиной вывода в ремонт ВЛ 110кВ Суземка - Марицкая для устранения неисправности. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом провода в месте выхода из аппаратного зажима ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Суземка – Марицкая в сторону ВЧ заградителя на ПС 110кВ Марицкая произошло по причине несвоевременного выявления дефекта. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений силового оборудования 110кВ на ПС 110кВ Марицкая. По результатам тепловизионного контроля выявленные неисправности устранить. | - | -
4561 | 584 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35 кВ МОБ произошло при порывах ветра по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6. При срыве одного изолятора на опоре №6 с метиза М-8 фазы "В", произошло колебание провода и его приближение на недопустимое расстояние с проводом фазы "А" . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ МОБ послужил вышедший из строя колпачок (типа КП-22, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 кВ МОБ на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | -
4562 | 133 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" | - | -
4563 | 516 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС Аэропорт. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС Аэропорт. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС Аэропорт, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №11-12. | - | -
4564 | 592 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное явилось двухфазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С"на опоре № 186 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное вызвано поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 186 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошёл пережог провода шлейфа фазы "А" в месте его выхода из натяжного зажима на опоре № 124, по причине ухудшения контактного соединения в процессе длительной эксплуатации (с 1982 г.) | На опоре № 186 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное выполнить замену изоляторов фаз "В" и "С" со следами перекрытия. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 122-126, 184-188 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 122-126, 184-188 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное. | - | -
4565 | 497 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-07 от ПС Красная Поляна, которое при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ с последующим успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-07 от ПС Красная Поляна, которое при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ с последующим успешным АПВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4566 | 699 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-50 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-50 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Глинное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4567 | 502 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 28 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство ливневый дождь. Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Последний осмотр проводился Бугачевым И.Е. электромонтером по ремонту ВЛЭП 5 разряда Галичского участка ВЛЭП 20.03.2020. Дефект изолятора выявлен не был. Ответственный за несвоевременное выявление и устранение дефекта – старший мастер ГУ ВЛЭП Стеблев Ю.А. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Включить в ремонтную программу 2022 года замену дефектной изоляции со сроком старения более 25 лет на опорах № 20-35 на ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. Провести инструктаж персоналу участка о необходимости обращения особого внимания на состояние стеклянных изоляторов типа ПС при проведении плановых и не плановых осмотров. | - | -
4568 | 700 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 21, вследствие возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №21 ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №18-24 ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2. | - | -
4569 | 701 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка В 110 кВ Палатовка на ПС 110 кВ Алексеевка, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка ВП-110 на ПС 110 кВ Палатовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №70, 71, 72, 73, 74 ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка. | - | -
4570 | 594 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №44-45 ВЛ 10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4571 | 597 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 102-103 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 102-103 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 17 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4572 | 507 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Дефекты монтажа | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов в процессе эксплуатации, произошло снижение сопротивления изоляции жил 301 (+) и 333 (отключение) в кабеле (АЕАО 1 GS 003-2024) между панелью защит СВ 110 кВ и шкафом питания, обогрева СВ 110 кВ, приведшей к созданию цепи ложного отключения СВ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная. В результате дефекта монтажа подрядной организацией оборудования АО "ГТ Энерго": неправильного подключения цепей напряжения ТН 10 кВ В1-10 кВ Т2 ПС Северная (неправильное чередование фаз «В» и «С»), при внешнем КЗ на КЛ 10 кВ №15 и №24 ПС 110 кВ Восточная (питание КРУ 10 кВ 1 и 2 сш от ПС 110 кВ Северная), излишне сработала направленная МТЗ В1-10 кВ Т2 ПС Северная (работа за спиной) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала из-за старения изоляции, изменения свойств материалов в процессе эксплуатации, произошло снижение сопротивления изоляции жил 301 (+) и 333 (отключение) в кабеле (АЕАО 1 GS 003-2024) между панелью защит СВ 110 кВ и шкафом питания, обогрева СВ 110 кВ, приведшей к созданию цепи ложного отключения СВ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная. | Произвести замену контрольного кабеля от шкафа защит СВ 110 кВ до шкафа «питания и обогрева СВ 110 кВ». Провести анализ уставок на соответствие режима работы ПС 110 кВ Северная. По результатам анализа при необходимости разработать мероприятия. Разработать план проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей цепей управления выключателей 110 кВ, проходящих по ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Северная. Обеспечить синхронизацию по времени оборудования ТУ и ТС ПС 110/10 кВ «Северная» с ОИК ЦУС. | - | -
4573 | 612 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «А» с разрушением тарелки одного изолятора и отгорания заземляющего спуска на опоре №189 ВЛ 110 кВ Измалково послужило атмосферное перенапряжение. | Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Измалково послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «А» на опоре №189. Отгорание заземляющего спуска грозозащитного троса возле плашечного зажима на опоре №189 произошло вследствие электродугового повреждения при попадании грозового разряда. | Провести верховой осмотр опоры №189 ВЛ 110 кВ Измалково. Провести измерение сопротивления заземления опоры №189 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №189 ВЛ 110 кВ Измалково провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной изолирующей подвески и ремонт заземляющего спуска грозозащитного троса. | - | -
4574 | 813 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №121/5 отпайки на ПС 110/10 кВ Селихово , под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №121/5 отпайки на ПС 110/10 кВ Селихово ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП с успешным АПВ. | На ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №121/4,121/5,121/6 отпайки на ПС 110/10 кВ Селихово. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №121/4,121/5,121/6 отпайки на ПС 110/10 кВ Селихово ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово до нормы. | - | -
4575 | 704 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ДФЗ, 1 зоны ДЗ, ТО, МТЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская ВГ 110 ВЛ Майская на ПС 330 кВ Фрунзенская, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская ЭВ-110 Фрунзенская на ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающего полимерного изолятора фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции поддерживающего полимерного изолятора фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену перекрытого поддерживающего полимерного изолятора фазы "В" опоры №59 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №57-61 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская в пролетах опор №57-61. | - | -
4576 | 705 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4577 | 530 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная 1 цепь с отпайками явилось кратковременное двухфазное КЗ вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 73 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная 2 цепь с отпайками явилось кратковременное двухфазное КЗ вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 73 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная 1 цепь с отпайками на опоре № 73 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная 2 цепь с отпайками на опоре № 73произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками на участке опор №№ 71-75. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками на участке опор №№ 71-75 произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 71-75 данных ВЛ. Произвести замер сопротивления контура ЗУ опор №№ 71-75 ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками на участке опор №№ 71-75 и измерения сопротивления контура ЗУ опор №№71-75 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. | - | -
4578 | 531 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 120 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка на опоре № 120 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка на участке опор №№ 118-122. По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка на участке опор №№ 118-122. Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опор №№ 118-122 ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления контура ЗУ опор №№ 118-122 ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка разработать план-график по устранению выявленных замечаний. | - | -
4579 | 815 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине межфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №239, с разрушением 1-го изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без повреждения изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А"и "В" на опоре №239, с разрушением 1-го изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - Тучево действием ТЗНП. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №238, 239,240 ВЛ 110кВ Калининская-Тучев В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №238, 239,240 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево до нормы. | - | -
4580 | 629 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ВЛ-10 кВ № 05 ПС Конь-Колодезь за Р-147П (на балансе ООО «Липецкий кролик»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
4581 | 664 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №230 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "С" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и заземлённой траверсой на промежуточной ж/б опоре №230 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в этой гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить замену одного повреждённого изолятора марки ПС-70Е на промежуточной ж/б опоре №230 фаза "С" ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Выполнить проверку сопротивления контуров заземлений опор №№ 229, 230, 231 ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), проверки сопротивления контуров заземлений опор №№ 229, 230, 231 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4582 | 665 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110) произошло в результате падения сломанного, под действием порывистого ветра при прохождении грозового фронта, дерева (осина), расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №30 - №31. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110) послужило двухфазное КЗ между проводами фаз "А" и "С" и на землю, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами фаз "А" и "С" и землёй при падении дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №30 - №31 с последующим падением дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №29 - №32, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) и угрожающих падением на провода, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4583 | 602 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №31-32 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4584 | 603 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-10 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ВЛ 10-10 ПС 110 кВ Н.Девицк явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4585 | 205 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Газовая-1" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия обводного шлейфа фазы "С" и траверсы опоры №5 через ветку, принесенную птицами. В теле опоры №5 ВЛ обнаружено птичье гнездо. На земле под проводами рядом с опорой №5 обнаружена ветка со следами электрической дуги. Следы перекрытия обнаружены на обводном шлейфе фазы "С" и траверсе опоры №5. Повреждения проводов не выявлено. ПС 110/3510кВ "Шестихино": работа ТЗНП правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА в обслуживании ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие обводного шлейфа фазы "С" и траверсы опоры №5 ВЛ 110кВ "Газовая-1" через ветку, принесенную птицами. В теле опоры №5 ВЛ обнаружено птичье гнездо. На земле под проводами рядом с опорой №5 обнаружена ветка со следами электрической дуги. Следы перекрытия обнаружены на обводном шлейфе фазы "С" и траверсе опоры №5. Повреждения проводов не выявлено. ПС 110/3510кВ "Шестихино": работа ТЗНП правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА в обслуживании ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Газовая-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Удалить гнездо из тела металлической опоры № 5 ВЛ 110кВ "Газовая-1". Устранить дефекты, угрожающие нормальной работе ВЛ, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Газовая-1". По остальным выявленным нарушениям определить срок устранения. Оборудовать опору №5 ВЛ 110кВ "Газовая-1" птицезащитным устройством. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке птицезащитных устройств на опорах ВЛ 110кВ "Газовая-1", находящихся в местах массового гнездования птиц. | - | -
4586 | 711 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции штыревых изоляторов фаз "А", "В" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов фаз "А", "В" на опоре №12 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4587 | 510 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции фаз «А» и «С» в пролёте опор №50-51. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз «А» и «С» в пролёте опор №50-51 ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4588 | 827 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №57, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта - без повреждения изоляторов | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №57 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво действием защит. | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №56, №57, №58 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №56, №57, №58 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | - -
4589 | 605 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110-27 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 47 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. Выход из строя платы блока логики Л 2404» терминала БЭ 2704 084 на ПС 110 кВ № 30 Подгорное в процессе длительной эксплуатации (более 10 лет). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Сбой/дефект программного обеспечения | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-110-27 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 47 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. Одностороннее отключение ВЛ-110-26 со стороны ПС 110 кВ ТЭЦ-2 произошло из-за неисправности блока логики Л2402 терминала основных защит, что привело к тому, что при КЗ на ВЛ-110-27 приемопередатчики запустились со всех сторон, но на ПС 110 кВ № 30 Подгорное приемопередатчик посылал ВЧ импульсы в том же полупериоде, что и приемопередатчики со стороны Воронежской ТЭЦ-2 и ПС 220 кВ Латная, то есть в приемниках каждого ПВЗУ-Е ВЧ сигнал имел прерывистый характер (разрешение работы ДФЗ). В свою очередь на ПС 110 кВ ТЭЦ-2 уставка по току I2 была достаточной для срабатывания ДФЗ 1 комплекта (ШЭ 2607 082) ВЛ-110-26, а на ПС 110 кВ № 30 Подгорное и ПС 220 кВ Латная ток не превысил уставку по току I2. | Выполнить монтаж птицезащитных устройств ф. "А", "В", "С" на оп. № 47 ВЛ-110-27. Выполнить замену перекрытой гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 47 ВЛ-110-27. Выполнить внеочередную проверку терминалов защит БЭ 2704 084 2010 года выпуска на ПС 110 кВ № 30 Подгорное. Выполнить снятие журналов событий с терминалов БЭ 2704 08Х 2010 года выпуска, установленных на ПС филиала. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередной проверки терминалов защит БЭ 2704 на ПС 110 кВ № 30 Подгорное, разработать п/а мероприятия по их устранению. При наличии ошибок («Неверная КС данных сигнального процессора») в журнале событий терминалов, разработать мероприятия восстановлению работоспособности данных терминалов. | - | -
4590 | 669 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийных отключений ВЛ-110кВ №187 Светотехника - Мишино явились: при первом отключении однофазное К.З. на землю, вызванные перекрытием полимерного изолятора на опоре № 35 фаза "В" из-за пробоя изоляции полимерного изолятора при прямом ударе молнии в провод в пролете. Последующие отключения явились результатом увлажнения при воздействие атмосферной влаги (дождь) стеклопластикового стержня поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №35 вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении тока однофазного КЗ на землю происходило испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Причиной появления однофазных К.З. на землю фазы В на ВЛ-110кВ №187 Светотехника - Мишино явилось нарушение электрической изоляции, вызванное перекрытием полимерного изолятора на опоре № 35 фаза В из-за пробоя вследствие прямого удара молнии в провод и последующего увлажнения при воздействие атмосферной влаги (дождь) стеклопластикового стержня поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №35 вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении тока однофазного КЗ на землю происходило испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | Произвести измерение сопротивления ЗУ опор 34, 35, 36 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) По результатам замера ЗУ опор 34, 35, 36 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. | - | -
4591 | 673 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось неустойчивое однофазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор 61 - 62 с дальнейшим его падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор 61 - 62. | Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор 61 - 62 ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой (ВЛ-128). Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой (ВЛ-128) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой (ВЛ-128) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков их выполнения. | - | -
4592 | 608 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №93-94 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №93-94 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4593 | 609 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №71-72 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Родина произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4594 | 218 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС 35/10кВ Б.Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №60 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на шлейфе фазы "А". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №60 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на шлейфе фазы "А". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС Б.Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС Б.Село | - | -
4595 | 643 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие грозового разряда на провода ВЛ-10 кВ № 10 с-з "Петровский" в пролете опор № 16-17. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное КЗ в результате прямого попадания грозового разряда в провода ВЛ-10 кВ № 10 с-з "Петровский" в пролете опор № 16-17. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 10 с-з Петровский с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. По результата осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 10 с-з Петровский устранить выявленные недостатки. | - | -
4596 | 650 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ в ТП 846П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО АПО "Аврора" |  |  | ОАО АПО "Аврора" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | -
4597 | 714 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В" и "С" на опоре №32, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В" и "С" на опоре №32, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4598 | 652 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» с разрушением тарелки одного изолятора на опоре №158 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №158. | Провести верховой осмотр опоры №158 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками. Провести измерение сопротивления заземления опоры №158 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №158 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
4599 | 653 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» и разрушение тарелок изоляторов на опоре №92 ВЛ 35 кВ Жерновное произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жерновное послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №92 вследствие перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз «В» и «С». | Провести верховой осмотр опоры №92 ВЛ 35 кВ Жерновное. По результатам верхового осмотра опоры №92 ВЛ 35 кВ Жерновное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов фаз «В» и «С». | - | -
4600 | 676 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось неустойчивое междуфазное К.З. при перекрытии полимерных изоляторов на опоре № 124 в результате прямого удара молнии в опору. Срочного вывода в ремонт ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) для замены полимерных изоляторов на опоре № 124 не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии полимерных изоляторов на опоре № 124 в результате прямого удара молнии в опору. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 123, 124, 125 ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Начальнику службы ЛЭП вынести вопрос о включении установки грозозащитного троса по всей длине ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) на тех. совет для включения в инвестпрограмму Филиала. | - | -
4601 | 677 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю, вызванное перекрытием полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 173 фаза А из-за пробоя вследствие увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха) стеклопластикового стержня вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении тока однофазного КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Причиной появления неустойчивого однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось нарушение электрической изоляции полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 173 фаза В вследствие увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха) стеклопластикового стержня вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении тока однофазного КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опоры №№ 173 ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на всех фазах опоры № 173 ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) на гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е. | - | -
4602 | 533 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения СВ -110 кВ ПС 110/35/10 кВ Горшечное явилась пропадание оперативного тока цепей питания выключателя из-за выхода из строя блока питания АУОТ в процессе длительной эксплуатации (12 лет). | Исчерпание ресурса | Выход из строя блока питания АУОТ СВ 110 кВ ПС 110 кВ Горшечное из-за исчерпания его ресурса ( эксплуатация 12 лет). | Составить график проверки блоков питания АУОТ, не зависимо от срока эксплуатации, на ПС 110 кВ Восточного участка, со сроком исполнения до 30.09.2020г. Выполнить согласно график проверку блоков питания АУОТ на ПС 110 кВ Восточного участка, выявленные замечания устранить. | - | -
4603 | 852 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет и ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща имеющих совместный подвес на одних опорах произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №254/148 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, без разрушения изоляторов и перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №254/148 ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща без разрушения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №254/148 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, без разрушения изоляторов и перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №254/148 ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща без разрушения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, действием ТЗНП с успешным АПВ, и отключению ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща действием ТЗНП с успешным АПВ. | На ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща имеющих совместный подвес на одних опорах произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №253/147, 254/148, 255/149. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №253/147, 254/148, 255/149 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща имеющих совместный подвес на одних опорах. | - | -
4604 | 854 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "С" в пролете опор №114-115 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва провода. В последствии данное дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №114-115 ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф."С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево устранить выявленные дефекты. | - | -
4605 | 615 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения трёхфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 во время прохождения грозового фронта | Нарушение электрической изоляции | Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2020г. | - | -
4606 | 715 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4607 | 518 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II с отпайками цепь из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие изоляции, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками по всей длине Провести верховой осмотр на опоре №122 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками с заменой поврежденной изоляции и устранением выявленных неисправностей Провести измерение заземляющего устройства опоры №122 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
4608 | 620 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 98 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 98 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 98 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками выполнить замену изоляторов фазы "С" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 95-105 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 95-105 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
4609 | 621 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Павловская-1, произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 284, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 284, которое вызвало однофазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ-110 кВ Павловская-1. | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№ 284 ВЛ-110 Павловская-1. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 283-285 ВЛ-110 Павловская-1. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 283-285 ВЛ-110 Павловская-1 от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | -
4610 | 622 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Продукты жизнедеятельности птиц, оставленные птицами на гирлянде изоляторов ф. "С" на оп. № 126, явились причиной перекрытия этой гирлянды и как следствие причиной аварийного отключения ВЛ-110-2. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 126 ВЛ-110-2, произошло в результате загрязнения этой гирлянды продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести удаление птичьего гнездования (гнезда) со стойки опоры № 126 ВЛ-110-2 Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 126 ВЛ-110-2 Выполнить установку птицезащитных устройств на оп. № 126 ф. "А", "В", "С" ВЛ-110-2 | - | -
4611 | 859 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 10/10-11/11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 10/10-11/11 ВЛ-110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево действием ДЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Бологое-Удомля Iцепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево -устранить эти дефекты. | - | -
4612 | 658 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» и разрушения тарелки одного изолятора на опоре №116 ВЛ 110 кВ Измалково послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Измалково послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №116. | Провести верховой осмотр опоры №116 ВЛ 110 кВ Измалково. Провести измерение сопротивления заземления опоры №116 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №116 ВЛ 110 кВ Измалково провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С". | - | -
4613 | 557 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 действием защит стало грозовое перекрытие на опоре № 47 подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-2 действием защит стало грозовое перекрытие на опоре № 46 подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 47 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 и подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы «В» на опоре № 46 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-2. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №45, №46, №47, №48 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
4614 | 530 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре № 10 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре № 10 ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №9-10 ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
4615 | 522 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта провода в районе плашечного зажима, при ветровой нагрузке, произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ 110 кВ Ливны - Долгое №2 с отпайкой, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате несвоевременного выявления дефекта провода в районе плашечного зажима, произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ 110 кВ Ливны - Долгое №2 с отпайкой, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны-Долгое №2 с отп.по всей длине с целью с тепловизионного контроля шлейфов. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны-Долгое №2 с отп.по всей и включить их в планы работ восточного участка СЛЭП. | - | -
4616 | 662 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное устранить выявленные замечания. | - | -
4617 | 535 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 155 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань на опоре № 155 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань на участке опор №№ 153-157. По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань на участке опор №№ 153-157. Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опор №№ 153-157 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления контура ЗУ опор №№ 153-157 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань разработать план-график по устранению выявленных замечаний. | - | -
4618 | 531 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Из-за несвоевременного устранения дефекта ( изменение структуры материала - старение изоляции в процессе длительной (31 лет) эксплуатации) в фарфоре проходного изолятора фаза "А" 10кВ ТСН1 ПС 110кВ Хмелевская появилась трещина через которую внутрь изолятора попала влага, в результате чего произошел пробой изоляции, сработала защита трансформатора Т1 с отключением ОД 110кВ и отключилась ВЛ 110кВ Новобрянская-Хмелевская-Почепская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала - старение изоляции в процессе длительной (31 лет) эксплуатации, в фарфоре проходного изолятора фаза "А" 10кВ ТСН1 ПС 110кВ Хмелевская появилась трещина через которую внутрь изолятора попала влага, в результате чего произошел пробой изоляции. | Произвести внеплановый осмотр проходных изоляторов на ячейках ТСН на ПС КУ СПС УВС По результатам осмотра выявленные замечания устранить. | - | -
4619 | 693 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-613 ПС Западная явился наезд на опору № 31 стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной повреждения опоры №31 ВЛ-613 ПС Западная явилось механическое воздействие на опору при наезде стороннего транспорта. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба. | - | 0
4620 | 697 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №95 - №96 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №95 - №96 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №95 - №96 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. | - | -
4621 | 702 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №5 из-за попадания влаги во время дождя в микротрещины, образованные изменениями диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1957 года - 63 года). | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812) произошло вследствие нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов марки ПФ-70 ф. "А" на опоре №5 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить верховой осмотр изоляторов на опорах №4, №5, №6 ВЛ 110кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812). Выполнить замену гирлянды изоляторов ф. "А" опора №5 ВЛ 110кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
4622 | 628 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор №15-16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4623 | 703 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов и провода верхней фазы на опоре №172 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142) явилось воздействие грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов верхней фазы и провода на опоре №172 с разрушением одного изолятора в гирлянде марки ПС-70 | Произвести замену гирлянд изоляторов верхней фазы на опорах №159, №172 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142) Произвести измерение контуров заземления опор №158, №159, №160, №171, №172, №173 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142), при выявлении несоответствия довести до нормы. | - | -
4624 | 587 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от ПС 110/10 кВ Гусево стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №53 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты (МТЗ). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие телом птицы на опоре №53 двух фаз. | Выполнить верховой осмотр опоры №53 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Гусево с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №53 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Гусево устранить выявленные дефекты. | - | -
4625 | 706 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 6кВ ТП 198-ТП 249 явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению Л-602 ПС Красный Бор явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ 6кВ ТП 198-ТП 249 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ 6кВ ТП 198-ТП 249, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 6кВ ТП 198-ТП 249. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ТП 198-ТП 249 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4626 | 540 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор №14-15 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор №14-15, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Морачево. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. | - | -
4627 | 295 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4628 | 640 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Верхний Мамон-Казинка, произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38, которое вызвало однофазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ-110 кВ Верхний Мамон-Казинка. | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№ 38 ВЛ-110 Верхний Мамон-Казинка. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 37-39 ВЛ-110 Верхний Мамон-Казинка. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 37-39 ВЛ-110 Верхний Мамон-Казинка от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. | - | -
4629 | 646 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 71 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 71 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 по всей протяжённости на предмет выявления загрязнённой изоляции и наличия птичьих гнёзд. Произвести установку устройств отпугивания птиц в пролётах опор № 68-73 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1. На опоре № 71 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. При выявлении гнездования птиц и загрязнённых изоляторов ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
4630 | 867 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за соприкосновения оборванной оттяжки анкерной опоры №36 со шлейфом фазы "С" опоры №36. Обрыв троса оттяжки анкерной опоры №36 ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1992 года в результате уменьшения площади поперечного сечения стального троса оттяжки из-за коррозионного износа. Ответственный за эксплуатацию: ст.мастер УСЛ Нелидовской ПБ Дубов Р.С. | Коррозионный, эрозионный износ | В результате коррозионного износа оттяжки анкерной опоры №36, выполненной из стального троса (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1992 года произошло ослабление её механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву и соприкосновению со шлейфом фазы "С" опоры №36 в момент подхлеста лопнувшей оттяжки, что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: ст.мастер УСЛ Нелидовской ПБ Дубов Р.С. | Произвести измерения тяжения в оттяжках опор №37 и №15 ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустынька. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Нелидовской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. В случае выявления отклонений от нормы по результатам измерений произвести регулировку тяжения оттяжек опор № 37 и №15 ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустыньки. Выполнить визуальный контроль на предмет наличия коррозии стального троса оттяжек на опорах №36,37,15 ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустыньки. По результатам визуального осмотра в случае выявлении наличия коррозии на стальном тросе произвести замену оттяжки. | - | -
4631 | 556 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1. В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в 12:50, произошло перекрытие изоляции фазы «С» на металлоконструкцию траверсы опоры №23 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ-Юго-Восточная с отпайками, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная с успешным АПВ отключилась односторонне действием ДФЗ-201 на ПС Узловая излишне). 2. В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в 12:51, произошло нарушение изоляции фаз "А" и «В" в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ-Юго-Восточная с отпайками, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная с успешным АПВ отключилась односторонне действием ДФЗ-201 на ПС Узловая излишне). В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1997 г.) произошла повышенная утечка конденсатора С13 в блоке ГСЧ и не прохождение несущей частоты от блока ГСЧ к блоку МУС, что привело при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ-Юго-Восточная, к односторонней работе ДФЗ-201 на ПС Узловая и излишнему отключению ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная с успешным АПВ по причине отказа в пуске приемопередатчика и соответственно не блокированию приемопередатчиком ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная на ПС Юго-Восточная приемопередатчика ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная на ПС Узловая. | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | 1.В результате нарушения электрической изоляции фазы «С» на опоре №23 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении активного грозового фронта в 12:50, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит (ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная с успешным АПВ отключилась односторонне действием ДФЗ-201 на ПС Узловая излишне 2.В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ-Юго-Восточная с отпайками из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении активного грозового фронта в 12:51, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит ( ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная с успешным АПВ отключилась односторонне действием ДФЗ-201 на ПС Узловая) В результате нарушения структуры материала, произошла повышенная утечка конденсатора С13 в блоке ГСЧ ПС Юго-Восточная ДФЗ ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-Восточная с отпайками при длительной эксплуатации (1997 г.), что привело к неисправности приемопередатчика ПВЗ-90М, к односторонней работе ДФЗ-201 на ПС Узловая и излишнему отключению ВЛ 110 кВ Узловая-Юго-Восточная с успешным АПВ | На ПС 110 кВ Юго-Восточная произвести контроль параметров приемопередатчика ПВЗ-90 ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Юго-Восточная». Провести верховой осмотр изоляции на опоре №23 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Юго-Восточная с отпайками, с заменой поврежденной изоляции и устранением выявленных неисправностей. Провести измерение заземляющего устройства опор №21,22,23 Орловская ТЭЦ – Юго-Восточная с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра Орловская ТЭЦ – Юго-Восточная с отпайками, Узловая-Юго-Восточная с отпайками и включить их план ЮУ СЛЭП Выпустить распоряжение по службе РЗАИМ о выполнении замены емкостей в блоках приемопередатчиков на ПС 110 кВ филиала со сроком эксплуатации более 12 лет при ТО в объеме «В». | - | -
4632 | 545 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава явилось возникновение однофазного КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 56 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ | Нарушение электрической изоляции | Повреждение 1-го изолятора (ПФ-70) в гирлянде фазы "С" на опоре № 56 1ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов во время атмосферных перенапряжений (грозы) при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№54 - 58 ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава. По результатам измерения сопротивления изоляции заземляющих устройств опор №№54 - 58 ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава назначить, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести замену дефектной изоляции на опоре №56 ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава | - | -
4633 | 650 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 105 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 105 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. Сопутствующим обстоятельством явилось увлажнение поверхности гирлянды изоляторов, вызванное предутренним понижением температуры после жаркой погоды, имевшей место накануне и продолжавшейся вплоть до ночного времени. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 по всей протяжённости на предмет выявления загрязнённой изоляции и наличия птичьих гнёзд. Произвести установку устройств отпугивания птиц в пролётах опор № 102-107 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1. На опоре № 105 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1 выполнить замену изоляторов фазы "С" со следами поверхностного перекрытия. При выявлении гнездования птиц и загрязнённых изоляторов ВЛ 110 кВ Старая Калитва-1, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
4634 | 568 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птиц и загрязнения изоляции отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на опоре №156 ВЛ 110 кВ Ливны - Колпны, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на опоре №156 ВЛ 110 кВ Ливны - Колпны, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Произвести верховой осмотр опоры №156 ВЛ 110 кВ Ливны – Колпны с чисткой изоляции фазы "В". Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 156 ВЛ 110 кВ Ливны – Колпны, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №156 ВЛ 110 кВ Ливны – Колпны. Недостатки выявленные внеочередным осмотром ВЛ 110 кВ Ливны – Колпны внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. | - | -
4635 | 734 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Дефекты изготовления | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня СЭВ-110 на ПС 110 кВ Малиновка, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня СЭВ-110 на ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Несрабатывание полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Малиновка – Готня на ПС 110 кВ Малиновка произошло при выдаче в ВЧ канал связи блокирующего сигнала полукомплектом НВЧЗ ВЛ 110 кВ Малиновка – Готня на ПС 110 кВ Готня из-за срабатывания БНН в режиме КЗ в полукомплекте НВЧЗ ВЛ 110 кВ Малиновка – Готня на ПС 110 кВ Готня в результате неисправности аналогового входа «Напряж. Uн треугольника» в МП терминале Сириус-3-ВЧ-01, вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем АО "Радиус Автоматика". | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Нарушение электрической изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Неисправность аналогового входа «Напряж. Uн треугольника» в МП терминале Сириус-3-ВЧ-01 полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Малиновка – Готня на ПС 110 кВ Малиновка произошла из-за нарушения структуры матриала, вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем АО "Радиус Автоматика". | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №1, 2, 3, 4, 5 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Выполнить верховой осмотр опор №1, 2, 3, 4, 5 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№1, 2, 3, 4, 5 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Выполнить замену перекрытой натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №1 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Произвести внеочередной осмотр устройств РЗА ПС 110 Малиновка, ПС 110 кВ Готня. Выполнить рекомендации завода-изготовителя терминала типа Сириус-3-ВЧ-01 АО "Радиус Автоматика" (при наличии), полученные по результатам претензионного письма. Направить претензионное письмо на завод-изготовитель АО "Радиус Автоматика" с требованием предоставления причины неисправности аналогового входа «Напряж. Uн треугольника» в МП терминале Сириус-3-ВЧ-01 и необходимых мероприятий по устранению данных причин. | - | -
4636 | 735 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ДФЗ В 110 Рудник 2 на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ, 1 ступени ТЗНП В 110кВ Белгород №2 на ПС 110 кВ Рудник, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" по птичьему помету на опоре №131 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №131 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2, произошло вследствие загрязнения ее продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№129, 130, 131, 132, 133 ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Выполнить верховой осмотр опор №129, 130, 131, 132, 133 ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №131 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Выполнить замену устаревших УОП на опорах №№131, 132 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4637 | 548 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "С" из-за перекрытия изоляции гирлянды фазы "С" на опоре № 134 вследствие перекрытия гирлянды изоляторов пометом птиц. Справочно для ЭЧ-12 ОАО РЖД: Причиной нефиксации отключения СМВ-110 кВ указательным реле I ступени дистанционной защиты комплекта ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка явилось затирание механизма срабатывания указательного реле (3.4.7.3). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Поверхностное перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка пометом птиц. Справочно для ЭЧ-12 ОАО РЖД: Причиной нефиксации отключения СМВ-110 кВ указательным реле I ступени дистанционной защиты комплекта ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка явилось затирание механизма срабатывания указательного реле (4.2). | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на участке опор №№ 133-135. Выполнить установку ПЗУ на участке опор №№ 133-135 ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №134 ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на участке опор №№ 133-135 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. | - | -
4638 | 873 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ДЗШ 2 секции шин 110кВ на РП 110кВ Кашин произошло по причине междуфазного КЗ на 2 секции шин 110 кВ, из-за излома колонки подставного опорного изолятора ИОС-110-400 жесткой ошиновки 2 секции шин 110кВ фазы "А" в присоединении 110кВ ТН 2 сек. шин 110кВ, с последующим провисом жесткой ошиновки фазы "А", и уменьшением расстояния менее допустимого до проходящих ниже ошиновок фаз "В", "С" 2 секции шин 110кВ, с возникновением междуфазного перекрытия дугой. Излом колонки подставного опорного изолятора ИОС-110-400 жесткой ошиновки 2 секции шин 110кВ фазы "А" произошел в результате образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Кимрской ПБ Троян А.Ю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной излома колонки подставного опорного изолятора ИОС-110-400 жесткой ошиновки 2 секции шин 110кВ фазы "А" в присоединении 110кВ ТН 2 сек. шин 110кВ, и последующим провисом жесткой ошиновки фазы "А", с уменьшением расстояния менее допустимого до проходящих ниже ошиновок фаз "В", "С" 2 секции шин 110кВ, с возникновением междуфазного перекрытия дугой, на РП 110кВ Кашин в момент отключения разъединителя ШР 110кВ ТН 2, явилось образование микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Кимрской ПБ Троян А.Ю. | Провести акустико-эмиссионный контроль изоляции жесткой ошиновки 1 секции шин 110кВ и 2 секции шин 110кВ на РП 110кВ Кашин. Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля изоляции жесткой ошиновки 1 секции шин 110кВ и 2 секции шин 110кВ на РП 110кВ Кашин дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | -
4639 | 742 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №26, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №26 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4640 | 576 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время (достаточное для срабатывания МТЗ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №115-116 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №115-116ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать противоаварийные мероприятия и включить их в план работ РЭС | - | -
4641 | 580 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Кочеты" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №84-85 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Кочеты", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Кочеты" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. | - | -
4642 | 584 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время (достаточное для срабатывания МТЗ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №115-116 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №115-116ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать противоаварийные мероприятия и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине | - | -
4643 | 589 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Русский Бродвоз из-за действия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Русский Брод по всей длине | - | -
4644 | 590 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод по всей длине | - | -
4645 | 658 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-6кВ №1 ПС 35кВ №24 Плотина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №28-29 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ №1 ПС 35кВ №24 Плотина явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №1 ПС 35кВ №24 Плотина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №1 ПС 35кВ №24 Плотина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4646 | 753 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения трехфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №75, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №75, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового ронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4647 | 392 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 110 кВ "Правдино" вследствие КЗ возникшего из-за перекрытия между проводом фазы "С" и расплетенной жилой грозозащитного троса, приблизившейся на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №47-№48. Расплетение жилы грозозащитного троса произошло вследствие естественного старения и образовавшейся коррозии на тросе под воздействием периодических атмосферных явлений в процессе эксплуатации. На проводе фазы "С" и грозозащитном тросе обнаружены следы перекрытия, на грозозащитном тросе имеется распушение повива провода. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" : ТО правильно; работа ТЗНП правильно; работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие между проводом фазы "С" и расплетенной жилой грозозащитного троса, приблизившейся на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №47-№48 ВЛ 110 кВ "Правдино". Расплетение жилы грозозащитного троса произошло вследствие естественного старения и образовавшейся коррозии на тросе под воздействием периодических атмосферных явлений в процессе эксплуатации. На проводе фазы "С" и грозозащитном тросе обнаружены следы перекрытия, на грозозащитном тросе имеется распушение повива провода. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" : ТО правильно; работа ТЗНП правильно; работа АПВ правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ "Правдино" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ "Правдино". Выполнить ремонт грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ "Правдино" в пролете № 47-№48. Провести мастеру бригады №2 (Волжская) РУ СЛЭП УВС Ланцову Д.М. внеплановый инструктаж о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
4648 | 554 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Мантурово в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за отключения вводного автомата шкафа МТК-30.КП. Внутреннее повреждение АС5-24 резервного питания МИП Протон-К присоединения “Ввод 35кВ 1Т” явилось причиной отключения вводного автомата шкафа МТК-30.КП. | Исчерпание ресурса | Внутреннее повреждение АС5-24 резервного питания МИП Протон-К присоединения “Ввод 35кВ 1Т явилось причиной отключения вводного автомата шкафа МТК-30.КП. из-за исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации. | Подготовить служебную записку о необходимости проведения мониторинга качества сети, питающей оборудование ССПИ ПС. Провести анализ надежности существующей схемы электропитания комплекса ТМ ПС 110кВ Мантурово, рассмотреть возможность внесения изменений в схему для повышения надежности электропитания оборудования ССПИ ПС. Провести испытание автоматического выключателя комплекса ТМ ПС 110кВ Мантурово. Установить реле контроля напряжения на выходе автоматического выключателя. Подключить сухой контакт реле к блоку ТС16-02 МТК-30.КП ПС 110 кВ Мантурово. Внести описание ТС в базу ретрансляции сигналов в направлении ЦУС «Курскэнерго». Организовать дополнительно отображение ТС об отсутствии внешнего эл. питания ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Мантурово в выходной форме ОИК «Котми» ЦУС «Курскэнерго». Организовать передачу сигнала о пропадании внешнего электропитания ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Мантурово в систему мониторинга ОСЦ. | - | -
4649 | 555 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт по аварийным заявкам: - на Курской ТЭЦ-1 - комплекта резервных защит и автоматики КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками (ТО, ТЗНП, ДЗ, ТАПВ) (ШЛ 2606) и МВ КВЛ Лесная 2, - на ПС 110 кВ Лесная - комплекта РЗА КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками (ТО, ТЗНП, ДЗ, ТАПВ) (ШЛ 2606) и МВ-110 Курская ТЭЦ-1 II цепь явилась необходимость устранения неисправности («Неисправность цепей напряжения» контроль БНН 3U0 3-ей гармоники) на терминалах УРЗА шкафа ШЛ 2606 производства Бреслер (Релематика). «Неисправность цепей напряжения» БНН 3U0 3-ей гармоники возникла из-за нарушения в логике действия контроля цепей напряжения разомкнутого треугольника в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | Сбой/дефект программного обеспечения | «Неисправность цепей напряжения» БНН 3U0 3-ей гармоники возникла из-за нарушения в логике действия контроля цепей напряжения разомкнутого треугольника. | В ближайший День ОТ провести техническую учебу персоналу ЦУ ОРЗиПА по обслуживанию УРЗА шкафа ШЛ 2606 производства Бреслер (Релематика). | - | -
4650 | 589 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Залинейная – Водоочистная произошло при перекрытии изоляции фазы "В" на опоре № 15 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 15 ВЛ 110кВ Залинейная – Водоочистная произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Произвести верховой осмотр и чистку изоляции на опоре № 15 ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная. По результатам осмотра обнаруженные замечания устранить. Установить ПЗУ фазы "В" на опоре № 15 ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная. | - | -
4651 | 593 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Хмелево произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Хмелево. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Хмелево птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Хмелево на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Хмелево наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4652 | 766 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 49-50 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключениюВЛ-1004 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 49-50 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№49-50 ВЛ-1004 ПС Михайловская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4653 | 667 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение КВЛ-110-3, произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 44, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 44, которое вызвало однофазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение КВЛ-110-3. | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 44 КВЛ-110-3. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 43-45 КВЛ-110-3. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 43-45 КВЛ-110-3 от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. | - | -
4654 | 598 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь произошло при перекрытии изоляции фазы "А" на опоре № 3 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции фазы "А" на опоре № 3 ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Произвести верховой осмотр и чистку изоляции на опоре № 3 ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь Выявленные недостатки устранить, установить дополнительное ПЗУ фазы "А". | - | -
4655 | 767 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4656 | 557 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская-Промышленная явилось возникновение однофазного КЗ на "землю" фазы "В" при проезде негабаритного транспорта под проводами ВЛ 110 кВ в пролете опор № 83-84. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц при проезде негабаритного транспорта под ВЛ 110 кВ Сеймская-Промышленная в пролете опор № 83-84. | По всей длине ВЛ 110 кВ Сеймская–Промышленная измерить габариты в местах пересечения с грунтовыми дорогами. По результатам измерений габаритов в местах пересечения с грунтовыми дорогами ВЛ 110 кВ Сеймская–Промышленная разработать план-график устранения выявленных замечаний. Дополнительно разместить в региональных СМИ информацию об опасности воздействия электрического тока и о запрете любых действий в охранных зонах электрических сетей, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. | - | -
4657 | 615 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №77-78, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №77-78, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. | - | -
4658 | 770 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №52, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №52 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4659 | 771 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | 1. Отключение в 02-48 действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка МВ-110 Палатовка на ПС 330 кВ Валуйки, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка ВП-110 на ПС 110 кВ Палатовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции подвесного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №54 по птичьему помёту. 2. Отключение в 03-24 действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка МВ-110 Палатовка на ПС 330 кВ Валуйки, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка ВП-110 на ПС 110 кВ Палатовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции подвесного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №55 по птичьему помёту. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | 1. Перекрытие изоляции подвесного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка произошло по птичьему помёту. 2. Перекрытие изоляции подвесного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка произошло по птичьему помёту. | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра, измерения сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерения сопротивления контуров заземления на опорах №53, №54, №55 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка. Выполнить верховой осмотр на опорах №53, №54, №55 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка. | - | -
4660 | 441 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4661 | 773 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-71 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-71 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4662 | 667 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна от действия защит стало междуфазное короткое замыкание соседних фаз «А» и «В» спусков ВЛ-10кВ на КТПП № 288 через тело кошки, с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Причиной междуфазного короткого замыкания соседних фаз «А» и «В» спусков ВЛ-10кВ на КТПП № 288 ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна стало протекание тока КЗ через тело кошки. | Выполнить внеплановый осмотр ЗТП № 288 от ф. 10-03 ПС Красная Поляна с целью выявления мест возможного проникновения внутрь ТП животных и птиц. По результатам внепланового осмотра ЗТП № 288 от ф. 10-03 ПС Красная Поляна, принять меры для ограничения доступа к оборудованию ТП животных и птиц. | - | -
4663 | 669 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 190 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 190 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 190 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 185-195 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 185-195 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
4664 | 622 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птиц и загрязнения изоляции отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на опоре №51 ВЛ 110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на опоре №51 ВЛ 110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Произвести верховой осмотр опоры №51 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская с заменой поврежденной изоляции фазы "В" и устранением выявленных неисправностей Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 51 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №51 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская. | - | -
4665 | 778 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн на провода в пролете опор №А-2 - №А-3, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-2 - №А-3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №А-2 - №А-3 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4666 | 728 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании за Р-10 кВ КТП-3П (на балансе Данковский Райпотребсоюз). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
4667 | 774 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №233-234 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №233-234 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4668 | 775 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/50-5/51 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/50-5/51 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4669 | 781 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось однофазное К.З. фазы В на землю из-за воздействия на ЭУ птиц. На опоре № 68 обнаружено птичье гнездо, под опорой мертвая птица со следами воздействия эл. дуги. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось нарушение электрической изоляции из-за воздействия на ЭУ птиц (строительство гнезда). | Снять гнездо с опоры № 68 ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116). Установить защиту от птиц на опорах №№ 68, 69 ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) | - | -
4670 | 675 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 31 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 31 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №30, №31, №32 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №30, №31, №32. | - | -
4671 | 779 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.13)-РП 61н(22) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.13)-РП 61н(22) Л2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.13)-РП 61н(22) Л2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.13)-РП 61н(22) Л2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4672 | 899 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ) произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы «C» на траверсу опоры №65 в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер СЛ ТвПБ Трухин В.Ю. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №65 ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ) произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 г. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер СЛ ТвПБ Трухин В.Ю. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ) на участке опор №65-70 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ) на участке опор №65-70 устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Тверской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. | - | -
4673 | 616 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №35 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре №35 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская е привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4674 | 679 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 105-№ 106 ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, которое при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от МТЗ с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор № 105-№ 106 ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, что привело к возникновению межфазного КЗ и произошло отключение МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4675 | 680 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора на опоре № 23 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора на опоре № 23 ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т). | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №22, №23, №24 ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №22, №23, №24. | - | -
4676 | 782 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Поступление сигналов "Неисправность, отказ Сириус ВЛ 110 кВ Дубовое", "Отключение ЭВ-110 Дубовое" с ПС 110 кВ Майская диспетчерам Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, участка ОТУ ОС ДС ЦУС, участка ГС Белгород ДС ЦУС произошло из-за выхода из строя источника питания 12В модуля реле терминала "Сириус-3-ЛВ-03" ЭВ-110 Дубовое комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Дубовое - Майская на ПС 110 кВ Майская, вследствие нарушения структуры материалов блока питания модуля реле терминала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Выход из строя источника питания 12В модуля реле терминала "Сириус-3-ЛВ-03" ЭВ-110 Дубовое комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Дубовое - Майская на ПС 110 кВ Майская произошел вследствие нарушения структуры материалов блока питания модуля реле терминала. | Выполнить внеочередной осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Майская. По результатам внеочередного осмотра устройств РЗА на ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить на завод-изготовитель АО "Радиус Автоматика" неисправный терминал Сириус-3-ЛВ-03 с ПС 110 кВ Майская для ремонта в заводских условиях. | - | -
4677 | 787 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №62, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №62, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4678 | 789 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах полюсах фаз "А", "В", "С" на СР 34 опора №34, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово произошло при перекрытии изоляции на изоляторах полюсов фаз "А" ,"В", "С" на опоре №34, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4679 | 685 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При обходе ВЛ 10кВ ф. 10-12 ПС Красное под проводами ВЛ у опоры № 16-2, обнаружена большая мертвая птица (глухарь) со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. и отключению ВВ-10кВ от действия МТЗ с последующим успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате касания крыльями птицы проводов двух фаз ВЛ 10кВ ф. 10-12 ПС Красное, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З., в последствии произошло отключение ВВ-10кВ ф. 10-12 от действия защит с последующим успешным АПВ. | Провести обследование проводов на опоре № 16-2 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4680 | 737 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №158 ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на опоре №158. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лев Толстой в пролетах опор №№157-159. Провести измерение сопротивления заземления опоры №158 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №158 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести устранение выявленных недостатков. | - | -
4681 | 528 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Петровская-2" и ВЛ 110кВ "Шушковская" ( ВЛ включены в транзит) произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия траверсы и шлейфа фазы "В" опоры №335 ВЛ 110кВ "Петровская-2" через проволоку, принесенную птицей. В теле опоры №335 ВЛ 110кВ "Петровская-2" обнаружено птичье гнездо. На земле под проводами рядом с опорой №335 обнаружена проволока со следами электрической дуги. Следы перекрытия обнаружены на шлейфе фазы "В" и траверсе опоры №335. Повреждения проводов не выявлено. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Неро" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) и ПС 220/110/10кВ "Трубеж" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) в обслуживании филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие траверсы и шлейфа фазы "В" опоры №335 ВЛ 110кВ "Петровская-2" через проволоку, принесенную птицей. В теле опоры №335 ВЛ 110кВ "Петровская-2" обнаружено птичье гнездо. На земле под проводами рядом с опорой №335 обнаружена проволока со следами электрической дуги. Следы перекрытия обнаружены на шлейфе фазы "В" и траверсе опоры №335. Повреждения проводов не выявлено. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Неро" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) и ПС 220/110/10кВ "Трубеж" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) в обслуживании филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Петровская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Петровская-2". Выполнить снятие гнезда с опоры №335 ВЛ 110кВ "Петровская-2". Включить в план работ на 2021 год мероприятие по установке устройств для отпугивания птиц на опоре №335 ВЛ 110кВ "Петровская-2" | - | -
4682 | 629 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №3/37-№4/37 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №3/37-№4/37 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №3/37-№4/37. | - | -
4683 | 788 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось однофазное К.З. фазы В на землю при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) вследствие перекрытия полимерного изолятора ЛК-70/110 из-за попадания молнии в провод фазы В. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось нарушение электрической изоляции - перекрытие полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы В из-за попадания молнии в провод. Изолятор не поврежден, срочного вывода ВЛ в ремонт для замены изолятора не требуется. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 135, 136, 137 ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Произвести верховой осмотр изоляторов на опорах 92-158 ВЛ 110 кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на опорах 92-140 ВЛ 110 кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) на гирлянды стеклянных ПС-70Е. | - | -
4684 | 639 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Недостатки конструкции | Установка не соответствующего конструкции ввода резинового уплотнения заливного крана привело к деформации уплотнения и появлению капельной течи масла фаза "С" ввода В ВЛ 110кВ Новозыбков на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Новозыбков для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Деформация резинового уплотнения заливного крана фазы "С" ввода привело к появлению капельной течи масла с В ВЛ 110кВ Новозыбков на ПС 110кВ Залинейная. | Произвести внеплановый осмотр на ПС110кВ маслонаполненных вводов типа БМВУ-110/1000 на предмет герметичности резиновых уплотнений в зоне ответственности КУ СПС. По результатам осмотра выявленные замечания устранить. | - | -
4685 | 793 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) произошло в результате перекрытия аистом гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» на опоре №83 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия аистом гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №83 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №80 - №90 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111). | - | -
4686 | 740 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие грозового разряда на провода ВЛ-10 кВ № 11 Лески ПС 35/10 Яблоново в пролете опор № 111-112. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное КЗ в результате прямого попадания грозового разряда в провода ВЛ-10 кВ № 11 Лески в пролете опор № 111-112. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 11 Лески с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. По результата осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 11 Лески устранить выявленные недостатки. | - | -
4687 | 642 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №22-№23 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Почепская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Почепская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №22-№23 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Почепская, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | -
4688 | 795 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийных отключений ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось однофазное К.З. фазы В на землю при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) вследствие перекрытия полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 105 из-за попадания молнии в провод фазы В. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) в обоих случаях явилось нарушение электрической изоляции - перекрытие полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы В на опоре № 105 из-за попадания молнии в провод. Изолятор не поврежден, срочного вывода ВЛ в ремонт для замены изолятора не требуется. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 104, 105, 106 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на опорах 92-140 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) на гирлянды стеклянных ПС-70Е. Произвести верховой осмотр изоляции опор на участке 92-158 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) | - | -
4689 | 643 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 КВЛ № 1 ПС Мичуринская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-6 кВ КВЛ № 1 ПС Мичуринская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 КВЛ № 1 ПС Мичуринская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР КВЛ № 1 ПС Мичуринская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
4690 | 555 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4691 | 692 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролете опор №17-18 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево вершиной кратковременно перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Вохма упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Вохма устранить выявленные замечания. | - | -
4692 | 646 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Недостатки конструкции | Несоответствие плашечного зажима конструкции ВЛ привело к появлению дефекта соединения шлейфа фаза "С" на опоре №6/6 и отключению ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая по НО заявке для устранения неисправности. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Появление дефекта соединения шлейфа фаза "С" на опоре №6/6 ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая произошло из-за несоответствия плашечного зажима конструкции ВЛ. | Произвести тепловизионный контроль мест соединения проводов ВЛ 110 кВ Дормашевская-Урицкая. По результатам тепловизионного контроля выявленные недостатки устранить. | - | -
4693 | 684 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь произошло из-за эл. дугового перекрытия поверхности гирлянды изоляторов, загрязненной отходами жизнедеятельности птиц. При сопутствующих погодных условиях в виде дождя произошло увлажнение растворимых органических отложений на поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" с последующим уменьшением длины пути тока утечки и перекрытием по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" (контактные блестящие точки на проводе) и заземленной траверсой. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Эл. дуговое перекрытие поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 91/91 из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 91/91 ВЛ 110 кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь. Провести верховой осмотр опоры № 91/91 ВЛ 110 кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений и осмотра замечания. Включить в план капитального ремонта или технического обслуживания ВЛ 110 кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь установку ПЗУ (птицезащитное устройство) на опоре № 91/91. | - | -
4694 | 696 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево, действием защит стало падение дерева в пролете опор №108-109 на провода фаз «А», «В», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 14-19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево при падении дерева в пролете опор №108-109. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево устранить выявленные замечания. | - | -
4695 | 809 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №126, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №126, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4696 | 574 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "С" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4697 | 684 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Продукты жизнедеятельности птиц, оставленные птицами на гирляндах изоляторов ф. "В" и "С" на оп.№ 111, явились причиной перекрытия этих гирлянд и как следствие причиной аварийного отключения ВЛ-110-51. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие гирлянд изоляторов ф. "С" и "В" на оп.№ 111 ВЛ-110-51, произошло в результате загрязнения этих гирлянд продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить монтаж птицезащитных устройств ф. "А", "В", "С" на оп. № 110, 111, 112 ВЛ-110-51. | - | -
4698 | 799 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к перекрытию провода верхней фазы на опоре №33 ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие перекрытия провода верхней фазы, возле виброгасителя. | Произвести измерение контура заземления опор №32, №33, №34 ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147). При выявлении несоответствия довести до нормы. | - | -
4699 | 707 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-23 маг.2308- ТП-532 1 с.ш. (кабель 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. было проведено 30.11.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Гершановичем Н.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
4700 | 803 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к падению дерева на провод фазы "В" в пролете опор №№137-138 ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) явилось воздействие сильных порывов ветра. Увеличенного времени срабатывания 3 ступени ТЗНП ВЛ-147 на ПС Демидов произошло вследствие изменения механических свойств реле РВ-132 в процессе длительной эксплуатации с 1988 года (32 года), в связи с этим вместо заданной уставки Тср=2.0 сек, защита сработала с Тср=2.2сек., в связи с чем отключение ЭВ ВЛ-147 произошло со временем Тср=2,26сек. Это произошло из-за того, что у данного реле большой разброс времени. Он составляет согласно ТУ завода-изготовителя (ЧЭАЗ) ТУ-16-523.158-79 для реле данного типа (РВ-132) Т=0,34сек, вследствие этого нарушилась гарантированная ступень селективности в 0.4 сек и произошло отключение МВ ВЛ-115 ПС Голынки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №№137-138 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Отключение МВ ВЛ-115 ПС 110кВ Голынки произошло из-за увеличенного времени срабатывания 3 ступени ТЗНП ВЛ-147 на ПС Демидов. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№137-138 ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов-Велиж (ВЛ-147) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний При техническом обслуживании реле серии РВ-132 с превышенным нормативным сроком службы, в обязательном порядке проверять погрешность времени срабатывания на заданной уставке. Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств ТН и разработкой мероприятий по устранению причин приведших к его возникновению. | - | -
4701 | 804 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение МВ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи произошло в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №84 - №85, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №84 - №85 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, в том числе угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода, в том числе угрожающих падением веток на провода, и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4702 | 807 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №137 - №138, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №137 - №138 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №137 - №138 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4703 | 811 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №32 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №32 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
4704 | 935 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №149/1-149 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, без разрушения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №149/1-149 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, без разрушения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ТЗНП с успешным АПВ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №148/1-148,149/1-149,150/1-150 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). | - | -
4705 | 820 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №57 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №57 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4706 | 821 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4707 | 822 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №32 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №32 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4708 | 823 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/14 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/14 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4709 | 824 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №77 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №77 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4710 | 698 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Бутурлиновская-1, произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 61, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 61, которое вызвало двухфазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ-110 кВ Бутурлиновская-1. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 60-62 ВЛ-110 кВ Бутурлиновская-1. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 60-62 ВЛ-110 кВ Бутурлиновская-1 от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Выполнить замену выявленных, перекрытых гирлянд изоляторов ф. "А" и "В" на оп.№ 61 ВЛ-110 кВ Бутурлиновская-1. | - | -
4711 | 626 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10 кВ №37 ПС Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ ПС Чайка л.37 - РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР в РП 62-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ ПС Чайка л.37 - РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР в РП 62-правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС Чайка л.37 - РП 62 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ПС Чайка л.37 - РП 62 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | -
4712 | 832 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №3/6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 3/6 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Глинное произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Глинное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4713 | 833 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №71-3/1, в результате погрузочно-разгрузочных работ автокраном сторонней организации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №71-3/1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаховка произошёл в результате механического воздействия автокрана сторонней организации при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Волоконовский РОВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | -
4714 | 701 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 68 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 68 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 68 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод выполнить замену изоляторов фазы "А" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 63-75 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 63-75 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
4715 | 658 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 51 - 52 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/35/10кВ Болхов , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ успешно. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 51 - 52 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/35/10кВ Болхов из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№05 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№05 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине | - | -
4716 | 660 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6/6-6/7 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине. | - | -
4717 | 666 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №10-6-№10-7 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №10-6-№10-7 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4718 | 947 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "C" на траверсу опоры №94 в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СЛ Кимрской ПБ Красильников А.А. Не включение В 110кВ Инякино при срабатывании АПВ и при выполнении РПВ от КУ на РП 110 кВ Кашин произошло по причине механическая неисправность блок-контакта В 110кВ Инякино в цепи включения, из-за излома поджимающей пружины контакта включения, в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, что привело к отказу привода выключателя при включении. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Кимрской ПБ Троян А.Ю. | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №94 ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СЛ Кимрской ПБ Красильников А.А. На РП 110кВ Кашин, при срабатывании АПВ и при выполнении РПВ от КУ В 110кВ Инякино, выключатель В 110кВ не включился по причине механической неисправности блок-контакта В 110кВ в цепи включения, из-за излома поджимающей пружины контакта включения, в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Кимрской ПБ Троян А.Ю. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща на участке опор №90-96 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща на участке опор №90-96 устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. Провести проверку блок-контактов в цепи включения В 110 кВ Луч 1 цепь, В 110 кВ Луч 2 цепь, В 110кВ Бежецк на РП 110кВ Кашин По результатам проверки устранить выявленные замечания Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. | - | -
4719 | 782 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №17 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ 10 кВ Гагарино произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение. | - | 0
4720 | 714 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 45 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 45 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №44, №45, №46 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №44, №45, №46. | - | -
4721 | 844 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка ЭВ-110 Коньшино на ПС 110 кВ Голофеевка и действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка СЭВ-110 на ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №76-80 ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах № 74-82 ВЛ 110 кВ Коньшино-Голофеевка. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4722 | 800 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 фазы «А» на опоре №114 ВЛ 110 кВ Лутошкино левая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лутошкино левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 ПС-70 фазы «А» на опоре №114. | Провести верховой осмотр опоры №114 ВЛ 110 кВ Лутошкино левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Лутошкино левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Лутошкино левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену изолятора фазы «А». | - | -
4723 | 801 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перекрытие проходных изоляторов наружной установки яч. 10 кВ №7 Ввод 10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Каликино произошло из-за ухудшения изоляционных характеристик в процессе эксплуатации (с 2005 года). Последние до аварии испытания изоляторов повышенным напряжением переменного тока проводились 02.07.2019, последний до аварии осмотр оборудования подстанции проводился 28.04.2020 – дефекты проходных изоляторов наружной установки яч. 10 кВ №7 Ввод 10 кВ Т1 отсутствовали. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Т1 на ПС 35/10 кВ Каликино отключился вследствие возникновения электродугового междуфазного короткого замыкания с землей в зоне действия ДЗТ Т1 при перекрытии проходных изоляторов наружной установки фаз «А» и «В» яч. 10 кВ №7 Ввод 10 кВ Т1 вследствие нарушения структуры электроизоляционного материала в результате длительной эксплуатации (с 2005 года). | На ПС 35/10 кВ Каликино провести испытания повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т2. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам испытания повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Каликино. | - | -
4724 | 802 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения виткового замыкания в первичной обмотке ТН 1 110 кВ фазы «С» на ПС 110/35/6 кВ Вербилово послужило неудовлетворительное техническое состояние (старение изоляции). Последнее до аварии измерение сопротивления изоляции обмоток ТН 1 110 кВ фазы «С» на ПС 110/35/6 кВ Вербилово проводилось 13.11.2017, физико-химический анализ масла проводился 20.06.2019, хроматографический анализ растворенных в масле газов проводился 27.12.2019, тепловизионный контроль проводился 02.10.2019, дневной осмотр 17.05.2020 – дефекты ТН 1 110 кВ фазы «С» отсутствовали. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово правая послужило устойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при пробое изоляции первичной обмотки ТН 1 110 кВ фазы «С» на ПС 110/35/6 кВ Вербилово, вызванном нарушением структуры изоляционного материала обмотки в процессе эксплуатации (с 2005 года). | На ПС 110/35/6 кВ Вербилово заменить неисправный ТН 1 110 кВ фазы «С». На ПС 110/35/6 кВ Вербилово провести отбор проб масла из ТН 1 110 кВ фаз «А» и «В» для проведения физико-химического анализа масла и хроматографического анализа растворенных в масле газов. Провести физико-химический анализа масла и хроматографический анализ растворенных в масле газов ТН 1 110 кВ фаз «А» и «В» ПС 110/35/6 кВ Вербилово. Устранить дефекты ТН 1 110 кВ фаз «А» и «В» ПС 110/35/6 кВ Вербилово при неудовлетворительных результатах физико-химического анализа масла и хроматографического анализа растворенных в масле газов. | - | -
4725 | 701 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 02.06.2020г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к попаданию грозового разряда в провода фаз "В" и "С", что привело к их перекрытию по межфазному воздушному промежутку. Возникшее двухфазное короткое замыкание вызвало отключение ВЛ 110кВ Ржаксинская-Богдановская. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в следствии попадания грозового разряда. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Ржаксинская-Богдановская в пролетах опор №105-110 По результатам осмотра ВЛ-110кВ Ржаксинская-Богдановская выявленные замечания устранить. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ-110кВ Ржаксинская-Богдановская провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью их своевременной замены. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №107 и №108 ВЛ-110кВ Ржаксинская-Богдановская. | - | -
4726 | 850 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ДЗ В 35 кВ Неминущее на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия по изоляции, с последующим пробоем и разрушением двух изоляторов в подвесных гирляндах изоляторов фаз "В", "С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Алексеевка-Неминущее, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции, с последующим пробоем и разрушением двух изоляторов в подвесных гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Алексеевка-Неминущее, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Алексеевка-Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену повреждённых изоляторов в подвесных гирляндах изоляторов фаз "В", "С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Алексеевка-Неминущее. | - | -
4727 | 718 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) действием защит стало падение грозотроса в пролетах опор №179-180 и №180-181 из-за его пережога и обрыва при попадании молнии в грозотрос на опоре №180, при обрыве грозотроса произошло его приближение на недопустимое расстояние с проводами фазы «В» и фазы «С» в пролете опор № 179-181 с возникновением короткого замыкания. Повреждений провода и изоляторов нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Кратковременное замыкание проводов фазы «В» и фазы «С» грозотросом в пролете опор № 179-181 в результате его обрыва на опоре № 180. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №179, №180, №181 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №179, №180, №181. | - | -
4728 | 851 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4729 | 852 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №53, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №53 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4730 | 854 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка ЭВ-110 Борисовка на ПС 110 кВ Томаровка, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка СМВ-110 на ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №34 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№32, 33, 34, 35, 36 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить верховой осмотр опор №№32, 33, 34, 35, 36 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№32, 33, 34, 35, 36 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Восстановить целостность провода шлейфа фазы "С" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. | - | -
4731 | 961 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Повторное отключение ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №152, с разрушением двух изоляторов из восьми в гирлянде изоляторов фазы "С" ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Пеновского районов Тверской области . Отключение ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено произошло по причине возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «В» и "С" в пролете опор №50 –51 деревом, сваленным из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порыва ветра. В последствии дерево упало на землю что позволило выполнить успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Пеновского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №152, с разрушением двух из восьми изоляторов в гирлянде фазы "С" ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено, что привело ко второму отключению ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено действием ТЗНП с успешным АПВ. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено произошло КЗ провода фазы "В" и "С" в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-110кВ Никола Рожок -Пено действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено дефекты. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №151, 152,153 ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №151, 152,153 ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено до нормы. Выполнить замену изоляции фазы "С" на опоре №152 ВЛ 110 кВ Никола Рожок -Пено | - | -
4732 | 608 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино явилось кратковременное двухфазное КЗ вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 91 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – Свобода явилось кратковременное двухфазное КЗ вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 91 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ Садовая – Золотухино на опоре № 91 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ Садовая – Свобода на опоре № 91 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода на участке опор №№ 89-93. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино на участке опор №№ 89-93. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино на участке опор №№ 89-93 произвести замену дефектной изоляции. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода на участке опор №№ 89-93 произвести замену дефектной изоляции. Произвести замер сопротивления контура ЗУ опор ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино на участке опор №№ 89-93 и ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода на участке опор №№ 89-93. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода на участке опор №№ 89-93, ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино на участке опор №№ 89-93 и измерения сопротивления контура ЗУ опор разработать план-график устранения выявленных замечаний. | - | -
4733 | 709 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Октябрьское действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре № 75 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре № 75 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Октябрьское вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 99-135 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Октябрьское при несоответствии произвести ремонт контура заземления. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Октябрьское и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4734 | 856 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/10-4/11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/10-4/11 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4735 | 710 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Верхний Мамон-Казинка, произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 87, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 87, которое вызвало однофазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ-110 кВ Верхний Мамон-Казинка. | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№ 87 ВЛ-110 Верхний Мамон-Казинка. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 86-88 ВЛ-110 Верхний Мамон-Казинка. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 86-88 ВЛ-110 Верхний Мамон-Казинка от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | -
4736 | 680 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 35кВ "Сить" произошло из-за короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А", гирлянды изоляторов фазы "С" и провода фазы "С" на опоре №117 электрической дугой в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. С разрушением одного из трех изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А". Работа ТО ПС 35/10кВ "Станилово"-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А", гирлянды изоляторов фазы "С" и провода фазы "С" на опоре №117 электрической дугой в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. С разрушением одного из трех изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А". Работа ТО ПС 35/10кВ "Станилово"-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Сить " в пролетах №1-№80 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Сить" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. Произвести замену дефектных изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №117 ВЛ 35кВ "Сить". Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №117 в каждую сторону)ВЛ 35кВ "Сить". По результатам замера сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №117 в каждую сторону)ВЛ 35кВ "Сить" устранить выявленные дефекты. | - | -
4737 | 962 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Первое отключение ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу опоры №23, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. Второе отключение ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу опоры №23, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. Третье отключение ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу опоры №23, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. Четветрое отключение ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая произошло по причине однофазного КЗ в результате повреждения (пробоя) полимерного изолятора фазы "С" на опоре №23, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "С" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г., что явилось причиной первого, второго и третьего отключения ВЛ-110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая действием ДФЗ в (03:09; 04:06; 05:01). Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. Повреждение (пробой) полимерного изолятора ЛП-70/110-IVГ фазы "С" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая произошел по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г., что явилось причиной четвертого отключения в (05:28) действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ ТвПБ Колесников В.В. | Произвести замену полимерных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №23 ВЛ-110 кВ Брянцево -Лихославль с отпайкой на ПС 110кВ Кулицкая. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
4738 | 891 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате падения вывернутого с корнем под действием порывистого ветра, при прохождении активного грозового фронта, дерева (береза), расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" в пролете опор №135 - №136. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило кратковременное однофазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "В" и землёй при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №135 - №136 с последующим падением дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) , с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №134 - №137, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157), а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4739 | 665 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4740 | 896 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов и провода фазы "В" на опоре №67 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2-КС-3-1 (ВЛ-141) явилось воздействие птицы. Под опорой обнаружена мертвая птица. 05.06.2020 г. в 04:22 при ТН на ВЛ-141 (однофазное КЗ) на ПС 110кВ КС-3-2 от ВЧБ с пуском от ЗЗ ВЛ-175 отключился СВ-110кВ. Это произошло в следствии отказа ВЧБ ВЛ-175 на ПС 110кВ Ракитная принадлежащей ОАО «РЖД». В момент короткого замыкания направление тока на ПС 330кВ Талашкино и ПС 110кВ КС-3-2 было «от шин в линию». Для ПС 110кВ Ракитная направление тока «от линии в шины». Но вследствие отказа ВЧБ на ПС 110кВ Ракитная, блокирующий сигнал на ПС 110кВ КС-3-2 не был дан. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2-КС-3-1 (ВЛ-141) явилось однофазное короткое замыкание вследствие перекрытия провода и гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №67. | Произвести измерение контуров заземления опор №№66-68 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2-КС-3-1 (ВЛ-141) при выявлении несоответствии довести до нормы. Направить письмо в адрес Смоленской дистанции электроснабжения с просьбой предоставить в адрес филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" информацию по причине отказа ВЧБ ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3-2 (ВЛ-175). | - | -
4741 | 965 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец, ВЛ-110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110/10 кВ Пустынька произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №36-37 ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец деревом, упавшим по касательной на провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, в дальнейшем произошло падения дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №36-37 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф."В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец, ВЛ-110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110/10 кВ Пустынька действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец устранить выявленные дефекты. | - | -
4742 | 817 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Дефекты технологии монтажа концевой кабельной муфты 3ПКВТ-10 150-240 в яч.302 от ПС Манежная персоналом подрядной организациеи ООО "Электромонтаж" (ныне не существующей). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты в яч. 302 на ПС 110/10/10 кВ Манежная | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей от ПС 110/10/10 Манежная смонтированных бывшей подрядной организацией ООО "Электромонтаж", в целях выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4743 | 733 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское, действием защит стало падение дерева в пролете опор №102-103 на провода фаз «А», «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 14-17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В» ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское при падении дерева в пролете опор №102-103. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское устранить выявленные замечания. | - | -
4744 | 734 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №92 фаз «В» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре № 92 ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №91, №92, №93 ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ, при необходимости выполнить устранение дефектов | - | -
4745 | 903 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов и провода средней фазы на опоре №10-3 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) явилось воздействие птиц (перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов и провода средней фазы на опоре №10-3. | Проанализировать количество отключений ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) за последние пять лет по причине воздействия птиц и по результатам проведенного анализа рассмотреть возможность установки на опоре №10-3 репеллентной защиты от птиц. Произвести измерение контура заземления опор №10-2 - №10-4 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138), при несоответствии, довести до нормы. | - | -
4746 | 717 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №74-75, вызванного падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка, произошло вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка в пролёте опор №74-75. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4747 | 701 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №87. На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №87. На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы "С" на опорах №86, №87, №88 ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с добавлением дополнительного изолятора в гирлянду. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятие по установке отпугивающих устройств на опоре №87 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". | - | -
4748 | 904 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ 173) явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ 173) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157. | Произвести измерения контуров заземления опор №№156-158 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ 173) при выявлении несоответствия довести до нормы. | - | -
4749 | 832 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение КЛ 6кВ №07 ПС 110/6 кВ Тепличная с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения оборудования в РУ-6 кВ РТП 34, находящемся в эксплуатационной ответственности АО "ДСК". |  |  | Направить в адрес АО "ДСК" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | -
4750 | 865 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В 16 ч. 35 мин. действием МТЗ отключился ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. В 16 ч. 35 мин. АПВ успешно. Нарушения электроснабжения потребителей не было. Осмотром ЛЭП обнаружены следы перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №44. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №44 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4751 | 867 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/4 вследствие воздействия атмосферных явлений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/4 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4752 | 622 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода два раза в 11-00 явились кратковременные однофазные КЗ в пролете опор №24-25 вследствие приближение в месте пересечения к нижнему проводу (фаза "С") провода ВЛИ 0,4кВ №2 ТП715 в момент его пляски по причине воздействия стороннего транспорта (КамАЗ) на опору № 2-3 ВЛИ 0,4кВ №2 ТП715. Причиной отключения ВЛ 110кВ Садовая-Свобода в 11-04 и 11-40 явились кратковременные однофазные КЗ в пролете опор 24-25 вследствие приближения в месте пересечения на недопустимое расстояние проволоки провода фазы С (расплетенной после воздействия двух КЗ в 11-00) к проводу ВЛИ 0,4кВ №2 ТП715. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода и ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино в 13-06 явились кратковременные однофазные КЗ в пролете опор 15-16 вследствие приближения в месте пересечения на недопустимое расстояние к нижним проводам (фазы "С") провода ВЛИ-0,4 кВ СНТ "Приморское" в момент его пляски по причине воздействия стороннего транспорта (Газель) на опору ВЛИ 0,4кВ СНТ "Приморское". | Электродуговое повреждение Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Расплетение одной проволоки нижнего провода (фаза "С") в пролете опор 24-25 ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода произошло по причине пережога во время КЗ в 11-00. Механическое воздействие стороннего транспорта (КамАЗ) на опору № 2-3 ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП715 привело к пляске провода в результате которой провод (СИП-2) в месте пересечения приблизился на недопустимое расстояние к нижнему проводу (фазы "С") в пролете опор 24-25 ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода. Механическое воздействие стороннего транспорта (Газель) на опору ВЛИ 0,4 кВ СНТ "Приморское" привело к пляске провода, в результате которой провод (СИП-4) в месте пересечения приблизился на недопустимое расстояние к нижним проводам (фазы "С") в пролете опор 15-16 ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода и ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино. | Произвести измерение габарита между проводами в местах пересечения на участке опор № 15-30 ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода и ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино. Разместить в СМИ информацию о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго". По результатам измерения габарита между проводами в местах пересечения на участке опор № 15-30 ВЛ 110 кВ Садовая-Свобода и ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | - -
4753 | 623 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "А" из-за перекрытия изоляции гирлянды фазы "А" на опоре № 123 вследствие перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Поверхностное перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 123 ВЛ 110кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками пометом птиц. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 121-123, 1-2 заход на ПС 110 кВ Винниково. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 121-123, 1-2 заход на ПС 110 кВ Винниково произвести замену дефектной изоляции. Произвести установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 121-123, 1-2 заход на ПС 110 кВ Винниково. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 121-123, 1-2 заход на ПС 110 кВ Винниково разработать план-график по устранению выявленных замечаний. | - | -
4754 | 868 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №59-60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4755 | 710 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 06.06.2020г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной траверсой опоры №119, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Котовская-Ржаксинская с отпайкой на ПС 110кВ Сампурская с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате попадания грозового разряда произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной траверсой опоры №119. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отпайкой на ПС Сампурская в пролетах опор №115-125 227 с целью выявления дефектов. Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №119 ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отпайкой на ПС Сампурская. Устранить выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отпайкой на ПС Сампурская. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отпайкой на ПС Сампурская провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью их своевременной замены. | - | -
4756 | 712 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Перенапряжение в линии DSL от Ростелекома из-за грозового разряда, попавшего в опору ВЛС ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", находящуюся на расстоянии 40 метров от здания ОПУ, с последующем повреждением Ethernet порта на модуле HWIC-4ESW CISCO 2811. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждением Ethernet порта на модуле HWIC-4ESW CISCO 2811 из-за грозового перенапряжения. | Провести внеочередную проверку работы оборудования КП ТМ МТК-40 на ПС 110 кВ Инжавинская по основному и резервному каналам телемеханики. Восстановить исходную конфигурацию ЛВС на ПС 110 кВ Инжавинская после замены модуля HWIC-4ESW CISCO 2811. | - | -
4757 | 977 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры № 126, с разрушением 1-го изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы"В" на траверсу опоры №126 с разрушением 1-го изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут действием защит. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №125, 126, 127 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут для выявления возможных дефектов. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №125, 126, 127 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут до нормы. | - | -
4758 | 978 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха произошло по причине однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу опоры №55, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст.мастер УСЛ ТвПБ Трухин В.Ю. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Б3 фазы "А" на опоре №55 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г., что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха действием защит. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст.мастер УСЛ ТвПБ Трухин В.Ю. | Выполнить замену полимерной изоляции фазы "А" на опоре №55 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
4759 | 696 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия и перекрытия телом птицы электрической изоляции между проводами фаз «А», «В» на опоре №72 КВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит,АПВ выведено по режиму. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия проводов фаз «А», «В» на опоре опоре №72 КВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ телом птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ и включить их в план работ РЭС | - | -
4760 | 679 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж I цепь с отп. на ПС 110кВ Юбилейная произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фаз "АВС" на опоре № 114 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие изоляции фаз "АВС" на опоре № 114 ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж I цепь с отп. на ПС 110кВ Юбилейная произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №114-115 ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж I цепь с отп. на ПС 110кВ Юбилейная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. Провести верховой осмотр в пролётах опор №112-116 ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж I цепь с отп. на ПС 110кВ Юбилейная на предмет выявления дефектных (непригодных) изоляторов. При необходимости, произвести замену дефектных изоляторов. | - | -
4761 | 681 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Длительная эксплуатация оборудования привела к нарушение изоляции вводов ф."В" В ВЛ 110 Брянская II цепь на ПС 110кВ Жуковская. В результате повреждения вводов В 110кВ Брянская II цепь на ПС 110кВ Жуковская произошел выброс осколков фарфоровой покрышки на соседний ОВ 110кВ с повреждением масломерного стекла и снижением уровня масла в маслоуказателе, что стало причиной вывода в ремонт ОВ 110 по НО заявке для устранения неисправности. Отключение ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь произошло по причине атмосферных воздействий при прохождении грозового фронта. Несвоевременное выявление дефекта (нарушение контакта в указательном реле «Неисправность ДЗШ»)привело к отказу в срабатывании при фазном токе КЗ 1060 А ДЗШ-110кВ с устав-кой срабатывания 700 А на ПС 110кВ Жуковская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение изоляции вводов ф."В" В ВЛ 110 Брянская II цепь на ПС 110кВ Жуковская произошло по причине изменения изоляционных свойств при длительной эксплуатации оборудования. Попадание осколков фарфоровой покрышки на ОВ 110кВ с повреждением масломерного стекла и снижением уровня масла в маслоуказателе произошло в результате повреждения вводов соседнего В 110кВ Брянская II цепь на ПС 110кВ Жуковская. Обрыв шлейфа в плашечном зажиме провода ф."В" на опоре №153 ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь произошел в следствии атмосферных воздействий при прохождении грозового фронта. На ПС 110 кВ Жуковская ДЗШ-110 кВ с устав-кой срабатывания 700 А отказывает в срабатывании при фазном токе КЗ 1060 А из-за дефекта контакта в указательном реле «Неисправность ДЗШ». | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №152-154 ВЛ 110 кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Произвести испытание повышенным напряжением оборудования ОРУ 110кВ ПС 110кВ Жуковская. По результатам испытаний недостатки устранить. Произвести тепловизионный контроль контактных соединений оборудования ОРУ 110кВ ПС Жуковская. При необходимости выявленные замечания устранить. Разработать мероприятия по защите маслоуказательных стекол на выключателях типа МКП 110 Произвести ремонт указательного реле РУ 7 , замену реле времени РВ1 ДЗШ 1 СШ 110 кВ ПС Жуковская. Произвести внеплановые осмотры указательных реле всех ДЗШ 110 кВ филиала Брянскэнерго с проверкой надёжности контакта проводников в оконцевателях. Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на опорах №123, 133, 134, 136, 152, 153, 154 169, 170 ВЛ 110 кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь. | - | -
4762 | 683 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за сильного порывистого ветра до 22м/с произошло падение дерева на провод фазы "А" ВЛ 35кВ Брянская ГРЭС - Пальцо в пролёте опор № 89-90 , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к появлению на ПС 110кВ Брянская ГРЭС земли в сети 35 кВ и отключению ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС – Пальцо для отыскания и устранения неисправности. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Появление на ПС 110кВ Брянская ГРЭС земли в сети 35кВ и отключению ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС – Пальцо для отыскания и устранения неисправности произошло по причине падения дерева на провод фазы "А" из-за сильного ветра до 22м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Пальцо по всей длине с выявлением деревьев угрожающих падением на провода из за пределов охранной зоны По результатам осмотра, при выявлении угрожающих падением на провода ВЛ деревьев, произвести валку. | - | -
4763 | 979 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №15 с разрушением 1-го фарфорового изолятора под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "С" на траверсу с разрушением 1-го изолятора на опоре №15, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино действием защиты с успешным АПВ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №14,15,16 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №14,15,16 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино до нормы. | - | -
4764 | 871 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции, выразившееся в кратковременном перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №17 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4765 | 873 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №22, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4766 | 697 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | В результате дефекта монтажа подрядной организации (при сдаче объекта АО "ГТ Энерго" в 2014 году), в части неверной фазировки цепей тока В1 10 кВ Т2 к терминалу защит (неправильное чередование фаз «А» и «С»), при внешнем КЗ на потребительском РП 10 кВ №24 (2 с.ш. 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Восточная) излишне и одновременно с отключением на РП с выдержкой времени 0,3 сек сработала направленная МТЗ В1 10 кВ Т2 ПС 110 кВ Северная (работа за спиной) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате внешнего КЗ на потребительском РП 10 кВ №24 (2 с.ш. 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Восточная) и ошибки монтажа подрядной организации (в 2014 г.), в части неверной фазировки цепей тока В1 10 кВ Т2 к терминалу защит (неправильное чередование фаз «А» и «С»), излишне и одновременно с отключением на РП с выдержкой времени 0,3 сек сработала направленная МТЗ В1 10 кВ Т2 ПС 110 кВ Северная (работа за спиной) | Разработать план-график внеочередных проверок направленных защит присоединений 6-10 кВ ПС 110 кВ филиала со снятием под нагрузкой векторных диаграмм и сверку их с фактическим направлением мощности в первичной цепи. На ПС 110 кВ Северная у терминалов защит присоединений, с установленными направленными защитами произвести проверку правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника, снятие под нагрузкой векторных диаграмм и сверку их с фактическим направлением мощности в первичной цепи. | - | -
4767 | 993 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение 2 системы шин 110 кВ на ПС 110/10 кВ Пролетарская произошло по причине однофазного КЗ из-за повреждение ввода (БМВ-110) фазы "С" в сторону системы шин 110 кВ на В 110 кВ ХБК -2 цепь (У-110). Повреждение ввода (БМВ-110 )фазы "С" в сторону системы шин на В 110 кВ ХБК -2 цепь (У-110) произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции ввода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Ответственный за эксплуатацию: мастер Тверского участка СПС Морозов А.Н. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ввода (БМВ-110) фазы "С" в сторону системы шин 110 кВ на В 110 кВ ХБК -2 цепь (У-110) ПС 110/10кВ Пролетарская произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляции ввода в процессе длительного срока эксплуатации (с 1987 года) и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Тверского участка СПС Морозов А.Н. | Произвести испытания В 110кВ Калининская 2, В 110кВ Лазурная 2, ШСВ 110кВ, В 110кВ ХБК 2 на ПС 110/10кВ Пролетарская. По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тверрской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД | - | -
4768 | 921 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение по неотложной заявке ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка для замены обнаруженного при осмотре дефектного штыревого фарфорового изолятора марки ШФ-35В на опоре №62 фаза "В" из-за изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 49 лет, с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка отключение по неотложной заявке для замены дефектного (сколы фарфора изолятора) штыревого фарфорового изолятора марки ШФ-35В на опоре №62 фаза "В", выявленного при проведении периодического осмотра ВЛ. Междуфазных КЗ и однофазного замыкания на "Землю" на ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка, обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка, проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 61, 62, 63 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№ 61, 62, 63 ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
4769 | 718 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 159 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 159 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 159 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 157-162ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
4770 | 625 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | КЛ 10кВ 8.127, яч.6 ЦРП-7 Бумеранг была отключена в ходе оперативных действий из-за пробоя изоляции фазы относительно земли на целом участке КЛ 10кВ, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ 8.127, яч.6 ЦРП-7 Бумеранг в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ 8.127, яч.6 ЦРП-7 Бумеранг По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4771 | 626 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками явилось однофазное КЗ фазы "А" на "землю" из-за нарушения изоляционных свойств опорной колонки выключателя МВ-110 кВ Т2 фазы "А" на ПС 110 кВ Щигры в процессе длительной эксплуатации (39 лет) с последующим ее разрушением. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение опорной колонки выключателя МВ-110кВ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Щигры из-за изменений изоляционных свой опорной колонки выключателя в процессе длительной эксплуатации (39 лет) | Выполнить отборы проб масла из всех выключателей типа ММО-110 филиала «Курскэнерго» для проведения испытаний. Выполнить испытания проб масла из всех выключателей типа ММО-110 филиала «Курскэнерго». Согласно разработанного графика провести испытания приводных колонн выключателей типа ММО-110 кВ. В ближайший День ОТ провести обучение оперативного персонала ОТГ РЭС по проведению осмотров выключателей типа ММО-110 кВ. По результатам проведения внеплановых испытаний приводных колонн выключателей типа ММО-110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. По результатам проведения испытания проб масла из выключателей типа ММО-110 разработать график проведения внеплановых испытаний приводных колонн. | - | -
4772 | 719 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Эртиль явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14-15 отпайка на КТП 2-9 ПС 110 кВ Эртиль веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 отпайка на КТП 2-9 ПС 110 кВ Эртиль, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4773 | 878 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 17-18 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4774 | 879 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием ДФЗ и автоматически ускоренной 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками В 110 Рудник 2 на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка) произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на анкерной опоре №144 ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 воздушным змеем, запущенным в охранной зоне ВЛ неизвестным сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на анкерной опоре №144 ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 произошло из-за механического воздействия воздушного змея, запущенного в охранной зоне ВЛ неизвестным сторонним лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. | - | -
4775 | 996 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Труд произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №106 , под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции | Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №106 ВЛ 110кВ Волочек-Труд и отключение ВЛ 110кВ Волочек-Труд действием ТЗНП. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Труд на участке опор № 105-107 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Труд на участке опор №105-107 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Волочек-Труд выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №106 и соседних с ней опорах №№105 и 107, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№105,106,107 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
4776 | 741 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-2" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №119. На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА ПС 110/10/6кВ "Ярцево": ВЧ-защита - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №119 ВЛ 110кВ "Нерехта-2". На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА ПС 110/10/6кВ "Ярцево": ВЧ-защита - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опорах №118, №119, №120 ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с добавлением дополнительного изолятора в гирлянду. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятие по установке отпугивающих устройств на опоре №119 ВЛ 110кВ "Нерехта-2". | - | -
4777 | 935 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-708 РП 07 явилось повреждение КЛ 6кВ РП 07 – ТП 492 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года (36 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-607 РП-06 явилось однофазное замыкание на "землю" вызванное повреждением КЛ 6кВ РП 07 – ТП 492 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года (в эксплуатации 36 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП 07 – ТП 492 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
4778 | 700 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод из-за действия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/10кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
4779 | 701 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №51 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №51 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, которое было устранено действием защит. | Произвести верховой осмотр опоры №51 ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II с чисткой изоляции фазы "В" и снятием птичьего гнезда. Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №51 ВЛ 110 кВ Залегощь - Верховье II. Недостатки выявленные внеочередным осмотром ВЛ 110 кВ Ливны – Колпны внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. | - | -
4780 | 847 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Усмань правая произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №81, возникшего из-за воздействия птицы. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №81 через струю помета птицы. | На ВЛ 110 кВ Усмань правая и ВЛ 110 кВ Усмань левая провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры №№78-82. Провести верховой осмотр опоры №81 ВЛ 110 кВ Усмань правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №81 ВЛ 110 кВ Усмань правая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №81 ВЛ 110 кВ Усмань правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
4781 | 694 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №22-23, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская по всей протяженности. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
4782 | 696 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ Ф-1 Красное от РП Пильшино в пролёте опор №42-43. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-1 Красное от РП Пильшино в пролёте опор №42-43 привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1 Красное от РП Пильшино в пролёте опор №42-43 | - | -
4783 | 261 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Отключение ВЛ 35кВ Плутково-Нерль вызвано межфазным к.з. из-за обрыва проводов в пролете опор №№16-17 при падении опоры №16, в результате повреждения опоры №16 проезжающим крупногабаритным транспортом стороннего лица. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия при повреждении опоры №16 и обрыва проводов в пролете опор №№16-17 ВЛ 35кВ Плутково-Нерль проезжающим крупногабаритным транспортом стороннего лица, произошел обрыв проводов трех фаз, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Плутково-Нерль действием МТЗ. | Направить заявление в ОМВД Кимрского района по факту повреждения электрооборудования сторонним лицом. | - | -
4784 | 684 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Отсутствие передачи ТМ с ПС 110 В Дятьковская в ЦУС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС России» - Смоленское РДУ произошло из-за сбоя ПО маршрутизатора Cisco 2901. | Сбой/дефект программного обеспечения | Сбой ПО маршрутизатора Cisco 2901 привело к отсутствию передачи ТМ с ПС 110 В Дятьковская в ЦУС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС России» - Смоленское РДУ. | Произвести замену маршрутизатора Cisco 2901 на ПС 110кВ Дятьковская. Выполнить внеплановое техническое обслуживание оборудования комплекса средств передачи данных ПС 110 кВ Дятьковская. Провести внеплановый инструктаж персоналу, эксплуатирующему автоматизированные системы технологического управления СЭ СДТУ и ИТ, о требованиях к порядку организации аварийно-восстановительных работ на оборудовании и сервисах средств диспетчерского технологического управления и информационных технологий, а также планово-профилактических работ на оборудовании и сервисах информационных технологий ПАО «МРСК Центра. Обеспечить запись лог-файлов маршрутизатора с целью анализа возможных причин сбоя | - | -
4785 | 263 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу опоре №5/5-0-12/12 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре №5/5-0-12/12 ВЛ 110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь действием защиты с успешным АПВ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 5/5-0-11/11, 5/5-0-12/12, 5/5-0-13/13 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор № 5/5-0-11/11, 5/5-0-12/12, 5/5-0-13/13 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь до нормы. | - | -
4786 | 944 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сухого дерева на провод фазы "В" ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) в пролете опоре №№132-133 явилось несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провод ВЛ фазы "В" в пролете опор №№132-133 сухого дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. На момент АПВ дерево находилось на проводе, после АПВ дерево упало. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) в пролете опор №№132-133. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), проходящих по лесному массиву разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
4787 | 285 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветвей ДКР в пролете опор №6 - №7 на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло перекрытие проводов в результате чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи в пролете №6 - №7. на ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №6 - №7. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ | - | -
4788 | 756 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Путятинская", ВЛ 110кВ "Янтарная", ВЛ 110кВ "Даниловская-2" (ВЛ включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110кВ "Путятинская". Увлажнение поверхности изоляторов произошло при утренней росе. На шлейфе провода фазы "А" и поверхности изоляторов следы перекрытий. На проводе фазы "А", гирлянде изоляторов фазы "А", траверсе опоры №75 следы продуктов жизнедеятельности птиц. Без повреждений оборудования. В теле опоры №75 также обнаружено птичье гнездо. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно, успешно. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110кВ "Путятинская". Увлажнение поверхности изоляторов произошло при утренней росе. На шлейфе провода фазы "А" и поверхности изоляторов следы перекрытий. На проводе фазы "А", гирлянде изоляторов фазы "А", траверсе опоры №75 следы продуктов жизнедеятельности птиц. Без повреждений оборудования. В теле опоры №75 также обнаружено птичье гнездо. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Путятинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Путятинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить снятие гнезда на опоре № 75 ВЛ 110 кВ "Путятинская". Выполнить чистку изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110кВ "Путятинская". Разработать и включить в план работы по установке птицеотпугивающих устройств на опоре №75 ВЛ 110кВ "Путятинская". | - | -
4789 | 883 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 12(3)-ЗТП 1204 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(3)-ЗТП 1204 ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(3)-ЗТП 1204 ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(3)-ЗТП 1204 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4790 | 291 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке трансформатора Т2 на ПС 110/35/10 кВ Роща произошло по причине утечки масла из расширительного бака, из-за треснутого масломерного стекла, в результате нарушения структуры материала из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Кимрской ПБ Дмитриев А.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повреждения (трещины) масломерного стекла расширительного бака Т 2 на ПС 110/35/10 кВ Роща произошла утечка масла, что привело к выводу по неотложной заявке Т2. Трещина масломерного стекла расширительного бака Т 2 на ПС 110/35/10 кВ Роща, произошла в результате нарушения структуры материала из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Кимрской ПБ Дмитриев А.А. | Провести осмотр трансформатора Т1 на ПС 110/35/10 кВ Роща, на предмет утечки масла из расширительного бака. По результатам осмотра устранить выявленные замечания Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. | - | -
4791 | 723 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Причиной двух отключений ВЛ 110 кВ Придонская - Казинка с отпайкой на ПС Старая Калитва явилось однофазное короткое замыкание на землю, возникшее вследствие приближения выгрузного силосопровода комбайна марки "Jaguar-850" на недопустимое расстояние вначале к проводу фазы "С" (в 15 час. 15 мин.), а затем к проводу фазы "В" (в 15 час. 19 мин.) в пролете опор № 48-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Придонская - Казинка с отпайкой на ПС Старая Калитва возникло вследствие приближения выгрузного силосопровода комбайна марки "Jaguar-850" на недопустимое расстояние вначале к проводу фазы "С" (в 15 час. 15 мин.), а затем к проводу фазы "В" (в 15 час. 19 мин.) в пролете опор № 48-49. | В адрес исполнительного директора ООО «Восток-Агро» Коновалова И.А. направить памятку-предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Выполнить верховой осмотр проводов в пролёте опор № 48-49 ВЛ 110 кВ Придонская - Казинка с отпайкой на ПС Старая Калитва на предмет возможного повреждения. При выявлении повреждений провода в пролёте опор № 48-49 ВЛ 110 кВ Придонская - Казинка с отпайкой на ПС Старая Калитва, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
4792 | 725 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 13 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 13 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 13 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 11-15 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 11-15 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
4793 | 884 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка СЭВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Покровка, действием 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка ЭВ-110 В.Покровка на ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №189 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №189 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №187, 188, 189, 190, 191 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №189 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. | - | -
4794 | 758 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Солигалич-Починок, действием защит стало падение дерева в пролете опор №113-114 на провода фаз «В», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 14-17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов фаз «В», «С» ВЛ-35 кВ Солигалич-Починок при падении дерева в пролете опор №113-114. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Солигалич-Починок с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Солигалич-Починок устранить выявленные замечания. | - | -
4795 | 759 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино стало грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов на опоре №136 фазы «С», с повреждением трех изоляторов во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С», с повреждением трех изоляторов на опоре № 136 ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №135, №136, №137 ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
4796 | 735 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "В" на опоре № 72 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Острогожская-2 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "В" на опоре № 86 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Невыявление персоналом РЗА нарушения контакта в цепи включения выключателя В ВЛ 110 кВ Острогожск-районная в цикле АПВ при проведении осмотра устройств РЗА на ПС 110 кВ Острогожск-районная. | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов с последующим разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 72, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Острогожская-2 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов с последующим разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 86, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Отказ работы АПВ на ПС 110 кВ Острогожск-районная при отключении ВЛ 110 кВ Острогожская-2, вызван нарушением контакта в цепи включения выключателя в цикле АПВ из-за повреждения резьбы на подвижном элементе накладки НКР-3. Цепь включения в цикле АПВ осталась разомкнутой из-за ослабления контакта накладки НКР-3 (резьба повреждена в процессе длительной эксплуатации). Накладка НКР-3 заменена при проведении послеаварийной проверки 03.07.2020 г. | На опоре № 86 ВЛ 110 кВ Острогожская-2 выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В". На опоре № 72 ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В". Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 70-76 ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 84-90 ВЛ 110 кВ Острогожская-2. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 70-76 ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП и опор № 84-90 ВЛ 110 кВ Острогожская-2, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. По результатам проведения осмотра состояния переключающих устройств на панелях защит и автоматики в ОПУ ПС 110 кВ Острогожск и ПС 110 кВ АНП, в случае выявления недостатков - наметить мероприятия по их устранению. Произвести визуальный осмотр состояния переключающих устройств на панелях защит и автоматики в ОПУ ПС 110 кВ Острогожск и ПС 110 кВ АНП. | - | -
4797 | 736 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ 35кВ В. Архангельское-Васильевка, произошло по причине перекрытия следующих гирлянд изоляторов: фазы "А" и "В" на оп.№ 58, фазы "С"на опоре № 43 и на опоре № 38, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло перекрытие следующих гирлянд изоляторов: фазы "А" и "В" на оп.№ 58, фазы "С" на опоре № 43 и на опоре № 38, которое вызвало междуфазное замыкание и как следствие аварийное отключение ВЛ 35кВ В. Архангельское-Васильевка. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 36-39, 41-44, 56-60 на ВЛ 35 кВ В.Архангельское-Васильевка. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп.№ 36-39, 41-44, 56-60 на ВЛ 35 кВ В.Архангельское-Васильевка от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Выполнить замену перекрытых и поврежденных гирлянд изоляторов ф. "А" "В" "С" на оп. № 38, 58, 43 на ВЛ 35 кВ В.Архангельское-Васильевка. | - | -
4798 | 737 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 58 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 58 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 58 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 56-60 ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 56-60 ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
4799 | 5 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №178/178, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции | Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №178/178 ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 и отключение ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 действием ДЗ, ТЗНП и ТО. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 на участке опор № 177/177-179/179 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 на участке опор №№ 177/177-179/179 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №178/178 и соседних с ней опорах №№177/177 и 179/179, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№177/177,178/178,179/179 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
4800 | 8 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №111-112, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №111-112, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты. | - | -
4801 | 754 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №155-156 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №155-156 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
4802 | 967 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110/35/10кВ Десногорск послужило нарушение герметичности медной трубчатой пружины (трубка Бурдона), заполненной трансформаторным маслом под давлением, манометра контроля давления масла фазы "В" СВ 110кВ типа МТПС-100-ОМ2 0-16кгс/см2 в результате изменения физических свойств медной трубчатой пружины манометра в процессе эксплуатации, в эксплуатации 8 лет, с 2012 года. | Нарушение герметичности | По неотложной заявке выведен в ремонт СВ 110кВ, марки ВМТ - 110Б - 25/1250 УХЛ1, ПС 110/35/10кВ Десногорск для замены манометра контроля давления масла фазы "В" из-за нарушения герметичности медной трубчатой пружины (трубка Бурдона) манометра типа МТПС-100-ОМ2 0-16кгс/см2, заполненной трансформаторным маслом под давлением, в центре медной трубчатой пружины образовался незначительный свищ. Стекло манометра заполнено на 50% маслом. | Направить рекламацию на завод-изготовитель манометров типа МТПС-100-ОМ2 0-16кгс/см2, ОАО "Манотомь" г.Томск с целью принятия мер по преждевременному нарушению герметичности медной трубчатой пружины (трубка Бурдона) манометров. Разработать график контроля манометров давления масла выключателей ВМТ-110 Южного участка СПС. | - | - -
4803 | 969 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провод фазы "С" ВЛ-110 кВ №154 Сафоново-Компрессорная в пролете опор №№55-56 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №154 Сафоново-Компрессорная явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провод фазы "С" в пролете опор №№55-56 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-110 кВ №154 Сафоново-Компрессорная, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ №154 Сафоново-Компрессорная в пролете опор №№55-56. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-110 кВ №154 Сафоново-Компрессорная, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
4804 | 778 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры № 49. На проводе фазы "С", гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ Шестихино: ТО, 1 ступень ТЗНП-правильно, АПВ - правильно, успешно. Работа УРЗА ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино: 2 ступень ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры № 49 ВЛ 110кВ "Пищалкинская". На проводе фазы "С", гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ Шестихино: ТО, 1 ступень ТЗНП-правильно, АПВ - правильно, успешно. Работа УРЗА ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино: 2 ступень ТЗНП - правильно, АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Пищалкинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Пищалкинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 49 ВЛ 110кВ "Пищалкинская" с добавлением дополнительного изолятора в гирлянду. Провести анализ отключений ВЛ 110кВ "Пищалкинская" по причине воздействия птиц за 2019, 2020 года. Определить наиболее подверженные участки линии воздействию птиц. Разработать план мероприятий для наиболее подверженных воздействию птиц участков линии, направленный на повышение надежности работы ВЛ 110кВ "Пищалкинская" с последующей реализацией. | - | -
4805 | 971 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57. | Произвести измерение контуров заземления опор №№56-58 ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная, при несоответствии, довести до нормы. Проанализировать количество отключений ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная за последние пять лет по причине грозовых перенапряжений и рассмотреть, на техническом совете филиала, целесообразность установки на ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная грозозащитного троса. | - | -
4806 | 355 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 35кВ "Демино" в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов фазы "В" и "С" на опоре №107 через укрывной материал, принесенный ветром. На проводах обнаружены следы перекрытий, кусок укрывного материала обнаружен у основания опоры № 107 на земле. Участок ВЛ проходит вблизи садоводческого товарищества. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА ПС 110/35/6кВ "Левобережная": МТЗ - правильно, АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "В" и "С" на опоре №107 ВЛ 35кВ "Демино" через укрывной материал, принесенный ветром. На проводах обнаружены следы перекрытий, кусок укрывного материала обнаружен у основания опоры № 107 на земле. Участок ВЛ проходит вблизи садоводческого товарищества. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА ПС 110/35/6кВ "Левобережная": МТЗ - правильно, АПВ - правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ "Демино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 35кВ "Демино", выявленных по результатам внепланового осмотра. Выдать председателю садоводческого товарищества памятки о недопустимости воздействия на электроустановки. Провести расчистку просеки от ДКР ВЛ 35кВ "Демино" в пролете опор №106-№107. | - | -
4807 | 978 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки на провода в пролете опор №А19 - №А20 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение В 10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №А19 - №А20 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС110/35/10кВ Поселки проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №А19 - №А20, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра и угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1003 ПС110/35/10кВ Поселки. По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4808 | 788 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 35кВ Ширинье в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии траверсы фазы "В" и провода фазы "С" на опоре №25 через пленку, принесенный ветром. На проводах и траверсе обнаружены следы перекрытий, кусок пленки обнаружен у основания опоры № 25 на земле. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 110/35/10кВ Коромыслово в ведении Филиала ОАО Филиал «РЖД » Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | перекрытие траверсы фазы "В" и провода фазы "С" на опоре №25 через пленку, принесенный ветром. На проводах и траверсе обнаружены следы перекрытий, кусок пленки обнаружен у основания опоры № 25 на земле. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 110/35/10кВ Коромыслово в ведении Филиала ОАО Филиал «РЖД » Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Ширинье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ Ширинье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опоре №25 ВЛ 35кВ Ширинье, находящейся в местах массового гнездования птиц. Обеспечить чистку изоляции всех фаз на опоре №25 ВЛ 35кВ Ширинье. | - | -
4809 | 13 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", на траверсу на опоре №231, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №231 ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы, что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием ТЗНП. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №230, 231, 232 ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №230, 231, 232 ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). | - | -
4810 | 712 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками действием защит произошло в результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №36, произошло отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками действием защит с успешным АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками по всей длине Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №36 Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками на опоре №36 | - | -
4811 | 713 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Дефекты монтажа | В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №30/61 ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. В результате дефекта монтажа подрядной организации (при сдаче объекта в 2015 году), в части неверной фазировкой токовых цепей (фаз А и С) ТТ ВЛ 110 кВ Залегощь-Новосиль, включенных в ДФЗ ВЛ 110 кВ Залегощь-Верховье II на суммирование ТТ СВ 110 кВ и ТТ В 110 кВ Т2 приведшее при внешнем КЗ в отличие от работы в противофазе, к совпадению по фазе токов, протекающих с двух сторон защищаемой ВЛ 110 кВ Залегощь-Верховье II и срабатыванию ДФЗ на отключение.(Приложение к Акту «заключение о работе защит при ТН») | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №30/61 ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, которое было устранено действием защит. В результате неверной фазировки токовых цепей (фаз А и С) ТТ ВЛ 110 кВ Залегощь-Новосиль, включенных в ДФЗ ВЛ 110 кВ Залегощь-Верховье II на суммирование ТТ СВ 110 кВ и ТТ В 110 кВ Т2, привело к к совпадению по фазе токов, протекающих с двух сторон защищаемой ВЛ 110 кВ Залегощь-Верховье II и срабатыванию ДФЗ на отключение. (Приложение к Акту «заключение о работе защит при ТН») | Произвести верховой осмотр опоры №30/61 ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль с чисткой изоляции фазы "В" Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №30/61 ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль. Недостатки выявленные внеочередным осмотром ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль внести в планы работ северного участка СЛЭП УВС. На ПС 110 кВ Залегощь в ДФЗ ВЛ 110 кВ произвести проверку правильности подключения цепей тока и напряжения, со снятием под нагрузкой векторных диаграмм токов и напряжений и сверкой их с диаграммами токов и напряжений, полученных с программы мониторинга, с определением правильного чередования фаз токов и напряжений, подключенных к шкафу защит. | - | -
4812 | 735 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
4813 | 723 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Пищ-908-2П, находящейся на балансе потребителя: Уличное освещение (Облэнерго) при атмосферных воздействиях, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пищ-908-2П Уличное освещение (Облэнерго) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. | - | -
4814 | 997 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-110 кВ №808 Ельня - Десногорск в пролете опор №№77-78 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №808 Ельня - Десногорск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№77-78 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-110 кВ №808 Ельня - Десногорск, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ №808 Ельня - Десногорск в пролете опор №№77-78 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-110 кВ №808 Ельня - Десногорск, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
4815 | 29 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 1.Отключение ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия 09.06.2020 в 18:55 произошло по причине однофазного к.з. при воздействии грозового разряда на фарфоровую гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре 107/23 с перекрытием по поверхности гирлянды изоляторов . При перекрытии фарфоровых изоляторов диэлектрические свойства фарфора временно были снижены- в связи с этим с этим АПВ и РПВ было неуспешно. С течением времени диэлектрические свойства фарфора восстановились и РПВ ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия было успешно в 13:56 10.06.2020. При выполнении осмотра персоналом УСЛЭП ВВ ПБ поверхностное перекрытие не было выявлено- так как осмотр производился в условиях ограниченной видимости(практически - в ночное время 10.06.20) 2.Отключение ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия 10.06.2020 вызвано однофазным к.з. при пробое фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" с повреждением 3-х изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №107/63 под воздействием грозового перенапряжения с повреждением изоляторов. | Нарушение электрической изоляции | 1.Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №107/63 ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия и отключение 09.06.2020в 18:55 ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия действием ДФЗ. 2.Повреждение 3-х фарфоровых изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №107/63 ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия 10.06.2020 в 15:19 вызвано их электрическим пробоем и разрушением при атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия на участке опор №106/62-108/64 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия на участке опор №106/62-108/64 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №107/63 и соседних с ней опорах №№106/62 и 108/64, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№106/62,107/63,108/64 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
4816 | 892 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №57, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №57, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4817 | 2 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) и ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайками (ВЛ-128), явились однофазные К.З. на землю (фазы "А" на ВЛ-128, фазы "В" на ВЛ-129) возникшие вследствие воздействия повторяющихся стихийных явлений (гроза) при прямом ударе в провод фазы "А" ВЛ-128 с перекрытием на провод фазы "В" ВЛ-129 и на землю в месте пересечения указанных ВЛ (в пролетах опор 131-132 ВЛ-128, 83/2-83/3 ВЛ-129). | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазных К.З. на землю (фазы "А" на ВЛ-128, фазы "В" на ВЛ-129)ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) и ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайками (ВЛ-128), явилось нарушение электрической изоляции возникшие вследствие воздействия повторяющихся стихийных явлений (гроза) при прямом ударе в провод фазы "А" ВЛ-128 с перекрытием на провод фазы "В" ВЛ-129 и на землю в месте пересечения указанных ВЛ (в пролетах опор 131-132 ВЛ-128, 83/2-83/3 ВЛ-129). | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отп. (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 130, 131, 132, 133 ВЛ 110 кВ Восток – Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
4818 | 413 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №7-№8 ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено в соответствии с НТД. | - | -
4819 | 904 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода принесенной порывом ветра (до 17 м/с) из вне установленной просеки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №21-22 в результате падения ветки дерева на провода принесенной порывом ветра | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Молзавод-1 на предмет выявления веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | -
4820 | 21 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57. | Произвести измерение контуров заземления опор №№56-58 ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная, при несоответствии, довести до нормы. Проанализировать количество отключений ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная за последние пять лет по причине грозовых перенапряжений и рассмотреть, на техническом совете филиала, целесообразность установки на ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная грозозащитного троса. | - | -
4821 | 43 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм и ВЛ-110кВ Красный Холм - Кесьма произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №6 ВЛ-110кВ Красный Холм - Кесьма, без разрушения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Краснохолмского и Молоковского районах Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Краснохолмского и Молоковского районах Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №6 ВЛ-110кВ Красный Холм - Кесьма, без разрушения изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм и ВЛ-110кВ Красный Холм - Кесьма действием ТЗНП с успешным АПВ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №5,6,7 ВЛ-110кВ Красный Холм - Кесьма. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). | - | -
4822 | 739 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Жуковская-Летошники произошло при перекрытии изоляции фазы "В" на опоре № 58 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 58 ВЛ 110кВ Жуковская-Летошники произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Установить ПЗУ на опоре № 58 ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники Произвести чистку изоляции на опоре № 58 ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники | - | -
4823 | 53 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение СВ 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Горицы произошло из-за нарушения изоляции текстолитовой пластинки между контактами промежуточного реле КДР-3М в комплекте КЗ-10 панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы по причине снижения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло замыкание двух групп контактов данного реле, в результате чего «плюс» оперативного тока попал на указательное реле 3ступени ТЗНП и далее на выходные реле комплекта, что привело к ложному отключению СВ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию ведущий Инженер по РЗА Матвеев А.И. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции текстолитовой пластинки между контактами промежуточного реле КДР-3М в комплекте КЗ-10 панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы произошло по причине снижения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, что привело к замыкание двух групп контактов данного реле, в результате чего «плюс» оперативного тока попал на указательное реле 3ступени ТЗНП и далее на выходные реле комплекта, что привело к ложному отключению СВ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию ведущий Инженер по РЗА Матвеев А.И. | Произвести проверку комплекта КЗ10 панели ЭПЗ1636 ВЛ 110 кВ Горицы-В.Троица. Провести персоналу УОРЗиПА КПБ инструктаж по теме “Проверка изоляции при проведении ТО УРЗА”. По результатам проверке устранить выявленные нарушения | - | -
4824 | 54 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры№56 ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без повреждения изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "С" на траверсу опоры №56, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - Тучево действием защит. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №55, 56,57 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №55, 56,57 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево до нормы. | - | -
4825 | 55 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ-110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха вызвано однофазным к.з. из-за перегорания шлейфа фазы "А" в сварном соединении, происшедшего под воздействием грозовых перенапряжений при близком грозовом разряде, с последующим касанием перегоревшего шлейфа металлоконструкции опоры №6А. При этом запустилось АПВ В-110кВ Горицы ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) и выключатель включился, так как порывом ветра шлейф отнесло от опоры №6А(к.з. на линии устранилось). На ПС-110/35/10кВ Горицы по факту срабатывания АПВ на В 110кВ Горицы ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) сработало АПВ СВ110кВ (с контролем синхронизма), но СВ 110кВ не включился по причине повреждения полимерного изолятора фазы "А" на опоре №55, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области и ВЛ-110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха была поставлена под напряжение со стороны ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС). Повторное отключение ВЛ-110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха вызвано однофазным к.з. из-за касания перегоревшего в сварном соединении шлейфа фазы "А" металлоконструкции опоры №6А происшедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта. При этом запустилось АПВ В-110кВ Горицы ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) и выключатель включился, так как порывом ветра шлейф отнесло от опоры№6А (к.з. на линии устранилось). | Термическое повреждение, перегрев, пережог Нарушение электрической изоляции | Повреждение шлейфа фазы "А" опоре №6А ВЛ-110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха вызвано воздействием грозовых перенапряжений при близком грозовом разряде , приведшим к перегоранию шлейфа в сварном соединении и отключению ВЛ-110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха : ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) дважды- действием 1 ступени ТЗНП (при касании отгоревшего шлейфа ф."А" металлоконструкции опоры №6А) и успешного АПВ В 110кВ Горицы на ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) с неполнофазным режимом при отнесении перегоревшего шлейфа сильным порывом ветра. Повреждение полимерного изолятора на опоре №55 ВЛ-110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха, вызвано воздействием грозовых перенапряжений при близком грозовом разряде, привело к неуспешному АПВ и РПВ СВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Горицы. Работала 1 ступень ТЗНП. | Произвести верховой осмотр на опоре № 6А, с целью обследования на наличие дефектов соединения шлейфов на фазах В и С на ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха . Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего контура на опорах №54,55,56 на ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха . В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №54, 55,56 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха до нормы. | - | -
4826 | 773 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 от ПС 35кВ Пески произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 на ВЛ-10кВ №5 от ПС 35кВ Пески, произошло при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 35кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС 35кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
4827 | 777 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Елегино действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 186 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 186 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Елегино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Елегино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №185, №186, №187 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №185, №186, №187. | - | -
4828 | 775 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Анна - Щучье явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 82 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Причиной затягивания привода В ВЛ 110 Анна - Щучье (типа ВМТ-110) на ПС 110 кВ Анна явилось межвитковое замыкание в катушке отключения привода, произошедшее в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (с 1995 года). | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Анна - Щучье вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 82 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Межвитковое замыкание в катушке отключения привода В ВЛ 110 Анна - Щучье (типа ВМТ-110) на ПС 110 кВ Анна, произошло в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (с 1995 года), что в свою очередь явилось причиной затягивания привода и привело к увеличению времени отключения выключателя. | На опоре № 82 ВЛ 110 кВ Анна - Щучье выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 80-85 ВЛ 110 кВ Анна - Щучье. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 80-85 ВЛ 110 кВ Анна - Щучье, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Произвести замеры сопротивления изоляции электромагнитов отключения/включения выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Анна, ПС 110 кВ Верхний Карачан, ПС 110 кВ Листопадовка и ПС 110 кВ Анна-2. По результатам измерений сопротивления изоляции электромагнитов отключения/включения выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Анна, ПС 110 кВ Верхний Карачан, ПС 110 кВ Листопадовка и ПС 110 кВ Анна-2, в случае выявления отклонений от нормы - наметить мероприятия по устранению недостатков. | - | -
4829 | 322 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, произошедшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" контактных соединений опорных изоляторов ВР ТП 139 "Слободка" через тело птицы. Без повреждения оборудования и проводов ВЛ. Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги найдено у основания опоры с ВР ТП 139 "Слободка". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" контактных соединений опорных изоляторов ВР ТП 139 "Слободка" через тело птицы. Без повреждения оборудования и проводов ВЛ. Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги найдено у основания опоры с ВР ТП 139 "Слободка". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить срок устранения. | - | -
4830 | 746 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции фаз «А» и «С» в пролёте опор №66-67 ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово , что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз «А» и «С» в пролёте опор №66-67 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4831 | 58 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение 1 и 2 СШ 110кВ действием ДЗШ на ПС 110\35\6 кВ Вышний Волочек произошло из-за однофазного к.з. на ТТ ШСВ 110 кВ ф.В с его повреждением и выбросом масла, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1962 года). Ответственный за эксплуатацию Бондарюк Д.В. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное к.з. на ТТ ШСВ 110 кВ ф.В. вызвано развитием межвиткового к.з. в первичной обмотке трансформатора тока из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1962 года). Ответственный за эксплуатацию Бондарюк Д.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования Провести внеплановое испытание ТТ ШСВ 110 кВ на ПС В-Волочек. По результатам испытаний устранить выявленные недостатки. | - | -
4832 | 781 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев по неотложной заявке стало коронация гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 161 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство ливневый дождь. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляционных свойств гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 161 ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев устранить выявленные замечания. | - | -
4833 | 896 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка МВ-110 Палатовка на ПС 330 кВ Валуйки, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка ВП-110 на ПС 110 кВ Палатовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции подвесного полимерного изолятора фазы "С" на опоре №41, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции подвесного полимерного изолятора фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №39, 40, 41, 42, 43 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену подвесного полимерного изолятора фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Валуйки-Палатовка. | - | -
4834 | 744 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой на ПС 110кВ Мамоновская произошло при перекрытии изоляции фазы "С" на опоре № 17 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 17 ВЛ 110кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой на ПС 110кВ Мамоновская произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Произвести чистку изоляции на опоре № 17 ВЛ 110кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой на ПС 110кВ Мамоновская. Установить ПЗУ на опорах № 16 - 18. | - | -
4835 | 790 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Фармация действием защит стало грозовое перекрытие трех подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №45 фаз «А», «В» и «С» с повреждением одного изолятора фазы «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие трех подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С» с повреждением одного изолятора фазы «С» на опоре № 45 ВЛ-35 кВ Фармация. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Фармация с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Фармация устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №44, №45, №46 ВЛ-35 кВ Фармация, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
4836 | 26 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) явилось однофазное К.З. фазы С на землю при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) в следствие перекрытия полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 121 при прямом ударе молнии в провод. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы С на землю ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) явилось нарушение электрической изоляции при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) в следствие перекрытия полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 121. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 120, 121, 122 ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на опорах 92-140 ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) на гирлянды стеклянных ПС-70Е. | - | -
4837 | 792 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское действием защит стало грозовое перекрытие трех стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №51 фаз «А», «В» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие трех стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С» на опоре № 51 ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское устранить выявленные замечания Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №50, №51, №52 ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
4838 | 752 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения маслоукозательного стекла и подтеканию масла на вводе ШСВ 110кВ фаза "А" в сторону 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения маслоукозательного стекла и подтеканию масла на вводе ШСВ 110кВ фаза "А" в сторону 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская. | Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская, особое внимание обратить на герметичность соединения маслоуказательных стекол вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
4839 | 753 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Вследствии грозовых перенапряжений произошло повреждение опорных изоляторов фазы "В", "С" шинного моста 10кВ Т-2 ПС 110кВ Бобовичи, что привело к двухфазному КЗ на землю, работе ДЗТ Т-2 и работе КЗ и ОД Т-2 с кратковременным отключением ВЛ 110кВ Индуктор-Шеломы с отпайкой на ПС Бобовичи. | Нарушение электрической изоляции | Грозовые перенапряжения стали причиной повреждения опорных изоляторов фазы "В" и "С" на шинном мосту 10кВ Т-2 ПС 110кВ Бобовичи, что привело к двухфазному КЗ на землю, работе ДЗТ Т-2 и работе КЗ и ОД Т-2 с кратковременным отключением ВЛ 110кВ Индуктор-Шеломы с отпайкой на ПС Бобовичи. | Провести измерения сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением шинного моста 10кВ Т-1 и Т-2 ПС Бобовичи. По результатам испытаний выявленные замечания устранить. | - | -
4840 | 754 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Ложная работа АУВ вызвана снижением изоляции контрольного кабеля (старение изоляции в процессе длительной эксплуатации) между приводом В 110кВ Новозыбков и ящиком зажимов с замыканием жилы 37 на «+ТС». | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижением изоляции контрольного кабеля (старение изоляции в процессе длительной эксплуатации 37лет) между приводом В 110кВ Новозыбков и ящиком зажимов привело к ложной работе АУВ В ВЛ 110кВ Новозыбков на ПС 110кВ Залинейная. | На всех ПС 110 кВ Брянскэнерго при проведении ТО РЗА на присоединениях со сроками эксплуатации более 25 лет производить анализ наличия в одном контрольном кабеле жилы электромагнита отключения и жил оперативных цепей, замыкание которых на жилу электромагнита отключения приводит к ложному отключению коммутационного аппарата; при выявлении таких кабелей проводить измерение уровня изоляции между всеми жилами по отдельности друг относительно друга. Данные отражать в протоколах ТО РЗА. При выявлении таких кабелей проводить измерение уровня изоляции между всеми жилами по отдельности друг относительно друга; данные отражать в протоколах ТО РЗА. | - | -
4841 | 759 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Отсутствие передачи ТМ с ПС 110кВ Дормашевская в ЦУС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС России» - Смоленское РДУ произошло из-за выхода из строя УСПД КП телемеханики МТК-30. | Исчерпание ресурса | Выход из строя УСПД КП телемеханики МТК-30 (физическое старение оборудование, изменение свойств деталей, вследствие значительного срока эксплуатации в режиме 7/24) привело к отсутствию передачи ТМ с ПС 110 В Дормашевская в ЦУС ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС России» - Смоленское РДУ. | Выполнить неплановое техническое обслуживание оборудования комплекса средств передачи данных ПС 110кВ Дормашевска. Вывести в ОИК ЦУС Брянскэнерго сигнал о состоянии потоков телеметрии по объектам ССПИ для постоянного контроля диспетчерской службой. Произвести проверку состояния УСПД КП телемеханики МТК-30, со сроком эксплуатации более 10 лет. По результатам проверки, при неудовлетворительном состоянии УСПД, запланировать замену. | - | -
4842 | 790 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка грозовым перенапряжением между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №175-176 В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2020г. | - | -
4843 | 791 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый действием защит стало грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» с повреждением по одному изолятору в гирлянде на опоре № 42 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» с повреждением по одному изолятору в гирлянде на опоре № 42 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №41, №42, №43 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №41, №42, №43. | - | -
4844 | 808 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) действием защит стало грозовое перекрытие натяжной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением одного изолятора в гирлянде на опоре № 7 отпайки на ПС Орехово во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие натяжной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением одного изолятора в гирлянде на опоре № 7 отпайки на ПС Орехово ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т). | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №6, №7, №8 отпайки на ПС Орехово ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №6, №7, №8 отпайки на ПС Орехово. | - | -
4845 | 809 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Сусанино-Калининская, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 58-59 на провода фаз «А», «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью до 17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В» ВЛ-35 кВ Сусанино-Калининская при падении дерева в пролете опор № 58-59. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Сусанино-Калининская с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Сусанино-Калининская устранить выявленные замечания. | - | -
4846 | 1 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №38 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "С" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и заземлённой траверсой на промежуточной ж/б опоре №38 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в этой гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70 «Е» в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №38 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№37, 38, 39 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), проверки сопротивления контуров заземления опор №№37, 38, 39 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
4847 | 41 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода в пролете опор №24 - №25 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24 - №25 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | -
4848 | 62 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "С" в пролете опор №129-130 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №129-130 ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица устранить выявленные нарушения | - | -
4849 | 47 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Темкино - Мишино (ВЛ-186) однофазное К.З. на землю фазы С, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы С под действием сильного порывистого ветра с обрывом одного провода марки АС-150/19 в пролете опор 87 - 88. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы С и обрыва одного провода марки АС-150/19 на ВЛ 110кВ Темкино - Мишино (ВЛ-186) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы С под действием сильного порывистого ветра с в пролете опор 87 - 88. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Темкино - Мишино (ВЛ-186) по всей длине с целью выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Темкино - Мишино (ВЛ-186) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор 87 - 88 ВЛ 110 кВ Темкино - Мишино (ВЛ-186) | - | -
4850 | 49 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось однофазное К.З. фазы А на землю при падении в пролете опор № 92 - 93 дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дальнейшим его падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения однофазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор № 92 - 93 дерева на провод фазы А из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) по всей длине с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор 92 - 93 ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) | - | -
4851 | 50 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Светотехника-Гагарин (ВЛ-164) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю, вызванное перекрытием гирлянды с разрушением одного изолятора ПС-70Е (следы перекрытия на проводе и траверсе опоры №16) фазы В при прямом ударе молнии в провод в результате атмосферных перенапряжений (гроза). | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю и разрушения одного изолятора ПС-70Е в гирлянде на ВЛ 110кВ Светотехника-Гагарин (ВЛ-164) явилось нарушение электрической изоляции, вызванное перекрытием (следы перекрытия на проводе и траверсе опоры №16) на фазе В. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 15, 16, 17 ВЛ 110 кВ Светотехника - Гагарин (ВЛ-164) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
4852 | 407 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ "Южная" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы опоры №93 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №93 обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Отключение ВЛ 110кВ "Институтская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы опоры №94 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №94 обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская" выполнены в двухцепном исполнении. Работа ВЧ защиты на ПС 110/10/6кВ "Ярцево" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/10/6кВ "Ярцево" - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220кВ "Ярославская" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода фазы "А" и траверсы опоры №93 ВЛ 110кВ "Южная" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №93 обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Перекрытие провода фазы "А" и траверсы опоры №94 ВЛ 110кВ "Институтская" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №94 обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская" выполнены в двухцепном исполнении. Работа ВЧ защиты на ПС 110/10/6кВ "Ярцево" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/10/6кВ "Ярцево" - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220кВ "Ярославская" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2-х опор от опоры №93 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Южная". Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2-х опор от опоры №94 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Институтская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Совместно со СД произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №92-№94 ВЛ 110кВ "Южная" и в пролетах опор №93-№95 ВЛ 110кВ "Институтская". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом на ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. | - | -
4853 | 795 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ 35кВ Калач-1-Новая Меловатка, произошло по причине перекрытия гирлянд изоляторов фазы "С" и "В" на оп.№ 101, которое вызвало междуфазное короткое замыкание, произошедшее во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжениях. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжениях, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" и "С" на оп.№ 101, которое вызвало междуфазное замыкание и как следствие аварийное отключение ВЛ 35кВ Калач-1-Новая Меловатка. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 99-103 на ВЛ 35 кВ Калач-1-Новая Меловатка. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп.№ 99-103 на ВЛ 35 кВ Калач-1-Новая Меловатка от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | -
4854 | 55 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №164 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №164 с разрушением 2-х изоляторов в гирлянде. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№163-165 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146). При выявлении несоответствия довести до нормы. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №164 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) | - | -
4855 | 494 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Ростовская-2" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" опоры №74. На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА (на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго) ПС 110/10кВ "Тишино": ВЧБ-защита - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" (Валдайское ПМЭС) находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" опоры №74. На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА (на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго) ПС 110/10кВ "Тишино": ВЧБ-защита - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" (Валдайское ПМЭС) находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ "Ростовская-2" с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ Устранить замечания, препятствующие нормальной работе ВЛ "Ростовская-2", выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятие по установке отпугивающих устройств на опоре №74 ВЛ 110кВ "Ростовская-2". Выполнить чистку гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110кВ "Ростовская-2" . | - | -
4856 | 767 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Погарская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Погарская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Погарская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Погарская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Погарская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
4857 | 65 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец вызвано кратковременным межфазным к.з. при падении по касательной на провода дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 106/84-107/85 , с последующим падением дерева на землю. 2.Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая вызвано межфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 106/84-107/85 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева по касательной, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода в пролете опор № 106/84-107/85 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец произошло перекрытие проводов на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода в пролете опор № 106/84-107/85 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло перекрытие проводов на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая действием ДФЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец и ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец и ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая-устранить эти дефекты | - | -
4858 | 771 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая по причине перекрытия изоляции на опоре № 3/3 ф."В" в результате атмосферного перенапряжения(гроза). Не включение В 110кВ Урицкая на ПС 110кВ Дормашевская по причине неудовлетворительного технического состояния: неисправности привода (разрегулировка блок-контактов выключателя). Излишняя работа АПВ вызвана обрывом катушки реле контроля напряжения на 1 СШ 110кВ ПС Урицкая. Несвоевременно выявленный дефект: обрыв катушки реле контроля напряжения на 1 СШ 110кВ ПС Урицкая. | Нарушение электрической изоляции Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие изоляции на опоре № 3/3 ф."В" ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая по причине атмосферного перенапряжения (гроза). Не включение В 110кВ Урицкая на ПС Дормашевская по причине износа и нарушения механического соединения блок-контактов выключателя (разрегулировка). Излишняя работа АПВ вызвана старением обмоток (обрывом катушки) реле контроля напряжения на 1 СШ 110кВ ПС Урицкая из-за длительного срока эксплуатации. | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 3/3 ВЛ 110 кВ Дормашевская – Урицкая По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, при необходимости произвести усиление изоляции. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 3/3 ВЛ 110 кВ Дормашевская – Урицкая При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. При проведении текущего ремонта В 110кВ выполнять ревизию КСА привода выключателя с указанием в технический акт текущего ремонта. На ПС 110кВ Урицкая произвести замену реле контроля напряжения СШ 110 кВ в схеме АПВ ВЛ 110 кВ Дормашевская. На ПС 110 кВ Урицкая провести внеплановый осмотр устройств РЗА с визуальным контролем соответствия рабочего положения всех реле контроля напряжения режиму работы оборудования; при выявлении несоответствий - устранить. | - | -
4859 | 772 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Жуковская - Дубровская II цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре № 94 из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 94 ВЛ 110кВ Жуковская - Дубровская II цепь произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 94 ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская 2 цепь По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, при необходимости произвести усиление изоляции. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №94-95 на ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская 2 цепь При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
4860 | 431 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 110кВ "Менделеевская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В", провода фазы "С" и траверсы опоры №30 металлической проволокой, наброшенной на ВЛ сторонними лицами. Данный участок ВЛ находится вблизи населенного пункта. На проводе фазы "В", проводе фазы "С" и траверсе опоры №30 обнаружены следы воздействия электрической дуги. На нижней части тела опоры №30 обнаружена металлическая проволока со следами электрической дуги. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тутаев" в обслуживании филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА ПС 110кВ "Луч" в обслуживании потребителя. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода фазы "В", провода фазы "С" и траверсы опоры №30 металлической проволокой, наброшенной на ВЛ сторонними лицами. Данный участок ВЛ находится вблизи населенного пункта. На проводе фазы "В", проводе фазы "С" и траверсе опоры №30 обнаружены следы воздействия электрической дуги. На нижней части тела опоры №30 обнаружена металлическая проволока со следами электрической дуги. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тутаев" в обслуживании филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА ПС 110кВ "Луч" в обслуживании потребителя. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Менделеевская-1" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Устранить нарушения на ВЛ 110кВ "Менделеевская-1", выявленные при внеплановом осмотре линии. Направить главе населенного пункта, расположенного вблизи ВЛ 110кВ "Менделеевская-1", письмо с информацией о недопустимости приближения и воздействия на электроустановки | - | -
4861 | 461 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-2" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "В" опоры №120. На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА ПС 110/10/6кВ "Ярцево": ВЧ-защита - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие по увлажненной при утренней росе и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "В" опоры №120 ВЛ 110кВ "Нерехта-2". На проводе, изоляторах и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА ПС 110/10/6кВ "Ярцево": ВЧ-защита - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 а также на опорах №119, №121 ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с добавлением дополнительного изолятора в гирлянду. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятие по установке отпугивающих устройств на опоре №120 ВЛ 110кВ "Нерехта-2". | - | -
4862 | 904 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Губкин- ГПП-7 I цепь с отпайкой на ПС 123 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя воздушного промежутка между металлоконструкцией траверсы и спуском на ВЧЗ фазы "С" на опоре №23-1 отпайки на ПС 123, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между металлоконструкцией траверсы и спуском на ВЧЗ фазы "С" на опоре №23-1 отпайки на ПС 123 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110кВ Губкин-ГПП 7 I цепь с отпайкой на ПС 123. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 22,№23,№23-1,№24,№25 ВЛ 110кВ Губкин-ГПП 7 I цепь с отпайкой на ПС 123. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Губкин-ГПП 7 I цепь с отпайкой на ПС 123 в пролетах опор № 22,№23,№23-1,№24,№25. | - | -
4863 | 772 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I цепь с повреждением изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло повреждение зажима грозоттроса с его падением на траверсу опоры и поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская II цепь , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Электродуговое повреждение Нарушение электрической изоляции | В результате внешнего воздействия при прохождении грозового фронта произошло разрушение поддерживающего зажима грозотроса типа ПГН-1-5 на опоре №4 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I и II цепь, что привело к падению грозотроса на траверсу опоры. В результате нарушения электрической изоляции фазы "А " на опоре №4 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I цепь произошло разрушение изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате нарушения электрической изоляции фазы "А " на опоре №4 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская II цепь произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I и II цепи по всей длине. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I и II цепи, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I цепь и включить их в план работ ВУ СЛЭП. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская II цепь и включить их в план работ ВУ СЛЭП. | - | -
4864 | 907 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч МВ-110 Луч на ПС 330 кВ Белгород, действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч ЭВ-110-В-1, ЭВ-110-В-2 на ГТУ ТЭЦ Луч произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "А", с последующим пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде опоры №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "А", с последующим пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде опоры №13 ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №11, 12, 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч. Выполнить верховой осмотр опор №11, 12, 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №11, 12, 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч. Выполнить замену перекрытой натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №13 ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч. | - | -
4865 | 921 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №152-153 при кратковременном перекрытии веткой дерева, росшей в охранной зоне, при воздействии порыва ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №152-153 на ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 произвести вырубку (обрезку крон). Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 от деревьев и поросли в пролётах опор №151-162 Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | -
4866 | 922 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ Химсклады ПС Московка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №76-77 при кратковременном перекрытии веткой дерева, росшей в охранной зоне, при воздействии порыва ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №76-77 на ВЛ 10кВ Химсклады ПС Московка произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Химсклады ПС Московка по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Химсклады ПС Московка, произвести вырубку (обрезку крон). Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ Химсклады ПС Московка от деревьев и поросли в пролётах опор №75-79 Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | -
4867 | 835 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 действием защит стало грозовое перекрытие подвесного полимерного изолятора фазы «В» на опоре № 68 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесного полимерного изолятора фазы «В» на опоре № 68 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №67, №68, №69 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №67, №68, №69. | - | -
4868 | 422 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-8 - №22-9 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-8 - №22-9 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4869 | 790 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре №18 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Новобрянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Новобрянская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре №18 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Новобрянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Новобрянская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Новобрянская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
4870 | 806 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 136 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 136 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре № 136 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 134-138 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 134-138 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
4871 | 73 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №73 без повреждения изоляторов под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №73, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино действием защиты с успешным АПВ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №72,73,74 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №72,73,74 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино до нормы. | - | -
4872 | 945 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» с разрушением тарелок двух изоляторов на опоре №68 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное и перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №68. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №110. | Провести верховой осмотр опор №68 и №110 ВЛ 110 кВ Вербилово левая правая. Провести измерение сопротивления заземления опор №68 и №110 ВЛ 110 кВ Вербилово левая правая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опор №68 и №110 ВЛ 110 кВ Вербилово левая правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной изолирующей подвески фазы «В» на опоре №68 ВЛ 110 кВ Вербилово левая и замену дефектной изолирующей подвески фазы «С» на опоре №110 ВЛ 110 кВ Вербилово правая. | - | -
4873 | 946 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытий по поверхности полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 фазы «С» на опоре №104 ВЛ 110 кВ 2А левая послужило атмосферное перенапряжение и осадки в виде дождя. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 2А левая послужило неустойчивое однофазное электродуговое короткое замыкание при перекрытии по поверхности полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 фазы «С» на опоре №104. При срабатывании АПВ произошло повторное перекрытие полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 на опоре №104. | Провести верховой осмотр опоры №104 ВЛ 110 кВ 2А левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №104 ВЛ 110 кВ 2А левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №104 ВЛ 110 кВ 2А левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 фазы «С». | - | -
4874 | 948 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Перекрытие электрической дугой воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» около опоры №26 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ произошло из-за атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ послужило неустойчивое двухфазное электродуговое короткое замыкание между проводами фаз «А» и «В» возле опоры №26 при перекрытии воздушного изоляционного промежутка. | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ в пролетах опор №№25-27. Принять меры к устранению дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ в пролетах опор №№25-27. | - | -
4875 | 949 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка на опоре №60 ВЛ 110 кВ Доброе левая между шлейфом фазы «А» и траверсой послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Доброе левая послужило неустойчивое однофазное электродуговое короткое замыкание при перекрытии воздушного изоляционного промежутка между шлейфом фазы «А» и траверсой опоры №60. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Доброе левая в пролетах опор №№57-63. Провести измерение сопротивления заземления опоры №60 ВЛ 110 кВ Доброе левая. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Доброе левая в пролетах опор №№ 57-63 и измерения сопротивления заземления опоры №60 провести устранение выявленных недостатков. | - | -
4876 | 75 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры№229 с разрушением одного изолятора из восьми ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на траверсу опоры №229 с разрушением одного изолятора из восьми, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха действием защит. | Произвести осмотр и измерение сопротивления контура заземления на опорах №228,229,230 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха. При обнаружении отклонений от норм, произвести ремонт контуров заземлений на опорах №228,229,230 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха. | - | -
4877 | 76 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры№132 ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без повреждения изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "С" на траверсу опоры №132, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор действием ДФЗ. | Произвести осмотр состояния и измерение сопротивления контура заземления на опорах №131,132,133 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор . При обнаружении отклонений от норм, произвести ремонт контуров заземления на опорах №131,132,133 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор . | - | -
4878 | 77 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №140 вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц), произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор действием ДФЗ. | Произвести осмотр на наличие помёта птиц на гирляндах изоляторов участка ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор опор №135-145. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Выполнить замену загрязненной изоляции гирлянды фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор | - | -
4879 | 846 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 57 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 57 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №56, №57, №58 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №56, №57, №58. | - | -
4880 | 788 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №4 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками произошел обрыв (перегорание) шлейфа фазы "С" (следы электродугового воздействия на проводе фазы «С» и траверсе опоры от грозовой деятельности), что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. В результате старения изоляции катушки реле РП 4 (реле положения включено) защит Т-2 участвующего в схеме отключения В 35 кВ Т-2, произошло витковое замыкание и отказ в отключении В 35 кВ Т-2 от действия защит. В результате возникновения дугового замыкания на сек. 35 кВ ПС Болхов под воздействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, при отказе отключения В 35 кВ Т-2 по причине неисправности катушки реле РП-4 (участвует в схеме отключения В 35 кВ Т-2), к.з. было устранено действием МТЗ 110 кВ Т-2 | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками (следы электродугового воздействия на проводе фазы «С» и траверсе опоры от грозовой деятельности), из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошел обрыв (перегорание) шлейфа фазы "С", что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. В результате виткового замыкания из-за старения изоляции катушки реле РП 4 (реле положения включено) защит Т-2 участвующего в схеме отключения В 35 кВ Т-2, произошел отказ в отключении В 35 кВ Т-2 В результате отказа в отключении В 35 кВ Т-2 по причине неисправности катушки реле РП-4 (участвует в схеме отключения В 35 кВ Т-2) прохождении грозового фронта сработала МТЗ 110 кВ Т-2 | По результатам внеочередной осмотра состояния устройств РЗА разработать мероприятия. внести их в план работ СУ ОРЗ и ПА 1. Произвести внеочередную проверку защит трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Болхов в объеме «В». 2. Провести внеочередной осмотр состояния устройств РЗА на ПС 110 кВ Болхов. По результатам проведенного расчета персоналом СД грозозащиты ПС 110/35/10 кВ Болхов, произвести установку грозозащитного оборудования незащищенных зон. Провести измерение контура заземления опоры №4 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками, при отклонениях-довести до нормируемых значений | - | -
4881 | 789 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №218 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 1 с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №218 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 1 с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Произвести верховой осмотр опоры №218 ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками с чисткой изоляции Внести в план работ 2020 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками на всех опорах, не оборудованных данными устройствами. Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП. | - | -
4882 | 79 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №90 вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц) с повреждением 1-го стеклянного изолятора в гирлянде. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №90 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №90 с повреждением 1-го стеклянного изолятора в гирлянде и послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием защиты. | Произвести на ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица установку птицезащитных устройств по фазам А,В,С. Произвести замену загрязненной изоляции фазы "А" на опоре № 90 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. Произвести осмотр на наличие помёта птиц на гирляндах изоляторов участка ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица в пролетах опор №№85-95. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | - | -
4883 | 73 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-604 ПС Северная явилось повреждение на ведомственной ТП-817. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-817. | - | -
4884 | 806 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи - Залинейная с отп. на ПС 110кВ 8НА произошло при перекрытии изоляции фазы "В" на опоре № 125 по птичьему помету. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 125 ВЛ 110кВ Найтоповичи - Залинейная с отп. на ПС 110кВ 8НА произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Произвести чистку изоляции на опоре № 125 фаза "В" ВЛ 110 кВ Найтоповичи – Залинейная с от. на ПС 110кВ 8 НА. Установить ПЗУ на опоре № 125. | - | -
4885 | 807 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Жуковская - Дубровская I цепь произошло при перекрытии изоляции фазы "В" на опоре № 70 по птичьему помету. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 70 ВЛ 110кВ Жуковская - Дубровская I цепь произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Установить ПЗУ на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Жуковская - Дубровская I цепь Произвести чистку изоляции на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Жуковская - Дубровская I цепь | - | -
4886 | 85 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №179 с разрушением одного изолятора из восьми ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №179 с разрушением одного изолятора из восьми, что привело к отключению ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово действием защит. | Произвести осмотр и измерение сопротивления контура заземления на опорах №178,179,180 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово. При обнаружении отклонений от норм, произвести ремонт контуров заземлений на опорах №178,1799,180 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово. | - | -
4887 | 921 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №113 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №113 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4888 | 922 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №157, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №157, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4889 | 86 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №92 вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №92 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки произошло вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц), произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки действием ТЗНП. | Произвести осмотр на наличие помёта птиц на гирляндах изоляторов участка ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки опоры №90-95. По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки опоры №90-95 при необходимости выполнить чистку изоляции. | - | -
4890 | 923 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС С-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №76, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ПС С-з Уразовский произошло при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №76, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС С-з Уразовский. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4891 | 791 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции фаз «А» и «С» в пролёте опор №34-35 ВЛ-10 кВ № 01 ПС Мценск, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз «А» и «С» в пролёте опор №34-35 ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
4892 | 797 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 4 - 5 ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10кВ Болхов , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 4 - 5 ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10кВ Болхов из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС | - | -
4893 | 86 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы В на землю, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 50 - 51 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось внешнее механическое воздействие, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 50 - 51 под действием сильных порывов ветра. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) в пролете опор 50 - 51. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) по всей длине с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
4894 | 810 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Клетнянская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Клетнянская, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | -
4895 | 100 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия провода фаз "ВС", в пролете опор №78-79, деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского и Кувшиновского районов Тверской области с обрывом провода фазы "В" у опоры№ 78 .При этом оборванный провод у опоры №78 не касался оборудования и земли, что позволило выполнить АПВ В 110кВ Селижарово на ПС 110/35/10кВ Кувшиново. АПВ В 110кВ Кувшиново на ПС 110/35/10кВ Селижарово не было так как согласно режимной карте введено АПВ с контролем синхронизма напряжения, а ШОН смонтирован именно на бывшей в обрыве без напряжения фазе "В" . Повторное отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово вызвано однофазным к.з. из-за касания и приваривания оборванного ранее деревом провода у опоры №78 металлоконструкции опоры №78 происшедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово в пролете опор №78-79 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского и Кувшиновского районов Тверской области произошло перекрытие проводов фаз "ВС" с обратным обрывом провода фазы "В" у опоры №78, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово первоначально действием ДЗ с успешным одностороннем АПВ со стороны ПС 110/35/10кВ Кувшиново, а затем повторно отключалась действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово дефекты. | - | -
4896 | 926 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское СЭВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Покровка, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское СВ 110кВ на ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №36 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №36 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское. По результатам внеочередного осмотра, измерения сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №34, 35, 36, 37, 38 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское. Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов на опоре №36 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское. | - | -
4897 | 867 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) действием защит стало грозовое перекрытие подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фазы «В» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта с повреждением изоляторов в гирляндах фаз «В» и «С». Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре № 151 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р). | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №150, №151, №152 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №150, №151, №152. | - | -
4898 | 868 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 действием защит стало грозовое перекрытие на опоре № 158 подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-2 действием защит стало грозовое перекрытие на опоре № 158 подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 158 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 и подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 158 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-2. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №157, №158, №159 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №157, №158, №159. | - | -
4899 | 589 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
4900 | 927 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4901 | 825 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ 35кВ Монастырщина-Новый Лиман, произошло по причине перекрытия гирлянд изоляторов фазы "С" и "В" на оп.№ 18, которое вызвало междуфазное короткое замыкание, произошедшее во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжениях. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжениях, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" и "С" на оп.№ 18, которое вызвало междуфазное замыкание и как следствие аварийное отключение ВЛ 35кВ Монастырщина-Новый Лиман. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 16-21 на ВЛ 35 кВ Монастырщина-Новый Лиман. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп.№ 16-21 на ВЛ 35 кВ Монастырщина-Новый Лиман, от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Выполнить замену выявленных перекрытых гирлянд изоляторов ф. "С" и "В" на оп. № 18 ВЛ 35 кВ Монастырщина-Новый Лиман | - | -
4902 | 826 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Прикосновение троса автокрана, принадлежащего сторонним лицам и выполняющим несанкционированные строительно-монтажные работы в охранной зоне ВЛ-110-10, к проводу фазы "В". В результате чего, произошло однофазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ-110-10. | Нарушение электрической изоляции | При выполнении несанкционированных строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ-110-10, произошло прикосновение троса автокрана, принадлежащего сторонним лицам к проводу фазы "В", которое вызвало аварийное отключение ВЛ-110-10. | Направить письмо-предупреждение владельцу домовладения № 5, расположенного по улице Слободская, микрорайона Тенистый, города Воронежа, Коротких А.А. с требованием, о недопустимости проведения строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ-110-10. | - | -
4903 | 829 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" (с разрушением одного изолятора в гирлянде)на опоре № 218 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Отказ работы АПВ на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 вызван снижением сопротивления изоляции жил кабеля от шкафа ШОН ВЛ 110 кВ Бобров -Бутурлиновка-2 № 1 до панели КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2 № 1, что привело к искажению показаний по напряжению на присоединении (значение напряжения присоединения используется в модуле "Контроля синхронизма" терминала ТЛ 2606.10). | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 218 (с разрушением одного изолятора в гирлянде) из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Снижение сопротивления изоляции жил кабеля от шкафа ШОН ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 до панели КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 произошло в процессе длительного срока эксплуатации (с 1999 года). | На опоре № 218 ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками выполнить замену изоляторов фазы "А" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 215-221 ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 215-221 ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Выполнить ревизию шкафов ШОН-110кВ и их вторичных цепей на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 По результатам ревизии шкафов ШОН-110кВ и их вторичных цепей на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления недостатков – наметить мероприятия по их устранению. | - | -
4904 | 811 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35кВ Мглин. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35кВ Мглин привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС 35кВ Мглин. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35кВ Мглин на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35кВ Мглин наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4905 | 929 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №125 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №125 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4906 | 103 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110 кВ Нелидово- Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №157/5 с разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы "С", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на траверсу с разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №157/5 ВЛ 110 кВ Нелидово- Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Нелидово- Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием ТЗНП с успешным АПВ. | На ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №157/4,157/5,157/6. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №157/4,157/5,157/6 ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина до нормы. Провести замену 2-х поврежденных изоляторов в гирлянде фазы "С", на опоре №157/5 на ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина. | - | - -
4907 | 618 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ "Правдино" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия траверсы и шлейфа фазы "В" опоры №54 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №54. На опоре обнаружено птичье гнездо. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. На ПС 110/35/10 кВ "Шестихино" работа 1 ступени ТЗНП правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфа фазы "В" и траверсы на опоре №54 ВЛ 110 кВ "Правдино" через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На опоре №54 обнаружено птичье гнездо. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №54. Повреждений оборудования нет. На ПС 110/35/10 кВ "Шестихино" работа 1 ступени ТЗНП правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ "Правдино" в пролете опор №1-№30 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить дефекты в пролетах опор №1-№30, влияющие на нормальную работу ВЛ 110 кВ "Правдино". Выполнить снятие гнезда с опоры №54 ВЛ 110кВ "Правдино". Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке птицезащитных устройств на опорах ВЛ 110 кВ "Правдино", находящихся в местах массового гнездования птиц. | - | -
4908 | 813 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Попадание проволоки (предположительно в результате наброса птицей) на фазу "В" ЛР ВЛ 110кВ Дубровка I цепь на ПС 110кВ Жуковская привело к КЗ и отключению ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская I цепь действием РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Попадание проволоки (предположительно в результате наброса птицей) на фазу "В" ЛР ВЛ 110кВ Дубровка I цепь на ПС 110кВ Жуковская привело к КЗ и отключению ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская I цепь действием РЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ с выявлением случаев интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ произвести установку на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
4909 | 993 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор №31-32, веткой отломившиеся с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №31-32 на ВЛ-10кВ №09 ПС "Ярлуково", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 09 ПС Ярлуково, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | -
4910 | 88 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы С на землю, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 129 - 130 под действием сильных порывов ветра с дальнейшим его падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы С на землю на ВЛ 110кВ Издешково тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с касанием провода фазы С в пролете опор 129 - 130 под действием сильных порывов ветра. | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 129 - 130 ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170). Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) по всей длине с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. | - | -
4911 | 89 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | На ПС 330кВ Рославль отключения ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная I цепь (ВЛ-149) и ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная II цепь (ВЛ-148) произошли из-за повреждения КС ВЛ 110 №149 фаза "А" в смежной электрической сети Новгородского ПМЭС на ПС 330кВ Рославль. |  |  | Направить письмо в Новгородское ПМЭС о предоставлении филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" результатов расследования повреждений оборудования на ПС 330кВ Рославль при отключениях 28.06.2020 г в 00:35 ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная I цепь (ВЛ-149) и ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная II цепь (ВЛ-148). | - | -
4912 | 6 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №97 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №97 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности. | Провести верховой осмотр опор №№96-98 ВЛ 110 кВ Лев Толстой на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №97 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. По результатам верхового осмотра опор №№96-98 и измерения сопротивления заземления опоры №97 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №97. | - | -
4913 | 7 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «А» и «В» с разрушением тарелки одного изолятора в гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №85 ВЛ 35 кВ Красная Пальна произошло из-за атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Красная Пальна послужило неустойчивое двухфазное электродуговое короткое замыкание с землей при перекрытии гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «А» и «В» на опоре №85. | Провести верховой осмотр опоры №85 ВЛ 35 кВ Красная Пальна. Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра опоры №85 ВЛ 35 кВ Красная Пальна, в том числе заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы «В». | - | -
4914 | 8 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «А» и «В» на опоре №117 ВЛ 35 кВ Большие Избищи произошло из-за атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Большие Избищи послужило неустойчивое двухфазное электродуговое короткое замыкание с землей при перекрытии гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «А» и «В» на опоре №117. | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Большие Избищи в пролетах опор №№103-125. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Большие Избищи в пролетах опор №№103-125. | - | -
4915 | 10 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Лебедянь левая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лебедянь левая послужило неустойчивое однофазное электродуговое короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на опоре №96. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лебедянь левая в пролетах опор №№93-97. Провести измерение сопротивления заземления опоры №96 ВЛ 110 кВ Лебедянь левая. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Лебедянь левая в пролетах опор №№93-97 и измерения сопротивления заземления опоры №96 провести устранение выявленных недостатков. | - | -
4916 | 934 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4917 | 801 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №284 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками произошел обрыв провода фазы "С" в сторону опоры №285 (следы электродугового воздействия на проводе фазы «С» и траверсе опоры от грозовой деятельности), что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №284 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками в сторону опоры №285 (следы электродугового воздействия на проводе фазы «С» и траверсе опоры от грозовой деятельности), из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошел обрыв провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками и включить их в план ВУ СЛЭП Провести измерение контура заземления опор №№284,285 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками, при отклонениях-довести до нормируемых значений | - | -
4918 | 94 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка - Екимцево (ВЛ-174) явилось однофазное КЗ фазы "А" на землю из-за перекрытия гирлянды изоляторов на опоре № 7 из-за воздействия птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной возникновения однофазного КЗ фазы "А" на землю на ВЛ 110кВ Знаменка - Екимцево (ВЛ-174) явилось перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 7, в следствии загрязнения её продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на ВЛ 110 кВ Знаменка - Екимцево (ВЛ-174) на опорах от № 3 - до №7 включительно. | - | -
4919 | 98 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №47 - №48 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160) с успешным АПВ произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - №48 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160). Выполнить вырубку угрожающих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №47 - №48 на ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
4920 | 882 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозового перенапряжения действием ТО отключился МВ-10 кВ Ф 10-04 ПС БХЗ, АПВ успешно. При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ обнаружен штыревой изолятор фазы "В" на опоре № 27 со сколотой юбкой по причине воздействия грозового перенапряжения (удар молнии). Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Скол юбки штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 27 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ по причине воздействия грозового перенапряжения (удар молнии). | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС БХЗ с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС БХЗ устранить выявленные нарушения. | - | -
4921 | 115 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №240 с повреждением части изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Неуспешное РПВ с ПС 110/35/10кВ Тучево после замены поврежденной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №240 ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево обусловлено падением дерева на провод фазы "А" ВЛ-110 кВ в пролете опор №202-№203 из за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №240 с повреждение изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - Тучево действием ТЗНП. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №202-№203 ВЛ 110кВ Калининская - Тучево из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" через ствол дерева на замлю в данном пролете опор, что привело к отключению СВ 110кВ действием ТЗНП во время РПВ с ПС 110/35/10кВ Тучево. | Произвести осмотр и измерение сопротивления контуров заземления на опорах №239,240,241 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево По результатам осмотра и измерения при необходимости произвести ремонт, замену, доведение сопротивления до нормы контуров заземления на опорах №239,240,241 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская-Тучево на предмет наличия, деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты на ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. | - | -
4922 | 937 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное В 110 Сажное на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное СВ-110 на ПС 110 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №117 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №117 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№115, 116, 117, 118, 119 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить верховой осмотр опор №№115, 116, 117, 118, 119 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№115, 116, 117, 118, 119 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №117 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4923 | 938 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 1. Отключение 28.06.2020г. в 22-34 действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное В 110 Сажное на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное СВ-110 на ПС 110 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №116 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Отключение 29.06.2020г. в 01-53 действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное В 110 Сажное на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное СВ-110 на ПС 110 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №125 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | 1. Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №116 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №125 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить верховой осмотр опор №№114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. Выполнить замену перекрытых поддерживающих гирлянд изоляторов фазы "А" опоры №116 и опоры №125 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4924 | 939 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка СВ-110 на ПС 110 кВ Беломестное, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка СВ-110 на ПС 110 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №178 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №178 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№176, 177, 178, 179, 180 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. Выполнить верховой осмотр опор №№176, 177, 178, 179, 180 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№176, 177, 178, 179, 180 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №178 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4925 | 804 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на опоре №5 и №6 , что привело к однофазному замыканию на землю и разрушению изолятора фазы «А» и отключению ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная I цепь. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» и разрушению нижнего изолятора фазы «А» на опоре№5 и №6 ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная I цепь через отходы жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная I цепь по всей длине | - | -
4926 | 105 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Светотехника - Гагарин (ВЛ-164), явилось однофазное К.З. на землю фазы "А", возникшее в следствии воздействия повторяющихся стихийных явлений (гроза) при прямом ударе молнии в провод фазы "А" на опоре № 19. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы "А" на ВЛ 110кВ Светотехника - Гагарин (ВЛ-164) явилось нарушение электрической изоляции фазы "А" при прямом ударе молнии в провод на опоре № 19. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 18, 19, 20 ВЛ 110 кВ Светотехника - Гагарин (ВЛ-164) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
4927 | 839 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной двух отключений ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино, произошедших 28.06.2020 г. в 21 час. 08 мин. и 23 час. 09 мин., явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 33 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 33 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино по всей протяжённости на предмет выявления загрязнения изоляции, а также мест гнездования птиц. При выявлении гнездования птиц и загрязнённых изоляторов на ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино, включить мероприятия по устранению данных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
4928 | 106 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной оперативного вывода в ремонт Отпайки №1 (ТП36-13,ТП51) ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино явилось однофазное замыкание на землю из-за приближения провода к стойке опоры в результате и срыва изолятора марки ШС-10Г с разрушением колпачка на верхней фазе опоры № 7 под длительным воздействием сильных порывов ветра (опора расположена на открытой местности). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на Отпайке №1 (ТП36-13,ТП51) ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино явилось внешнее механическое воздействие сильных порывов ветра, вызвавшее разрушение колпачка на верхней фазе опоры № 7 и срыва изолятора марки ШС-10Г с приближением провода к стойке опоры на недопустимое расстояние. | По результатам осмотра Отпайки №1 (ТП36-13,ТП51) ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Выполнить освидетельствование опоры №7 Отпайки №1 (ТП36-13,ТП51) ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способов подъема на нее. Произвести выправку опоры №7 Отпайки №1 (ТП36-13,ТП51) ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино. Выполнить внеплановый верховой осмотр изоляции Отпайки №1 (ТП36-13,ТП51) ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино с целью проверки состояния крепления изоляторов и необходимости замены колпачков. | - | -
4929 | 108 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Первое отключение ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №77 без повреждения изоляторов под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области. Повторное отключение ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №74 вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) без повреждения изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №77, что привело к первому отключению ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино действием защиты с успешным АПВ. Вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №74 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №74 без повреждения изоляторов в гирлянде и послужило причиной повторного отключения ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино действием защиты. | Произвести установку птицезащитных устройств по фазам А,В,С на опоре №73 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. Произвести осмотр на наличие помёта птиц на гирляндах изоляторов участка ВЛ 110 кВ Чертолино-Оленино в пролетах опор №№70-80. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №76,77,78 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №76,77,78 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино до нормы. | - | -
4930 | 119 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных изоляторов гирлянд фаз "А" и "В" на опоре №233-14/233-14, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции | Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных изоляторов гирлянд фаз "А" и "В" на опоре №233-14/233-14 ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево и отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево действием ДЗ. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево на участке опор № 233-13/233-13 --- 233-15/233-15 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево на участке опор №233-13/233-13-233-15/233-15 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №233-14/233-14 и соседних с ней опорах №№233-13/233-13 и 233-15/233-15, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№233-13/233-13,233-14/233-14,233-15/233-15 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
4931 | 814 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35кВ Мглин посторонними лицами. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.110 ПС 35кВ Мглин произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35кВ Мглин, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | -
4932 | 945 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Викторополь произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4933 | 724 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "С" на опоре № 223 по причине поверхностного перекрытия грозовыми разрядами гирлянды изоляторов при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Во время грозы на ВЛ-110 кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками на опоре № 223 произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия грозовыми разрядами гирлянды изоляторов фазы "С". | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№222-224 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками с составлением листа осмотра. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№222-224 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№222-224 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
4934 | 946 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №35, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции, выразившееся в кратковременном перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №35 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4935 | 949 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №190 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №190 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
4936 | 933 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения В 6 кВ яч. №103 "Сах. завод ЦРП-2сш" на ПС 110/6 кВ Западная послужила неисправность на оборудовании потребителя (ООО "Агроснабсахар"). 01.07.2020 в адрес ООО "Агроснабсахар" было направлено письмо с запросом о причинах аварии и приглашением принять участие в совместном расследовании, ответа на которое не последовало. |  |  | Направить повторно в адрес ООО "Агроснабсахар" письмо с запросом о причинах аварии. | - | -
4937 | 952 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №185, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №185, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4938 | 16 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-6 кВ "Тепличная" произошло по причине межфазного К.З. при попадании животного на ошиновку 6 кВ РУ-6 кВ ТП 903П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Мастер Хаус". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | -
4939 | 624 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" Отключение ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки | - | -
4940 | 843 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ 110кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС 110кВ Хреновое, явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 65-66 ветвями дерева, спиленного сторонними лицами и растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС 110кВ Хреновое, вследствие падения на провода фаз «А» и «С» дерева, спиленного сторонним лицом в пролете опор № 65-66. | Через средства массовой информации ( радио, телевидение или интернет) довести до жителей Бобровского и близлежащих районов, требования правил охраны электрических сетей о недопустимости самопроизвольного выполнения работ, включая рубку лесных насаждений, вблизи охранных зон ВЛ, | - | -
4941 | 112 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Берёзка - Хмелита явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролёте опор № 142 - 143 из-за пределов охранной зоны под действием сильного порывистого ветра. Провода не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. ВЛ 35кВ Берёзка - Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор № 142 - 143 из-за пределов охранной зоны под действием сильного порывистого ветра. | Произвести вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 35кВ Берёзка - Хмелита в пролётах опор № 140-160; 175-180. | - | -
4942 | 131 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №240/240, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции | Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №240/240 ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево и отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево на участке опор № 239/239-241/241 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево на участке опор №239/239-241/241 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №240/240 и соседних с ней опорах №№239/239 и 241/241 При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№239/239,240/240,241/241 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
4943 | 916 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. (кабель 1997 года). Последние плановые испытания были проведены 13.11.2015 электромонтером по испытаниям и измерениям Зыриным В.В.. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 677 - РП-2 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
4944 | 955 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №12 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
4945 | 728 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань явилось однофазное КЗ фазы "С" на землю на опоре №236 вследствие разрушения гирлянды изоляторов из-за ее расстрела сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной разрушения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №236 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань явился ее расстрел сторонними лицами. | Направить в администрацию Большесолдатского района и местное отделение общества охотников информацию об ответственности предусмотренной законодательством РФ за повреждение электросетевых объектов филиала "Курскэнерго". Разместить в СМИ информацию об опасности и недопустимости воздействия сторонних лиц на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго" | - | -
4946 | 811 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло поверхностное перекрытие изоляции и повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 253 ВЛ 110 кВ Возы - Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре № 253 ВЛ 110 кВ Возы - Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло поверхностное перекрытие изоляции и повреждение 1 изолятора в гирлянде, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка опора №253, выявленные нарушения устранить Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка по всей длине (опоры №177-277) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести измерение сопротивления опор №№252-254 ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка, при отклонениях, довести до нормируемых значений | - | -
4947 | 816 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская в пролете опор №23-24, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
4948 | 629 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №72-№73 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе обнаружен кусок металлической проволоки. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №72-№73 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе обнаружен кусок металлической проволоки. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 кВ Крюково. | - | -
4949 | 154 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172) произошло в результате однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №96 при воздействии атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172) с успешным АПВ произошло в результате нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №96 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 95, 96, 97 ВЛ 110кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
4950 | 735 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной пропадания каналов ТМ c ПС 110 кВ Хомутовка и с ПС 110 кВ Ольховка в направлении ДЦ Курское РДУ, ЦУС Курскэнерго явился сбой в работе оптического мультиплексора FG-FOM16L2 «ХРЭС» во время прохождения грозового фронта в Хомутовском районе. | Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной полного пропадания каналов ТМ c ПС 110 кВ Хомутвока и ПС 110 кВ Ольховка в направлении ДЦ Курское РДУ, ЦУС Курскэнерго явился программный сбой в работе протокола RSTP на FG-FOM16L2 «ХРЭС», вызванного прохождением грозового фронта. | Переконфигурировать в линию оптическое кольцо на опти-ческих мультиплексорах FG-FOM16L2 для исключения влияния сбоев RSTP на оба канала ТМ двух ПС ССПИ. По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110 кВ Хомутовка и ПС 110 кВ Ольховка разработать меро-приятия по проверке работы каналобразующего оборудования после переконфигурации. | - | -
4951 | 215 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ) произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №29 ,под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без повреждения изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №29, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ) действием ДФЗ. | Произвести осмотр состояния и измерение сопротивления контура заземления на опорах №28,29,30 ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ). При обнаружении отклонений от норм, произвести ремонт контуров заземления на опорах №28,29,30 ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС 110 кВ Кулицкая (ТДЭ). | - | -